Obnova Winternitzových automatických mlýnů

pro Východočeskou galerii v Pardubicích

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Dokumentace pro územní a stavební řízení

pro vyjádření dotčených orgánů veřejné správy

pro stavební řízení

Investor: Pardubický kraj

Generální projektant: Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt

VIII/2018

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (vyhláška 405/2017, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb.)

- Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Dokumentace obsahuje části:

A	Průvodní zpráva

B	Souhrnná technická zpráva

C	Situační výkresy

D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - stav a bourání

D.1.1	Architektonicko - stavební řešení - návrh

D.1.2	Stavebně konstrukční řešení

D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení

D.1.4	Technika prostředí staveb

D.1.4k		Koordinace technických sítí

D.1.4.A	ZTI - vodovod a splašková kanalizace

D.1.4.B	ZTI - rozvod plynu

D.1.4.C	Vytápění

D.1.4.D	Vzduchotechnika

D.1.4.E	Silnoproudá elektrotechnika

D.1.4.F	Slaboproud - datové sítě, CCTV, EZS

D.1.4.G	EPS

D.1.4.H	SHZ plyn

D.1.4.I		SHZ vodní mlha

D.1.4.J		Dešťová kanalizace SO-02

D.1 SO-04 Parkovací stání

E Dokladová část

Inženýrskogeologický průzkum

Stavebně technický průzkum vybraných nosných žb konstrukcí

Průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický posudek

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

#### OBNOVA WINTERNITZOVÝCH AUTOMATICKÝCH MLÝNŮ PRO VÝCHODOČESKOU GALERII V PARDUBICÍCH

b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků,

Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, Mezi mosty, 530 03 Pardubice (budova bez č. p.,

Parcelní číslo: 1617/2 v k. ú. Pardubice  [717657]

c) předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

SO-01 - Objekt Automatických mlýnů - Východočeské galerie - změna dokončené stavby (průmyslový objekt) na galerii výtvarných umění

SO-02 - Dešťová kanalizace - realizace samostatného systému nakládání s dešťovými vodami

SO-03 - Zpevněné a vegetační plochy - úpravy předprostoru objektu SO-01 podél západní fasády 	objektu - mezi objektem SO-01 a chodníkem.Terén mezi objektem a chodníkem  bude po 	odstranění stávajícího plotu srovnán na úroveň chodníku násypem. Na ploše mezi 	navrženými pasážemi (44,71 m2) bude umístěna betonová platforma  2,4 x 18,63 m vevýšce 	-0,130 (vztaženo k 0,000 SO-01 0,000 = 218,740 m.n.m.). Zbývající terén bude zatravněný.

SO-04 - Parkovací stání

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Pardubický kraj

se sídlem Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

IČO: 70892822

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba),

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Petr Všetečka, autorizovaný architekt ČKA 2635 (autorizace se všeobecnou působností)

Havlíčkova 53, 602 00 Brno

spolupráce: Ing. arch. Karel Menšík, Ing. Robert Václavík, Ing. arch. Tereza Novotná

model: Kajetán Všetečka

TRANSAT architekti, Údlní 5, 602 00 Brno

www.transat.cz, email: transat@volny.cz, tel.: 542212730, 776 698 966

IDDS: nnnaktd

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

PBŘ: Ing. Ladislav Huf, ČKAIT IH00, 1005501, Ing. Jiří Novák, www.projektypo.cz

Statika: Ing. Petr Daniel, ČKAIT IS00, 1003921, Ing. Martin Libiger, Ing. Michaela Tioková, stabil.cz,

Elektroinstalace silnoproudá: Ing. Michal Vondrák, ČKAIT  IE02, 1400590, Bc. Martin Hložek

Elektroinstalace slaboproudá: Ing. Martin Meca, ČKAIT IE02, 1006669, INTAR a.s.

ZTI, UT: Ing. Radek Herman, ČKAIT TE01, TE02, 1003419

VZT: Ing. Pavel Hosenseidl, ČKAIT IE01 0007889, Ing. Michal Uhlíř, Ing. Jiří Kubias, Ing. Petra Ivaneková, OPTIMAL Engineering spol. s r.o.

PENB: Ing. Jiří Cihlář, Energetický auditor č. MPO 0997, Ing. Soňa Schusterová, cevre.cz

Samočinný hasicí systém: Daniel Král, ČKAIT TT00, 0701412, Ing. Luboš Dostál, Jaroslav Vaňásek, Ing. Taťána Prokšová

Dešťová kanalizace: Ing. Josef Javůrek, ČKAIT IV00, 0601523

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO-01 - Objekt Automatických mlýnů - Východočeské galerie

SO-02 - dešťová kanalizace

SO-03 - zpevněné a vegetační plochy

SO-04 - parkovací stání

A.3 Seznam vstupních podkladů

Inženýrsko - geologický průzkum, Global - Geo, s.r.o., 2018

Průzkum stávající kanalizace, Pavel Sekyrka, 2018

Geodetické zaměření budov a areálu, Jiří Kejval, 2017

Stavebně technický průzkum vybraných nosných železobetonových konstrukcí, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018

Stavebně technický průzkum vč. statického posouzení, Ing. Bohumil Rusek, 2015

Stavebně historický průzkum, MgA. František R. Václavík, 2012

Historická plánová dokumetace z archivů stavebního úřadu,  VČGP atd.

Provozní a prostorové požadavky VČGP

B Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Zastavěné území, doposud průmyslový areál.

Objekt je dominantou širšího území a výrazně se uplatňuje v obrazu města.

Areál má značný rozvojový potenciál a to i v širších vztazích, a to díky:

- blízkosti centra a vztahem k jeho nejvýznamnějším architektonicko-urbanistickým dominantám

- sousedství s řekou Chrudimkou a soutokem Chrudimky a Labe a s navazujícími parkovými a sportovně-rekreačními plochami

- možnosti vytvoření nábřeží jako městské promenády, začleněné do systému pěších i cyklistických tras spojujících centrum města s jeho širším okolím.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,

Dle platného ÚPmPce je areál funkční plochou Smíšené území městské (SM), jedním z přípustných využití hlavních jsou stavby a zařízení pro kulturu a společenské aktivity, tedy změna využití objektu na galerii je v souladu s ÚPmPce.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Výjimky nejsou požadovány.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

K projektu ve fázi studie bylo vydáno vyjádření NPU-361/15735/2018/Ka, shledalo studii přijatelnou, v dané fázi bez podmínek.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Viz průzkumy stavby.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1),

Nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 46077/6-4645, prohlášená Národní kulturní památkou nařízením vlády ČR 106/2014 Sb.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Úroveň podlahy 1.NP objektu (0,000) = 218,740 m.n.m. To je těsně nad úrovní 100-leté vody = 218,34 m.n.m. a 500-leté vody = 218,68 m.n.m. Celý areál je chráněn podél nábřeží na západní straně zdí protipovodňové ochrany řeky Chrudimky. Objekt galerie je řešen tak, aby případný průnik vody do 1.PP a 1.NP neohrozil sbírky ani technologické zázemí stavby.

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Změna užívání stavby ani stavební zásahy nebudou mít vliv na okolí ani odtokové poměry. Podrobně je řešeno v části D.1.4.J.1 tohoto projektu.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Demolován bude východní přístavek schodiště s výtahem, dvorní přístřešky a oplocení na západní straně pozemku. Nejsou požadavky na kácení.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou, pozemek je v intravilánu města.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stávající vjezdy a vstupy do areálu jsou zachovány, nově je vytvořen přístup z nábřeží. Z obou stran bude přístup bezbariérový.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

V areálu Automatických mlýnů se plánuje několik dalších investic - úpravy parteru, Polytechnické dílny apod.  Galerie na nich není přímo závislá, mohou probíhat každá zvlášť.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

p. č. st. 1617/2, příjezdová komunikace 527/1

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

U této stavby nevzniknou ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Projekt změny dokončené stavby zpracovává nové využití hlavní budovy bývalého mlýna, který je součástí areálu Národní kulturní památky Winternitzovy automatické mlýny v Pardubicích, pro účely galerie výtvarných umění.

Stavebně technický průzkum konstatoval technický stav bez zásadních statických poruch. Výsledkem statického posouzení konstrukcí na účinky požáru jsou některá opatření pro nové funkční využití: opláštění ocelových nosných konstrukcí bývalé mlýnice nehořlavým materiálem a plechem v původním tvarovém členění zakryté konstrukce, zesílení dřevěných stropních desek v rámci nových skladeb podlah, zvýšení krytí výztuží některých železobetonových konstrukcí vrstvou omítky, výmenou hořlavých konstrukcí za železobetonové v totožném tvaru v prostoru chráněné únikové cesty apod. Některé střešní konstrukce jsou vyměněny z důvodů zvýšení únosnosti a nového členění - vyhlídková terasa, pohledové skrytí technologií VZT.

Stavebně historický průzkum  dokumentuje stavební vývoj a stanovuje měřítko hodnoty konstrukcí. Projekt zachovává v maximální míře části stavby průzkumem deklarované jako tvořící podstatu památky a většinu konstrukcí hodnotných (kromě východního schodišťového přístavku, jelikož schodiště vrací do původní polohy).

b) účel užívání stavby,

Galerie výtvarných umění a související společenské a kulturní funkce.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Výjimky se nepožadují, nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

K projektu ve fázi studie bylo vydáno konzultační vyjádření NPU-361/15735/2018/Ka, které shledalo studii přijatelnou, v dané fázi bez podmínek, a následně souhlasné Závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje - Odboru kultury, sportu a cestovního ruchu - Odd. kultury a památkové péče s podmínkami.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

Nemovitá kulturní památka č. rejstříku ÚSKP: 46077/6-4645, prohlášená Národní kulturní památkou nařízením vlády ČR 106/2014 Sb.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Zastavěná plocha 827m². Ze severní přístavby sil je využit východní trakt o ploše 148 m².

Obestavěný prostor 20457m³ .

Využívaný prostor stávající severní přístavby 3567 m³ (s minimem stavebních zásahů).

Užitné plochy:

vstupní prostory 	357 m² (pasáže  2*48 m2)

výstavní sály, edukace, knihovna 	1215m²

depozitáře 	607 m²

pracovny	110 m²

zázemí, komunikace, technické místnosti ad.	1053 m²

sklady nevytápěné v severní přístavbě	678 m².

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Hlavním zdrojem energie pro budovu bude STL plynovod vedoucí podél západní fasády budovy. Rozvod vč. připojení je předmětem samostatné části D.1.4.B. tohoto projektu. Předpokládaná maximální spotřeba bude 27m³/hod. V budově bude nová plynová kotelna pro vytápění a vzt o výkonu cca 250kW.

Elektrická energie je v současné době přivedena z areálové trafostanice v jižním přístavku mlýna. Toto připojení zůstane funkční až do doby výstavby uvažované nové areálové trafostanice. Podíl objektu na celkovém příkonu trafostanice bude 512,54 kW (instalovaný příkon), resp. 356,25 kW (soudobý příkon), s hlavním jističem 630/3/D.

Hospodaření s dešťovou vodou je předmětem samostatné části D.1.4.J.1. tohoto projektu, odvodňovaná plocha střech se mírně zmenší o bourané přístavky. Pro novou dešťovou kanalizaci bude využita a opravena stávající šachta na západní straně objektu, včetně stávajícího potrubního zaústění do řeky Chrudimky pod obslužnou komunikací.

Splašková kanalizace je předmětem samostatné části D.1.4.A tohoto projektu, je zaústěna do stávající jednotné kanalizace ve dvoře objektu.

Vodovodní přípojka pitné vody zůstává zachována beze změn, šachta na západní straně objektu bude opravena.

Stavba nebude produkovat odpady kromě běžného komunálního odpadu. Emise z plynové kotelny nepřekročí povolené limity.

Energetická náročnost viz PENB.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpoklad realizace 2019-2025, v jedné, případně dvou etapách.

j) orientační náklady stavby.

200 mil. Kč.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Areál je součástí území, pro které požaduje platný územní plán města zpracování regulačního plánu. Řešený objekt je ale stávající dominantou území, národní kulturní památkou, a nebude hmotově měněn, tedy pro něj není pořízení regulačního plánu relevantním požadavkem.

Projekt je částí plánované širší transformace území bývalých Automatických mlýnů. Jejím záměrem je i proměna a hierarchizace okolních prostor v trojici veřejných prostor: náměstí - nábřeží - nádvoří (nejsou součástí tohoto projektu), kterými bude objekt galerie obklopen ze tří stran: jižní, západní a východní. Právě toto uspořádání veřejných prostor je určující pro prostorovou koncepci obnovovaného objektu: do areálu se vstupuje z náměstí (od jihu) Gočárovou symbolickou branou mezi objekty sil, které ale samy neměly ve svém hlavním jižním průčelí vstup. Ten byl vzhledem k mlynářskému provozu orientován do dvora. Aby byla využita jedinečná poloha objektu na nábřeží Chrudimky a zároveň byl někdejší dvůr zapojen do celoměstské struktury veřejných prostranství a transformován v nádvoří, jsou v parteru galerie navržena dvě prolomení pasážemi mezi nádvořím a nábřežím. Pasážemi budou příchozí vtaženi z nábřeží i nádvoří do domu a vstoupí do jeho podélné osy. Dvoupodlažní vstupní hala je mezi pasážemi, jižní pasáž s hlavním vchodem je prostorovou součástí této haly, oddělená pouze sklem.

Prostorové řešení galerie vychází z charakteru jednotlivých částí objektu: do velkoprostorových hal mlýnice s ocelovými a dřevěnými nosnými konstrukcemi jsou umístěny vstupní prostory a expozice, do železobetonových částí pak depozitáře a další funkce.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Z Automatických mlýnů bratří Winternitzů vytvořil Josef Gočár enigmatickou architekturu. Ve dvou srovnatelně výrazných etapách výstavby v letech 1910-11 a 1920-24 reflektoval prudký vývoj dobových architektonických tendencí od rané moderny k národnímu slohu, paralelně ke dvěma fázím pohonu mlýna vodní a elektrickou energií. V první etapě vytvořil lapidární prekubistickou hmotu mlýna podél řeky Chrudimky, ve druhé pak nadstavěl nejvyšší patro, vodárenskou věž a samostatnou věž sila připojenou mostem s obloukem do podoby mýtické „Ištařiny brány“. Teprve v této druhé fázi doplňuje stavbu cimbuřím geometricky zjednodušených vlaštovčích ocasů, sebevědomě vyzývajících protější pernštejnskou rezidenci, renesanční dominantu města.

Jedinečným dílem je Gočárova hmotová kompozice i detailní architektonické zpracování exteriéru. Uvnitř stavby je pak vše podřízeno technologii ukládání a zpracování obilí na nejvyšší technické úrovni své doby. Exteriér je plně zachován, interiér byl v uplynulých letech zbaven unikátního technologického vybavení, z něhož zbyly jen fragmenty.

Materiálové provedení je převážně kombinací železobetonových a zděných svislých nosných konstrukcí a železobetonových a dřevěných vodorovných nosných konstrukcí. V exteriéru se výrazně uplatňuje režné cihelné zdivo, a to i na železobetonových částech objektu (jižní silo). Konstrukčně pozoruhodná je pětipodlažní mlýnice dělená dřevěnými stropy vynášenými rastrem ocelových/litinových sloupů a průvlaků, pocházející zřejmě z první etapy výstavby. Režná cihla byla v době výstavby nejen typickým projevem industriální architektury, ale od počátku 20. stol. se prosazovala i na reprezentačních stavbách.

Do exteriéru zasahuje návrh minimálně: původní kompozice je zbavena mladších utilitárních přístavků podél východní fasády - schodiště ze 40. let 20. století a  přístřešků různého stáří. Doplněny jsou pouze dvě pasáže v přízemí, které svým umístěním rozvíjejí Gočárovu monumentální kompozici východního i západního průčelí z let 1920-24, a nástavba východního schodiště o jedno podlaží.

Výhledově je předpokládáno přemístění areálové trafostanice a odstranění objektu, který pro ni byl vybudován na jižní straně mlýna po 2. světové válce (není součástí tohoto projektu). Tím bude obnoveno také celé jižní monumentální průčelí. K budoucí přestavbě je pak určena severní rozsáhlá přístavba sila z přelomu 50. a 60. let ze které tento projekt využívá pouze jihovýchodní trakt se schodištěm.

V celém objektu zvyšují jednotlivá podlaží světlou výšku směrem nahoru, vnitřek domu je tak odhmotňován, byť to mohlo mít i technologické důvody. Vertikální pohyb obilí a mouky mnoha průniky mezi podlažími nachází svůj protějšek v Gočárově architektonické formě: klidná horizontála hlavní hmoty mlýna, reagující na rovinatou krajinu a sousedství řeky, je doplněna věžovými útvary a členěna převážně vertikálními lizénami.

V interiéru domu jsou pozůstatky pozoruhodné mlýnské technologie, bohužel ve značně torzálním stavu, který neumožňuje představit objekt jako muzeální celek s úplným technologickým tokem. Koncept návrhu nicméně počítá s ponecháním vybraných exemplářů v interiérech galerie, a to zejména ve spodních podlažích, vždy ale v logice původního umístění daného prvku.Vstupní hala je výškově asymetrickým prostorem, na stranu k řece horizontálním, k nádvoří vertikálním. Je zároveň galerií původní technologie (transmise s motorem, skluzavka, výsypky), i nástupem do expozic po novém dřevěném schodišti. Stoupání domem pak přinese proměňující se zážitek: nad technologickou stopou převaží postupně vyšší míra prostorové abstrakce. Vrcholí v nejvyšším a nejrozlehlejším prostoru proměnlivých výstav. Výstavní prostory ve 3. - 5. NP jsou vzájemně propojeny a prosvětleny horním světlem - světlíky ve střeše. 5.NP a 4.NP je z 1/3 plochy místnosti spojitý prostor, podlaha ve 4.NP je ve shodném průmětu z pochozího skla.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Funkce jsou v objektu rozmístěny v logice jeho prostorového i stavebního řešení. Zároveň je komunikační schéma galerie řešeno tak, aby jen s malými úpravami zvládlo i rozšíření galerie do plánované severní přístavby (transformované hmoty mladšího sila). V tomto smyslu je nutno chápat otevření střední podélné osy v některých podlažích.

Na více místech je dispozice otevírána vertikálními propojeními mezi podlažími. Jde o záměrnou, nově prostorově artikulovanou připomínku toho, co bylo pro mlýn typické.

Jednotlivé dispoziční části (od jihu k severu):

- Jižní silo je z důvodu drobnějšího pevného členění na jednotlivá vertikální sila bez denního světla využita pro kabinetní výstavy, sklady, technické prostory a hygienické zázemí.

- Trakt bývalé čistírny je v logice původního řešení určen hlavnímu schodišti a slouží jako chráněná úniková cesta, doplněná na západní straně o zázemí zaměstnanců, knihovnu a respirium. Doplněn je osobní výtah pro imobilní.

- Velkoprostorové tělo bývalé mlýnice slouží v přízemí a druhém podlaží jako převýšená vstupní hala a jako expoziční sály ve vyšších třech podlažích. 3. NP bude sloužit pro stálé expozice, 4. NP a 5. NP pro výměnné výstavy s vyšším standardem klimatu a zabezpečení.

- Trakt bývalého moučného a otrubového skladu s železobetonovými sloupy a stropy slouží jako depozitáře a související pracoviště pro restaurování a přípravu výstav, v posledním patře jako víceúčelový sál a výtvarný ateliér pro školní děti.

- Severní mladší přístavba sila je využita jen z malé části: schodiště je druhou chráněnou únikovou cestou, doplněn je velký osobní výtah s přepravou exponátů a osobní výtah pro imobilní. Využit je východní trakt, kam jsou situovány převážně nevytápěné prostory skladů, dieselagregát a dále hygienické zázemí sálu a ateliéru v 5.NP. Předpokládá se budoucí přestavba celého sila (kromě části s vertikálními komunikacemi).

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.

Objekt je zvenčí přístupný z nábřeží i z nádvoří bezbariérově, uvnitř budovy jsou pak dvěma výtahy přístupná všechna podlaží, jedním z výtahů i střešní terasa, samostatným výtahem pak ochoz převýšené vstupní haly.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Běžně přístupné části budovy jsou bezpečné. Část střechy nad depozitáři bude přístupná pro veřejnost a zabezpečena zábradlím, ostatní části střechy nebudou veřejně přístupné. Pro trvalou bezpečnost je třeba dodržovat provozní řád budovy, pravidelně revidovat technická zařízení.

Chráněné únikové cesty využívají stávající schodiště v památkově chráněném objektu. Dvouramenné kamenné schodiště je v návrhu přesunuto na původní pozici, do části bývalé čistírny. Sklep objektu není veřejně přístupný. Norma ČSN 734130 je tedy uplatněna přiměřeně, s ohledem na památkovou ochranu objektu, takto:

- stupně v různých ramenech stávajcího schodiště nemají vždy stejnou výšku, což vychází ze stávajícího stavu (různé konstrukční výšky jednotlivých podlaží);

- poměr mezi výškou a šířkou stupňů stávajícího schodiště 2h+b se v objektu nemusí vždy rovnat 630 mm (z obdobných důvodů);

- u stupňů nového schodiště, které navazuje na stávající dvouramenné ze 4.NP do 5.NP se poměr pohybuje v rámci přípustného intervalu 600 - 650 mm;

- u stupnů nového tříramenného schodiště ze 5.NP do 6.NP se poměr pohybuje v rámci přípustného intervalu 600 - 650 mm;

- podchodná výška stávajícího schodiště do sklepa není rovna 1500 + 750cosα, ale ≥ 2100 mm;
- není dodržena normová průchodná výška stávajícího schodiště do sklepa, sklep není veřejnosti přístupný.

Samostatnou bezpečnostní problematikou je zabezpečení uměleckých sbírek před vnějšími i vnitřními riziky. Koncepce dispozičního řešení i řešení inženýrských sítí usiluje o eliminaci následujících rizik: požáru, povodně, havárií a netěsností kapalinových(zejména tlakových)  systémů TZB, změn vnitřního klimatu, vandalismu a zcizení sbírkových předmětů. Z těchto důvodů jsou např. kombinovány dva druhy vytápění - teplovodní a suché elektrické, tak, aby nad prostory s uloženými či vystavenými sbírkami nevedla (zejména horizontální) potrubí s kapalinami. Kapalinové rozvody (z hlediska provozních nákladů úspornější) jsou pak v exponovaných prostorech použity tak, aby jejich případné havárie či netěsnosti nezpůsobily nekontrolované šíření kapalin v prostorách se sbírkami (systém stěnového vytápění s obvodovým odvodněním v depozitářích, umístění páteřních rozvodů mimo prostory se sbírkami, vodotěsné podlahy ve vybraných místnostech, detekce tlaku kapalin v potrubí, detekce úniku kapalin apod.). K eliminaci výkyvů vnitřního klimatu např. při  blackoutu bude vícerežimově zapojen náhradní zdroj energie, určený primárně pro rizika požáru (krátkodobě využitelný i pro vybraná zařízení VZT). Objekt je dále vybaven EPS, SHZ a elektronickými zabezpečovacími systémy.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Návrh jde cestou architektonicky šetrné konverze historické budovy na univerzální výstavní prostor s parametry galerie umění. Konstrukce z 1. třetiny 20. stol. převážně zachovává a konzervuje. Odstraňuje některé kompozičně závadné pozdější přístavky (schodiště ze 40. let, dvorní přístřešky) a oplocení k řece, kvůli otevření vstupní haly k náplavce. Ponechává s minimem zásahů severní přístavbu sil ze začátku 60. let jako rezervu pro budoucí rozvoj galerie.

Výsledkem statického posouzení konstrukcí na účinky požáru jsou některá opatření pro nové funkční využití: opláštění ocelových nosných konstrukcí bývalé mlýnice nehořlavým materiálem a plechem v původním tvarovém členění zakryté konstrukce, zesílení dřevěných stropních desek v rámci nových skladeb podlah, zvýšení krytí výztuží některých železobetonových konstrukcí vrstvou omítky, výmenou hořlavých dřevěných konstrukcí za železobetonové v totožném tvaru v prostoru chráněné únikové cesty apod. Některé střešní konstrukce jsou vyměněny z důvodů zvýšení únosnosti a nového členění - vyhlídková terasa, pohledové skrytí technologií VZT.

(podrobně ve výkresové části)

b) konstrukční a materiálové řešení,

Popis stávajících konstrukcí částečně převzat ze SHP, F. R. Václavík a STP, B. Rusek.

Historická budova mlýna

Objekt mlýna je funkčně rozdělen do šesti stavebně oddělených částí.

Budova trafostanice (č.2)  tvoří samostatný objekt přiložený k jižnímu průčelí historické budovy mlýna. Dostavba po 2. sv. válce v sobě neobsahuje žádné hodnotné konstrukce nebo prvky z původního turbinového domku, je určena k demolici. Stěny jsou zděné z CPP, strop a konzoly železobetonové.

Rozšířená věž obilných sil (č.3) obsahuje hlubinné zásobníky prostupující úrovně 1 - 3 patra, které zcela vyplňují. Přístupné je přízemí pod výsypnými trychtýři a také 4. patro s otvory pro plnění zásobníků. Konstrukce sila je železobetonová monolitická. Jejím základem jsou tři řady po šesti pilířích čtvercového průřezu o rozměru cca 77 x 77 cm spojených přepážkami o síle cca 20 cm vytvářejícími tak deset samostatných komor o rozměru cca 260 x 280 cm na krajích prodloužených na cca 330 cm. Obvodový plášť je zděný z režných cihel. Celá konstrukce vznikala postupným litím a obvodové pilíře se propsaly do členění průčelí. Nad 3. patro jsou vyzděny pouze pilíře obvodové, střední jsou součástí plástve zásobníků. Přízemí je přístupné ze severu průchodem ve stěně z prostoru čistírny. V interiéru s betonovou podlahou jsou přiznané pilíře. Horní 4. patro je přístupné také z traktu čistírny plechovými dveřmi.  V hladké betonové podlaze je nad každým zásobníkem poklop, podlahu prostupovaly ocelové roury pneumatického plnění. Zastropení posledního patra je tvořeno přímo střechou tvořenou příčně položenými dřevěnými nosníky s prkenným bedněním podpíranými na krajích a uprostřed dřevěným trámovým rámem tvořeným sloupky vynášejícími vaznici, se kterou jsou na obou stranách spojeny ještě vrcholovým páskem. Nad spádovaným bedněním je krytina z pozinkovaného plechu.

Obdélný trakt čistírny (č. 4) je od sila oddělený výplňovou stěnou mezi pilíři od mlýnice zděnou cihelnou příčkou silnou cca 65 cm, tedy zhruba stejně jako obvodové stěny. Obvodový plášť je zděný z režných cihel. Všechny čtyři patra odděluje trámový strop – podlaha s prkenným dvojitě kladeným záklopem. Stropní trámy jsou položeny příčně s čely v kapsách v obvodovém zdivu, v třetinách je pomáhá vynášet dvojice vložených válcovaných traverz opřených o mezitraktové stěny. V přízemí je pod traverzu ještě vložen železobetonový rám. Trakt čistírny je v každém podlaží přístupný z podesty schodišťového přístavku a z traktu mlýnice plechovými dveřmi ve střední části půdorysu. Každá místnost je osvětlena dvojicí oken od západu a jedním oknem od východu. Nad posledním patrem probíhá v polovině půdorysu mohutný železobetonový průvlak vynášející konstrukci vodárenské věže postavené nad západní polovinou traktu. Do prostoru pod cisternou se vystoupí po ocelo-dřevěném schodišti. Nad dřevěnou podlaho vynášenou železobetonovými nosníky je vyzděn železobetonový  skelet obezděný cihelnou stěnou věže Skelet pak vynáší na čtveřici průvlaků monolitickou železobetonovou nádrž požární vody. Prostředkem nádrže je vedena průlezná šachta se žebříkem na střechu věže Východní stěnou, malým otvorem s plechovými dveřmi je přístupná střecha objektu. Všechny vnitřní stěny čistírny jsou omítané.

Trakt mlýnice (jižní dvě třetiny č. 6) tvoří místnosti o rozměru cca 21 x 12,3 m v pěti podlažních úrovních. Nosnou konstrukci tvoří obvodové zdivo z cihel zvenku neomítaných a vnitřních ocelových/litinových sloupů. Každé podlaží je přístupné z podesty schodiště a dveřmi, v mezitraktových stěnách také se sousedními provozy. Všechny dveře jsou plechové protipožární.

Přes jednotlivé úrovně podlah mlýnského provozu byly vedeny vertikální dopravníky dopravující melivo v různých fázích mletí, čištění a třídění. Podlahy mají při obvodových stěnách proříznuté oble ukončené průduchy pro vyrovnávání vnitřního tlaku a klimatu.

Přízemí s betonovou podlahou sloužilo jako sklad a je přístupné jednak z obou sousedních traktů plechovými dveřmi a z exteriéru pak z východní strany ze schodišťové přístavby a také dvoukřídlými plechovými dveřmi zhruba v polovině průčelí. Tyto dveře mají velmi zajímavý design tvořený rastrem drobných obdélných polí a strukturou nýtů vytvářející až dekorativní charakter.

Prostor je zastropen podlahou patra stejně jako další tři poschodí. Konstrukci tvoří příčně položené trámy zaklopené dvojitým záklopem. Trámy jsou na hraně okosené s náběhy na koncích a v místě podpor. Ty probíhají formou průvlaků z válcovaných traverz v cca třetinách šířky místnosti, další dvojice traverz je posunuta blíže k bočním zdem a slouží především pro instalaci transmise. Průvlaky podpírají čtyři litinové sloupy v každé řadě. Dole jsou ukotveny v betonové podlaze. Jejich válcový dřík je dole nevýrazně rozšířen a ukončen odsazenou patkou. Nahoře je sloup ukončen pod traverzou litou hlavicí tvořenou mohutnou deskou přesahující traverzu s širokou objímkou nasazenou na dřík. Kruhová objímka je s deskou spojena ještě nárožními žebry. Z boku traverzy jsou přiloženy mohutné lité přihrádkové podložky spojené s deskou hlavice šrouby. Stejně tak jsou spojené se stejně dimenzovanou deskou patky navazujícího sloupu položené na podložky a traverzu. Takto je proveden nosný systém podlah až do výše stropu 3. patra.

Nosná konstrukce transmise je tvořená litinovými sloupky s mohutnou konzolou upevněnou na jejich rozšířenou horní část. Na horní rovné rameno konzoly jsou našroubována ložiska uložení transmise. Sloupky jsou ukončeny čtvercovou deskou v nárožích vyztuženou, jež je přišroubována k podložkám vloženým zboku do traverzy. Podložky jsou pak vzájemně spojeny skrz traverzu šrouby.

V jižní části přízemní místnosti jsou umístěny dva elektromotory na betonových postamentech s řemenicí napojenou na transmise.

V severovýchodním koutu vystupuje na podlahu schodiště z druhotně vložené suterénní místnosti pod vedlejším traktem skladu.

Patro mlýnice bylo určeno pro umístění mlýnských válcových stolic, rozmístěných pravidelně do tří řad, pro žitnou a pšeničnou technologii. Podlaha je z vlísek na prkenný záklop, strop totožné konstrukce jako v přízemí. Všechny stěny jsou omítané, bílené. Na vnitřní hranu špalet oken je druhotně nasazen novodobý dřevěný rám vnitřního okna pro zvýšení zvukové izolace otvorů. V severní mezitraktové stěně je široký otvor s plechovými dveřmi na pásových závěsech v železném osazovacím rámu.

2. patro mlýnice je obdobné. Podlaha je dvojitá prkenná, strop totožné konstrukce jako v nižších patrech. Okenní otvory jsou u vnitřního líce opět doplněny vnitřními novodobými okny. Ve 3. patře se nacházely reformy spojené dopravníky s vysévači ve 4. patře skrz stropní konstrukci. Podlaha je opět prkenná dvojitá, strop jako v nižších patrech, okna opět s vnitřními novodobými okny.

Podlaha ve 4. patře je opět z vlísek na prkenný záklop. Výška místnosti je přes 4 m a strop tvoří železobetonová trámová konstrukce. Po obvodu jsou patrné polopilíře železobetonového skeletu. Místnost byla určena pro rovinné vysévače (zachován jeden vysévač) zavěšené na bambusových tyčích fixovaných na podélných trámových nosnících. Ty jsou kotveny k železobetonové konstrukci.

Trakt moučného a otrubového skladu (severní třetina č.6) vnějšími stěnami plynule navazuje na mlýnici, je téměř čtvercového půdorysu, je přístupný z přístavby toboganového skladu z východu a od 2. podlaží také z mlýnice. Je dodatečně podsklepen. Přepatrování je řešeno jako železobetonová konstrukce s průvlaky podepřenými středovými pilíři, s litou železobetonovou podlahou s hladkým potěrem. Významnou část jižní strany zabírají dvě mohutné konstrukce dřevěných otrubových zásobníků (resp. zásobník krmné mouky) v přízemí napojených na horizontální dopravníky. Ty prostupují až do nejvyššího 4. Patra. Místnosti jsou osvětleny dvojicí oken z východu a trojicí ze západu.

Sousedící trakt původně obilného skladu (č.7) má opět nosné zdi z vnější strany režné, masivní železobetonové stropy se dvěma středními sloupy. Podlahy jsou perforovány jedním otvorem po silu přes celé jedno pole, tobogánem a několika zachovanými korečkovými dopravníky. Je dodatečně podsklepen. Severní zeď sousedící s dostavbou objektu 8 má v 1. až 4. NP z větší části dochovanou tektoniku původní režné fasády porušenou druhotnými dveřmi a technologickými otvory, cihly jsou jen přebíleny.

Silo (č.8 a 9)

Obdélný půdorys sila z přelomu 50. a 60. let 20. stol. má vnitřní konstrukci železobetonového skeletu a odsazené obvodové zdi, mezi zásobníky a zdmi je úzká chodba. Strukturu sila tvoří rastr 4x8 zásobníků přibližně čtvercového půdorysu, V přízemí jsou zásobníky zakončené trychtýřovitě ukončenými hrdly napojenými na technologii dopravníků. Podél východní strany je obslužný trakt se schodištěm a výtahem, v přízemí navazující na zásobovací rampu.

Stavebně konstrukční změny:

- Jihovýchodní komunikační přístavek bude odstraněn. Schodiště z něj (druhotně použité původní kamenné stupně a železné zábradlí) bude demontováno a vráceno do původní pozice v traktu čistírny. Východní fasáda bude následně opravena do původní podoby.

- Přístřešek v průjezdu mezi mlýny a silem (hurdisky do I profilů, beton) bude odstraněn.

- Ocelové přístřešky k nádvoří budou odstraněny, část s toboganovým dopravníkem bude uložena a v rámci parteru znovu instalována před fasádu.

- 1.PP rozšířeno o instalační kanál z vodostavebního betonu

- Nový osobní výtah bude vložen do traktu čistírny - komunikačního traktu - vedle přesunutého kamenného schodiště. Druhý nový osobní výtah bude ve stávající pozici v zrcadle schodiště severovýchodní přístavby.

- Toto schodiště vč. výtahu bude prodlouženo o jedno podlaží na střechu.

- Nový osobní výtah s přepravou exponátů vedle tohoto schodiště, bude průchozí. Poloha umožní snadný přístup/příjezd z nádvoří a přímou obsluhu depozitářů, expozic a skladů. Schodiště a oba výtahy jsou navrženy tak, aby sloužily s minimem změn i pro budoucí dostavbu galerie v místě severního sila.

- V úrovni přízemí budou mezi nábřežím a nádvořím proraženy dvě pasáže otevřené do venkovního prostoru. V jižní pasáži bude hlavní vstup do budovy. Parapety oken vstupní haly budou sníženy až k podlaze, v části k nábřeží nad úroveň kamenného soklu.

- Podlaha přízemí bude srovnána do jedné úrovně (dle vstupů z nádvoří), v části bývalých skladů bude proto odstraněna zásobovací rampa a strop nad sklepem. Nový strop bude vytvořen v nižší úrovni. Severní schodiště bude mezi sklepem a přízemím adekvátně výškově upraveno.

- Mezi přízemím a patrem bude odstraněna část stropu, čímž se vstupní hala a pasáže stanou dvoupodlažními prostory, v nichž se exteriér a interiér částečně prostupují. Nad vstupní halou bude odstraněna třetina stropu, nad pasážemi dvě třetiny. Pasáže v 1.NP tak budou o úroveň výš křižovat přístupové „mosty“ do expozic - budoucí kontrolní body (severní z nich do budoucí dostavby galerie).

- Konstrukce stropu nad jižní pasáží bude nově provedena dle předepsané požární odolnosti - stávající ocelové traverzy budou obloženy protipožárním SDK a tenkým pohledovým plechem stejně jako v interiéru, dřevěné trámy budou nahrazeny konstrukcí z železobetonu analogického tvaru a záklop cementotřískovými deskami. Nad severní pasáží budou ve dvou třetinách vybourány pouze stropní desky, ŽB trámy zůstanou pohledové.

- Stropy traktu čistírny (dřevěné trámy na I profilech) s vráceným schodištěm budou vyjma železobetonových průvlaků nad přízemím odstraněny a nahrazeny nespalnými železobetonovými stropy.

- Stropy dalších etáží - dřevěné i železobetonové - budou doplněny v místech otvorů po technologiích, otrubových silech apod.

- Stropy budou vloženy do některých šachet jižních sil, která budou nově zpřístupněna prořezanými otvory ve stěnách a zužitněna. V nejvyšším podlaží nad sily (strojovna, kotelna) bude demontován krov nesoucí plochou střechu a bude nahrazen novým nespalným železobetonovým stropem se střešním souvrstvím. Strop bude dvoúrovňový, umístěný níž než původní střecha, aby venkovní zařízení strojoven VZT bylo skryto za původní atikou a nebylo v siluetě stavby viditelné.

- Stávající železobetonový strop severního hranolu depozitářů bude vybourán a nahrazen novým stropem ve dvou úrovních pro umístění zařízení VZT, analogicky jako nad sily. Vyšší část stropu bude doplněna třemi světlíky.

- Nad expozicí v 5. NP budou ve stropě/střeše provedeny stíněné světlíky pro horní přirozené osvětlení expozic.

- Nad sálem v 5.NP bude přístupná střešní terasa, strop bude kvůli nevyhovující únosnosti nahrazen novým železobetonovým stropem.

- V 5. NP bude třetina podlahy odstraněna a bude ponechán průhled do 4. NP pro horní přirozené osvětlení expozic.

- V 4. NP bude analogická třetina podlahy prosklena pro osvětlení expozice v 3. NP horním přirozeným světlem.

- V celém řešeném rozsahu budovy bude střešní krytina sejmuta a nahrazena novým tepelně a hydroizolačním souvrstvím.

- Střecha nad depozitáři/sálem bude doplněna pochůzí ocelovou roštovou konstrukcí s dlažbou. Bude tím eliminováno naklonění střešní roviny.

- Vybrané obvodové konstrukce budou izolovány vnitřním zateplením z minerálních nevláknitých desek. Viz B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana.

(podrobně ve výkresové části)

Fasády budou obnoveny při zachování přiměřené patiny:

Stávající lícové zdivo fasádního pláště (červený střep, kolem oken šedý střep):

- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených kusů cihel jen do hloubky poškození (např. 1/4 cihly)

- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty

- doplnění cihlami stejného formátu, textury a barvy střepu, ve vazbě dle stávajících ploch

- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, textury a hloubky jako původní spáry.

Stávající lícové zdivo za odstraňovanou přístavbou:

- šetrné sejmutí druhotné omítky

- přezdění otvorů do původních pozic cihlami stejného formátu, textury a barvy střepu jako původní zdivo

- očištění na základě provedených zkoušek (pro odstranění vápenného závoje možno užít slabých organických kyselin apod.)

- vyškrábání rozvolněné spárovací hmoty

- doplnění poškozeného zdiva cihlami stejného formátu, textury a barvy střepu jako původní zdivo

- doplnění spárování maltou stejného odstínu, složení, textury a hloubky jako původní spáry.

Stávající prvky z umělého kamene (prefabrikované římsy, atikové tvarovky, půlobloukové vlysy na věži):

- inventarizace, demontáž vybraných kusů, ostatní ponechání na místě

- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených částí a kusů

- revize kotvení k fasádě, demontáž provizorního kotvení závitovými tyčemi, překotvení uvolněných prvků skrytou vlepenou nerez výztuží

- celoplošné očištění tlakovou vodou a kartáči

- hloubkové zpevnění organokřemičitany

- sešití prasklin a napojení doplňovaných částí nerez nebo kompozitní výztuží

- celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, složení a textury jako povrch původních prvků a omítky pilastrů

- sjednocení povrchu patinací.

Stávající omítané plochy (pilastry a patrové římsy sila, zdivo přízemí):

- odstranění nepřídržných a silně zvětralých ploch

- injektáž málo přídržných ploch

- zpevnění mírně zvětralých povrchů

- doplnění odstraněných ploch a dalších defektů souvrstvím omítky s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie

- patinace doplněných částí a přechodů na stávající omítku a do optické shody s umělým kamenem.

Omítka brizolit (severní přístavba sila):

- lokální opravy nepřídržných částí injektáží k podkladu, případně náhradou novou omítkou s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie

- patinace doplněných částí a přechodů na stávající omítku.

Nová brizolitová omítka dle původní omítky (parter a markýza severní přístavby sila):

- souvrství omítky s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie jako stávající omítka sila.

Stávající prvky z umělého kamene (prefabrikované římsy, atikové tvarovky, půlobloukové vlysy na věži):

- inventarizace, demontáž vybraných kusů, ostatní ponechání na místě

- odstranění velmi zvětralých nebo silně poškozených částí a kusů

- revize kotvení k fasádě, demontáž provizorního kotvení závitovými tyčemi, překotvení uvolněných prvků skrytou vlepenou nerez výztuží

- celoplošné očištění tlakovou vodou a kartáči

- hloubkové zpevnění organokřemičitany

- sešití prasklin a napojení doplňovaných částí nerez nebo kompozitní výztuží

- celoplošná reprofilace prvků umělým kamenem stejného odstínu, složení a textury jako povrch původních prvků a omítky pilastrů

- sjednocení povrchu patinací.

Stávající omítané plochy (pilastry a patrové římsy sila, zdivo přízemí):

- odstranění nepřídržných a silně zvětralých ploch

- injektáž málo přídržných ploch

- zpevnění mírně zvětralých povrchů

- doplnění odstraněných ploch a dalších defektů souvrstvím omítky s povrchem stejného odstínu, složení, granulometrie

- patinace doplněných částí a přechodů na stávající omítku a do optické shody s umělým kamenem.

Nové části fasád budou vycházet z materiálového pojetí Gočárových staveb ze stejné doby:

Portály pasáží:

- obklad z černé keramiky (černé lesklé s hladkým skelným povrchem).

Nová fasáda z lícových cihel (nástavba severovýchodního schodiště):

- nové zdivo z lícových cihel stejného formátu, textury a barvy střepu jako původní zdivo

- spárování dtto původní zdivo

- vazba polokřížová.

Výplně otvorů:

Většina původních okenních výplní bude zachována, a to buď na původních pozicích, nebo - v některých případech - budou  přesunuty na pozice adekvátní původnímu stavu.

Protože jde o jednoduchá ocelová rastrová okna, bude k nim z vnitřní strany přidána nová výplň, která bude svým charakterem odpovídat potřebám dané místnosti: nové nečleněné okno otvíravé, s dithermálním zasklením nebo zaslepení plnou neotvíravou sendvičovou konstrukcí.

Původní okna budou kompletně repasována včetně funkčního dobového kování a upravena pro otevíravou nebo neotevíravou verzi, dle konkrétní pozice. Prostor mezi vnějším původním oknem a novým oknem vnitřním bude sloužit zatemňovacím roletám k minimalizaci slunečních zisků (řízený systém).

V 1.a 2.NP mlýnice budou v původních otvorech sníženy parapety a vloženy do nich nové okenní výplně otvíravé s ocelovými rámy s přerušeným tepelným mostem, s dithermálním zasklením.

Nad 5. NP budou v úrovni střechy umístěny nové světlíky horního osvětlení s regulovatelným zastíněním. Budou provedeny z dithermálních skel v kovových rámech.

Historické dveře ve dvorní fasádě budou repasovány.

(podrobnější schémata jednotlivých pozic výplní jsou ve výkresech pohledů ve výkresové části)

Interiérové dveřní výplně budou zachovány tam, kde to nebude kolidovat s PBŘ.

Podrobná inventarizace všech výplní bude provedena ve stupni prováděcí projektové dokumentace.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Viz samostanou část projektu.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

b) výčet technických a technologických zařízení.

V budově budou instalována běžná technická zařízení budov (topení, elektroinstalace, výtahy, rozvod vody, kanalizace apod.), a technologická zařízení vzduchotechniky.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Viz samostatnou část projektu.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Viz průkaz energetické náročnosti budovy. Vzhledem k památkové ochraně a výrazné architektuře z režného zdiva byly možnosti úspor energie stavebními úpravami omezeny na dílčí zateplení nekonfliktních částí - podlahy nad terénem, střechy a stěn vyšších podlaží (z vnitřní strany), výplní otvorů (z vnitřní strany).

Navrhované úpravy:

- vnitřní zateplení stěn 5. NP, minerální nevláknité silikátové desky 100, 200 a 250 mm

- vnitřní zateplení výstavních sálů a depozitářů v ostatních podlažích minerální nevláknité silikátové desky 100 mm

- vnitřní zateplení jižních sil, minerální nevláknité silikátové desky 100 mm

- venkovní zateplení střechy, minerální vata tuhá desková  200mm

- zateplení podlahy přízemí na terénu a nad sklepem, XPS + EPS 130mm

- před stávající okna směrem dovnitř budou vložena nová kovová tepelně izolační okna, mezi okny bude stínění proti tepelným ziskům a eliminaci UV záření v expozicích; některá okna budou ze strany interiéru zcela zaslepena (depozitáře, východní strana expozic); nové dveře budou tepelně izolační (kovové rámy s přerušeným tepel. mostem, izolační dvojsklo, částečně  v protipožární úpravě).

- budova mlýna bude od severní přístavby sil (rezerva pro budoucí rozšíření galerie) oddělena vyzdívkami z tepelně izolačních tvárnic z pórobetonu tl. 300mm; východní trakt přístavby bude sloužit jako sklad, nebude vytápěn.

Navrhované skladby konstrukcí:

Svislé konstrukce:

vnitřní zateplení stěn 5. NP

- stávající zdivo z cihel plných pálených, zvenku režné zdivo			600mm

- stávající omítka VC	 		20mm

- systémový lepicí tmel			5mm

- minerální nevláknité silikátové desky 	typ. tl. 100mm, v sálech tl. 250 / 200 mm na vyzdívkách a 100 / 50 mm na pilířích - vnitřní povrch se tím srovná do roviny

- armovací vrstva

- tuhá deska tř. reakce na oheň A1-A2, včetně konstrukce			50 mm

vnitřní zateplení výstavních sálů v ostatních podlažích

- stávající zdivo z cihel plných pálených, zvenku režné zdivo 			600mm

- stávající omítka VC	 		20mm

- systémový lepicí tmel			5mm

- minerální nevláknité silikátové desky 			100mm

- tuhá deska tř. reakce na oheň A1-A2, včetně konstrukce

(na západní straně mezi zateplením a deskou vedeno VZT)			50 mm

vnitřní zateplení části západní stěny ostatních podlaží v depozitářích

- stávající zdivo z cihel plných pálených, zvenku režné zdivo 600mm, ve 2. NP 			750mm

- stávající omítka VC	 		20mm

- systémový lepicí tmel			5mm

- minerální nevláknité silikátové desky 			100mm

- akumulační přizdívka z vápenopískových cihel			100mm

vnitřní zateplení jižních sil

- stávající zdivo z cihel plných pálených, zvenku režné zdivo			150mm

- stávající železobeton			150mm

- systémový lepicí tmel			5mm

- minerální nevláknité silikátové desky 		           	100mm

- železobetonová pohledová monierka		 	30mm

dělící vyzdívky k nevytápěným částem budovy

- tepelně izolační tvárnice z pórobetonu 0,083 W/m.K		           	300mm

- z vnitřní strany armovaná tenkovrstvá omítka			5mm

Vodorovné konstrukce:

### S01a	nová interiérová podlaha v 1NP (s podlahovým topením) – mimo plochy nad technickým kolektorem

- probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

- soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s omítkou)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100			65mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	30mm

- separační PE fólie 0,1mm

- XPS 500kPa@10%	100mm

- geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2

- hydroizolační LDPE fólie 750kg/m3, svařovaná	1,5mm

- geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2

- beton C16/20 se sítí 6/100/100 ve spodní třetině	100mm

- PE fólie 0,12mm

- srovnaný zhutněný terén

### S01b	nová interiérová podlaha v 1NP (s podlahovým topením) – nad stropem 1PP nebo technickým kolektorem

- probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

- soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s omítkou, mimo pohledový beton a mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	30mm

- separační PE fólie 0,1mm

- XPS 500kPa@10%	100mm

- (geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2)

- (hydroizolační LDPE fólie 750kg/m3, svařovaná)	1,5mm

- (geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2)

- nosná kce stropu (šachty) 	mm

### S01c	nová interiérová podlaha v 1NP – nad stropem 1PP nebo technickým kolektorem – v pasážích a nevytápěných interiérech

- probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

- soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s omítkou, mimo pohledový beton a mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky

- separační PE fólie 0,1mm

- XPS 500kPa@10%	125mm

- (geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2)

- (hydroizolační LDPE fólie 750kg/m3, svařovaná)	1,5mm

- (geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2)

- nosná kce stropu (šachty)

nebo

- beton C16/20 se sítí 6/100/100 ve spodní třetině	        100mm

- PE fólie 0,12mm

- srovnaný zhutněný terén

### S02a	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

- soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- separační PE fólie 0,1mm

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	30mm

- před pokládkou dalších vrstev musí být beton zralý a vysušený na max. 4%RH

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 126mm – celkem 125mm

### S02b1	nová interiérová podlaha 2NP (část nad průchodem je zateplená)

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- penetrace, systémové lepidlo	1mm

- podlahové panely cementovláknité na pero a drážku – lepené spoje	1x16mm – 16mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro tepelnou a kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	75mm

k dispozici 106mm – celkem 106mm

- záklop z cementovláknitých desek

- nosná konstrukce – žb žebra (na ocelových I profilech) – stejný profil jako dřevěné trámy

### S02b2	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- penetrace, systémové lepidlo	1mm

- podlahové cementovláknité panely na pero a drážku – lepené spoje	1x16mm – 16mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro tepelnou a kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy)	75mm

k dispozici 106mm – celkem 106mm, požadovaná požární odolnost souvrství = 45min

- přidaná nosná fošnová podlaha	40mm

- fošnový záklop	45mm

- nosná konstrukce – dřevěné trámy (na ocelových I profilech)

### S02c1	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP – bez podlahového topení

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky

- separační PE fólie 0,1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah	25mm

- násyp z keramického kameniva (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy)	41mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 136mm – celkem 136mm

### S02c2	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP – bez podlahového topení - nad průchodem

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky

- separační PE fólie 0,1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah	65mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 136mm – celkem 136mm

### S02d	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	38mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí 	25mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 68mm – celkem 68mm

### S02e	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP – bez podlahového topení

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- lehčený beton	48mm

- separační PE fólie 0,1mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 53mm – celkem 53mm

### S02f	nová interiérová podlaha 2NP/strop 1NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	55mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +20mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 125mm – celkem 125mm

### S03a	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

- soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- separační PE fólie 0,1mm

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	30mm

- před pokládkou dalších vrstev musí být beton zralý a vysušený na max. 4%RH

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 127mm – celkem 125mm

### S03b	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP (expozice)

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- penetrace, systémové lepidlo	1mm

- podlahové panely z lehčeného betonu s výztužnou mřížkou, polodrážka	25mm

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20mm

k dispozici 82mm – celkem 85mm - požadovaná požární odolnost souvrství = 45min

- před pokládkou dalších vrstev musí být beton zralý a vysušený na max. 4%RH

- přidaná nosná fošnová podlaha	40mm

- fošnový záklop	45mm

- nosná konstrukce – dřevěné trámy (na ocelových I profilech)

### S03c	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP – bez podlahového topení

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky

- separační PE fólie 0,1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah	25mm

- násyp z keramického kameniva (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy)	16mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 111mm – celkem 111mm

### S03d	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	8mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 23mm – celkem 38mm

### S03e	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP – bez podlahového topení

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

součásti bude dilatace desky

- lehčený beton	34mm

- separační PE fólie 0,1mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 39mm – celkem 39mm

### S03f	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	57mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +20mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 127mm – celkem 127mm

### S03g	nová interiérová podlaha 3NP/strop 2NP – podlahový rošt

- podlahový ocelový rošt,

- nosná konstrukce roštu dle projektu statiky

### S04a	nová interiérová podlaha 4NP/strop 3NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

- soklík z cementovláknitých desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- separační PE fólie 0,1mm

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	35mm

- před pokládkou dalších vrstev musí být beton zralý a vysušený na max. 4%RH

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 131mm – celkem 130mm

### S04b	nová interiérová podlaha 4NP/strop 3NP (expozice)

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- podlahové cementotřískové panely na pero a drážku – lepené spoje	1x16mm – 16mm

- PE folie	1mm

- grafitové topné rohože	1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +40mm

k dispozici 91mm – celkem 52-91mm - požadovaná požární odolnost souvrství = 45min

- přidaná nosná fošnová podlaha	40mm

- fošnový záklop	45mm

- nosná konstrukce – dřevěné trámy (na ocelových I profilech)

### S04c	nová interiérová podlaha 4NP/strop 3NP – bez podlahového topení

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky

- separační PE fólie 0,1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah	25mm

- násyp z keramického kameniva (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy)	30mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 125mm – celkem 125mm

### S04d	nová interiérová podlaha 4NP/strop 3NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	39mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 69mm – celkem 69mm

### S04e	nová interiérová podlaha 4NP/strop 3NP – bez podlahového topení

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

součásti bude dilatace desky

- lehčený beton	63mm

- separační PE fólie 0,1mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 68mm – celkem 68mm

### S04f	nová interiérová podlaha 4NP/strop 3NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	60mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí 	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +20mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 131mm – celkem 130mm

### S05a	nová interiérová podlaha 5NP/strop 4NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	4mm

- soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- železobetonová deska - třída betonu C20/25, armovaná sítí 4/100/100	65mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- separační PE fólie 0,1mm

- systémová EPS deska podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci těžkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	30mm

- před pokládkou dalších vrstev musí být beton zralý a vysušený na max. 4%RH

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 128mm – celkem 124mm

### S05b	nová interiérová podlaha 5NP/strop 4NP  (expozice)

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- podlahové cementovláknité panely na pero a drážku – lepené spoje	1x16mm – 16mm

- PE folie	1mm

- grafitové topné rohože	1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +50mm

k dispozici 100mm – celkem 50 -100mm - požadovaná požární odolnost souvrství = 45min

- přidaná nosná fošnová podlaha	40mm

- fošnový záklop	45mm

- nosná konstrukce – dřevěné trámy (na ocelových I profilech)

### S05c	nová interiérová podlaha 5NP/strop 4NP – s podlahovým topením

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- podlahové cementotřískové panely na pero a drážku – lepené spoje	1x16mm – 16mm

- PE folie	1mm

- grafitové topné rohože	1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +45mm

k dispozici 95mm – celkem 50 -95mm

- nosná konstrukce stropu dle projektu statiky

### S05d	nová interiérová podlaha 5NP/strop 4NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	30mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 60mm – celkem 60mm

### S05e	nová interiérová podlaha 5NP/strop 4NP – s podlahovým topením

- dřevěné lamely vzhledu palubky, třívrstvé, nášlapná vrstva masiv min. 3mm, pro podlahové topení, ostré hrany, š. min. 190mm, délka min. 1,8m, povrch 2x tvrdý voskový olej high solid	14mm

dřevěné lišty atyp. profilu, materiál a povrch dtto palubky

- podlahové cementotřískové panely na pero a drážku – lepené spoje	1x16mm – 16mm

- PE folie	1mm

- grafitové topné rohože	1mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +5 mm

- geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2

- hydroizolační LDPE fólie 750kg/m3, svařovaná		2mm

- geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2

k dispozici 60mm – celkem 50 -60mm

- nosná konstrukce stropu dle projektu statiky

### S05f	nová interiérová podlaha 5NP/strop 4NP – s podlahovým topením

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	58mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- systémová deska z tlakově stabilní hlubokotažné polystyrénové fólie podlahového topení s tepelně vodivými plechy, topné potrubí	25mm

- tuhá těžká deska z minerální vlny pro kročejovou izolaci lehkých plovoucích podlah (tloušťku přizpůsobit výšce stropu a požadované úrovni podlahy) 	20 +20mm

- konstrukce stropu dle projektu statiky

k dispozici 128mm – celkem 128mm

### S05g	izolovaná interiérová podlaha 5NP

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	50mm

součásti bude dilatace desky podle požadavku projektu ÚT

- geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2

- hydroizolační LDPE fólie 750kg/m3, svařovaná		2mm

- geotextilie vpichovaná PP 300 g/m2

- stávající konstrukce stropu

- podepření stropu dle projektu statiky

- protipožární podhled podepření stropu – SDK

### S05h	doplněná interiérová podlaha 5NP

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	55mm

součásti bude dilatace desky

- stávající konstrukce stropu

### S05i	ze spodu zateplená interiérová podlaha 5NP/ strop 4NP

- hlazená probarvená betonová stěrka probarvená hydrofobní stěrka na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění.	5mm

soklík z cementotřískových desek tl. 16mm v. 70mm zapuštěný do omítky, hydrofobní čirý nátěr (soklík pouze na plochách s holou omítkou, mimo stěrku na stěně)

- speciální litý potěr včetně zalití systémové desky ÚT – kompatibilní systém s deskou ÚT	55mm

součásti bude dilatace desky

- stávající konstrukce stropu

- zateplení minerální vatou včetně kotvení ke stropní konstrukci 		24mm

### S05j	zateplený podhled v 5NP

- zateplení minerální vatou		24mm

- SDK včetně nosné konstrukce

- výmalba

### S06a	venkovní zateplení střechy - zaatikové střechy

- hydroizolační fólie				2mm

- separační folie				1mm

- asfaltová vrstva			            15mm

- pěnové sklo pokládané do asfaltu			           200mm

- parotěsný hydroizolační pás			    	1mm

- spádová vrstva z lehčeného betonu			     20-180mm

- stávající železobetonová deska			                  mm

- interiérové zateplení			             60mm

- podhled SDK mezi žebry žb kce, včetně konstrukce SDK			             43mm

- výmalba

### S06b	venkovní zateplení střechy

- hydroizolační fólie				2mm

- separační folie				1mm

- roznášecí vrstva cetris spojované na pero a drážku			      15+15mm

- minerální vata tuhá desková			           200mm

- ocelohliníkové světlíky s dithermálními skly a stínícími kovovými lamelami

- parotěsný hydroizolační pás			    	1mm

- stávající železobetonová deska			                  mm

- interiérové zateplení			             60mm

- podhled SDK mezi žebry žb kce, včetně konstrukce SDK			             43mm

- výmalba

### S06c	venkovní zateplení střechy - pochozí

- konstrukce pochozího roštu, pochozí rošt – ocel. pozink

- hydroizolační fólie				2mm

- separační folie				1mm

- roznášecí vrstva cementotřískové desky spojované na pero a drážku			      15+15mm

- minerální vata tuhá desková			           200mm

- parotěsný hydroizolační pás			    	1mm

- stávající železobetonová deska			                  mm

- interiérové zateplení			             60mm

- podhled SDK mezi žebry žb kce, včetně konstrukce SDK			             43mm

- výmalba

S06d	vložená konstrukce pro uložení VZT do svislých nosných stěn			          180 mm

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

V objektu bude kombinováno několik typů větrání, s ohledem na různý charakter místností. Nucené větrání je navrženo v expozicích (s možností nočního předchlazení otevíravými okny) a v depozitářích (v kombinaci s jednotkami přesné klimatizace kvůli stabilitě klimatu pro exponáty), a na toaletách. V ostatních místnostech je větrání přirozené (okny) nebo kombinované (nucené a přirozené dle individuální volby).

Místnosti s přirozeným větráním: 		sklep 0.04 - anglické dvorky

1.08, 1.10, 1.06, 1.05, 1.15, 1.16, 1.18, 1.22, 1.38, 1.43

2.21, 2.38

3.29, 3.30

4.29, 4.30

5.06, 5.26

Místnosti s nuceným větráním:			obě chráněné únikové cesty větrané přetlakovým 						větráním, 1.07, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.41, 1.42, 						1.40, 1.21, 1.24 - 1.32, 1.36, 1.37

2.07 - 2.10, 2.11 - 2.18, 2.27, 2.31, 2.32, 2.36

3.07 - 3.18, 3.20, 3.22, 3.23, 3.27, 3.28

4.07 - 4.18, 4.20, 4.22, 4.23, 4.27, 4.28

5.14 - 5.25, 5.30

Místnosti s kombinovaným větráním:		1.20, 1.23

2.02, 2.03, 2.04, 2.33, 2.34

3.02, 3.03, 3.04, 3.19, 3.21, 3.24, 3.25

4.02, 4.03, 4.04, 4.19, 4.21, 4.24, 4.25

5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 5.07, 5.08, 5.09, 5.10, 5.11, 5.12

Vytápění je převážně teplovodní se zdrojem tepla v plynové kotelně. Kombinuje teplovodní systém s radiátory, stěnovým a podlahovým topením. V menší míře je pak tento systém doplněn  elektrickým podlahovým topením, a to ve vybraných místech - v  podlahách nad expozicemi a depozitáři, kde by teplovodní systém mohl při haváriích způsobit poškození sbírek.

Výstavní sály jsou osvětleny denním světlem směrem od nábřeží velkými rastrovými okny a zejména střešními světlíky nad 5.NP, z nichž je světlo propouštěno až do 3.NP odstraněním a prosklením části podlahy. Denní světlo v expozicích bude doplněno flexibilním galerijním osvětlením. Okna všech expozičních sálů směrem do nádvoří a okna depozitářů jsou z vnitřní strany zaslepena sendvičovou konstrukcí. Místnosti v bývalých silech a depozitáře bez denního světla budou mít umělé provozní nebo galerijní osvětlení. Místnosti určené k pobytu osob (1.05, 1.06, 1.15, 1.16, 1.18, 1.20, 1.22, 1.23, 2.04, 2.21, 3.04, 3.19, 3.21, 4.04, 4.19, 4.21, 5.04, 5.05, 5.08-5.10, 5.25) jsou přirozeně osvětleny, pracovní plochy budou osvětleny uměle dle normových požadavků.

Budova je napojena na městský rozvod pitné vody.

Komunální odpad bude tříděn a odkládán do sběrných nádob ve skladu odpadu v přízemí pod sily (1.38).

Provoz galerie nebude mít vliv na okolí z pohledu hluku, prašnosti ani jiného znečištění. Oproti provozu mlýnů bude pro své okolí výrazně příznivější.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Areál se nachází v oblasti s přechodným radonovým rizikem dle mapy Českého geologického ústavu. V okolí byla provedena sonda č. 2641 s průměrnou úrovní Rn 23 kBq.m-3 (střední riziko).

Nové podlahy přízemí budou opatřeny novou fóliovou hydroizolací s protiradonovými vlastnostmi.

b) ochrana před bludnými proudy,

Nevztahuje se na tuto budovu.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Nevztahuje se na tuto budovu.

d) ochrana před hlukem,

Není požadováno. V okolí neprobíhá žádná hlučná výroba ani doprava.

e) protipovodňová opatření,

Podél nábřeží na západní straně budovy je zídka PPO Chrudimka. V rámci budovy jsou provedena preventivní dispoziční opatření: expozice,  depozitáře i technické zázemí budovy jsou umístěny ve vyšších podlažích.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Nejsou.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Všechny potřebné sítě vedou podél západní strany budovy v nábřežní komunikaci U Mlýnů nebo v zatravněném pásu/chodníku mezi komunikací a budovou.

Telekomunikační kabel CETIN vede zevnitř areálu na východní stranu budovy (bude využita stávající přípojka).

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Hlavním zdrojem energie pro budovu bude STL plynovod vedoucí podél západní fasády budovy. Rozvod vč. připojení je předmětem samostatné části D.1.4.B. tohoto projektu. Předpokládaná maximální spotřeba bude 27m³/hod. V budově bude nová plynová kotelna pro vytápění a vzt o výkonu cca 250kW.

Elektrická energie je v současné době přivedena z areálové trafostanice v jižním přístavku mlýna. Toto připojení zůstane funkční až do doby výstavby uvažované nové areálové trafostanice. Podíl objektu na celkovém příkonu trafostanice bude 512,54 kW (instalovaný příkon), resp. 356,25 kW (soudobý příkon), s hlavním jističem 630/3/D.

Splašková kanalizace je předmětem samostatné části D.1.4.A tohoto projektu, je zaústěna do stávající jednotné kanalizace ve dvoře objektu.

Dešťová kanalizace je je předmětem samostatné části D.1.4.J.1 tohoto projektu. V současné době je řešeno jednotnou kanalizací do stávající stoky BET DN 800 v ul. Na Lažánkách a kanalizační stokou do odlehčovací stoky BET DN 1500 v ul. U Mlýnů. V souladu s platnou legislativou a požadavkem správce nadřazené kanalizace bude realizován samostatný systém nakládání s dešťovými vodami. Nakládání s dešťovými vodami je řešeno v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění. Organizace odtoku bude v technickém návrhu řešena v souladu s § 22, odst. 5. písm. c) bod 2 "jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací". Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou podchyceny dešťovými svody (DS) a svedeny do akumulační stoky, odkud budou řízeným způsobem vypouštěny do řeky Chrudimky přes stávající objekt, který bude opraven a doplněn o zpětnou klapku. V případě průchodu velkých vod (řKM 0,517 Q100 = 215,0 m3/s, H100 = 218,34 m n. m.) dojde k uzavření zpětné klapky a případný déšť bude plnit akumulační potrubí. Systém bude mít bezpečnostní (havarijní) přepad do odlehčovací stoky DN 1500 v ul. U Mlýnů.

Vodovodní přípojka pitné vody zůstává zachována beze změn. V ulici U mlýnů je vybudován veřejný vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě HDPE250. Dodávka vody pro objekt je zabezpečována z uvedeného vodovodu stávající samostatnou vodovodní přípojkou z materiálu HDPE110, která je přivedena do stávající betonové vodoměrné šachty. Stávající betonová vodoměrná šachta bude stavebně opravena a nově osazena vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem DN40 Qn= 6m3/hod.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Stávající vjezd do areálu z jihu z ul. Mezi Mosty zůstává hlavním příjezdem k budově.

c) doprava v klidu,

Výpočet potřebných parkovacích a odstavných stání se provádí normovaným postupem dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, odst. 14. Základní vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 34.

Dle tabulky 34 ČSN 736110 připadá dle základních ukazatelů:

- jedno odstavné stání pro:

- byt do 100 m2 celkové plochy 		0 bytů

- jedno parkovací stání pro:

- obytné okrsky 				20 obyvatel

- galerie 					50 m2 plochy pro veřejnost

- ateliéry					35 m2 kancelářské plochy

- administrativa s malou návštěvností	35 m2 kancelářské plochy

Návrhové kapacity:

- galerie 					1482 m2 plochy pro veřejnost

- ateliéry					131 m2 kancelářské plochy

- kancelář				129 m2 kancelářské plochy

Výpočet:

Návrhový základní počet odstavných stání (Oo) :

Oo = 0

Návrhový základní počet parkovacích stání (Po):

Po = 0/20 + 1482/50 + 131/35 + 129/35 = 37,0

N = Oo x ka + Po x ka x kp

N = 0 x 1,25 + 37 x 1,25 x 0,6 = 27,75 = zaokrouhleno 28 stání

Legenda:

N 	celkový počet stání

Oo	základní počet odstavných stání

Po	základní počet parkovacích stání

ka	součinitel vlivu stupně automobilizace

(1,25 - stupeň automobilizace 1:2,0)

kp	součinitel redukce počtu stání

(0,6 – skupina 3, charakter území skupina B)

Řešení dopravy v klidu dle norem (viz výpočet výše) ukládá Vyhláška o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. v paragrafu 5. Tatáž vyhláška pak v paragrafu 2 uvádí, že se ustanovení vyhlášky uplatní u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné technické nebo stavebně-technické  důvody nevylučují.  V případě Automatických mlýnů jsou možnosti řešení dopravy v klidu pro galerii natolik omezené, že bude realizován jen takový počet míst, jaký situace na místě dovoluje. Konkrétně je pro parkování galerie v novém geometrickém plánu určen pozemek 1617/3, který je pro tento účel zatížen věcným břemenem. Na místo výpočtových 28 stání dostačuje pro umístění 7 parkovacích stání, z toho dvou pro osoby tělesně postižené dle Vyhlášky 398/2009.

d) pěší a cyklistické stezky.

V současnosti vede cyklostezka společně s další dopravou podél jižní a východní strany areálu. Zatraktivněním západního průčelí budovy s novými průchody se předpokládá zvýšení pěšího a cyklo provozu ulicí U Mlýnů do parku Na Špici.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Terénní úpravy budou minimální, a to na západní straně objektu, kde dojde k vyrovnání sníženého terénu mezi oplocením a budovou do úrovně okolí.

b) použité vegetační prvky

Plocha mezi západní fasádou a západní hranicí pozemku bude částečně zatravněna.

c) biotechnická opatření.

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

Vzhledem k poloze v intravilánu města se projektu netýká.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Vliv není.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vliv záměru na životní prostředí nebyl posuzován.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno

Nevztahuje se na tuto budovu.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou navržena.

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nevztahuje se na tuto budovu.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda a elektřina budou napojeny z existujících přípojek.

b) odvodnění staveniště

Práce budou prováděny tak, aby nevyvolaly potřebu zvláštních opatření pro odvodnění staveniště.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Bude využit stávající příjezd k objektu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Práce budou probíhat z pozemku stavebníka.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště mimo stavební pozemek nebude dotčeno.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

Dočasné zábory přilehlé komunikace nebudou potřeba.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Nejsou.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Na stavbě se nenacházejí žádná zařízení nebo instalace, ze kterých by vznikl nebezpečný odpad (azbestové potrubí nebo desky apod.). Při stavebních pracích nedojde ke kontaktu s nebezpečným odpadem.

Staveništní odpad, podle katalogu odpadů č. 17. 01 – 17. 09 podle Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. bude likvidován v souladu se zákonem  185/2001 Sb a vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb a další legislativou včetně místních vyhlášek.

Běžný komunální odpad vznikající v průběhu užívání stavby bude likvidován v místě obvyklým způsobem při dodržení platné legislativy.

Soupis odpadů dle vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb.

| Číslo odpadu | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Množství celkem [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 900 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 650 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | 25 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 39 |
| 17 02 02 | Sklo | O | 5 |
| 17 02 03 | Plasty | O | 42 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 15 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 25 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | 5 |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Nevztahuje se na tuto budovu.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

Realizace stavby podle projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Po dobu provádění stavby bude odbornou prováděcí firmou zajištěno dodržování platných právních předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba nevytvoří žádná omezení bezbariérového užívání okolních ploch a objektů.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Nejsou.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v letech 2019-2025.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Dešťová kanalizace je v současné době řešeno jednotnou kanalizací do stávající stoky BET DN 800 v ul. Na Lažánkách a kanalizační stokou do odlehčovací stoky BET DN 1500 v ul. U Mlýnů. V souladu s platnou legislativou a požadavkem správce nadřazené kanalizace bude realizován samostatný systém nakládání s dešťovými vodami. Nakládání s dešťovými vodami je řešeno v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění. Organizace odtoku bude v technickém návrhu řešena v souladu s § 22, odst. 5. písm. c) bod 2 "jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací". Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou podchyceny dešťovými svody (DS) a svedeny do akumulační stoky, odkud budou řízeným způsobem vypouštěny do řeky Chrudimky přes stávající objekt, který bude opraven a doplněn o zpětnou klapku. V případě průchodu velkých vod (řKM 0,517 Q100 = 215,0 m3/s, H100 = 218,34 m n. m.) dojde k uzavření zpětné klapky a případný déšť bude plnit akumulační potrubí. Systém bude mít bezpečnostní (havarijní) přepad do odlehčovací stoky DN 1500 v ul. U Mlýnů.

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

D.1.4.A ZTI - vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace splašková, vnitřní kanalizace dešťová

vnitřní vodovod

Spotřeba vody:

Počet navštěvníků galerie                                                                             	400osob/den

Spotřeba vody                                                                                		6l/os

Spotřeba vody za den Qd

Qd  = 400osob/den x 6l/os                                                     		2400l/den

Spotřeba vody za den maximální Qdmax

Qdmax = Qd x kd = 2400l/den x 1,35                                                		3240l/den

Spotřeba vody za hodinu maximální Qhmax

Qhmax = (Qdmax x 2,1)/86400  = (3240l/den x 2,1)/86400             	0,079l/s

Předpokládaná roční potřeba                                                           		520m3/rok

Maximální potřeba vody dle ČSN EN 806-1-3 (736660, 755410)         	2,1l/s

Spotřeba požární vody:

2x hydrant D25 á 1,4l/s                                                                            	2,8l/s

SHZ vodní mlha (24m3, max doba plnění 36hodin - 24000/36x3600)    	0,19l/s

V místě je vybudován veřejný vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě HDPE250, který vede v ulici U mlýnů. Dodávka vody pro objekt je zabezpečována z uvedeného vodovodu stávající samostatnou vodovodní přípojkou z materiálu HDPE110, která je přivedena do stávající betonové vodoměrné šachty. Stávající betonová vodoměrná šachta bude stavebně opravena a nově osazena vodoměrnou sestavou s fakturačním vodoměrem DN40 Qn= 6m3/hod.

Rozvodné potrubí vnitřního vodovodu v objektu bude provedeno z potrubí z kovu a plastových hmot v dimenzích dle ČSN EN 806-1-3 a bude tepelně izolováno tepelnou izolací u rozvodů studené vody proti rosení a u rozvodů TUV dle Vyhlášky 193/2007 Sbírky.

Ohřev TUV v objektu bude v průtokových ohřívačích osazených u výtokových armatur.

vnitřní kanalizace splašková

Množství splaškových vod:

Qd =  2400l/den

Qdmax =  3240l/den

Qhmax =  0,079l/s

Množství splaškových vod dle ČSN756760:

Část 1 (dravitační)

15 x WC                                   	15 x 2,0                                            	30,0l/s

4 x výlevka                               	4 x 1,8                                                          	7,2l/s

35 x umývadlo                          	35 x 0,5                                                        	17,5l/s

2 x sprchový kout                     	2 x 0,8                                                          	1,6l/s

6 x pisoár                                  	6 x 0,2                                                          	1,2l/s

1 x dřez                                     	1 x 0,8                                                          	0,8l/s

4 x podlahová vpusť malá        	4 x 0,5                                                          	2,0l/s

1 x podlahová vpusť velká       	1 x 1,0                                                          	1,0l/s

Součet                                                                                                            	61,3l/s

Qw = 0,7 x Qt-2  = 0,7 x 61,3-2 =                                                                      	5,5l/s

Část 2 (čerpání)

12 x WC                                   	12 x 2,0                                                        	24,0l/s

4 x výlevka                               	4 x 1,8                                                          	7,2l/s

20 x umývadlo                          	20 x 0,5                                                        	10,0l/s

4 x pisoár                                  	4 x 0,2                                                          	0,8l/s

5 x dřez                                     	5 x 0,8                                                          	4,0l/s

4 x podlahová vpusť malá        	4 x 0,5                                                          	2,0l/s

Součet                                                                                                            	48,0l/s

Qw = 0,7 x Qt-2  = 0,7 x 48-2 =                                                                         	4,8l/s

Vnitřní kanalizace v objektu bude důsledně rozdělena na část odvádějící splaškové a na část odvádějící dešťové vody. V místě je vybudován jednotný kanalizační řad B800, který vede v komunikaci ulice na Ležánkách, do kterého je napojen stávající areálový rozvod, do kterého bude nová vnitřní splašková kanalizace napojena. Stávající kanalizační řad i areálový rozvod svým technickým stavem a parametry vyhoví novým podmínkám provozu.

Vzhledem k výškovým poměrům bude rozvod vnitřní splaškové kanalizace rozdělen na 2 části – na část, jejíž splaškové vody budou odvedeny gravitačně a na část, jejíž splaškové vody budou přečerpávány. Přečerpávací stanice D1,5m bude osazena v prostoru dvora v bezprostřední blízkosti objektu.

Vnitřní splašková kanalizace v objektu bude provedena z potrubí z materiálu HT a KG v dimenzích dle ČSN756760.

vnitřní kanalizace dešťová

Koncepční řešení

V současné době je odvodnění lokality řešeno jednotnou kanalizací do stávající stoky BET DN 800 v ul. Na Lužánkách a kanalizační stokou do odlehčovací stoky BET DN 1500 v ul. U Mlýnů. V souladu s platnou legislativou a požadavkem správce nadřazené kanalizace bude realizován samostatný systém nakládání s dešťovými vodami. Nakládání s dešťovými vodami je řešeno v souladu s vyhl. č. 501/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 269/2009 Sb. v platném znění. Organizace odtoku bude v technickém návrhu řešena v souladu s § 22, odst. 5. písm. c) bod 2 "jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací". Dešťové vody ze střechy řešeného objektu budou podchyceny dešťovými svody (DS) a svedeny do akumulační stoky, odkud budou řízeným způsobem vypouštěny do řeky Chrudimky přes stávající objekt, který bude opraven a doplněn o zpětnou klapku. V případě průchodu velkých vod (řKM 0,517 Q100 = 215,0 m3/s, H100 = 218,34 m n.m.) dojde k uzavření zpětné klapky a případný déšť bude plnit akumulační potrubí. Systém bude mít bezpečnostní (havarijní) přepad do odlehčovací stoky DN 1500 v ul. U Mlýnů.

Hydrotechnické výpočty

Výpočet odtokového množství dle ČSN 756101

Pro výpočet odtoku z území a stanovení odtokového součinitele byla využita ČSN 756101 Stokové sítě a kanalizační přípojky. Výpočet odtoku je proveden racionální metodou (čl. 5.3.4.7) a stanoven dle základního vztahu:

Q = Si . ß . i

Q		odtok dešťových vod v l/s

Si		odvodňovaná plocha v ha

ß		součinitel odtoku

i		intenzita směrodatného deště uvažované intenzity p v l/s.ha

Návrhový déšť je stanoven pro zájmové území dle ČSN 756101. Pro výpočet odtoku je stanoven náhradní návrhový 15´ déšť o periodicitě n = 0,2 a intenzitě 182 l/s.ha dle podkladů stanice ČHMÚ v Hradci Králové (Intenzity krátkodobých dešťů, prof. J. Trupl).

Celkový odtok

| Druh povrchu | Plocha (ha) | Odtokový součinitel | odtok (l/s) | Objem odtoku (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| střecha | 0,1550 | 0,90 | 25,38 | 22,85 |
| zpevněné plochy | 0,0045 | 0,70 | 0,57 | 0,51 |
| Celkem |  |  | 25,95 | 23,36 |

Celkový návrhový odtok ze zájmového území je výpočtově stanoven na 25,95 l/s při objemu deště 23,36 m3.

Návrh akumulace dle  TNV 759011

Předmětem TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami je návrh a budování decentralizovaných retenčních a vsakovacích zařízení pro dešťové vody. Předmětná stavba je řešena dle ČSN 759011 čl. 7.4.1. jako podzemní retenční zařízení s řízeným odtokem.

Vcelk = Vpř - VO

Vpř = i . Ared . t / 1000

Vvsak = 3600 . Qo . t

V		celkový objem retence v m3

i		intenzita srážky (l/s.ha)

Ared		redukovaná odvodňovaná plocha v m2

t 		doba trvání srážky v sec

Qo		odtokové množství v m3

Objem přímého odtoku z území do řeky Chrudimky byl uvažován dle kapacity stávajících odvodňovacích systémů a to 50,0 l/s.

| Intenzita deště i (l/s.ha) | Doba trvání deště t (min/sec) | Redukovaná plocha Ared (m2) | Objem deště V (m3) | Odtok Qo (m3) | Celk. objem (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 | 5/300 | 1427 | 16,13 | 15,00 | 1,13 |
| 245 | 10/600 | 1427 | 20,97 | 30,00 | 0 |
| 182 | 15/900 | 1427 | 23,36 | 45,00 | 0 |
| 146 | 20/1200 | 1427 | 25,00 | 60,00 | 0 |
| 106 | 30/1800 | 1427 | 27,22 | 90,00 | 0 |
| 85,0 | 40/2400 | 1427 | 29,11 | 120,00 | 0 |
| 61,7 | 60/3600 | 1427 | 31,69 | 180,00 | 0 |
| 43,7 | 90/5400 | 1427 | 33,67 | 270,00 | 0 |
| 34,5 | 120/7200 | 1427 | 35,44 | 360,00 | 0 |

Celkový objem retenčního prostoru dle této TNV je výpočtově stanoven na 1,13 m3.

Posouzení akumulace

Akumulační potrubí bude ve funkci v případě uzavření zpětné klapky a znemožnění tak odtoku do řeky Chrudimky. V řešeném území je navržena akumulační stoka DN 600 v délce 70,00 m. V trase akumulační stoky jsou navrženy 4 revizní šachty Ø 1000 mm. Akumulační stoka je doplněna o gravitační stoky DN 250 pro podchycení jednotlivých dešťových svodů. 	Odtok ze stoky DN 600 je řešen dnem profilem DN 250 ve spádu 3 ‰ (50 l/s) do stávající šachty na západním okraji území u nábřežní komunikace. Ve výšce 1,0 m nade dnem stoky DN 600 bude navržen havarijní přepad profilem DN 300 do stávající revizní šachty odlehčovací stoky DN 1500.

Celkový akumulační objem:

DN 600			70,00 m		19,79 m3

revizní šachta		4 ks			4,71 m3

Celkem						24,50 m3

Celkový akumulační objem odpovídá objemu deště pro i= 182 l/s.ha a n=0,2 dle ČSN 756101. Akumulační objem je nutno v území zachovat v případě průchodu velkých vod v Chrudimce a nemožnosti volného odtoku (uzavřená zpětná klapka).

Pozn: je zanedbán akumulační objem podružných stok DN 250 jako rezerva

Technické řešení

Dešťová kanalizace

Pro odvodnění území jsou navrženy tyto stoky:

Stoka D		DN 600	70,00 m	akumulace

DN 250	51,20 m

Stoka D1	DN 250	47,20 m

RŠ Ø 1000		5 ks

RŠ Ø 600		3 ks

DN 300	3,50 m		havarijní přepad

Dešťové svody

Fasádní dešťové svody (stavební část) budou podchyceny odlučovači střešních splavenin (např. HL 600) a napojeny potrubím DN 150 do dešťové kanalizace.

Pro odvodnění střechy je navrženo:

HL 600			6 ks

připojení	DN 150	22,00 m

Stavební řešení kanalizace

Kanalizační stoky budou navrženy z materiálu Ultra Ribb 2 s vyšší vrcholovou pevností (plné žebro). Akumulační stoka bude provedena z trub železobetonových hrdlových se spojem na gumový kroužek. Přípojky k dešťovým svodům jsou navrženy z klasického materiálu OSMA KG DN 150. Šachty na potrubí jsou navrženy typové prefabrikované betonové Ø1000 a plastové PP Ø600 mm. Poklopy litinové pro zatížení D400. Uliční vpusti jsou navrženy na komunikacích typové betonové se sedimentačním prostorem Hradecký typ.  Poklopy kanalizačních šachet a uliční vpusti budou osazeny dle nivelety komunikace. Výkop pro potrubí bude nad obsypem zasypán hutnitelným výkopkem. Vhodnost zeminy z hlediska hutnění posoudí odpovědný geolog stavby. Výkopy nad potrubím je třeba hutnit dle projektu komunikací (45 MPa). Zemní práce budou probíhat dle ČSN 736133 - Zemní práce. Výkopy budou prováděny převážně z úrovně terénu  HTÚ, pažení výkopů je navrženo příložné v hloubce přes 1,3 m. Vytlačená kubatura z výkopů bude dle kvality použita buď na terénní úpravy okolí (násyp pod objektem) nebo odvezena na deponii, kterou určí stavební úřad.

Kanalizace bude prováděna dle ČSN 756101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky, na kanalizaci a šachty budou použity materiály dle ČSN EN 295 (1-3), zkouška vodotěsnosti kanalizace bude provedena dle ČSN 756909.

V případě, že se ve výkopu bude akumulovat spodní voda, bude provedena stavební drenáž, v případě vyššího nátoku bude nutno provést výkop pod ochranným bedněním s čerpacími šachtami.

Dle z. č. 274/2001 O vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodorovnou vzdáleností od vnějšího  líce  stěny  potrubí  nebo  kanalizační  stoky na každou stranu

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, - 1,5 m,

b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, - 2,5 m.

D.1.4.B	ZTI - vnitřní rozvod plynu

Objekt není v současné době plynofikován.  V místě je vybudován distribuční plynovod s přetlakem středotlakým ST PE160, který vede v komunikaci ulice U mlýnů. Objekt bude napojen na stávající distribuční plynovod ST novou plynovodní přípojkou PE100 Robust Pipe D50, která bude ukončena novým hlavním uzávěrem plynu HUP – KK40  v novém výklenku o rozměrech 1,2x1,2x0,6m, který bude vybudován ve štítové zdi objektu na hranici veřejného a soukromého pozemku. Nová plynovodní přípojka navržena s ohledem na v budoucnu možné navýšení odběru objektu. Výklenek bude opatřen ocelovými dvířky s univerzálním zámkem a bude volně přístupný z veřejného pozemku. Do výklenku bude dále  osazen filtr DN32, regulátor ST/NT B40 a fakturační měření, které bude zajišťováno plynoměrem G25, jehož číselník bude nasměrován čelně do veřejně přístupného prostranství. Na výstupním potrubí z plynoměru bude osazen nový uzávěr KK50. V objektu budou instalovány spotřebiče konstruované pro provozní přetlak plynu do 2100Pa. Před každým spotřebičem bude osazena uzavírací armatura a spotřebič napojen na rozvod pomocí flexibilní hadice.  Nový spotřební rozvod plynu v domě bude proveden z ocelových černých závitových trub spojovaných svařováním. Potrubí po provedení pevnostní a tlakové zkoušky bude v části vedené volně opatřeno syntetickým nátěrem, v části vedené pod omítkou pak syntetickým základovým nátěrem.

Spotřebiče: Nové: 3x kotel plynový 85 – turbo

Spotřeba plynu: 3x kotel plynový 85 - turbo

výkon 85kW á 9,0m3/hod.                                                          =  27,0m3/hod.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.B.

D.1.4.C	Vytápění

Vytápění je převážně teplovodní se zdrojem tepla v plynové kotelně. Kombinuje teplovodní systém s radiátory, stěnovým a podlahovým topením. V menší míře je pak tento systém doplněn  elektrickým podlahovým topením, a to ve vybraných místech - v  podlahách nad expozicemi a depozitáři, kde by teplovodní systém mohl při haváriích způsobit poškození sbírek.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.C.

D.1.4.D	Vzduchotechnika

Technické řešení

Přívod čerstvého vzduchu do jednotlivých prostor s požadavky na větrání je navržen přirozeným provětráváním okny nebo nuceným větráním. Výběr způsobu větrání byl proveden na základě dispozičního řešení, vlivu daného způsobu větrání na stabilitu vnitřního klima konkrétního prostoru a využití prostoru. Nucené větrání prostorů je navrženo převážně vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací. Prostory, jako například sanitární zařízení či restaurátorské pracoviště, z nichž odpadní vzduch obsahuje zápachy či škodliviny, budou odvětrány samostatnými ventilátory nad střechu objektu.

Vnitřní klima výstavních prostorů, ateliérů, depozitářů a restaurátorského pracoviště vychází z technologických požadavků nezbytných k vytvoření a udržení optimálních teplotně-vlhkostních podmínek pro ochranu přítomných uměleckých děl.

Ochrana proti hluku a vibracím

Zařízení bude provedeno tak, aby splňovalo podmínky dané nařízením vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Všechna zařízení, která mohou být zdrojem hluku či vibrací, budou opatřena tlumícími členy, ať již závěsy s protivibrační vložkou, tlumiči hluku nebo pružným základem. Všechno potrubí vedoucí do a z těchto zařízení bude opatřeno kompenzátory vibrací (gumovými kompenzátory).

Všechny ventilátory a vzduchotechnické jednotky budou připojeny na potrubí přes pružné manžety.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.D.

D.1.4.E	Silnoproudá elektrotechnika

Umělé osvětlení

Návrhy s minimálními požadavky na osvětlení byly voleny dle:

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. Osvětlení realizováno pomocí svítidel s LED zdrojem. Nouzové osvětlení bude realizováno obdélníkovými svítidly se zeleným podkladem a piktogramem značícím směr úniku a protipanickým osvětlením, které bude zajišťovat bezproblémové opuštění prostor s trvalým koncentrovaným výskytem osob.

Silnoproudé rozvody

Na základě předběžných informací a požadavků investora a ostatních částí projektu byl stanoven předpokládaný příkon na 356,25kW (445,5 kVA) ze stávající trafostanice, která sloužila původně pro mlýny. Obecně bude zřízena rozvodna NN v 2.NP (m.č. 2.07 a 2.10) a pro napájení el. prvků v jednotlivých patrech budou sloužit patrové rozvaděče. Předpokládá se napájení standardních zásuvkových okruhů, technologických zařízení ostatních částí projektu – VZT, ohřev TÚV, slaboproudé rozvody, vytápění, výtahy, rolety, žaluzie a technologie pro údržbu a obnovu uměleckých děl a předmětů. Vnitřní rozvody budou navrženy dle ČSN 33 2130 ed.3 atd.

Hromosvod a zemnění

Kvůli ochraně osob, služeb, kulturního dědictví a majetku je nutné zřídit hromosvod (pasivní) a zemnící soustavu. Hromosvodná soustava bude tvořena jímacím, svodovým a zemnícím vedením, které bude navrženo v koordinaci s architektonickou částí a především v souladu s normami ČSN 62305 1-4 ed.2.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.E.

Zálohování

Zálohování el. energie bude koncipováno dvěma režimy:

Záloha požárně bezpečnostních zařízení dle požadavků PBŘ z dieselagregátu DA, popřípadě i z UPS, která umožňuje plynulý přechod pro zařízení, která ho vyžadují, ze síťového napájení na napájení z DA. Pro zálohovaná zařízení bude zřízen požární rozvaděč RPO.

Záloha vybraných zařízení a okruhů, stanovených investorem a požadavky expozic. Tento režim bude podřazen režimu při požáru (primárně DA a UPS napájí požárně bezpečnostní zařízení) a bude funkční při standardních výpadcích proudu v síti apod., kdy se nejedná o požární bezpečnost.

Dieselový agregát (DE450kVA) bude umístěn v m. 1.43.

tepelný příkon stroje - 3292 MJ/hod, kapacita 450 kVA, t= 3860 kg, typ paliva: motorová nafta (při 100% výkonu je spotřeba 92 L/hod), emise: no-emission. Dle dostupných podkladů a parametrů zálohovaných zařízení bude záloha bez doplnění paliva v chodu standardních 10 h při 80% využití DA. DA bude umístěn v přízemí objektu - v místnosti  v 1.NP objektu (1.43) v samostatném požárním úseku. Pro odvod spalin bude sloužit ocelový výfuk, který bude vyveden jedním ze stávajících betonových sil 1 m nad střechu budovy, výfukové potrubí bude opatřeno tepelnou izolací. Místnost, kde je dieselagregát umístěn, bude samostatným požárním úsekem, větrání bude zajištěno nuceně - otvory na fasádě. Nasávání a odvod chladícího vzduchu budou opatřeny vhodnými tlumiči. Pod celým soustrojím bude umístěna záchytná ekologická vana, která zachytí veškeré úkapy oleje a nafty tak, aby nemohly zasáhnout životní prostředí.

Provoz soustrojí ovlivňuje životní prostředí svou hlučností a vypouštěním spalin z výfuku. V prostoru strojovny však není stálá obsluha a hodnoty přenášené do okolí se sníží stavební konstrukcí strojovny a tlumiči na potrubí. Vzhledem k tomu, že se jedná o záložní zdroj, bude soustrojí v provozu jen minimální dobu a tím bude jeho vliv na životní prostředí nepatrný.

Spaliny budou vypouštěné z výfuku 1m nad střechu budovy. Obsah škodlivin musí být nižší než jsou povolené emisní limity dané Nařízením vlády č. 476/2009 Sb.

Předpokládaný provoz zařízení v kalendářním roce - 50-100 hodin

Překlenovací záložní zdroj bude UPS s výkonem 60kVA s předpokládanou maximální dobou zálohy 15 minut. Kompaktní UPS včetně článků bude umístěna v rozvodně NN.

D.1.4.F	Slaboproud - datové sítě

V objektu budou instalovány rozvody strukturované kabeláže, kamerový systém CCTV, NZS. Budou dodrženy platné normy pro jednotlivé slaboproudé systémy a dále normy ČSN 34 2300 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a související normy a předpisy.

Strukturované kabeláže

Bude využita stávající přípojka CETIN. V objektu budou provedeny kompletně nové datové rozvody. Rozvodna bude umístěna v místnosti 5.06. Rozvody ukončené datovými zásuvkami budou rozvedeny do všech výstavních prostor, depozitářů a stálých pracovišť.

Z důvodů bezpečnosti strukturovaných rozvodů a zařízení k nim připojených v případě el. výbojů apod. bude datový rozvod uzemněn. Datová síť bude po instalaci proměřena a jednotlivá měření budou osvědčena certifikačními protokoly o kvalitě instalace.

Kamerový systém CCTV

Systém bude realizován v souladu s ČSN EN řady 50 132. Rozvodna CCTV bude umístěna v místnosti 5.06. Přesné umístění kamer bude určena v dalším stupni PD a během realizace dle provedených kamerových zkoušek. IP kamerový systém bude provozován na samostatné, HW plně oddělené síti od běžné objektové sítě LAN s vlastními aktivními prvky respektujícími specifické požadavky kamerových IP systémů.

Monitorovací pracoviště bude v místnosti 1.05.

IP kamerový systém bude napájen ze sítě 230V /50Hz z napájecího vývodu datového rozvaděče.

NZS

V objektu bude realizován NZS podle samostatného projektu. Rozvodna NZS bude umístěna v místnosti 5.06.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.F.

D.1.4.G	Elektrická požární signalizace

Objekt je vybaven EPS.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.G.

D.1.4.H	Stabilní hasící zařízení plynové

Objekt je vybaven v depozitářích plynovým SHZ.

Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.H.

D.1.4.I		SHZ vodní mlha

Objekt je vybaven v prostorech pro veřejnost a dalších místnostech SHZ s vysokotlakou vodní mlhou. Viz samostatnou část této dokumentace D.1.4.I.