## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [15 empty] | 3.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273}
[31 empty] | 0,001 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | SK17135-IV | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,001
|  | Stavba: |  |  |  |  | NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie | [23 empty] | 0,001
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,001
|  | Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 4.9.2018 | [14 empty] | 0,001
0,001
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,001
|  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,001
0,001
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,001
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | SK17135-IV
| Stavba: | [6 empty] | NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
| Místo: | [11 empty] | Datum: |  | 4.9.2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  |  | Projektant: |  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
|  | D1-01 |  |  |  | Nová psychiatrie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {61604734-bf66-4093-a028-ff03350863a4} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
|  |  | D1-01.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 |  | IMPORT | {8b3a26a6-8a86-4c28-a334-df86221a7776} | {61604734-bf66-4093-a028-ff03350863a4}
/ |  |  |  | D1-01.1 |  |  |  | Architektonicko-stavební řešení |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | ###NOINSERT### | IMPORT | {8b3a26a6-8a86-4c28-a334-df86221a7776} | {61604734-bf66-4093-a028-ff03350863a4}
/ |  |  |  | D1-01.1.2 |  |  |  | Kyslíková stanice |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {2c69fabf-3a4f-4ac2-b6da-54c1ad12db7d} | {8b3a26a6-8a86-4c28-a334-df86221a7776}
|  |  | D1-01.4 |  |  |  | Technika prostředí staveb |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d} | {61604734-bf66-4093-a028-ff03350863a4}
/ |  |  |  | D1-01.4.ZT |  |  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {f334e20c-70da-4deb-9760-6ebddc72a9b0} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.VZT |  |  |  | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1df01589-8b14-4164-b697-a0e6e3eaab93} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.UT |  |  |  | Vytápění |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {e978f367-3cfe-48f9-bbac-9577f03882cc} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.MaR |  |  |  | Měření a regulace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5976e3eb-ab4c-425b-b8bc-8ffb9c7e8825} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.EL |  |  |  | Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1fdd8d38-e4e3-44d4-86b0-874ac5c62b84} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.SL |  |  |  | Elektornická komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fa22ad3e-a0d7-4b68-ad12-5e538e0526f4} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.EPS |  |  |  | Elektronická požární signalizace |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {5fe80a4f-a6dd-42c5-8db5-c8d30fb2cd55} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.MP |  |  |  | Medicinální plyny |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {fdf04274-c903-4144-9cf5-1af50b24e38d} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
/ |  |  |  | D1-01.4.PP |  |  |  | Potubní pošta |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b0b074e0-e09f-41ee-a150-acac3ea6312f} | {4f6d2ac6-1f20-47d0-9b8d-7aaaf30e3f0d}
|  | D1-02 |  |  |  | Kolektory | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {8a414c72-3490-4bbe-8302-9c9d01c9b2e5} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  |  | D1-02.1 |  |  |  | Kolektory - stavební část |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bc574bd4-313c-4f34-a9c2-7b12c5011e30} | {8a414c72-3490-4bbe-8302-9c9d01c9b2e5}
/ |  |  | D1-02.3 |  |  |  | Kolektor jih - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {4c426032-fbe5-4d87-99b6-568098c2a328} | {8a414c72-3490-4bbe-8302-9c9d01c9b2e5}
/ |  |  | D1-02.4 |  |  |  | Kolektor sever - silnoproud |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {11f2b136-701a-4953-bb4d-37c8d602fe1a} | {8a414c72-3490-4bbe-8302-9c9d01c9b2e5}
|  | D1-03 |  |  |  | Komunikace a zpevněné plochy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {861d9450-a007-4599-85fc-cd3b5afd3c41} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  |  | D1 - 03.1 |  |  |  | Komunikace a zpevněné plochy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bfdf95e7-69d1-41cb-8a54-8ead5046788c} | {861d9450-a007-4599-85fc-cd3b5afd3c41}
/ |  |  | D1 - 03.2 |  |  |  | Bourání (demontáže) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {15b8261d-a084-4912-b952-1e434ed0ca64} | {861d9450-a007-4599-85fc-cd3b5afd3c41}
|  | D1-04 |  |  |  | Vegetační úpravy | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {4b520cc1-e44d-481d-807a-e92bed556538} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  |  | D1-04.4.2 |  |  |  | Zakládání zeleně v okolí budovy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f4dd6315-1565-4ffc-97c0-f52e3528178e} | {4b520cc1-e44d-481d-807a-e92bed556538}
/ |  |  | D1-04.4.3 |  |  |  | Zakládání zeleně v atriu budovy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3e3e4487-fbe9-414b-9e12-408ca2716c64} | {4b520cc1-e44d-481d-807a-e92bed556538}
/ |  |  | D1-04.4.4 |  |  |  | Zakládání zeleně na střeše budovy |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d75e042e-22f1-45ca-8691-9fceb947c0da} | {4b520cc1-e44d-481d-807a-e92bed556538}
/ |  | D2-01,02 |  |  |  | Venkovní kanalizace, venkovní vodovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b498b64e-56c8-4038-a114-9326d58b2a72} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
|  | D2-03 |  |  |  | Areálové rozvody NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {ad970fb6-1ffb-445e-8fd0-6e958cad5223} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  |  | D2-03.1.1 |  |  |  | Přípojky a přeložky NN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {3f75d2a0-3d9e-4c44-b56e-7e9b41c8be8b} | {ad970fb6-1ffb-445e-8fd0-6e958cad5223}
/ |  |  | D2-03.1.2 |  |  |  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {6d8325f9-4fd7-4eb0-a9c5-531b980f5103} | {ad970fb6-1ffb-445e-8fd0-6e958cad5223}
/ |  |  | D2-03.2 |  |  |  | Rozšíření trafostanice |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {bc3572ac-f088-4e09-ad24-7dc4b94f6325} | {ad970fb6-1ffb-445e-8fd0-6e958cad5223}
/ |  | D2-05 |  |  |  | Potrubní pošta | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {52a5d0a5-845f-467a-aa45-29f690abd8f8} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  | D2-06 |  |  |  | Areálové rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c603bb50-ccce-4d60-bf00-1ad23e71c901} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  | D2-07 |  |  |  | Areálový teplovod | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cbfb3388-9762-45ba-9f66-97f75e7629c5} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2
/ |  | D0-00 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ef5a3f0e-545e-4292-b72a-da56a4256ef6} | {cf40828b-a51b-4319-ae69-2a921938f273} | 2

## D1-01.1 - Architektonicko...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {8b3a26a6-8a86-4c28-a334-df86221a7776} | [5 empty] | bedslp4 | 433,248 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | bedslpK | 247,618 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | bedZB1 | 356,107 | 2
[25 empty] | bedZB2 | 6683,779 | 2
| Stavba: | [23 empty] | jámy | 7804,87 | 2
|  | NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie | [22 empty] | leseni1 | 668,4 | 2
| Objekt: | [23 empty] | leseni2 | 2550 | 2
|  | D1-01 - Nová psychiatrie | [22 empty] | malby1 | 6300,4 | 2
| Soupis: | [23 empty] | malby2 | 5962,368 | 2
|  | D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení | [22 empty] | nadprazi | 418,95 | 2
[25 empty] | nadprazi1 | 299,675 | 2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: | [18 empty] | nadprazi2 | 61,54 | 2
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018 | [17 empty] | nadprazi3 | 3,44 | 2
[25 empty] | obklad | 1685,997 | 2
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | osteni1 | 484,52 | 2
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | osteni2 | 141,3 | 2
[25 empty] | osteni3 | 7,68 | 2
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | parapet1 | 237,845 | 2
[6 empty] | DIČ: | [18 empty] | parapet2 | 61,54 | 2
[25 empty] | parapet3 | 3,44 | 2
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | [18 empty] | přebytek | 6600,211 | 2
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ: | [18 empty] | SDKP1 | 1246,645 | 2
[25 empty] | SDKP2 | 5,24 | 2
| Poznámka: | [23 empty] | SDKP4 | 10,48 | 2
[25 empty] | SDKPR1 | 8,004 | 2
[25 empty] | SDKPR2 | 17,656 | 2
[25 empty] | SDKS1 | 154,457 | 2
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0 | [17 empty] | SDKS2 | 30,6 | 2
[25 empty] | SDKS3 | 462,076 | 2
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně | [17 empty] | schody | 167,116 | 2
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0 | [17 empty] | slpZB | 105,229 | 2
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0 | [17 empty] | stenyZB | 775,306 | 2
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0 | [17 empty] | stropy | 377,908 | 2
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0 | [17 empty] | stropyZB | 1469,657 | 2
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0 | [17 empty] | stropyZBbed | 6652,626 | 2
[25 empty] | stropyZBpod | 6345,178 | 2
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0 | [17 empty] | šachty | 8,68 | 2
[25 empty] | štuky | 401,301 | 2
[25 empty] | zásyp | 1213,339 | 2
[25 empty] | obklad2 | 488,87 | 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| 787 - Dokončovací práce - zasklívání | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13839.0224 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 13337.2837 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 51.364 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 220 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1619756672
| VV |  | 2200*0,1 |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131201204 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 | m3 | 7804.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129915167
| VV |  | 2190*3,35 |  | 7336.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšířený výkop" 56,4*3,35/2 |  | 94.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření piloty" 2,2*2,2*0,3*10+2*2*0,3*6+2,5*2,5*2*0,3+4,3*0,3*2 |  | 28.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření piloty -zkosení" (10*25+9,2*6+11,2*2+5,3*2)*0,05 |  | 16.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" 7,8*1,1+24,2*1,1 |  | 35.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření kolem výtahových šachet" 11,9*1+19,5*1 |  | 31.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 196,6*1 |  | 196.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup - rozšíření" 30,8*1 |  | 30.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor" 17,2*1,25 |  | 21.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - rozšíření" 11,2*1,2 |  | 13.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jámy | Součet |  | 7804.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 7804.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1215595827
| VV |  | jámy |  | 7804.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7804.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1954069110
| VV |  | "šachty" 1,4*1,55*4 |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | šachty | Součet |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1433081366
| VV |  | šachty |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 7.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.005208 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1653164353
| VV |  | "šachty" 4,8*1,55 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 7.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564168978
| VV |  | "šachty" 4,8*1,55 |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.0039928 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408892250
| VV |  | šachty |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359006386
| VV |  | šachty |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 648 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 0.86184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -505435505
| VV |  | "záporové pažení " 648 |  | 648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 648 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 130107600 | ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 | t | 27.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436717160
12 | K | 151711131 | Vytažení zápor ocelových dl do 8 m | m | 243 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610223235
| VV |  | "záporové pažení" 81*3 |  | 243 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 243 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 153124111 | Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.055 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1193462352
| VV |  | "záporové pažení " 500 |  | 500 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 500 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 605110110 | řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I | m3 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748836817
| VV |  | 500*0,08 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 8.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149945942
| VV |  | šachty |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2426.678 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897749984
| VV |  | "zásyp na deponii" zásyp |  | 1213.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp z deponie" zásyp |  | 1213.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2426.678 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 6600.211 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529023887
| VV |  | jámy+šachty-zásyp |  | 6600.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | přebytek | Součet |  | 6600.211 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 33001.055 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480997120
| VV |  | přebytek*5 |  | 33001.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33001.055 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 9026.889 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1105559686
| VV |  | jámy |  | 7804.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | šachty |  | 8.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp |  | 1213.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9026.889 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 1213.339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -972002117
| VV |  | zásyp |  | 1213.339 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1213.339 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 6600.211 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344072007
| VV |  | přebytek |  | 6600.211 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6600.211 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 12210.39 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102069225
| VV |  | přebytek*1,85 |  | 12210.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12210.39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 1213.339 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 943386318
| VV |  | (2190-1850)*3,35 |  | 1139 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšířený výkop" 56,4*3,35/2 |  | 94.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření kolem výtahových šachet" 11,9*1+19,5*1 |  | 31.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup - rozšíření" 30,8*1 |  | 30.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - rozšíření" 11,2*1,2 |  | 13.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet kolektoru" -2,64*2,1*(1,2+1,2) |  | -13.306 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet VZT šachet" -3,2*1,2-1,8*1,1 |  | -5.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet VZT kolektoru" -25,3*2,65-3,2*1,5*2 |  | -76.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 1213.339 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 0.469 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -394603127
| VV |  | "obsyp květináče" 7,5*1,25*0,05 |  | 0.469 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.469 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 583312800 | kamenivo těžené drobné frakce 0-1 | t | 0.938 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.938 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1253281105
| VV |  | 0,469*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2190 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2115238184
| VV |  | 2190 |  | 2190 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3785.8699 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
27 | K | 226112113 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl do 5 m hor. III | m | 249 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00747 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1780336105
| VV |  | 5*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*37 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*11 |  | 38.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*12 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hluché" (3+37+11+12+1)*0,5 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 249 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 226112213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III | m | 745.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.022365 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247907532
| VV |  | Pažení | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 81*8 |  | 648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 648 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Piloty | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*8 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hluché" 0,5*13 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 745.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 226113213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1050 mm hl přes 5 m hor. III | m | 170 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 672722283
| VV |  | 8,5*2 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*7 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*3 |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*6 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hluché" (2+4+7+3+6+1)*0,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 231211312 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 228 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1531771589
| VV |  | "záporové pažení" 128+100 |  | 228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 589319630 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 285.952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1750629534
| VV |  | 128 |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 589390420 | směs stmelená cementem SC C1,5/2 (stabilizovaný podklad SC II) | m3 | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.866 | 186.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281765110
| VV |  | 100 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 231212112 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 308 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980236422
| VV |  | 7,5*8 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*4 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*1 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*37 |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*11 |  | 38.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*12 |  | 48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5*1 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58932932 | beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 92.94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 225.7513 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839507727
| VV |  | 308*3,14*0,31*0,31 |  | 92.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 231212113 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového | m | 158.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207877357
| VV |  | 8,5*2 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*4 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*7 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,5*3 |  | 22.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*6 |  | 42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9*1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 58932932 | beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/16 | m3 | 109.94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 267.0443 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -276841561
| VV |  | 158,5*3,14*0,47*0,47 |  | 109.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 | t | 15.216 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 16.9403 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105852106
| VV |  | 308*3,14*0,31*0,31 |  | 92.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 158,5*3,14*0,47*0,47 |  | 109.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 202,88*75/1000 |  | 15.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.216 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 273311511 | Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 | m3 | 226.402 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4721 | 559.6974 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1802248354
| VV |  | "podkladní beton 100mm" 2228*0,1 |  | 222.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkosené" (10*0,355*25+9,2*0,355*6+11,2*0,355*2+5,3*2*0,355) *0,1*0,3 |  | 3.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.402 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 273321311 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 272.627 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 615.1392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332534844
| VV |  | "podkladní beton 120mm" 2228*0,12+(1,8*4*0,12+12,6*0,12+33,5*0,12+3,7*0,12+8,6*0,12)*0,12 |  | 268.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zkosené" (10*0,355*25+9,2*0,355*6+11,2*0,355*2+5,3*2*0,355) *0,12*0,3 |  | 4.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.627 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 622.715 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1527.7005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -779185553
| VV |  | "hlavní deska" 1757,6*0,3 |  | 527.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní deska - odpočet otvorů" -0,5*4*0,3-5,5*0,3 |  | -2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření piloty" 2,2*2,2*0,3*10+2*2*0,3*6+2,5*2,5*2*0,3+4,3*0,3*2 |  | 28.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření piloty -zkosení" (10*25+9,2*6+11,2*2+5,3*2)*0,05 |  | 16.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska severní kolektor" 10,3*0,3 |  | 3.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor" 26*0,3 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna šachet" 1,4*4*0,15 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna výtahovách šachet" (22,9+8,6)*0,3 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska vstup" 103,2*0,3 |  | 30.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna VZT šachet" (2,3+1,6)*0,15 |  | 0.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 622.715 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 100.245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.24761 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080575141
| VV |  | "hlavní deska" 175*0,3 |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní deska - odpočet otvorů" 2,8*4*0,3+9,5*0,3 |  | 6.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska severní kolektor" 13,3*0,3 |  | 3.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor" 32*0,3 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna šachet"4,8*4*0,15 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna výtahovách šachet" (11,9+19)*0,3 |  | 9.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska vstup" 47*0,3 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna VZT šachet" (6,2+5,1)*0,15 |  | 1.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.245 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 100.245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1186966683
| VV |  | "hlavní deska" 175*0,3 |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní deska - odpočet otvorů" 2,8*4*0,3+9,5*0,3 |  | 6.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska severní kolektor" 13,3*0,3 |  | 3.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor" 32*0,3 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna šachet"4,8*4*0,15 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna výtahovách šachet" (11,9+19)*0,3 |  | 9.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska vstup" 47*0,3 |  | 14.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna VZT šachet" (6,2+5,1)*0,15 |  | 1.695 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100.245 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 62.272 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 66.0189 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188597636
| VV |  | "hlavní deska" 1757,6*0,3 |  | 527.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hlavní deska - odpočet otvorů" -0,5*4*0,3-5,5*0,3 |  | -2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření piloty" 2,2*2,2*0,3*10+2*2*0,3*6+2,5*2,5*2*0,3+4,3*0,3*2 |  | 28.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření piloty -zkosení" (10*25+9,2*6+11,2*2+5,3*2)*0,05 |  | 16.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska severní kolektor" 10,3*0,3 |  | 3.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor" 26*0,3 |  | 7.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna šachet" 1,4*4*0,15 |  | 0.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna výtahovách šachet" (22,9+8,6)*0,3 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "deska vstup" 103,2*0,3 |  | 30.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dna VZT šachet" (2,3+1,6)*0,15 |  | 0.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 622.715 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 622,715*100/1000 |  | 62.272 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.272 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 2.6569 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -637443284
45 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 1.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 3.9253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1410574814
| VV |  | "na střeše pro VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*0,5 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*0,5 |  | 0.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,6*1,25*0,5 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 6.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.0165 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 674396646
| VV |  | "na střeše pro VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,5)*2*0,5 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,2+0,5)*2*0,5 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,6+1,25)*2*0,5 |  | 2.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 6.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178347281
48 | K | 279321348 | Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 10.909 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 26.7629 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502184567
| VV |  | "výtahová šachta" 10,7*0,8*0,3 |  | 2.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 4,25*1*0,15 |  | 0.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*0,3+(3,6+5,5)*0,25*1,1+23,5*0,25*0,2 |  | 5.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna kolektor" 7,5*0,85*0,3 |  | 1.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.909 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 81.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.22514 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -39781004
| VV |  | "výtahová šachta" 10,7*0,8*2 |  | 17.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 4,25*1*2 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*2+(3,6+5,5)*2*1,1+23,5*2*0,2 |  | 43.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna kolektor" 7,5*0,85*2 |  | 12.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 81.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2019905691
| VV |  | "výtahová šachta" 10,7*0,8*2 |  | 17.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 4,25*1*2 |  | 8.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*2+(3,6+5,5)*2*1,1+23,5*2*0,2 |  | 43.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna kolektor" 7,5*0,85*2 |  | 12.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0587 | 1.1551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1976931725
| VV |  | "výtahová šachta" 10,7*0,8*0,3 |  | 2.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 4,25*1*0,15 |  | 0.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna - výtahy nákladní" 8,8*0,8*0,3+(3,6+5,5)*0,25*1,1+23,5*0,25*0,2 |  | 5.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěna kolektor" 7,5*0,85*0,3 |  | 1.913 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.909 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,909*100/1000 |  | 1.091 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.091 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3540.0941 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
52 | K | 311236101 | Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 190 mm | m2 | 2686.342 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.20608 | 553.6014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -948384296
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (5,55*6+8,7+1,07+9,35+5,4+3,45+9,8+0,7+4,5+21,75+6,4+3,65+6,6+5,35+2,65+9,85+2,35+17+1,25+4,1+1,8+5,37+1,45+21,85+2,37+5,05*5+24,3)*3,75 |  | 898.538 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*21-1,7*2,1-0,7*0,7 |  | -48.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,25*21-2*0,25-1*0,25 |  | -7.313 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 843.065 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (1,7+5,3+4,85*8+5,65+9,35+11,8+1,72+6,7+5,55*15+3,75+3,7+5,35+1,66+2,6+4,6+3,75*3+10,8+5,75*2+5,8+4,5+4,05+1,1+5,1+12,9+4,3+9,58+6,62)*3,75 |  | 1025.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,25+5,65+2,05+6,02+3,15+1,3)*3,75 |  | 99.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*22-0,9*2,1*2-1,3*2,1*12-0,7*0,7-1,2*2,1*3-1,7*2,1-0,8*2,1 |  | -96.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,25*25-1,75*0,25*12-1*0,25-1,5*0,25*3-2*0,25 |  | -14.938 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1013.46 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (5,55*13+3,75*7+5,65+8,25+6,65+9,6+4,3+3,15+6,02+16,72+5,1+1,1*2+4,06*2+4,5+5,8+5,35*2+5,3+4,6+2,6+1,66+3,7+8,7+5,75+10,8+1,92+2,41)*3,75 |  | 909.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*7-1,7*2,1-1,4*2,1*16-0,8*2,1-0,7*0,7-0,9*2,1 |  | -69.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů"-1,25*0,25*9-2*0,25-1,75*0,25*16-1*0,25 |  | -10.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 829.817 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2686.342 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 311238353x | Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P 10 lepených celoplošně maltou | m2 | 347.835 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15994 | 55.6327 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1157377913
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (31,75+27,55+42+2,1)*3,45 |  | 356.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*2-1,7*2,1 |  | -7.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,25*2-2*0,25 |  | -1.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 347.835 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" ()*3,75 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.835 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 311238321x | Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační tl 175 mm pevnosti P 15 na MVC s maltovanými kapsami | m2 | 8.108 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.21845 | 1.7712 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 552322430
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (2,35)*3,45 |  | 8.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.108 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm | kus | 67 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00688 | 0.46096 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186529526
| VV |  | "1PP" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 2+1+9+3+1+13 |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 5+8 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 3-1 | Atypický ŽB překlad 140-1000-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196466027
57 | M | 3-4 | Atypický ŽB překlad 140-1100 - výška 250mm | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 488206205
58 | M | 3-3 | Atypický ŽB překlad 140-850-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312937876
59 | M | 3-6 | Atypický ŽB překlad 140-1235-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1760045296
60 | M | 3-8 | Atypický ŽB překlad 140-1200-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1130991051
61 | M | 3-7 | Atypický ŽB překlad 140-1300-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 19 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129314925
| VV |  | 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 3-9 | Atypický ŽB překlad 140-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462820797
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 4-1 | Atypický ŽB překlad 115-1200-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189030006
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 4-2 | Atypický ŽB překlad 115-1300-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391396825
| VV |  | 8+1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 4-3 | Atypický ŽB překlad 115-1315-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1092457663
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 4-4 | Atypický ŽB překlad 115-1320-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308974093
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 4-5 | Atypický ŽB překlad 115-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088234578
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 4-6 | Atypický ŽB překlad 115-1405-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1316623618
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 5-1 | Atypický ŽB překlad 190-1350-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -606727215
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 5-2 | Atypický ŽB překlad 190-1400 - výška 250mm | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646320829
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 5-3 | Atypický ŽB překlad 190-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 19 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -236992074
| VV |  | 13+6 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 5-4 | Atypický ŽB překlad 190-1400-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1356859533
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00918 | 0.0918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214755804
| VV |  | "1PP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 3-2 | Atypický ŽB překlad 140-1600-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -313161016
75 | M | 3-5 | Atypický ŽB překlad 140-2060-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799617083
76 | M | 3-10 | Atypický ŽB překlad 140-2100-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903322637
77 | M | 3-11 | Atypický ŽB překlad 140-2560-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -981758048
78 | M | 3-12 | Atypický ŽB překlad 140-2605-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1879738185
79 | M | 4-7 | Atypický ŽB překlad 115-2490-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348532207
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 5-5 | Atypický ŽB překlad 190-2155-R - výška 250mm, poloměr doměřit dle skutečnosti | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1973904736
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 317168011 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01794 | 0.03588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1506255921
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 317168012 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm | kus | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02278 | 3.2348 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2050778625
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14+2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26+4 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18+2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14+2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37+4 |  | 41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17+2 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 317168013 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02711 | 0.05422 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672746902
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 317168014 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1750 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03132 | 0.12528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -885727744
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 317168015 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2000 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03564 | 0.28512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346991942
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 317168017 | Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04487 | 0.04487 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -667026594
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 317168022 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm | kus | 29 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02693 | 0.78097 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161242209
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 317168023 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03195 | 0.0639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625747643
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 317168024 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03698 | 0.03698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1389199794
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 317168025 | Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.084 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -800603579
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 317168051 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.2193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024480585
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2*1 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 317168052 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm | kus | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 3.5529 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 379652562
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 240mm" 2*2 +2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2*7+2 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2*17+2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2*9+2 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 317168054 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 3.5588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 945942243
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "steny tl.190mm" 12*2 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "steny tl.190mm"16*2 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 317168055 | Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.07285 | 0.2914 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1347627957
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 240mm" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny 190mm" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 317941123 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 | t | 0.108 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01709 | 0.0018457 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -848950949
| VV |  | "IPE 140" 4,2*12,9/1000*2 |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 130107160 | ocel profilová IPN 140 jakost 11 375 | t | 0.119 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.119 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -550610633
| VV |  | "IPE 140" 4,2*12,9/1000*1,1*2 |  | 0.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.119 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 105.229 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 258.1573 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1251827074
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*0,4*(3,2*2+3,45*6+3,02*5+3,58) |  | 7.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,02*19+3,45+3,2*4) |  | 31.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.115 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*0,4*(3,75*20) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,5*6+3,75*9) |  | 23.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.638 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*0,4*(3,75*20) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,75*2) |  | 3.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.238 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*0,4*(3,75*20) |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55/4*(3,75*2) |  | 3.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.238 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | slpZB | Součet |  | 105.229 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 331351121 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 433.248 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 1.0571 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -811986491
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*4*(3,2*2+3,45*6+3,02*5+3,58) |  | 73.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 73.248 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*4*(3,75*20) |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*4*(3,75*20) |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čtvercové" 0,4*4*(3,75*20) |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bedslp4 | Součet |  | 433.248 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 331351122 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu do 0,16 m2 | m2 | 433.248 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427696064
| VV |  | bedslp4 |  | 433.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 433.248 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 332351121 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m | m2 | 247.618 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00276 | 0.68343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017606101
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55*(3,02*19+3,45+3,2*4) |  | 127.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 127.159 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55*(3,5*6+3,75*9) |  | 94.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 94.553 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55*(3,75*2) |  | 12.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.953 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruhové" 3,14*0,55*(3,75*2) |  | 12.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.953 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bedslpK | Součet |  | 247.618 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 332351122 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,55 m | m2 | 247.618 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281401364
| VV |  | bedslpK |  | 247.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 247.618 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 331361821 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 15.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.052 | 16.6043 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 529697769
| VV |  | slpZB*150/1000 |  | 15.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.784 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 775.306 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1902.0582 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 909487191
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (16,7*3,8)*0,25+(11,18+8,2+26,7+94,2)*3,45*0,25+4,5*4,32*0,25 |  | 141.717 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nejasné otvory" -1,5*2,5*0,25-0,7*2,1*0,25-0,6*2,2*0,25-0,92*2,2*0,25 |  | -2.141 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(1,7*0,9*2+2,51*1,95+0,905*0,9+1,9*0,9*4+4*3,05+1,1*2,2+1,71*1,95*4+1,9*0,9*4)*0,25 |  | -12.602 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzduchotechnický kanál" (4,05*2+3,95*2+9,6+1,7*2)*2,15*0,2+5,4*1,6*0,2+(2,2+1,3)*2*1,6*2*0,15 |  | 17.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzduchotechnický kanál - dobetonávka" 1,3*1,25*0,2+1,3*1,2*0,2 |  | 0.637 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větrací šachty" ((0,62*2)*0,6+2,45*2,55+1,8*0,79)*0,15+((0,7*2)*1+3,25*2,35+2,2*0,92)*0,15 |  | 2.921 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větrací šachty - odpočet otvorů" 0,54*0,44*4*0,15-0,84*0,84*2*0,15 |  | -0.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 12,75*3,45*0,2 |  | 8.798 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,6*2*0,2+3,65*0,25+5,1*0,25+3,37*0,2*2)*3,45 |  | 17.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*0,25*2 |  | -1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" 5,6*2*3,45*0,2 |  | 7.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u rampy" (5,35*2+5,77)*3,45*0,2 |  | 11.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,45*0,2 |  | 7.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště - odpočet otvorů"- 0,73*2,2*0,2 |  | -0.321 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 199.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (17,6+8,15+13,66+16,05+6,95+8,17+3,4+21,32+26,2+14,67)*3,75*0,25+(1,95*2+11,4+0,8*2+0,9*2)*3,75*0,2 |  | 141.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,515*1,9*7+0,905*1,9*5+2,5*1,9*17+0,9*1,9*3+1,71*1,9*2)*0,25-(1,1*2,1*4+1,5*2,1)*0,2 |  | -36.084 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 12,6*3,75*0,2 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,73+3,37+3,35+2,7+2,7)*0,2*3,75+(3,65+5,5)*0,25*3,75 |  | 20.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*0,25*2 |  | -1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" (5,75+4,45)*3,75*0,2 |  | 7.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*0,2 |  | 8.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" (3,03+1,55)*3,75*0,2 |  | 3.435 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u přednáškové místnosti" 5,35*2*3,75*0,2 |  | 8.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u zádveří" 2,2*3,75*2*0,2 |  | 3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruh" 3,14*2,605*3,75*0,195 |  | 5.981 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 170.882 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,75*0,25 |  | 145.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(1,655*1,9+2,51*1,9*7+0,905*1,9+2,505*1,9*2+1,7*1,9*5+1,71*1,9*2+2,5*1,9*13+2*1,9+0,9*1,9+0,825*1,9*3)*0,25 |  | -35.594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové - atrium" 72*3,75*0,25 |  | 67.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*9+1,775*3,8+0,9*2,4*4+1,705*2,4*3)*0,25 |  | -17.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+4)*3,75*0,2 |  | 8.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,37*2+3,36*2)*0,2*3,75+(5,5+3,66)*0,25*3,75 |  | 18.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*0,25*2 |  | -1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" (5,6+5,75)*3,75*0,2 |  | 8.513 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*0,2 |  | 8.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,75*0,2 |  | 3.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 206.134 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,75*0,25 |  | 145.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*15+2,51*1,9*9+1,71*1,9*2+1,7*1,9*5+0,905*1,9*5+0,9*1,9*3+3*2,95+5,17*2,95)*0,25 |  | -43.662 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové - atrium" 72*3,75*0,25 |  | 67.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*6+0,895*2,4+2,4*1,8*3+1,705*2,4*3+0,9*2,4*4)*0,25 |  | -16.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+3,6)*3,75*0,2 |  | 8.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,38*2+3,36*2)*0,2*3,75+(5,5+3,66)*0,25*3,7 |  | 18.583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*0,25*2 |  | -1.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" (5,75*2)*3,75*0,2 |  | 8.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*0,2 |  | 8.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,75*0,2 |  | 3.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 199.25 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stenyZB | Součet |  | 775.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 341351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných stěn | m2 | 356.107 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 1.2321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1090240976
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nejasné otvory" (1,5+2,5+0,7+2,1+0,6+2,2+0,92+2,2)*2*0,25 |  | 6.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "otvory" (1,7*2+0,9*2+2,51+1,95+0,905+0,9+1,9*4+1,95*4+4+3,05+1,1+2,2+1,71*4+1,95*4+1,9*4+1,95*4)*2*0,25 |  | 33.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 3,45*0,2*2 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" 0,2*3,45*2 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" (1,48+2,23*2)*0,25*2 |  | 2.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzduchotechnický kanál" 1,3*0,15*2 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzduchotechnický kanál - dobetonávka" 1,3*0,2 |  | 0.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větrací šachty - odpočet otvorů" (0,54*4+0,44*4*+0,84*2+0,84*2)*2*0,15 |  | 2.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" 3,45*0,2*2 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u rampy" 3,45*0,2 |  | 0.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,45*0,2 |  | 1.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště - otvory"(0,73+2,2*2)*0,2 |  | 1.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52.883 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" (2,515*7+1,9*7+0,905*5+1,9*5+2,5*17+1,9*17+0,9*3+1,9*3+1,71*2+1,9*2)*2*0,25-(1,1*4+2,1*4+1,5+2,1)*2*0,2 |  | 61.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" 3*0,2*3,75 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" (1,48+2,23*2)*0,25*2 |  | 2.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" 3,75*0,2*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u zádveří"2*3,75*2*0,2 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75.335 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" (1,655+1,9+2,51*7+1,9*7+0,905+1,9+2,505*2+1,9*2+1,7*5+1,9*5+1,71*2+1,9*2+2,5*13+1,9*13+2+1,9+0,9+1,9+0,825*3+1,9*3)*2*0,25 |  | 71.668 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" (2,5*9+1,9*9+1,775+3,8+0,9*4+2,4*4+1,705*3+2,4*3)*0,25 |  | 17.673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" 2*0,2*3,75 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"(1,48+2,23*2)*0,25*2 |  | 2.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.811 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" (2,5*15+1,9*15+2,51*9+1,9*9+1,71*2+1,9*2+1,7*5+1,9*5+0,905*5+1,9*5+0,9*3+1,9*3+3+2,95+5,17+2,95)*2*0,25 |  | 83.703 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" (2,5*6+1,9*6+0,895+2,4+2,4*3+1,8*3+1,705*3+2,4*3+0,9*4+2,4*4)*2*0,25 |  | 33.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" 2*0,2*3,75 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"(1,48+2,23*2)*0,25*2 |  | 2.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" 2*3,75*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 128.078 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bedZB1 | Součet |  | 356.107 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 341351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných stěn | m2 | 356.107 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2075762478
| VV |  | bedzb1 |  | 356.107 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.107 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 6683.779 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 18.3804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1267048927
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (16,7*3,8)*2+(11,18+8,2+26,7+94,2)*3,45*2+4,5*4,32*2 |  | 1133.732 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Nejasné otvory" -1,5*2,5*2-0,7*2,1*2-0,6*2,2*2-0,92*2,2*2 |  | -17.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(1,7*0,9*2+2,51*1,95+0,905*0,9+1,9*0,9*4+4*3,05+1,1*2,2+1,71*1,95*4+1,9*0,9*4)*2 |  | -100.814 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzduchotechnický kanál" (4,05*2+3,95*2+9,6+1,7*2)*2,15*2+5,4*1,6*2+(2,2+1,3)*2*1,6*2*2 |  | 186.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vzduchotechnický kanál - dobetonávka" 1,3*1,25*2+1,3*1,25*2 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "větrací šachty" ((0,62*2)*0,6+2,45*2,55+1,8*0,79)*2+((0,7*2)*1+3,25*2,35+2,2*0,92)*2 |  | 38.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 12,75*3,45*2 |  | 87.975 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,6*2*2+3,65*2+5,1*2+3,37*2*2)*3,45 |  | 156.561 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*2*2 |  | -13.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" 5,6*2*3,45*2 |  | 77.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u rampy" (5,35*2+5,77)*3,45*2 |  | 113.643 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,45*2 |  | 79.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště - odpočet otvorů"- 0,73*2,2*2 |  | -3.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1746.415 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (17,6+8,15+13,66+16,05+6,95+8,17+3,4+21,32+26,2+14,67)*3,75*2+(1,95*2+11,4+0,8*2+0,9*2)*3,75*2 |  | 1161.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,515*1,9*7+0,905*1,9*5+2,5*1,9*17+0,9*1,9*3+1,71*1,9*2)*2-(1,1*2,1*4+1,5*2,1)*2 |  | -293.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" 12,6*3,75*2 |  | 94.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,73+3,37+3,35+2,7+2,7)*2*3,75+(3,65+5,5)*2*3,75 |  | 187.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů" -1,48*2,23*2*2 |  | -13.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" (5,75+4,45)*3,75*2 |  | 76.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*2 |  | 86.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" (3,03+1,55)*3,75*2 |  | 34.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u přednáškové místnosti" 5,35*2*3,75*2 |  | 80.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u zádveří" 2,2*3,75*2*2 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kruh" 3,14*2,605*3,75*2 |  | 61.348 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1508.391 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,8*2 |  | 1179.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(1,655*1,9+2,51*1,9*7+0,905*1,9+2,505*1,9*2+1,7*1,9*5+1,71*1,9*2+2,5*1,9*13+2*1,9+0,9*1,9+0,825*1,9*3)*2 |  | -284.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové - atrium" 72*3,8*2 |  | 547.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*9+1,775*3,8+0,9*2,4*4+1,705*2,4*3)*2 |  | -140.822 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+4)*3,8*2 |  | 85.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,37*2+3,36*2)*2*3,8+(5,5+3,66)*2*3,8 |  | 171.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*2*2 |  | -13.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" (5,6+5,75)*3,8*2 |  | 86.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,8*2 |  | 87.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,8*2 |  | 36.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1756.635 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové" (93,9+13,85+47,5)*3,75*2 |  | 1164.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*15+2,51*1,9*9+1,71*1,9*2+1,7*1,9*5+0,905*1,9*5+0,9*1,9*3+3*2,95+5,17*2,95)*2 |  | -349.296 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obvodové - atrium" 72*3,75*2 |  | 540 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(2,5*1,9*6+0,895*2,4+2,4*1,8*3+1,705*2,4*3+0,9*2,4*4)*2 |  | -129.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny kolem oválného schodiště" (7,3+3,6)*3,75*2 |  | 81.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet" (3,38*2+3,36*2)*2*3,75+(5,5+3,66)*2*3,7 |  | 168.884 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u výtahových šachet - odpočet otvorů"-1,48*2,23*2*2 |  | -13.202 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u tříramenného schodiště" (5,75*2)*3,75*2 |  | 86.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u dvouramenného schodiště" 5,75*2*3,75*2 |  | 86.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny u instalační šachty" (3,25+1,6)*3,75*2 |  | 36.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1672.338 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | bedZB2 | Součet |  | 6683.779 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 6683.779 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386867360
| VV |  | bedZB2 |  | 6683.779 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6683.779 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 77.531 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 81.1083 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613223588
| VV |  | stenyZB*100/1000 |  | 77.531 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.531 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 342151111 | Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových panelů šroubovaných budov v do 6 m | m2 | 23.584 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800470914
| VV |  | "VZT kolektor" 6,7*3,52 |  | 23.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.584 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | SP1 | Tepelně izolační panel PIR tl 80mm | m2 | 23.584 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2069930967
111 | K | 342244301 | Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm | m2 | 917.174 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.13884 | 127.3404 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 858979211
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (0,845*2)*3,45 |  | 5.831 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.831 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (0,845*2+4,15)*3,75 |  | 21.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (0,845*2+4,1+2,7+4,62+4,58+5,55+10+3,9*2+1,8+4,8+3,7*2+3,9*7+4,35+2,45+5,1+8,35+3,35+3,45)*3,75 |  | 410.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*4-0,9*2,1*19-1,8*2,1-1,2*2,1-1,4*2,1-1,5*2,1 |  | -56.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,08*24-4*0,15-1,5*0,08-1,75*0,08*2 |  | -3.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 350.113 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (0,845*2+3,52+24,55+3,6+0,57+4,65+3,7+1,85+5,62+3,45+8,37+5,08+3,9*14+3,72*2+4,8+10+1,25+4,6+5,55+5+4,6+2,66+2,25)*3,75 |  | 635.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,9*2,1*36-1,1*2,1*2-0,8*2,1-1*2,1*3-1,8*2,1-1,5*2,1*2 |  | -90.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,08*40-2,5*0,08-1,5*0,08-4*0,15-1,75*0,08*2 |  | -5.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 539.33 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 917.174 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 342244201 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm | m2 | 1094.515 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.06843 | 74.8977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 988046667
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (1,82+1,75+0,77+1,75*3+0,55+1,6+2,15*2+1,65+1,95+1,85+1,95*2+1,2+0,6+1,75*2+1,335+5,1+1,7*2+2,1+0,2+0,75+0,6*2+2,1*5)*3,45 |  | 190.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*2-0,8*2,1*12-1,7*2,1*5 |  | -42.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,12*14-2*0,12*5 |  | -3.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 145.189 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (3,2+1,1+1,6+1,6+1,56+1,2+0,7+4,4+1,5+1,35+2,4+1,41+4,7+0,95+3,15+0,2*2+2,4+0,75+2,05+2,7+3,9+1,8+1,9+1,65+3,1+2,45+0,7+1,45+1,65+0,81)*3,75 |  | 219.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*2+0,65+0,9+5+0,3+1,9+3,45+3,75+0,45+0,65+0,9+3,1+2,1+0,9+1,05+2,5+1,45+0,5*2+0,6+0,45*2+6,1+1,4+1,6+3,05+1,4+1,25+3,25)*3,75 |  | 187.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,8*2,1*24*-1*2,1*2-1,6*2,1 |  | 165.984 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,12*26-2*0,12 |  | -4.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 568.832 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (1,45+1,96+1,2+1,55+1,1+3,75+2,35+1,83+1,55+0,6+2,67+3,2+1,75*2+3,3+1,8+1,4+1,6+5+2,25+1,25+1,9+0,65+2,5+0,65+1,5+0,22+0,45+2,745)*3,75 |  | 202.219 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,7*2,1-0,8*2,1*11-0,9*2,1*2 |  | -23.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1*0,12-1,25*0,12*12 |  | -1.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 176.569 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (3,15+2,27+1,15+1,43+1,95+1,55+1,18+0,45+0,22+3,75+2,35+0,65+1,85+1,55+2,7+3,15+1,75*2+3,3+1,8*2+1,4+1,6+1,25+2,25+0,65+1,9+2,45+0,65)*3,75 |  | 194.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,55+1,405+1,81*2+1,4+0,2+2,745)*3,75 |  | 40.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1-0,8*2,1*13-0,6*2,1-0,9*2,1*2 |  | -28.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,12*17-1*0,12 |  | -2.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 203.925 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1094.515 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 342244221 | Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm | m2 | 1741.387 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10445 | 181.8879 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 433562040
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (5,6*15+3,6+1,75+4,3+9,58+6,58+8,27+5,66+8,05+34,55+0,5*2+4,6*2+0,85+4,25+9,6+10,25+1,5+9,8+3,85*2+1,77+1,56+1,2+5,87+3,6+1,75+9)*3,45 |  | 846.078 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,9*2,1*21-0,7*0,7*2-1*2,1*6-1,7*2,1*2-1,2*2,1 |  | -62.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,08*26-1*0,08*2-2*0,08*2-1,5*0,08 |  | -3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 779.948 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (1,05+6,55+2,35+23,2+1,6+1,9+3,1+1,85+1,3+8,7+3,55+3,9+1,8+0,5+13,55+2,25+3,85+2,9+5,6+0,85+1,05+0,9+22,05+3,65*3+0,2+9,45+8,75+0,2)*3,75 |  | 539.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,9+0,1+3,36+4,7+3,05+3,75+5,8+5,4+2,1+1,55)*3,75 |  | 122.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,9*2,1*12-1*2,1*11-1,7*2,1*3-0,7*0,7*2-1,2*2*2 |  | -62.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,08*24-2*0,08*3-1*0,08*2-1,5*0,08*2 |  | -3.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 596.738 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (2,23+1,97+2,55+3,77*2+0,35+5,55+4,65+3,56+3,1+4,05)*3,75+(5,3+5,35)*1,5 |  | 149.288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*2 |  | -4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,08*2 |  | -0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 144.888 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (2,23+2,5+1,95+3,1+0,85+4,22+5,65+1,52+7,55+3,88+3,75+0,9+4,55+5,55+4,05+3,77*2)*3,75 |  | 224.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -1*2,1*2 |  | -4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet překladů" -1,25*0,08*2 |  | -0.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 219.813 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1741.387 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 345321616 | Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 87.604 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 214.9198 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1213292906
| VV |  | 4NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (163,5+71,9)*1,3*0,25 |  | 76.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,4*1,3*0,25 |  | 5.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,35+5,15+4,15+3,25)*0,75*0,25 |  | 3.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,75)*1*0,3 |  | 2.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.604 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 345351005 | Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 697.305 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00142 | 0.99017 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149546572
| VV |  | 4NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (163,5+71,9)*1,3*2 |  | 612.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,4*1,3*2+0,75*0,25*2 |  | 40.415 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,35+5,15+4,15+3,25)*0,75*2 |  | 25.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,75)*1*2 |  | 19.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 697.305 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 697.305 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 345351006 | Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, parapetních, zábradelních | m2 | 697.305 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 480760431
117 | K | 345361821 | Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a zábradelních betonářskou ocelí 10 505 | t | 10.512 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0504 | 11.0415 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -95229716
| VV |  | 4NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (163,5+71,9)*1,3*0,25 |  | 76.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,4*1,3*0,25 |  | 5.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,35+5,15+4,15+3,25)*0,75*0,25 |  | 3.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (9,75)*1*0,3 |  | 2.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 87.604 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87.604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 87,604*120/1000 |  | 10.512 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.512 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 346271114 | Přizdívky z cihel betonových tl 140 mm | m2 | 74.145 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.34646 | 25.6883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -105441434
| VV |  | 12,6*1+5,4*0,9*4+33,5*1+3,7*0,35+8,6*0,85 |  | 74.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.145 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 382413115 | Osazení jímky z PP na obetonování objemu 6000 l pro usazení do terénu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002747413
120 | M | KV1 | Svařovaná květináč z polypropylénu DN 2170mm výšky cca 1450mm | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 848978131
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4008.1002 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
121 | K | 411121121 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08642 | 0.25926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164055731
| VV |  | "strop nad VZT" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | M | 411-1 | Panel stropní 2100x1000x250mm | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933481231
123 | K | 411121131 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1800 mm dl do 3800 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10722 | 0.21444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 950239695
| VV |  | "strop nad VZT" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | M | 411-2 | Panel stropní 1700x1850x250mm | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374676216
125 | K | 411121141 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 2400 mm dl do 3800 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.12993 | 0.12993 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966304246
126 | M | 411-3 | Panel stropní 2700x2100x250mm | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735051473
127 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1469.657 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 3605.7006 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -517907063
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" 1793,8*0,2 |  | 358.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,2+4,07)*0,2 |  | -9.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet stropu pod stromem" -7,82*0,2 |  | -1.564 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 310mm" 3,15*0,31 |  | 0.977 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop na rampou" 27,5*0,2*1,02 |  | 5.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 150mm" 22,45*0,15 |  | 3.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop pod stromem" 7,82*0,5 |  | 3.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření atrium" (418,1-199,3)*0,15 |  | 32.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*19 |  | 20.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad vzduchotechnikými kanály" (0,96+1,32)*0,2 |  | 0.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýzy" 7,5*0,2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 416.684 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" (1844,1-412,86)*0,2 |  | 286.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,7+3,9845)*0,2 |  | -9.449 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 250mm" (412,86-289,84)*0,5 |  | 61.51 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 500mm" 289,85*0,25 |  | 72.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(4,45+3,14*0,315*0,315*11)*0,25 |  | -1.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*21 |  | 22.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad vzduchotechnikými kanály" (1,05+1,47)*0,15 |  | 0.378 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýzy" (4,68+6,95+3,3)*0,15 |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 433.509 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" (1845,4-289,5)*0,2 |  | 311.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6+0,36+4,02+0,2+0,24+0,18*3)*0,2 |  | -9.704 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*18 |  | 19.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 320.751 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" (1844,1-412,86)*0,2 |  | 286.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů"-(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6-0,26-0,16*4-0,66-5,85-1,1-0,6)*0,2 |  | -6.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" (2*2)*0,15*4+(2,5*2,5)*0,15*18 |  | 19.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 298.713 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stropyZB | Součet |  | 1469.657 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 6652.626 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 35.4585 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959570679
| VV |  | Z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy šachet" 0,3*4 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" 1719,6+199,7*0,2 |  | 1759.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,2+4,07)+(9,85+11,9+11,9+9,85+15,7+8,5)*0,2 |  | -33.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet stropu pod stromem" -7,82 |  | -7.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 310mm" 3,15+15,5*0,11 |  | 4.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop na rampou" 27,5*1,02 |  | 28.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 150mm" 22,45*0,15 |  | 3.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop pod stromem" 7,82+11,25*0,5 |  | 13.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření atrium" (88,9-6,3+58,9)*0,15 |  | 21.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" (2*4)*0,15*4+(2,5*4)*0,15*19 |  | 33.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad vzduchotechnikými kanály" 0,5+3,95*0,2+0,77+4,6*0,2 |  | 2.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýzy" 7,5+9,1*0,2 |  | 9.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1834.973 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" 1742,66+19,7-412,86-0,32-2,56+184,1*0,2 |  | 1383.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,7+3,9845)+(9,86+11,88+11,88+9,86+16+8,4)*0,2 |  | -33.669 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 250mm" 412,86-289,84 |  | 123.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 500mm" 289,85-0,75+70,7*0,25+84,55*0,3 |  | 332.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(6,1+3,14*0,315*0,315*11)+(7,5+3,14*0,63*11)*0,25 |  | -2.212 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" (2*4)*0,15*4+(2,5*4)*0,15*21 |  | 36.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad vzduchotechnikými kanály" (0,5+0,83)+(4,07+4,84)*0,15 |  | 2.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýzy" (4,68+6,95+3,3)+(10,4-4,15+14,62-5,86+8,1-2,92)*0,15 |  | 17.959 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1859.645 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" 1768,8-311+(103,7+197,05)*0,2 |  | 1517.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6+0,36+4,02+0,2+0,24+0,18*3)+(9,86+11,88+11,88+9,86+3,2+8,5+2,2+1,7*3)*0,2 |  | -36.024 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1481.926 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" (1844,1-412,86)+(103,7+197,05)*0,2 |  | 1491.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů"-(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6-0,26-0,16*4-0,66-5,85-1,1-0,6)+(9,86+11,88+11,88+9,86+16+2,3+3,4+8,65+1,62*4+4,2+3,2)*0,2 |  | -16.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1474.882 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stropyZBbed | Součet |  | 6652.626 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 6652.626 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809908303
| VV |  | stropyZBbed |  | 6652.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6652.626 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 411354411 | Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm | m2 | 6345.178 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 6.599 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528296148
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" 1719,6 |  | 1719.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,2+4,07) |  | -46.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet stropu pod stromem" -7,82 |  | -7.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 310mm" 3,15 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop na rampou" 27,5*1,02 |  | 28.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 150mm" 22,45 |  | 22.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop pod stromem" 7,82 |  | 7.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření atrium" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření nad sloupy" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad vzduchotechnikými kanály" 0,5+0,77 |  | 1.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýzy" 7,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1735.19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Z | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy šachet" 0,3*4 |  | 1.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" 1742,66+19,7-412,86-0,32-2,56 |  | 1346.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -5,2+8,58+8,58+5,2+15,7+3,9845 |  | 36.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 250mm" 412,86-289,84 |  | 123.02 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 500mm" 289,85-0,75 |  | 289.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(6,1+3,14*0,315*0,315*11) |  | -9.527 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad vzduchotechnikými kanály" (0,5+0,83) |  | 1.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markýzy" (4,68+6,95+3,3) |  | 14.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1803.518 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" (1768,8-311) |  | 1457.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6+0,36+4,02+0,2+0,24+0,18*3) |  | -48.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1409.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop tl 200mm" (1844,1-412,86) |  | 1431.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů"-(5,2+8,58+8,58+5,2+15,6-0,26-0,16*4-0,66-5,85-1,1-0,6) |  | -34.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1397.19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stropyZBpod | Součet |  | 6345.178 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 411354412 | Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm | m2 | 6345.178 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745395281
| VV |  | stropyZBpod |  | 6345.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6345.178 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 411354234 | Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm | m2 | 23.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00958 | 0.22321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567091828
| VV |  | "S17" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 220.449 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 232.609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662533426
| VV |  | stropyZB*150/1000 |  | 220.449 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.449 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 413321616 | Nosníky ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 1.413 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 3.4666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1507279697
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3*0,25*0,5 |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.413 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 413351121 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 14.125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00465 | 0.065681 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1734620524
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3*(0,25+0,5*2) |  | 14.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.125 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 413351122 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm | m2 | 14.125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1493116948
137 | K | 413352115 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 2.825 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00161 | 0.0045483 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959611568
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3*0,25 |  | 2.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.825 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.825 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 413352116 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm | m2 | 2.825 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -653751473
139 | K | 413361821 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.353 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0546 | 0.37229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -542526622
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,3*0,25*0,5*250/1000 |  | 0.353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.353 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.353 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 430321515 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 13.2482 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -802994342
| VV |  | "schody v posluchárně" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,9 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 36.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 90.7256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -583656381
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 2*4*0,2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*0,18*1,25 |  | 9.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*0,325*1,15/2 |  | 2.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště jednoramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" (2,05*1,8)*0,2 |  | 0.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rameno" 2,24*1,8*0,18*1,25 |  | 0.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" 8*0,156*0,32*1,8/2 |  | 0.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště dvouramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (3*1,705)*0,2*3 |  | 3.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)*0,18 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (9*2+10*2*2)*1,25*0,18*0,27/2 |  | 1.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.071 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (1,705*1,655)*2*0,2*6 |  | 6.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25*0,18 |  | 4.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*1,5*0,156*0,31/2 |  | 2.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.346 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 3.698 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 3.8787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 341395869
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 2*4*0,2 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*0,18*1,25 |  | 9.324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*0,325*1,15/2 |  | 2.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.559 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště jednoramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" (2,05*1,8)*0,2 |  | 0.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rameno" 2,24*1,8*0,18*1,25 |  | 0.907 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" 8*0,156*0,32*1,8/2 |  | 0.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště dvouramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (3*1,705)*0,2*3 |  | 3.069 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)*0,18 |  | 3.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (9*2+10*2*2)*1,25*0,18*0,27/2 |  | 1.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.071 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (1,705*1,655)*2*0,2*6 |  | 6.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25*0,18 |  | 4.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*1,5*0,156*0,31/2 |  | 2.249 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.346 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,98*100/1000 |  | 3.698 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.698 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 430362021 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari | t | 0.49 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 0.52076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 770570426
| VV |  | "schody v posluchárně" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*6,05*5,4*1,25/1000*2 |  | 0.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 107.153 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 1.3737 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2049032799
| VV |  | "schodiště jednoramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" 2,05*1,8 |  | 3.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rameno" 2,24*1,8*1,25 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.73 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště dvouramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (3*1,705)*3+0,5*0,2*3 |  | 15.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)+(2,34*2+2,43*2*2)*0,18 |  | 20.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (1,705*1,655)*2*6+0,35*2*6*0,2 |  | 34.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25+(2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*0,18 |  | 27.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.423 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 107.153 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 107.153 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1571102628
146 | K | 431351125 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 63.494 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01288 | 0.8178 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1177072354
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 2*4+0,5*4*0,2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*1,25+(2,1*2+2,35*2*3)*0,18 |  | 55.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63.494 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.494 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 431351126 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp křivočarých v do 4 m | m2 | 63.494 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340510545
148 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 50.519 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.33242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753262980
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*1,15 |  | 16.215 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.215 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště jednoramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" 8*0,156*1,8 |  | 2.246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.246 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (9*2+10*2*2)*1,25*0,18 |  | 13.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*1,5*0,156 |  | 14.508 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.508 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schody v posluchárně" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*5*0,15 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.519 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 50.519 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 789771057
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1912.7636 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
150 | K | 611131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 377.908 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.52907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 846524727
| VV |  | "T5" 378,177-12,78 |  | 365.397 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T5 - odskoky" 12,511 |  | 12.511 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | stropy | Součet |  | 377.908 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 611131115 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně | m2 | 167.116 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.23396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345966095
| VV |  | "schodiště dvouramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (3*1,705)*3+0,5*0,2*3 |  | 15.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,34*1,25*2+2,43*1,25*2*2)+(2,34*2+2,43*2*2)*0,18 |  | 20.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (9*2+10*2*2)*0,27*0,18/2 |  | 1.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 37.646 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" (1,705*1,655)*2*6+0,35*2*6*0,2 |  | 34.701 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*1,25+(2,17+1,86+2,17+2,48*2+1,86*2+2,17*2)*0,18 |  | 27.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (7+6+7+8*2+6*2+7*2)*0,31*0,156/2 |  | 1.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 63.685 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 2*4+0,5*4*0,2 |  | 8.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" (4,82*2+5,3*2*3)*1,25+(2,1*2+2,35*2*3)*0,18 |  | 55.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupně" (11*2+12*2*3)*0,15*0,325/2 |  | 2.291 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 65.785 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | schody | Součet |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 611181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 377.908 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 1.4776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251577371
| VV |  | stropy |  | 377.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 377.908 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 611311135 | Potažení vnitřních schodišťových konstrukcí vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 167.116 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.50135 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2026687624
| VV |  | schody |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 611341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně | m2 | 377.908 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 4.1683 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1377104443
| VV |  | stropy |  | 377.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 377.908 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 3197.508 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 4.4765 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1362205695
| VV |  | "beton - omítka - malba" 1520,870 |  | 1520.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 1411,229 |  | 1411.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - KZS MV 120mm" 79,961 |  | 79.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - obklad ST1" 13,38 |  | 13.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - obklad ST2" 122,345 |  | 122.345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3197.508 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 612131321 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně | m2 | 9212.536 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 2.3953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656330266
| VV |  | "cihla - omítka - malba" 2249,74 |  | 2249.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4720,97 |  | 4720.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 30mm" 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 |  | 17.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 120mm" 302,68 |  | 302.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - obklad ST1" 138,178 |  | 138.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - obklad ST2" 1589,241 |  | 1589.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba" 95,314 |  | 95.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 |  | 48.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9212.536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 1202.947 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 5.2689 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1375458188
| VV |  | "beton - omítka - malba" 1520,870 |  | 1520.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 1416,329 |  | 1416.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - obklad ST1" 13,38 |  | 13.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - obklad ST2" 122,345 |  | 122.345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba" 2249,74 |  | 2249.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4736,595 |  | 4736.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - obklad ST1" 138,178 |  | 138.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - obklad ST2" 1589,241 |  | 1589.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba" 95,314 |  | 95.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 |  | 48.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12029.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10% ploch" 12029,468*0,1 |  | 1202.947 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1202.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 612181001 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 12262.768 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00391 | 47.9474 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1395558464
| VV |  | malby1 |  | 6300.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | malby2 |  | 5962.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12262.768 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 401.301 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 1.2039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1976408889
| VV |  | "vnitřní zateplení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 30mm" 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 |  | 17.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - KZS MV 120mm" 79,961 |  | 79.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 120mm" 302,68 |  | 302.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | štuky | Součet |  | 401.301 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 612341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně | m2 | 12029.468 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 132.685 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -77317444
| VV |  | "beton - omítka - malba" 1520,870 |  | 1520.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 1416,329 |  | 1416.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - obklad ST1" 13,38 |  | 13.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - obklad ST2" 122,345 |  | 122.345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba" 2249,74 |  | 2249.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4736,595 |  | 4736.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - obklad ST1" 138,178 |  | 138.178 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - obklad ST2" 1589,241 |  | 1589.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba" 95,314 |  | 95.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 |  | 48.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12029.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 613131111 | Polymercementový spojovací můstek vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně | m2 | 144.947 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.20293 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222177879
| VV |  | "beton-omítka - malba" 90,077 |  | 90.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 54,87 |  | 54.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 613341321 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená strojně | m2 | 144.947 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01103 | 1.5988 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727270335
| VV |  | "beton-omítka - malba" 90,077 |  | 90.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 54,87 |  | 54.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144.947 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 621131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších podhledů nanášený ručně | m2 | 36.82 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 0.051548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 764155851
| VV |  | "zadní vstup MV 160mm" 21,8 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří MV 200mm" 5,5+2,2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zimní zahrada MV 60mm" 18,3*0,4 |  | 7.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 621221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 mm | m2 | 7.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00937 | 0.068588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1199034997
| VV |  | "zimní zahrada MV 60mm" 18,3*0,4 |  | 7.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 631515200 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 60mm | m2 | 7.466 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.067194 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946019104
| VV |  | 7,32*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.466 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 160 mm | m2 | 21.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00956 | 0.20841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540123684
| VV |  | "zadní vstup MV 160mm" 21,8 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 631515380 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm | m2 | 22.236 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.40025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1050064964
| VV |  | 21,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 22.236 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 621221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 7.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00965 | 0.074305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760251562
| VV |  | "závětří MV 200mm" 5,5+2,2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 631515400 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm | m2 | 7.854 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 0.16493 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057379829
| VV |  | 7,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
816 | K | 621271001 | Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace | m2 | 16.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00637 | 0.10224 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1210823797
| VV |  | "markízy" 6,5+6,7+2,85 |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
817 | M | 59155110 | deska cementovláknitá fasádní s hydrofobujicí vrstvou, povrch broušený tl 8 mm | m2 | 20.063 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.25079 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881494751
| VV |  | 16,05*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 621531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 52.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.14169 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280281781
| VV |  | "zadní vstup MV 160mm" 21,8 |  | 21.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří MV 200mm" 5,5+2,2 |  | 7.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zimní zahrada MV 60mm" 18,3*0,4 |  | 7.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "markízy" 6,5+6,7+2,85 |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 622131111 | Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 4632.785 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 6.4859 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268782750
| VV |  | "Vnější stěny - KZS MV 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" (109,5-2*1)*1,8-4*2,7 |  | 182.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP-3NP" (165)*13,1 |  | 2161.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 1,25*2*3,37+1,125*2*3,37+(2*2)*3,025 |  | 28.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bez omítky" 15,2*0,65 |  | 9.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2382.188 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3 |  | 49.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.499 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější stěny odpočet oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" -(2,465*0,8+0,825*0,8+1,8*0,8*8+0,6*0,5+1*2,15+1,645*0,8*4) |  | -21.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" -(2,4*1,8*13+0,8*1,8*3+2,465*1,8*6+0,825*1,8*5+2,9*3,6+1,645*1,8*2+3,835*3,37+2,465*1,8+2,38*1,8*4+2,02*3,37+1,4*2,2+1*2,2*4-5,17*10,85) |  | -107.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" -(1,64*1,8+1,6*1,8*5+1,9*1,8+2,4*1,8*9+2,465*1,8*6+2,445*1,85+2,4*1,85+2,9*8,57+0,8*1,8+1,645*1,85+0,825*1,85*4+1,55*1,8+1,625*1,8+0,825*1,8) |  | -137.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,435*1,8+2,38*1,8*4) |  | -21.519 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"- (0,82*1,8*2+1,6*1,8*4+2,4*1,8*12+2,445*1,8+1,645*1,8*2+2,465*1,8*8+0,825*1,8*4+0,79*1,8*2+1,585*1,8+2,38*1,8*3) |  | -136.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -425.863 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS MV 200mm" 289,9*8,52 |  | 2469.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7 |  | 201.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění vchodu MV 30mm" (1,775+3,8*2)*0,2 |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2673.458 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"-(2,4*1,8*9+1,5*3,75+0,805*2,3*4+1,615*2,3*3) |  | -63.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" -(2,4*1,8*9+0,71*2,3+1,615*2,3*3+0,805*2,3*4) |  | -59.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -122.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 160mm" 15,4*0,52 |  | 8.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.148 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 80mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 |  | 37.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 |  | -2.362 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.473 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4632.785 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 1996.31 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174038088
| VV |  | nadprazi1*2+nadprazi2*2+nadprazi3*2 |  | 729.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osteni1*2+osteni2*2+osteni3*2 |  | 1267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1996.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 590514760 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 2096.126 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.083845 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1046887771
| VV |  | 1996,31*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2096.126 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 15.015 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.12387 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1771288491
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.015 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.015 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 283764160 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40mm | m2 | 12.47 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.014964 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310551499
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,225*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 12.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 283764180 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60mm | m2 | 2.846 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0051228 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341162084
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,79*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2.846 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 622211031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 6.16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 0.05236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113326998
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 283764250 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 160mm | m2 | 6.283 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 0.030158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -130627025
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 6.283 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 622211041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm | m2 | 251.134 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 2.1346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1015903947
| VV |  | "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3 |  | 49.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.499 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7 |  | 201.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.635 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 251.134 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 283763850 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch m3 | m3 | 51.232 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 1.537 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939872786
| VV |  | "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3*0,2 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7*0,2 |  | 40.327 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.327 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.227 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,227*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 51.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 622211041-1 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn - příplatek za pancéřovou síťovinu | m2 | 389.771 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 3.3131 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1887185930
| VV |  | "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,8 |  | 131.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 131.996 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,8 |  | 230.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.44 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.015 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 160mm" 15,4*0,8 |  | 12.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.32 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 389.771 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 622221001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm | m2 | 3.475 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00925 | 0.032144 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576584726
| VV |  | "vnitřní zateplení" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 30mm" 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění vchodu MV 30mm" (1,775+3,8*2)*0,2 |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.475 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | M | 631515060 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 30mm | m2 | 3.475 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.010425 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174476539
| VV |  | 3,40686274509804*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 622221011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 80 mm | m2 | 63.498 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00931 | 0.59117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -107611730
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 |  | 17.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.06 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 60mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 |  | 37.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 |  | -2.362 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.458 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.498 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | M | 631515200 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 60mm | m2 | 53.568 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.48211 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1302061353
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 60mm" 17,06 |  | 17.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.06 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 60mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 |  | 37.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 |  | -2.362 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.458 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.518 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52,518*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 53.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | M | 631515260 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 80mm | m2 | 11.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.1344 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890989204
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,98*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm | m2 | 382.641 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00938 | 3.5892 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146200830
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - KZS MV 120mm" 79,961 |  | 79.961 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - KZS MV 120mm" 302,68 |  | 302.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.641 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | M | 631515290 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 120mm | m2 | 390.294 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 5.8544 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1870042085
| VV |  | 382,641*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 390.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm | m2 | 8.008 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00944 | 0.075596 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1104107498
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 160mm" 15,4*0,52 |  | 8.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.008 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | M | 631515380 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 160mm | m2 | 8.168 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.018 | 0.14702 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135623363
| VV |  | 8,008*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 4304.155 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 40.8895 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -874389201
| VV |  | "Vnější stěny - KZS MV 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" (109,5-2*1)*1,8-4*2,7 |  | 182.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP-3NP" (165)*13,1 |  | 2161.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 1,25*2*3,37+1,125*2*3,37+(2*2)*3,025 |  | 28.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bez omítky" 15,2*0,65 |  | 9.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2382.188 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější stěny odpočet oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" -(2,465*0,8+0,825*0,8+1,8*0,8*8+0,6*0,5+1*2,15+1,645*0,8*4) |  | -21.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" -(2,4*1,8*13+0,8*1,8*3+2,465*1,8*6+0,825*1,8*5+2,9*3,6+1,645*1,8*2+3,835*3,37+2,465*1,8+2,38*1,8*4+2,02*3,37+1,4*2,2+1*2,2*4-5,17*10,85) |  | -107.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" -(1,64*1,8+1,6*1,8*5+1,9*1,8+2,4*1,8*9+2,465*1,8*6+2,445*1,85+2,4*1,85+2,9*8,57+0,8*1,8+1,645*1,85+0,825*1,85*4+1,55*1,8+1,625*1,8+0,825*1,8) |  | -137.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,435*1,8+2,38*1,8*4) |  | -21.519 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"- (0,82*1,8*2+1,6*1,8*4+2,4*1,8*12+2,445*1,8+1,645*1,8*2+2,465*1,8*8+0,825*1,8*4+0,79*1,8*2+1,585*1,8+2,38*1,8*3) |  | -136.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -425.863 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS MV 200mm" 289,9*8,52 |  | 2469.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2469.948 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"-(2,4*1,8*9+1,5*3,75+0,805*2,3*4+1,615*2,3*3) |  | -63.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" -(2,4*1,8*9+0,71*2,3+1,615*2,3*3+0,805*2,3*4) |  | -59.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -122.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4304.155 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | M | 631515400 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 200mm | m2 | 4390.238 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.021 | 92.195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2124299605
| VV |  | 4304,155*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4390.238 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení | m | 1315.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.32877 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 562877368
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohové" 3,07+2,92*2*5+(1+2,12*2)*2+2,92 |  | 45.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Vnější stěny - KZS MV 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadpraží oken" 2,465+0,825+1,8*8+0,6+1+1,645*4+2,4*13+0,8*3+2,465*6+0,825*5+2,6+1,645*2+3,835+2,465+2,38*4+2,02+1,4+1*4+5,17 |  | 112.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64+1,6*5+1,9+2,4*9+2,465*6+2,445+2,4+2,9+0,8+1,645+0,825*4+1,55+1,625+0,825+0,82*2+1,6*4+2,4*12+2,445+1,645*2+2,465*8+0,825*4+0,79*2+1,585+2,38*3 |  | 141.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nadprazi1 | Mezisoučet |  | 299.675 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění oken" 0,8*2*12+2,15*2+0,5*2+1,8*2*34+3,6*2+3,37*2+3,37*2+2,2*5+10,85*2 |  | 200.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*2*28+1,85*2*7+8,57*2+1,8*2*39 |  | 284.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | osteni1 | Mezisoučet |  | 484.52 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapety oken" 2,465+0,825+1,8*8+1,645*4+2,4*13+0,8*3+2,465*6+0,825*5+2,6+1,645*2+3,835+2,465+2,38+5,17 |  | 96.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,64+1,6*5+1,9+2,4*9+2,465*6+2,445+2,4+2,9+0,8+1,645+0,825*4+1,55+1,625+0,825+0,82*2+1,6*4+2,4*12+2,445+1,645*2+2,465*8+0,825*4+0,79*2+1,585+2,38*3 |  | 141.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | parapet1 | Mezisoučet |  | 237.845 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadpraží" 2,4*9+1,5+0,805*4+1,615*3+2,4*9+0,71+0,805*4+1,615*3 |  | 61.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nadprazi2 | Mezisoučet |  | 61.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění oken" 1,8*2*9+3,75*2+2,3*2*7+1,8*2*9+2,3*2+2,3*2*7 |  | 141.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | osteni2 | Mezisoučet |  | 141.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapety" 2,4*9+1,5+0,805*4+1,615*3+2,4*9+0,71+0,805*4+1,615*3 |  | 61.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | parapet2 | Mezisoučet |  | 61.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy" 0,8*2+0,3*2+1,65*4+1,33*4 |  | 14.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nadprazi3 | "nadpraží" 0,44*4+0,84*2 |  | 3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | osteni3 | "ostění" 0,54*2*4+0,84*2*2 |  | 7.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | parapet3 | "parapet" 0,44*4+0,84*2 |  | 3.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.68 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1315.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | M | 590514800 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m | 727.955 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.021839 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -951573017
| VV |  | "vnitřní" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohové" 3,07+2,92*2*5+(1+2,12*2)*2+2,92 |  | 45.67 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 45.67 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osteni1+osteni2+osteni3 |  | 633.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 633.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rohy" 0,8*2+0,3*2+1,65*4+1,33*4 |  | 14.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.12 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 693.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 693,29*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 727.955 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
195 | M | 590515100 | profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m | m | 382.888 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.11487 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444154702
| VV |  | nadprazi1+nadprazi2+nadprazi3 |  | 364.655 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.655 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 364,655*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 382.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | M | 590515120 | profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m | m | 317.966 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.063593 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -795485437
| VV |  | parapet1+parapet2+parapet3 |  | 302.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 302.825 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 302,825*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 317.966 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
813 | K | 622271001 | Montáž odvětrávané fasády stěn nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace | m2 | 50.536 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00486 | 0.2456 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11430157
| VV |  | "opláštění VZT - kolektoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,82*2*3,705 |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
814 | M | 59155110 | deska cementovláknitá fasádní s hydrofobujicí vrstvou, povrch broušený tl 8 mm | m2 | 63.17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 0.78963 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502314055
| VV |  | 50,536*1,25 'Přepočtené koeficientem množství |  | 63.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
197 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 4620.358 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 12.3826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458870504
| VV |  | "Vnější stěny - KZS MV 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" (109,5-2*1)*1,8-4*2,7 |  | 182.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP-3NP" (165)*13,1 |  | 2161.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 1,25*2*3,37+1,125*2*3,37+(2*2)*3,025 |  | 28.108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2372.308 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnější stěny odpočet oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1PP" -(2,465*0,8+0,825*0,8+1,8*0,8*8+0,6*0,5+1*2,15+1,645*0,8*4) |  | -21.866 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" -(2,4*1,8*13+0,8*1,8*3+2,465*1,8*6+0,825*1,8*5+2,9*3,6+1,645*1,8*2+3,835*3,37+2,465*1,8+2,38*1,8*4+2,02*3,37+1,4*2,2+1*2,2*4-5,17*10,85) |  | -107.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" -(1,64*1,8+1,6*1,8*5+1,9*1,8+2,4*1,8*9+2,465*1,8*6+2,445*1,85+2,4*1,85+2,9*8,57+0,8*1,8+1,645*1,85+0,825*1,85*4+1,55*1,8+1,625*1,8+0,825*1,8) |  | -137.879 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -(2,435*1,8+2,38*1,8*4) |  | -21.519 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP"- (0,82*1,8*2+1,6*1,8*4+2,4*1,8*12+2,445*1,8+1,645*1,8*2+2,465*1,8*8+0,825*1,8*4+0,79*1,8*2+1,585*1,8+2,38*1,8*3) |  | -136.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -425.863 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osteni1*0,2 |  | 96.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadprazi1*0,2 |  | 59.935 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 156.839 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "KZS MV 200mm" 289,9*8,52 |  | 2469.948 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostění vchodu MV 30mm" (1,775+3,8*2)*0,2 |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2471.823 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP"-(2,4*1,8*9+1,5*3,75+0,805*2,3*4+1,615*2,3*3) |  | -63.055 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" -(2,4*1,8*9+0,71*2,3+1,615*2,3*3+0,805*2,3*4) |  | -59.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | -122.118 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osteni2*0,2 |  | 28.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadprazi*0,2 |  | 83.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 160mm" 15,4*0,52 |  | 8.008 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střecha MV 80mm" 18,3*0,6 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.988 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny MV 80mm" 4,15*7,5+5,15*1,3 |  | 37.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,54*0,44*4-0,84*0,84*2 |  | -2.362 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35.458 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | osteni3*0,06 |  | 0.461 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | nadprazi3*0,06 |  | 0.206 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | parapet3*0,06 |  | 0.206 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.873 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4620.358 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 622532011 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 272.309 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.72979 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470729313
| VV |  | "vnější stěny - sokl KZS XPS 200mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (109,5+3,835+2*1+25,05+15,25+13,36-1*4)*0,3 |  | 49.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 49.499 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl -KZS XPS 200mm" (289,9-1,85)*0,7 |  | 201.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 201.635 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Zimní zahrada | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 160mm" 15,4*0,4 |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.16 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Výdechy VZT | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 60mm" 4,15*0,3+5,15*0,3 |  | 2.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sokl XPS 40mm" 10*0,8+1,7*2*0,55+(10-2,15)*0,3 |  | 12.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 15.015 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.309 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 412.356 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1011.6289 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -760637924
| VV |  | Ochranná mazanina hydroizolace | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (32,9+1800+27+114,8)*0,05 |  | 98.735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98.735 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 3747,05*0,06 |  | 224.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28*0,07 |  | 20.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72*0,06 |  | 44.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3*0,06 |  | 3.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159*0,06 |  | 9.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364*0,06 |  | 4.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62*0,06 |  | 4.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 24*0,06 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno květináče" 4,5*0,055 |  | 0.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 313.621 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 412.356 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 631311125 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 12.918 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 31.6916 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1262337490
| VV |  | "S8 - bez KARI - pohledový" (8,6+8,6+5,6)*0,1 |  | 2.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9 - drátkobeton" 106,38*0,1 |  | 10.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.918 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 631311136 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 108.042 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 265.0584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 522362356
| VV |  | "S11 - drátkobeton" 720,28*0,15 |  | 108.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.042 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 309.024 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 713296135
| VV |  | "S1" 3747,05*0,06 |  | 224.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28*0,07 |  | 20.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72*0,06 |  | 44.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3*0,06 |  | 3.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159*0,06 |  | 9.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364*0,06 |  | 4.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 24*0,06 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno květináče" 4,5*0,055 |  | 0.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 309.024 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 631319021 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 4.597 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.18388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110950877
| VV |  | "S10" 76,62*0,06 |  | 4.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 631319022 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 12.918 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 0.25836 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -331027416
| VV |  | "S8 - bez KARI - pohledový" (8,6+8,6+5,6)*0,1 |  | 2.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9 - drátkobeton" 106,38*0,1 |  | 10.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.918 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 631319023 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem | m3 | 108.042 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.0804 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383274128
| VV |  | "S11 - drátkobeton" 720,28*0,15 |  | 108.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.042 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 313.621 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1259015879
| VV |  | "S1" 3747,05*0,06 |  | 224.823 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28*0,07 |  | 20.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72*0,06 |  | 44.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3*0,06 |  | 3.558 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159*0,06 |  | 9.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364*0,06 |  | 4.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62*0,06 |  | 4.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 24*0,06 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno květináče" 4,5*0,055 |  | 0.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 313.621 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 631319205 | Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 35 kg/m3 | m3 | 118.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03535 | 4.1953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548288985
| VV |  | "S9 - drátkobeton" 106,38*0,1 |  | 10.638 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11 - drátkobeton" 720,28*0,15 |  | 108.042 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 631342133 | Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 700 kg/m3 | m3 | 11.895 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.707 | 8.4098 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1308025174
| VV |  | "pod rampou" 6,1*1,95 |  | 11.895 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.895 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 27.593 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 29.325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -127601085
| VV |  | "S1" 3747,05*4,44*1,2/1000 |  | 19.964 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28*4,44*1,2/1000 |  | 1.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72*4,44*1,2/1000 |  | 3.957 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3*4,44*1,2/1000 |  | 0.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159*4,44*1,2/1000 |  | 0.847 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364*4,44*1,2/1000 |  | 0.359 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62*4,44*1,2/1000 |  | 0.408 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 24*4,44*1,2/1000 |  | 0.128 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno květináče" 4,5*5,4*1,25/1000 |  | 0.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.593 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 632481213 | Separační vrstva z PE fólie | m2 | 5882.798 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.76476 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504095336
| VV |  | "S1" 3747,05 |  | 3747.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28 |  | 297.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72*2 |  | 1485.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3 |  | 59.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364*2 |  | 134.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5882.798 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 633811111 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 5173.334 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351426959
| VV |  | "S1" 3747,05 |  | 3747.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28 |  | 297.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72 |  | 742.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3 |  | 59.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364 |  | 67.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62 |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5173.334 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou | m | 4403.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.26421 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1063459537
| VV |  | "S1" 3094,01 |  | 3094.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 180,5 |  | 180.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 602,16 |  | 602.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 96,1 |  | 96.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"293,1 |  | 293.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 111,75 |  | 111.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 25,9 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4403.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 634113113 | Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v 40 mm | m | 129.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.006475 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1517317402
| VV |  | "1PP" 30+17,7+17,7+5,7+11+22+7,4+7,6+10,4 |  | 129.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 634661111 | Výplň dilatačních spar šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem | m | 448.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.03588 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1431769020
| VV |  | "1PP" 5,6+5,6+5,6+6*2,4+5,75+5,6*2+5*2,4+5,6+4,5+3*2,4+5,6+5,6 |  | 88.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 5,9+2,3+6+9+4,3+2,05*3+9,3+5,8+1,8+5+5,1*2+3,6+2,1+1,7+6,2+4,3+2,2+6,4+1,9+6,8+23+15+13+7,2+2,1+10,3+12 |  | 183.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 |  | 88.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 |  | 88.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 448.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 634911112 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 448.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1510425296
| VV |  | "1PP" 5,6+5,6+5,6+6*2,4+5,75+5,6*2+5*2,4+5,6+4,5+3*2,4+5,6+5,6 |  | 88.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1NP" 5,9+2,3+6+9+4,3+2,05*3+9,3+5,8+1,8+5+5,1*2+3,6+2,1+1,7+6,2+4,3+2,2+6,4+1,9+6,8+23+15+13+7,2+2,1+10,3+12 |  | 183.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 |  | 88.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3NP" 3,75*3+3,6+2,2*2+9,8+11,4+7,8+4,8+2,6+7*2,2+5,5+5,8+5,8 |  | 88.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 448.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 634911114 | Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině | m | 129.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001295 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702345151
| VV |  | "1PP" 30+17,7+17,7+5,7+11+22+7,4+7,6+10,4 |  | 129.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | K | 635211121 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 190.318 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.42 | 79.9336 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971176003
| VV |  | "S1" 3747,05*0,05 |  | 187.353 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3*0,05 |  | 2.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 190.318 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 636311113 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 100 mm | m2 | 83.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.2085 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1837380873
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | M | 59246002 | dlažba plošná betonová terasová hladká 40x40x4cm | m2 | 85.068 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08438 | 7.178 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -920627049
| VV |  | 83,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 85.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
220 | K | 636311114 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm | m2 | 432.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 1.0813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1993968390
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | M | 59246002 | dlažba plošná betonová terasová hladká 40x40x4cm | m2 | 441.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08438 | 37.2242 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1290183203
| VV |  | 432,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 441.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 637121112 | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním | m2 | 68.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.2756 | 18.7821 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677581616
| VV |  | (40,25+4,75+55,7+23,35+12,25)*0,5 |  | 68.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | K | 637311122 | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton | m | 138.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.19663 | 27.1939 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031823434
| VV |  | "okapový chodník" 40,25+4,75+55,7+23,35+12,25+0,5*4 |  | 138.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 1.0697 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1980617037
| VV |  | "01/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08/L" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08/P" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | M | 01-Z | Zárubeň ocelová rámová lisovaná pro dveře 900x2100 - RAL 9007 - dle specifikace | kus | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.075 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1900480230
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
226 | M | 08-Z | zárubeň ocelová pro běžné zdění 700 L/P pro tl zdi 100-160mm - RAL 9007 | kus | 56 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.7616 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4675498
| VV |  | 26+30 |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | M | 27-Z | zárubeň ocelová pro SDK 600x600 tl zdi do 150mm - RAL 9007 | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1416761888
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
228 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03373 | 0.03373 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -890904840
| VV |  | "02/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
229 | M | 02-Z | Zárubeň ocelová rámová lisovaná pro dveře 1300x2100 - RAL 9007 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1202543379
230 | K | 642942611 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1890892454
| VV |  | "09/L" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
231 | M | 09-Z | zárubeň ocelová pro sádrokarton 700 L/P - tl dle příčky - RAL 9007 | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.02347 | 0.09388 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1969210806
232 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.4417 | 4.8587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628990188
| VV |  | "P16/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P16/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P19/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P23/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
233 | M | P16-Z | zárubeň ocelová protipožární rámová 900 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 | kus | 7 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086681031
| VV |  | "P16/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P16/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P23/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
234 | M | P18-Z | zárubeň ocelová protipožární rámová 800 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960484864
| VV |  | "P18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
235 | M | P24-Z | zárubeň ocelová protipožární rámová 700 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1049720483
| VV |  | "P42/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
236 | M | P19-Z | zárubeň ocelová protipožární rámová 1100 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0136 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -113277571
| VV |  | "P19/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
237 | K | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.54769 | 3.8338 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1216637558
| VV |  | "P17/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P17/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
238 | M | P17-Z | zárubeň ocelová protipožární rámová 1600 L/P pro tl zdi 100mm - RAL 9007 | kus | 7 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570630992
| VV |  | "P17/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P17/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
239 | K | 642946124 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro dvě křídla šířky do 2450 mm do zděné příčky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.09383 | 0.18766 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -635697326
| VV |  | "17" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
240 | M | 553316830x | pouzdro stavební pro dvoukřídlé dveře 1800x2100 mm | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 0.162 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 782582690
241 | K | 642946112 | Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 1200 mm do zděné příčky | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05362 | 0.10724 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -623354137
| VV |  | "23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
242 | M | 553316130x | pouzdro stavební pro dveře 900x2100 | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1750556259
| VV |  | "23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
243 | M | 553316150x | pouzdro stavební pro dveře 1100x2100mm | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1706119706
| VV |  | "24" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 39.0919 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
244 | K | 9-1 | Protipožární opatření dle PBŘ - hlásiče, hasící přístroje - práškový 21A 32ks , ucpávky, hlásiče, tabulky,....aj ) | soubor | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 588628415
245 | K | 915211111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm bílý plast | m | 151.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.03036 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1202849331
| VV |  | 5*8+20,2 |  | 60.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3+5,3 |  | 20.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*11+10,5+5,8 |  | 71.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
246 | K | 915211121 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm bílý plast | m | 48.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.003409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3484866
| VV |  | 14,2+6+2,5+5,8+20,2 |  | 48.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
247 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 200.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 65144993
| VV |  | 5*8+20,2 |  | 60.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3+5,3 |  | 20.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*11+10,5+5,8 |  | 71.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,2+6+2,5+5,8+20,2 |  | 48.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
248 | K | 916921112 | Monolitické příkopy, krajníky nebo obrubníky pl do 0,15 m2 v přímce nebo oblouku r přes 20 m | m | 90.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.3697 | 33.3469 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1453696120
| VV |  | "obruba na atriu" 31,8+58,4 |  | 90.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
249 | K | 919726121 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 | m2 | 1217.964 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.43847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609937663
| VV |  | "S2" 297,28 |  | 297.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364 |  | 67.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 720,28 |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S12" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodník" (40,25+4,75+55,7+23,35+12,25)*0,8 |  | 109.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1217.964 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | K | 9-2 | Stavební přípomoce pro profese | hod | 750 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431941566
251 | K | 935113111 | Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.29221 | 1.1688 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696964866
252 | M | ZL1 | Polymerbetonový žlab šířky 200mm včetně krycího roštu - vjzd do garáže | m | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832097993
253 | K | 936001001 | Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327929978
| VV |  | "3/v" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.1/v" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 3/v | Stojan na kola 1510x600x845 - šest drážek na kola, madlo pro připoutání kol, žárově zinkovaná ocel s nástřikem práškového vypalovaného laku | kus | 6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.45 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -519118832
255 | M | 3.1/v | Stojan na kola 1010x600x845 - čtyři drážky na kola, madlo pro připoutání kol, žárově zinkovaná ocel s nástřikem práškového vypalovaného laku | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 766604759
256 | K | 936104213 | Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00112 | 0.0056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1942067732
| VV |  | "4/v" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/v" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/v" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
257 | M | 4/v | Odpadkový koš se stříškou 390x390x940 - 52l -ocelové tělo se stříškou , opláštěno perforovaným plechem, popelník | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112418630
258 | M | 5/v | Trojitý dpadkový koš se stříškou 1020x390x940 - 3x45l -ocelové tělo se stříškou , opláštěno dřevěnými lamelami | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 818758655
259 | M | 6/v | Odpadkový koš se stříškou DN390x940 - 45l -ocelové tělo se stříškou , opláštěno dřevěnými lamelami, popelník | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1519899165
260 | K | 936124113 | Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.01044 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1985950594
| VV |  | "1/v" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/v" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 1/v | Parková lavička 1500x715x805s opěradlem bez područek - ocelová konstrukce | kus | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998015088
262 | M | 2/v | Parková lavička 1500x715x805s opěradlem bez područek - betonové bočnice | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1408610598
263 | K | 941311111 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 668.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953009252
| VV |  | "zimní zahrada" 10,8*2,5 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atrium" 69*7,5 |  | 517.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výdechy VZT" (10*2+1,5*2*2+1,7*2+1,5*2*2)*3,5 |  | 123.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | leseni1 | Součet |  | 668.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 941311112 | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m | m2 | 2550 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1985987031
| VV |  | "obvod" 170*15 |  | 2550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | leseni2 | Součet |  | 2550 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
265 | K | 941311213 | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 40 m za první a ZKD den použití | m2 | 269604 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502673393
| VV |  | leseni1*2*30 |  | 40104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | leseni2*3*30 |  | 229500 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
266 | K | 943311811 | Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m | m3 | 668.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -249877434
| VV |  | leseni1 |  | 668.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 668.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
267 | K | 943311812 | Demontáž lešení prostorového modulového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 25 m | m3 | 2550 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446941918
| VV |  | leseni2 |  | 2550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2550 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
268 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3218.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -747198539
| VV |  | leseni1 |  | 668.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | leseni2 |  | 2550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3218.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
269 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 269604 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -9731066
| VV |  | leseni1*2*30 |  | 40104 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | leseni2*3*30 |  | 229500 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 269604 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
270 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3218.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1173385725
| VV |  | leseni1 |  | 668.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | leseni2 |  | 2550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3218.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 6053.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.78699 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1564456614
| VV |  | 6053,8 |  | 6053.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6053.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
272 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 7600 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.304 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1158064993
| VV |  | 1900*4 |  | 7600 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7600 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
273 | K | 953511114 | Nosný tepelně-izolační prvek pro volně vyložené balkónové desky 12xD8 prutů | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0118 | 0.236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -512992526
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4+6+3 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
274 | K | 953611115 | Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a stěnou | kus | 56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1821218119
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 2*4 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště jednoramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesta" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště dvouramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 7*3 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podesty" 7*3 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 953611211 | Schodišťový zvukově-izolační prvek dilatační spárová deska mezi schody a stěnou | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.0102 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127393083
| VV |  | "schodiště jednoramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rameno" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště dvouramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště tříramenné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště oválné" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ramena" 19 |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 953946111 | Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 13 kg/m | t | 0.869 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1034034655
| VV |  | "VZT kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60x60x3" 456,3/1000 |  | 0.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "40x40x3" 172,9/1000 |  | 0.173 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "100x60x3" 161,3/1000 |  | 0.161 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kotvící prvky" 0,79*0,1 |  | 0.079 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.869 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | M | 145502540x | profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3 mm včetně povrchové úpravy | t | 0.502 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.502 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1895361577
| VV |  | "VZT kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "60x60x3" 456,3/1000*1,1 |  | 0.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.502 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.502 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
278 | M | 145502360x | profil ocelový čtvercový svařovaný 40x40x3 mm včetně povrchové úpravy | t | 0.19 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.19 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257529042
| VV |  | "VZT kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "40x40x3" 172,9/1000*1,1 |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | M | 145501920x | profil ocelový obdélníkový svařovaný 100x60x3 mm - včetně povrchové úpravy | t | 0.177 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.177 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -462832353
| VV |  | "100x60x3" 161,3/1000*1,1 |  | 0.177 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.177 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.177 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
280 | M | 145-1 | Kotvící materiál | t | 0.079 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1025475049
| VV |  | "Kotvící prvky" 0,79*0,1 |  | 0.079 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.079 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 953961111 | Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 863156420
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 953965112 | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841187298
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
283 | K | 998012023 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m | t | 13358.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178769707
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 501.7387 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 20.3351 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
284 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 2032.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874643823
| VV |  | "pod objektem včetně přesahů" 32,9+1800+27+114,8 |  | 1974.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 |  | 23.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT šachty" 0,9+0,7 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 2,2+5,1 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2032.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
285 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.607 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.607 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 633340516
| VV |  | 2024,78*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.607 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
286 | K | 711111052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 285.664 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892748723
| VV |  | "S4" 59,3 |  | 59.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 159 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364 |  | 67.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 285.664 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
287 | M | 245510300 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 856.992 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.85699 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1990330448
| VV |  | 285,664*3 "Přepočtené koeficientem množství |  | 856.992 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
288 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 867.363 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2034175256
| VV |  | "Obvod" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 |  | 673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 1,1*0,85*2 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor" 5,1*0,85+8,6*0,65 |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 |  | 102.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 4,8*1,1*4 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 |  | 36.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 1,8*0,85*2 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " VZT šachty" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 |  | 19.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 867.363 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.304 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800852786
| VV |  | 867,363*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
290 | K | 711112052 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou lepenkou | m2 | 276.45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278841588
| VV |  | "S4" 90,3*0,2 |  | 18.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5" 291,3*0,2 |  | 58.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 117,75*0,2 |  | 23.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.87 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sprchy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3*1,8*(5+6+3+3) |  | 82.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*2*1,8*(13+16) |  | 93.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 176.58 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276.45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
291 | M | 245510300 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 456.143 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.45614 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -311216514
| VV |  | 276,45*1,65 "Přepočtené koeficientem množství |  | 456.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
292 | K | 711131101 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou | m2 | 826.66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972486115
| VV |  | "S9"106,38 |  | 106.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 720,28 |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 826.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
293 | M | 628322800 | pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 | m2 | 950.659 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 3.6886 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510794177
| VV |  | 826,66*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 950.659 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
294 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 2064.38 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.82575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010669855
| VV |  | "pod objektem včetně přesahů" 32,9+1800+27+114,8 |  | 1974.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 |  | 23.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 25*2 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT šachty" 0,9+0,7 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" (2,2+5,1)*2 |  | 14.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2064.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
295 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 2374.037 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 9.2113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88939882
| VV |  | 2064,38*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2374.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 867.363 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.34695 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549971871
| VV |  | "Obvod" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 |  | 673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 1,1*0,85*2 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor" 5,1*0,85+8,6*0,65 |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 |  | 102.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 4,8*1,1*4 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 |  | 36.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 1,8*0,85*2 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " VZT šachty" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 |  | 19.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 867.363 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
297 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 1040.836 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 4.0384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -818928202
| VV |  | 867,363*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1040.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
298 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 20.335 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -836650138
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 117.258 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
299 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 2328.675 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424310865
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé" (162,6+83,8)*0,65+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 182.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ariky horní" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 470.61 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" 63,3* 0,8 |  | 50.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 264.715 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2328.675 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
300 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.699 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.699 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 791108293
| VV |  | 2328,675*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
301 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 2328.675 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 2.0492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1855454764
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé" (162,6+83,8)*0,65+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 182.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ariky horní" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 470.61 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" 63,3* 0,8 |  | 50.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 264.715 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2328.675 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
302 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 2677.976 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 10.3905 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1878945997
| VV |  | 2328,675*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2677.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
303 | K | 712361701 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů | m2 | 27.625 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.0052487 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178838830
| VV |  | "S17" 23,3+17,3*0,25 |  | 27.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.625 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
304 | M | 28329012 | fólie hořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2 | m2 | 31.769 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0044477 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391145950
| VV |  | 27,625*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 31.769 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
305 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji | m2 | 2529.34 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.07588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1702153834
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,95+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 254.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,6 |  | 173.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 693.43 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" 63,3* 0,45 |  | 28.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 242.56 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2529.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
306 | M | 283220560 | fólie hydroizolační střešní mPVC k přitížení 1,5 mm | m2 | 2579.927 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 3.3539 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1817634956
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,95+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 254.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,6 |  | 173.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 693.43 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" 63,3* 0,45 |  | 28.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 242.56 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2529.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2529,34*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2579.927 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
307 | K | 712363352 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | m | 307.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.18426 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -704400092
| VV |  | 162+6,2+5,6+5,2+84+3,4+10,6+5,4+4,3+3,4 |  | 290.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
308 | K | 712363354 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm | m | 307.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.13227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288404766
| VV |  | 162+6,2+5,6+5,2+84+3,4+10,6+5,4+4,3+3,4 |  | 290.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,5 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 307.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
309 | K | 712363356 | Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 149761001
| VV |  | S17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
310 | K | 712363611 | Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 240mm vnitřní pol,budova v do 18m | m2 | 30.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.005454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778641006
| VV |  | "S17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 17,5*0,4 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
311 | M | 283220120 | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 34.845 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.066206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2059440243
| VV |  | 30,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 34.845 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 2392.88 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932455447
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,95+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 254.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 519.97 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" 63,3* 0,45 |  | 28.485 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 233.185 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25*2 |  | 18.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 102.15 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislé" 17,3*0,25 |  | 4.325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.625 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2392.88 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
313 | M | 693111460 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 2751.812 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.82554 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -480943466
| VV |  | 2392,88*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2751.812 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
314 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 2176.54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409963764
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé" (162,2+82,8)*0,2+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,2 |  | 57.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 322.99 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod obrubou" (58,3+31,7)*0,1 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "svislá" 63,3* 0,25 |  | 15.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 220.525 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 92.775 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S17" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky" 17,5*0,4 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 30.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2176.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
315 | M | 693111460 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 2499.427 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.74983 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087833543
| VV |  | 2173,41520421416*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2499.427 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 265.17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2013843819
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
317 | M | 583374020 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | t | 21.877 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 21.877 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1346216800
| VV |  | 265,17*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství |  | 21.877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
318 | K | 712391482 | Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 mm násypu z hrubého kameniva | m2 | 4507.89 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725740368
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)*17 |  | 4507.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4507.89 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4507.89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
319 | M | 583374020 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/22 | t | 74.38 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 74.38 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1715541312
| VV |  | 4507,89*0,0165 "Přepočtené koeficientem množství |  | 74.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
320 | K | 712771221 | Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií výšky nopů do 25 mm do 5° | m2 | 1547.695 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 25933067
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 205.075 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1547.695 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
321 | M | 693343210 | fólie drenážní nopová vegetačních střech tl 25 mm, HDPE | m2 | 1538.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00135 | 2.0767 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1705379588
322 | K | 712771271 | Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5° | m2 | 1538.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1188012355
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1824,8-1729,4+11,62-1,65-1,9+516,3-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 265.17 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná" 133,4+62,3 |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 195.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1538.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
323 | M | 693343100 | geotextilie filtrační vegetačních střech 105 g/m2, tl 1,1 mm, PP | m2 | 1692.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.16922 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -982904388
| VV |  | 1538,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1692.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
324 | K | 712771611 | Osazení ochranné kačírkové lišty přitížením konstrukcí | m | 535.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2115312305
| VV |  | 158,3+126,8+204,3+9,4+13,1+8,55+14,75 |  | 535.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 535.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
325 | M | 69334180 | lišta kačírková šířka 100 mm, délka 2500 mm, výška 80 mm, Al | m | 545.904 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.19107 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34282190
| VV |  | 535,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 545.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
326 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 117.243 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366846657
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 65.4147 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
329 | K | 713111121 | Montáž izolace tepelné spodem stropů s uchycením drátem rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 16.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.004815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158598314
| VV |  | "markízy" 6,5+6,7+2,85 |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
330 | M | 631508220 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 16.371 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.027503 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1350910925
| VV |  | "markízy" 6,5+6,7+2,85 |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,05*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16.371 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
331 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 7026.458 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -50620918
| VV |  | Kročejová MV 30mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 3747,05 |  | 3747.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3 |  | 59.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3806.35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Kročejová MV 40mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28 |  | 297.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 456.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS 50+50mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9"106,38*2 |  | 212.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS 50+80mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72*2 |  | 1485.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364*2 |  | 134.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1620.168 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS 60+80mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62*2 |  | 153.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 153.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "XPS 50mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 720,28 |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "XPS 60mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 |  | 23.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT šachty" 0,9+0,7 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "XPS 220mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" 2,2+5,1 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7026.458 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
332 | M | 283723050 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 50mm | m2 | 1043.301 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00125 | 1.3041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 619404964
| VV |  | EPS 50+50mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9"106,38*2 |  | 212.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 212.76 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS 50+80mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,72 |  | 742.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364 |  | 67.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 810.084 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1022.844 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1022,844*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1043.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
333 | M | 283723060 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm | m2 | 78.152 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.11723 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418347166
| VV |  | EPS 60+80mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62 |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 76,62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 78.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
334 | M | 283723080 | deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm | m2 | 982.57 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 1.9651 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1744221412
| VV |  | EPS 50+80mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S3" 742,7 |  | 742.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S6" 67,364 |  | 67.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 810.064 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | EPS 60+80mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62*2 |  | 153.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 153.24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 963.304 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 963,304*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 982.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
335 | M | 283764170 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm | m2 | 734.686 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 1.102 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530760975
| VV |  | "XPS 50mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 720,28 |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 720,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 734.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
336 | M | 283764180 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60mm | m2 | 25.582 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.046048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185484064
| VV |  | "XPS 60mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "strop VZT kolektoru" 29,8-3,16*2 |  | 23.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT šachty" 0,9+0,7 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.08 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,08*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 25.582 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
337 | M | 283764040 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 | m3 | 7.248 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.23194 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216347172
| VV |  | "XPS 220mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří" (2,2+5,1)*0,22 |  | 1.606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vstup" 25*0,22 |  | 5.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.106 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.106 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,106*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
338 | M | 283756730 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 3882.477 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 1.7859 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 315560671
| VV |  | Kročejová MV 30mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1" 3747,05 |  | 3747.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S4" 59,3 |  | 59.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3806.35 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3806.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3806,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3882.477 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
339 | M | 283756750 | deska pro kročejový útlum tl 40mm | m2 | 465.406 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.2839 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1886866491
| VV |  | Kročejová MV 40mm | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2" 297,28 |  | 297.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S5"159 |  | 159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 456.28 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 456.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 456,28*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 465.406 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
340 | K | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 1079.139 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123360133
| VV |  | "opláštění VZT - kolektoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,82*2*3,705 |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Obvod XPS 200mm" 57*1+44*1+46*1+17,3*1 |  | 164.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Obvod XPS 100mm" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 |  | 673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří XPS 200mm" 1,1*0,85*2 |  | 1.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor XPS 100mm" 5,1*0,85+8,6*0,65 |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT kolektor XPS 60mm" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 |  | 102.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty XPS 60mm" 4,8*1,1*4 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty XPS 100mm" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 |  | 36.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " VZT šachty 60mm" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 |  | 19.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1028.603 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1079.139 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
341 | M | 283764040 | deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch λ=0,033 m3 | m3 | 33.899 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 1.0848 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -850312406
| VV |  | "Obvod XPS 200mm" (57*1+44*1+46*1+17,3*1)*0,2 |  | 32.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "závětří XPS 200mm" (1,1*0,85*2)*0,2 |  | 0.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 33.234 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.234 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,234*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 33.899 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
342 | M | 283764220 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm | m2 | 733.322 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 2.2 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -116518107
| VV |  | "Obvod XPS 100mm" 57*4,6+44*4+46*3,6+17,3*4 |  | 673 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor XPS 100mm" 5,1*0,85+8,6*0,65 |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výtahové šachty XPS 100mm" 5,75*1,45+9,45*1,1+3,6*1+11,9*1,15 |  | 36.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 718.943 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718.943 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 718,943*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 733.322 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
343 | M | 283764180 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 60mm | m2 | 146.36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.26345 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1909891998
| VV |  | "VZT kolektor XPS 60mm" 29,2*2,65+7,6*2*1,65 |  | 102.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty XPS 60mm" 4,8*1,1*4 |  | 21.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " VZT šachty 60mm" 5*1,3+5,2*1,05+4*0,95+4,15*1 |  | 19.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 143.49 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 143,49*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 146.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
344 | M | 631512870 | deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 51.547 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.23196 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1648861733
| VV |  | "opláštění VZT - kolektoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,82*2*3,705 |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50,536*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 51.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
345 | K | 713141131x | Montáž izolace tepelné střech plochých 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 4515.588 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 5.2381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130608465
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - EPS 160mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - MV 80mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé - MV 80mm" (162,6+83,8)*1+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 268.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ariky horní - MV 40mm" (163,5+71,9+15,4+4,35+5,15+4,15+3,25+9,75)*0,25 |  | 69.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 914.613 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2154.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 865 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno květináče XPS 100mm" 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stěny květináče XPS 50mm" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 414.275 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 166.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4515.588 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
346 | M | 631536010x | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 80mm | m2 | 2350.4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0076 | 17.863 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -486678386
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - MV 80mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky svislé - MV 80mm" (162,6+83,8)*1+(5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,5 |  | 268.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 556.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná MV 80mm" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2350.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
347 | M | 631536000 | deska substrátová vegetačních střech z hydrofilní minerální vlny 600x1000 tl 50mm | m2 | 69.363 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.27745 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 853700969
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ariky horní - MV 40mm" (163,5+71,9+15,4+4,35+5,15+4,15+3,25+9,75)*0,25 |  | 69.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 69.363 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.363 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
348 | M | 283759610 | deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 160mm | m2 | 2081.95 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0056 | 11.6589 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613939498
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - EPS 160mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8) |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4) |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 160mm" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2081.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
331 | M | 283759280 | deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000 x 500 x 1000 mm | m3 | 273.654 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 8.2096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1632480905
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - EPS 20-290mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)*(0,02+0,29)/2 |  | 44.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.702 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-290mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4)*(0,02+0,29)/2 |  | 167.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 167.005 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-160mm" (980-524,3-23,2)*(0,02+0,16)/2 |  | 38.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.925 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-160mm" (133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5)*(0,02+0,16)/2 |  | 18.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.018 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-100mm" (148,9-65,5)*(0,02+0,1)/2 |  | 5.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 273.654 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
349 | M | 283764170 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 50mm | m2 | 9.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.014063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1409594092
| VV |  | "stěny květináče XPS 50mm" 7,5*1,25 |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.375 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
350 | M | 283764220 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 100mm | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.0135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492519468
| VV |  | "dno květináče XPS 100mm" 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
351 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 54.915 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237762026
| VV |  | S17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná 260mm" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná 0-60mm" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky 50mm" 17,3*0,3 |  | 5.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VZT šachty 60mm" 1,225+1,9 |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.915 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
352 | M | 631404000 | deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 3.188 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00802 | 0.025568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -112308224
| VV |  | "VZT šachty 60mm" 1,225+1,9 |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,125*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
353 | M | 631404110 | deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 240mm | m2 | 23.766 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03209 | 0.76265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 437928690
| VV |  | S17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná 240mm" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 23,3*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 23.766 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
354 | M | 631404110x | deska minerální pro ploché střechy 600x1000x240 mm | m3 | 0.713 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03209 | 0.02288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302106808
| VV |  | "vodorovná 0-60mm" 23,3*0,03 |  | 0.699 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.699 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,699*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
355 | M | 631404000 | deska tepelně izolační minerální plochých střech pochozích dvouvrstvá λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 5.294 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00802 | 0.042458 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745094168
| VV |  | "atiky 50mm" 17,3*0,3 |  | 5.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,19*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5.294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
356 | K | 713141231 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 100 do 140 mm | m2 | 3.125 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00015625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1890208780
| VV |  | "VZT šachty 60mm" 1,225+1,9 |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
357 | K | 713141241 | Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm | m2 | 51.79 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0036253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234869158
| VV |  | S17 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná 260mm" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná 0-60mm" 23,3 |  | 23.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atiky 50mm" 17,3*0,3 |  | 5.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 51.79 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.79 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
358 | K | 713141331 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva | m2 | 2081.95 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 2.4151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894719242
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - EPS 20-290mm" 1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8 |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 288.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-290mm" 1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4 |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1077.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-160mm" 980-524,3-23,2 |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 432.5 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-160mm" 133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5 |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-100mm" 148,9-65,5 |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 83.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2081.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
359 | M | 28376143 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový | m3 | 273.654 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 8.2096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 261597501
| VV |  | S13 - vegetační střecha - kačírek | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná - EPS 20-290mm" (1839,7-1729,4+11,62-1,65-1,9+524,63-412,5-0,6-1,08-0,6+5,55-2,41+4,5-1,76+1029,6-979,9+13,4-8,8)*(0,02+0,29)/2 |  | 44.702 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 44.702 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S13 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-290mm" (1729,5-1029,6-11,62-5,53-4,5+412,6-13,4)*(0,02+0,29)/2 |  | 167.005 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 167.005 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S14 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-160mm" (980-524,3-23,2)*(0,02+0,16)/2 |  | 38.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.925 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S15 - vegetační střecha - substrát | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-160mm" (133,4+62,3+(58,3+31,7)*0,1-4,5)*(0,02+0,16)/2 |  | 18.018 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.018 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | S16 - pochůzí střecha | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vodorovná EPS 20-100mm" (148,9-65,5)*(0,02+0,1)/2 |  | 5.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 273.654 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
360 | K | 713191133 | Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem | m2 | 56.236 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00056236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106565010
| VV |  | "opláštění VZT - kolektoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,82*2*3,705 |  | 50.536 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střechy kolektorů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.236 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
361 | M | 283292760 | fólie nehořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída E) 140 g/m2 | m2 | 61.86 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0086604 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079578273
| VV |  | 56,236*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 61.86 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
362 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 57.21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76334177
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.9361 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
363 | K | 1/b | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 100x250, vyložení 813mm | soubor | 10 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.011 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1485077784
364 | K | 2/b | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 700+600mm kotveé do stěny | soubor | 6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1543141074
365 | K | 3/b | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo madlo rovné dl 600 mm | soubor | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849618159
366 | K | 4/b | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné 500x350 | soubor | 33 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.02475 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1425977966
367 | K | 5/b | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl cca 2000 mm | soubor | 6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -12725120
368 | K | 7/b | Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo na závěsech 800x600 | soubor | 9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0016 | 0.0144 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2059740695
369 | K | 725249103 | Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout) | soubor | 63 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.01071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 303679058
| VV |  | "8/b" 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/b" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/b" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/b" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/b" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/b" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
370 | M | 8/b | Zástěna sprchového koutu - kompaktní deska s černým jádrem rozměr 450 x 2450 x 8 mm, kotveno do podlahy a ke stěně, kotvící prvky broušený hliník, barva limetková | kus | 46 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 2.76 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862658278
371 | M | 9/b | Zástěna sprchového koutu - kompaktní deska s černým jádrem rozměr 545x 2450 x 8 mm, kotveno do podlahy a ke stěně, kotvící prvky broušený hliník, barva limetková | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062048911
372 | M | 10/b | Zástěna sprchového koutu - kompaktní deska s černým jádrem rozměr 700x 2450 x 8 mm, kotveno do podlahy a ke stěně, kotvící prvky broušený hliník, barva limetková | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.18 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 289856059
373 | M | 11/b | Sprchové dveře otočné 900x1950 , pravé, crome provedení, bezpečnostní sklo 8mm stransparent | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.4 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2099694061
374 | M | 12/b | Sprchové dveře otočné 1040-1140x1950 , pravé, crome provedení, bezpečnostní sklo 8mm stransparent | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.075 | 0.225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -622291751
375 | M | 13/b | Sprchové dveře posuvné pro sprchovou vaničku čtvrkruhovou 900x900 , pravé, crome provedení, bezpečnostní sklo 8mm stransparent | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022705622
376 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 3.936 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364358899
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.04 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
377 | K | 751398022 | Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1568161773
| VV |  | "40/z" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
378 | M | 40/z | Větrací stěnová mřížka ocelová 500x200 včetně průchodky tepelnou izolací a ŽB konstrukcí - RAL 9006 | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2107312337
379 | K | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | t | 0.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -192059675
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0498 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
380 | K | 762341034 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt | m2 | 173.46 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01157 | 2.0069 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1739833542
| VV |  | "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*0,6 |  | 173.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
381 | K | 762341047 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt | m2 | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01625 | 0.09425 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -25514771
| VV |  | "střecha VZT - kolektoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*2 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
382 | K | 762342441 | Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° | m | 578.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505783233
| VV |  | "atiky vodorovné" (162,2+82,8+5,2+5,6+6,2+3,4+10,6+5,4+3,4+4,3)*2 |  | 578.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 578.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
383 | M | 605141140 | řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m | m3 | 1.527 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 0.83985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -456340751
| VV |  | 578,200*0,04*0,06 |  | 1.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,388*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.527 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
384 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny | m3 | 4.655 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02337 | 0.10879 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -437245836
| VV |  | 173,46*0,018+5,8*0,025 |  | 3.267 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,388 |  | 1.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.655 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
391 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m | t | 3.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613215235
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.5214 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
392 | K | 763111311 | SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm EI 30 Rw 41 dB | m2 | 8.004 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02478 | 0.19834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148926157
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,67+0,65)*3,45 |  | 8.004 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.004 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKPR1 | Součet |  | 8.004 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
393 | K | 763111333 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB | m2 | 17.656 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02566 | 0.45305 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1834380219
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (1,9+1,35)*3,75 |  | 12.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.828 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní" (1,9+1,35)*3,75 |  | 12.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet otvorů" -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.828 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKPR2 | Součet |  | 17.656 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
394 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 25.66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.005132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1303929666
| VV |  | SDKPR1+SDKPR2 |  | 25.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
395 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 154.457 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01181 | 1.8241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844799353
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,55*2+0,51+0,8+0,82+0,66+0,57+0,67+0,75+5,6+0,45+5,6+0,62)*3,45 |  | 62.618 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 62.618 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,7+0,65+0,6+1,4+0,22+0,85+0,95+0,7+1,4+1,23+0,45)*3,75 |  | 38.063 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.063 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,52+1,4+0,52+0,6*2+0,9+0,56+0,3+0,45+1,5)*3,75 |  | 27.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27.563 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,6+0,8+0,52+1,3+0,65+0,6+1,5+0,5+0,52)*3,75 |  | 26.213 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 26.213 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKS1 | Součet |  | 154.457 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
396 | K | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 | m2 | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01236 | 0.37822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162230688
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*3,6-0,6*0,6*2 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKS2 | Součet |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
397 | K | 763121428 | SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm EI 30 | m2 | 462.076 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01544 | 7.1345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82607284
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,95+1,025*2+2,15+1+1,05+1,1+1,95+0,9*2+0,95)*3,45 |  | 44.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*1,95+(1,9+1,95)*2*0,15 |  | -2.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.3 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+1,5+0,95+1+0,85+1+0,8+1,2*2+0,15+1,15+1,12+0,4+0,9+0,9*2+1,1+1,9+1+1,05+0,85+1,2+0,95+0,9*2+0,92+1,1)*3,75 |  | 100.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 100.463 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,9+0,9+0,9+1,8+1,65+0,9+0,95+1,8+1,05+1,8*3+2,1+1,8*4+1,05+0,95+2,25+1+0,9+0,9+1,25+0,1+0,7+0,85)*3,75 |  | 133.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 133.125 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,25+0,9+0,9+0,95+2,25+1+0,1+1,05+0,7+0,8+1,1+0,75*2+0,9+3,2+0,9+0,9+1,8+1,65+0,9+0,9+1,8*12+2+2,1+0,3)*3,75 |  | 186.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 186.188 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKS3 | Součet |  | 462.076 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
398 | K | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená | m2 | 30.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.013158 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1156702620
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,7*3,6-0,6*0,6*2 |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
399 | M | 59030021 | deska sdk A tl 12,5mm | m2 | 33.66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 0.30294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1561743685
| VV |  | 30,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 33.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
400 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 647.133 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.064713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -451657614
| VV |  | SDKS1+SDKS2+SDKS3 |  | 647.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 647.133 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
401 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 1246.645 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01223 | 15.2465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1932133330
| VV |  | "T6" 360,33+12,78 |  | 373.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 - odskoky" 23,515 |  | 23.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 180mm" 721,88 |  | 721.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 180mm - odskoky" 35,5 |  | 35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60mm" 84,5 |  | 84.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60mm - odskoky" 2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60 + záklop" 5,24 |  | 5.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKP1 | Součet |  | 1246.645 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
402 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m | m | 231.13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 1.0123 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1065508540
| VV |  | "T6 - odskoky" 9,6 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 180mm - odskoky" 197,23 |  | 197.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60mm - odskoky" 24,3 |  | 24.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
403 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu | m2 | 850.02 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964963752
| VV |  | "T6 + MV 180mm" 721,88 |  | 721.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 180mm - odskoky" 35,5 |  | 35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60mm" 84,5 |  | 84.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60mm - odskoky" 2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60 + záklop" 5,24 |  | 5.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 850.02 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
404 | M | 631508220 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 60mm | m2 | 94.493 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.15875 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919727267
| VV |  | "T6 + MV 60mm" 84,5 |  | 84.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60mm - odskoky" 2,9 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 60 + záklop" 5,24 |  | 5.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92.64 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 92,64*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 94.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
405 | M | 631507920 | pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ=0,038-0,039 tl 180mm | m2 | 772.528 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00463 | 3.5768 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727101555
| VV |  | "T6 + MV 180mm" 721,88 |  | 721.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T6 + MV 180mm - odskoky" 35,5 |  | 35.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 757.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 757,38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství |  | 772.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
406 | K | 763164256 | SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š přes 1,2 m desky 1xDF 15 | m2 | 132.78 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01629 | 2.163 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1176470669
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.0.01" 7,35 |  | 7.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.0.02" 0,77+5,36+0,77 |  | 6.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.0.03" 4,6 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.0.01" 26,45+47+1 |  | 74.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.0.02" 11,95 |  | 11.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 86.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.0.01" 5,4 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.0.02" 5,25 |  | 5.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.65 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3NP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.0.01" 6,5 |  | 6.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.0.02" 5,2+2,45+2,73 |  | 10.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.88 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
407 | K | 763231211 | Sádrovláknitý podhled desky 2x10 v kce 75 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI | m2 | 10.48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02721 | 0.28516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010958881
| VV |  | "T6 + MV 60 + záklop" 5,24*2 |  | 10.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | SDKP4 | Součet |  | 10.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
815 | K | 763331111 | Cementovláknitý podhled desky 1x12,5 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD TI 60 mm 50 kg/m3 | m2 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02017 | 0.11497 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -589981095
| VV |  | "stropy VZT koolektoru" 2,85*2 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
408 | K | 763431001 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt | m2 | 1278.277 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 1.4956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1263569429
| VV |  | "T2" 1004,235 |  | 1004.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T2 - odskoky" 1,062 |  | 1.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T3" 172,4 |  | 172.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T3 - odskoky" 1,95 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T4" 98,63 |  | 98.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1278.277 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
409 | M | 590360750x | panel akustický T2 - 600x600x15mm - dle specifikace v PD | m2 | 1055.562 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 1.7417 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2078601611
| VV |  | "T2" 1004,235 |  | 1004.235 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T2 - odskoky" 1,062 |  | 1.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1005.297 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1005,297*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1055.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
410 | M | 590360751x | panel akustický T3 - 600x600x15mm - dle specifikace v PD | m2 | 183.068 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00165 | 0.30206 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -453318061
| VV |  | "T3" 172,4 |  | 172.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T3 - odskoky" 1,95 |  | 1.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 174.35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 174,35*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 183.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
411 | M | 590364000x | panel akustický T4 - 600x600x40mm - dle specifikace v PD | m2 | 103.562 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00482 | 0.49917 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2044929599
| VV |  | "T4" 98,63 |  | 98.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,63*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 103.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
412 | K | 763431011 | Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt | m2 | 3171.603 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00117 | 3.7108 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264953413
| VV |  | "T1" 3153,4 |  | 3153.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T1 odskoky" 18,203 |  | 18.203 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3171.603 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
413 | M | 590360210x | panel akustický T1 - 600x600 - dle specifikace v PD | m2 | 3330.183 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00289 | 9.6242 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1918374193
| VV |  | 3171,603*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3330.183 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
414 | K | 763431041 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m | m2 | 3605.685 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.14423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1011618759
| VV |  | "T1" 3045,56 |  | 3045.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T2" 387,725 |  | 387.725 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T3" 172,4 |  | 172.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3605.685 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
415 | K | 763431042 | Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 1,0 do 1,4 m | m2 | 480.17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.072026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767677860
| VV |  | "T1" 60,18 |  | 60.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T2" 419,99 |  | 419.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 480.17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
416 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 50.529 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1149109252
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.8659 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
417 | K | 764141401 | Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm sklonu do 30° | m2 | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00684 | 0.029412 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1950952362
| VV |  | "30/k" 1,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31/k" 2,8 |  | 2.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
418 | K | 764141491 | Příplatek k cenám krytiny z TiZn předzvětralého plechu za těsnění drážek sklonu do 10° | m2 | 4.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.001462 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035289721
419 | K | 764244403x | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 230 mm | m | 2.1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.003213 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736099147
| VV |  | "25/k" 2,1 |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
420 | K | 764244405x | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 430 mm | m | 18.1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.043802 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206803994
| VV |  | "22/k" 18,1 |  | 18.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
421 | K | 764244409x | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 790 mm | m | 236.7 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00479 | 1.1338 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 419100871
| VV |  | "21/k" 236,7 |  | 236.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
422 | K | 764244411 | Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš přes 800 mm | m2 | 25.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00537 | 0.13908 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1699453499
| VV |  | "24/k" 18,5*1,4 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
423 | K | 764245445 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětral plechu rš do 400mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1369163585
424 | K | 764245446 | Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek z TiZn předzvětr plechu rš přes 400mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -908672338
| VV |  | "20/k"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/k" 4*4 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
425 | K | 764246445x | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 380 mm | m | 173.075 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00315 | 0.54519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1656490704
| VV |  | "1/k" 2,4*53 |  | 127.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/k" 1,6*9 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/k"0,8*5 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/k" 1,8*8 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/k" 0,8*8 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/k" 0,805 |  | 0.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19/k" 0,8*1 |  | 0.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20/k" 5,07 |  | 5.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.075 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
426 | K | 764246465 | Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn předvětralého plechu rš do 400 mm | kus | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 491508256
| VV |  | "1/k" 2*53 |  | 106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/k" 2*9 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/k"2*5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/k" 2*8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/k"2*8 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/k" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19/k"2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20/k" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
427 | K | 764247443x | Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 220 mm | m | 15.5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00242 | 0.03751 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -618543226
| VV |  | "23/k" 15,5 |  | 15.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
428 | K | 764247445x | Oplechování parapetů oblých ze segmentů celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 380 mm | m | 129.675 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00386 | 0.50055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972553270
| VV |  | "5/k" 0,805*3*23 |  | 55.545 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/k" 0,805*2*8 |  | 12.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7/k" 0,8*3*11 |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/k" 1,605*6 |  | 9.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/k" 1,61*2 |  | 3.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/k" (0,8+0,805*2)*1 |  | 2.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/k" (0,805*2+0,8)*1 |  | 2.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/k" 0,825*15 |  | 12.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16/k" (0,805+1,6)*1 |  | 2.405 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17/k" 1,605*1 |  | 1.605 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/k" 0,795*1 |  | 0.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.675 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
429 | K | 764248406x | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš 430 mm | m | 17.8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.053578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398590613
| VV |  | "22/k" 17,8 |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
430 | K | 764248411 | Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn předzvětralého plechu rš přes 670 mm | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00582 | 0.3783 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1639951426
| VV |  | "26/k" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27/k" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28/k" 11,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29/k" 20,5 |  | 20.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
431 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 2.866 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121876266
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 12.3687 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
432 | K | 01-I | PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné lednice na léky - nízká s monitoringem | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -598105358
433 | K | 02-I | PRACOVNÍ LINKA 3000x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky včetně vestavné lednice na léky - nízká s monitoringem | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888066167
434 | K | 03-I | KUCHYNSKÁ LINKA 1900x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky včetně vestavné lednice nízké | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.24 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799526673
435 | K | 04-I | KUCHYNSKÁ LINKA 5350x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné lednice s mrazákem, vestavné myčky š 45mm, elektrické trouby, vestavné mikrovlnky, digestoře, a indrukční čtyřplotýnkové varné desky | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1157088873
436 | K | 05-I | PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné nízké lednice | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449367978
437 | K | 06-I | PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné nízké lednice | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1762571673
438 | K | 07-I | PRACOVNÍ LINKA 1800x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné nízké lednice | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -24517064
439 | K | 08-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 4900X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.32 | 0.64 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1113540268
440 | K | 09-I | KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 900X2100 - dle specifikace | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2113356023
441 | K | 10-I | KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇKA 900X2100 - dle specifikace | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570109855
442 | K | 11-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 4900X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489235502
443 | K | 12-I | PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné lednice na léky - nízká s monitoringem | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1675637265
444 | K | 13-I | PRACOVNÍ LINKA 2400x2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -385557961
445 | K | 14-I | PRACOVNÍ LINKA 4190x900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1570701158
446 | K | 14.1-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 4190X2100 - dle specifikace, včetně zadní desky | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953421104
447 | K | 15-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 2520x2100 - dle specifikace, včetně zadní desky | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 317104277
448 | K | 16-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 1515+1800x2100 - dle specifikace, včetně zadní desky, vestavné nízké lednice | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1421742283
449 | K | 17-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 4850X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140393078
450 | K | 18-I | KUCHYŇSKÁ LINKA 2400X2100 - dle specifikace, včetně dřezu a zadní desky, vestavné nízké lednice | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1516020474
451 | K | 19-I | PRACOVNÍ LINKA 1800x900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1992050359
452 | K | 21/T | PULT U SESTERNY - pracovní deska HPL 4400x750 R 2,17-1,43m, čelo nad deskou ohýbaná deska 1000+3500x350, čelní stěna ohýbaná deska 1000+3500x1100, 2x HPL prokládací šuplík, nosná kce JA 30x30 RAL9007, 2x průchodka na kabel - | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1071646947
453 | K | 22/T | PULT U RECEPCE - pracovní deska HPL 7400x700 R 3,35-2,65m, horní deska HPL 7400x250 R 3,5-3,25m + odkládací police 150mm, čelnístěna 7400x1082 ohýbaná R 3,35m, nerez sokl, 2x bočnice, nosná kce JA30x30 RAL 9007, 4x průchodka, elektrokanál, LED pásek 7,4m | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1565986687
454 | K | 766213200 | Montáž madel schodišťových průběžných z plastů | m | 87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602923439
| VV |  | "4/O" 87 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
455 | M | 4/o | madlo šedé s vejcovitým průřezem , bakteriostatické, montážní hliníkové konzole, standarní koncovky (70ks) - dle specifikace | m | 87 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.305 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84596746
456 | K | 766622125 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce | m2 | 22.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0059535 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162436553
| VV |  | "04" 1,9*0,9*8 |  | 13.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" (0,85+0,85)*0,9*4 |  | 6.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18" (0,85*2+0,8)*0,9*1 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
457 | M | 04 | Okno plastové jednodílné 1900x900 - dle specifikace | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1747200361
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
458 | M | 15 | Okno plastové dvoudílné 850+850x900 - dle specifikace | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41819030
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
459 | M | 18 | Okno plastové třídílné 850+800+850x900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 845911921
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
460 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 553.81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.14399 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707637068
| VV |  | "01" (15+17+21)*2,5*1,9 |  | 251.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02" (1+8)*1,7*1,8 |  | 27.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03" (1+20)*0,9*1,9 |  | 35.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05" (4+3+15)*(0,85*2+0,8)*1,9 |  | 104.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06" (1+3)*0,85*2*1,9 |  | 12.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07" 11*(0,85*2+0,8)*1,9 |  | 52.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08" 1*0,85*2*1,9 |  | 3.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09" 0,9*2,4*(4+1+3) |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 1,7*2,4*6 |  | 24.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11" 2*1,7*1,9 |  | 6.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12" (0,8+0,85+0,855)*1,9*1 |  | 4.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" (0,85*2+0,8)*1,9*1 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16" (0,85+1,65)*1,9*1 |  | 4.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17" 1,7*1,9*1 |  | 3.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 553.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
461 | M | 01 | Okno plastové třídílné 2500x1900 - dle specifikace | kus | 53 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390470106
| VV |  | 15+17+21 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
462 | M | 02 | Okno plastové dvoudílné 1700x1900 - dle specifikace | kus | 9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 337408834
| VV |  | 1+8 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
463 | M | 03 | Okno plastové jednodílné 900x1900 - dle specifikace | kus | 21 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -276346932
| VV |  | 20+1 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
464 | M | 05 | Okno plastové třídílné 850+800+850x1900 - dle specifikace | kus | 22 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7539865
| VV |  | 4+3+15 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
465 | M | 06 | Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278581961
| VV |  | 1+3 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
466 | M | 07 | Okno plastové třídílné 850+800+850x1900 - dle specifikace | kus | 11 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 281772229
| VV |  | 4+4+3 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
467 | M | 08 | Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1976760017
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
468 | M | 09 | Okno plastové jednodílné 900x2400 - dle specifikace | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803771375
| VV |  | 4+1+3 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
469 | M | 10 | Okno plastové dvoudílné 850+850x2400 - dle specifikace | kus | 6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -349101866
| VV |  | 3+3 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
470 | M | 11 | Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781091609
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
471 | M | 12 | Okno plastové třídílné 850+800+855x1900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1609001780
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
472 | M | 13 | Okno plastové třídílné 850+800+850x1900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 177796008
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
473 | M | 16 | Okno plastové třídílné 850+1650x1900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1153755100
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
474 | M | 17 | Okno plastové dvoudílné 850+850x1900 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -182456255
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
475 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00027 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264598119
| VV |  | "14" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
476 | M | 14 | Okno plastové jednodílné 900x1000 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195299374
477 | K | 766629214 | Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska | m | 1454.535 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.40727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128164367
| VV |  | "ostění" 1,9*2*53+1,9*2*9+1,9*2*21+0,9*2*8+1,9*2*22+1,9*2*4+1,9*2*11+1,9*2*1+2,4*2*8+2,4*2*6+1,9*2*2+1,9*2*1+1,9*2+1*2+0,9*2*4+1,9*2*2+10,85*2+8,815*2 |  | 612.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,585+2,8*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2+3,65*2 |  | 104.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | osteni | Mezisoučet |  | 716.815 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nadpraží" 2,5*53+1,7*9+0,9*21+1,9*8+2,5*22+1,7*4+2,5*11+1,7*1+0,9*8+1,7*6+1,7*2+2,5+2,5+0,9+1,7*4+2,5+1,7+5,17+3+4,21+3,14+2,42+2,42+2,9+1,8+2,22+9,9 |  | 347.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,61+5,55+10,44+8,01+1,8+18,35+18,41 |  | 71.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | nadprazi | Mezisoučet |  | 418.95 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "parapet" 2,5*53+1,7*9+0,9*21+1,9*8+2,5*22+1,7*4+2,5*11+1,7*1+0,9*8+1,7*6+1,7*2+2,5+2,5+0,9+1,7*4+2,5+1,7+5,17+3 |  | 318.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | parapet | Mezisoučet |  | 318.77 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1454.535 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
478 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 163146234
| VV |  | "08/L" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08/P" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09/L" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
479 | M | 08/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 700x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 26 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398533418
| VV |  | "08/L" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
480 | M | 09/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 700x2100 plné, kování - broušený nerez, WC kombinace, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165361234
| VV |  | "09/L" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
481 | M | 08/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 700x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 30 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1754637082
| VV |  | "08/P" 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
482 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1049864415
| VV |  | "01/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "01/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
483 | M | 01/L | Dveře venkovní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, RAL 9007, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1076686871
| VV |  | "01/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
484 | M | 01/P | Dveře venkovní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, RAL 9007, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -54340540
| VV |  | "01/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
485 | M | 01/P-ep | Příplatek za elektronický zámek | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478481959
| VV |  | "01/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
486 | K | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136935809
| VV |  | "02/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
487 | M | 02/L | Dveře venkovní dvoukřídlé 1300x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, RAL9007 štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068551397
| VV |  | "02/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
488 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364042147
| VV |  | "P18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P24/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P25/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
489 | M | P18/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 45 DP1, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1249026142
490 | M | P24/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 700x1750 plné s PO EW 45 DP1, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1185436049
491 | M | P25/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x1750 plné s PO EW 45 DP1, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1876176784
492 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452719022
| VV |  | "P16/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P16/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P19/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P32/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
493 | M | P16/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022853388
494 | M | P16/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199988526
495 | M | P19/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 1100x2100 plné s PO EI 45 DP1-C-Sm , kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1960497995
496 | M | P23/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EW 30 DP3 , kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346703226
497 | M | P23/LP-ep | příplatek za elektromechanický zámek s panikovou funkcí, bezkontaktní čtečka | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276697908
498 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680252578
| VV |  | "P17/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P17/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P20/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P21/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
499 | M | P17/L | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101317102
500 | M | P17/P | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1264659555
501 | M | P20/L | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1118497967
502 | M | P20/P | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -343207898
503 | M | P21/L | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné s PO EI 30 DP1-C-Sm, kování - broušený nerez, samozavírač, vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1734439276
504 | M | P22/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 1600x2100 plné s PO EW 30 DP3 , kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, RAL9007, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723769704
505 | K | 766660101 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386179183
| VV |  | "06/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/P" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/L" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/L" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/P" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/L" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/P" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
506 | M | 06/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482907499
| VV |  | "06/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
507 | M | 06/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -147724125
| VV |  | "06/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
508 | M | 07/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 15 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 129732671
| VV |  | "07/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
509 | M | 07/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 23 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776226623
| VV |  | "07/L" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
510 | M | 11/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 205179140
| VV |  | "11/L" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
511 | M | 11/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1965791347
| VV |  | "11/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
512 | M | 12/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 723852621
| VV |  | "12/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
513 | M | 12/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -266485546
| VV |  | "12/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
514 | M | 21/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 10 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581361567
| VV |  | "21/L" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
515 | M | 21/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 15 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719371467
| VV |  | "21/P" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
516 | M | 22/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -29278609
| VV |  | "22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
517 | M | 26/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti | kus | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1213943683
| VV |  | "26/L" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
518 | M | 26/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti | kus | 6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -407028319
| VV |  | "26/P" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
519 | K | 766660102 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1351177165
| VV |  | "03/L" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03/P" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04/P" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/P" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
520 | M | 03/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 37dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 17 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1393162547
| VV |  | "03/L" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
521 | M | 03/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha-dub, zvuková izolace min 37dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 22 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1189283354
| VV |  | "03/P" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
522 | M | 04/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132300282
| VV |  | "04/P" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
523 | M | 05/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 15 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1393838290
| VV |  | "05/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
524 | M | 05/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 11 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150429120
| VV |  | "05/L" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
525 | M | 13/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610726534
| VV |  | "13/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
526 | M | 14/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1261959105
| VV |  | "14/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
527 | M | 18/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 37dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650528349
| VV |  | "18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
528 | M | 20/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 1100x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, zvuková izolace min 27dB, štítek s označením místnosti, | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1221956818
| VV |  | "20/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
529 | M | 25/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2020700888
| VV |  | "25/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
530 | K | 766660111 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1798395534
| VV |  | "10/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/P" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
531 | M | 10/L | Dveře vnitřníí dvoukřídlé 1300x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha dub, zvuková izolace 27dB, štítek s označením místnosti. aretace malého křídla, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 12 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1681783564
| VV |  | "10/L" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
532 | M | 10/P | Dveře vnitřníí dvoukřídlé 1300x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha dub, zvuková izolace 27dB, štítek s označením místnosti. aretace malého křídla, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 17 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -794809110
| VV |  | "10/P" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
533 | K | 766660112 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do dřevěné rámové zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456045650
| VV |  | "15/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
534 | M | 15/L | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1283201852
| VV |  | "15/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
535 | M | 24/P | Dveře vnitřní dvoukřídlé 1600x2100 plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha dub, zvuková izolace 37dB, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -750618788
| VV |  | "24/P"1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
536 | K | 766660161 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1202628953
| VV |  | "P10/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
537 | M | P10/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 30 DP3-C, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1922725668
538 | M | P15/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 30 DP3-C, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358652292
539 | M | P15/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 800x2100 plné s PO EW 30 DP3-C, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584939414
540 | M | P15/LP-ep | příplatek za elektromechanický zámek s panikovou funkcí, bezkontaktní čtečka | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2035655862
541 | K | 766660162 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do dřevěné rámové zárubně | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1040320495
| VV |  | "P07/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
542 | M | P07/P | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EW 30 DP3, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -376125445
543 | M | P07/L | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 plné s PO EW 30 DP3, kování - broušený nerez, samozavírač, zámek elktromechanický panikový, bezkontaktní čtečka, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520837243
544 | K | 766660312 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1825973013
| VV |  | "23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
545 | M | 23-Posuv | Dveře vnitřní jednokřídlé 900x2100 posuvné plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706135502
| VV |  | "23" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
546 | M | 24-Posuv | Dveře vnitřní jednokřídlé 1100x2100 posuvné plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78042082
| VV |  | "24" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
547 | K | 766660322 | Montáž posuvných dveří dvoukřídlových průchozí šířky do 2450 mm do pouzdra se dvěma kapsami | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214826456
| VV |  | "17" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
548 | M | 17-posuv | Dveře vnitřní jdvoukřídlé 1800x2100 posuvné plné, kování - broušený nerez, zámek - vložkový, dýha - dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057132106
549 | K | 766660352 | Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 1200 mm do pojezdu na stěnu | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4293095
| VV |  | "16" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
550 | M | 16-posuv | Dveře jednokřídlé 1100x2100 dřevěné posuvné po stěne, kování - nerze broušený, záměk - vložkový, dýha dub, štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812831721
| VV |  | "16" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
551 | M | 19-posuv | Dveře jednokřídlé 1200x2100 skleněné posuvné po stěne- ELEKTRICKY OVLÁDANÉ kování - štítek s označením místnosti, štítek pro nevidomé na klikou | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1969161029
| VV |  | "19" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
552 | K | 766660720 | Osazení větrací mřížky s vyříznutím otvoru | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -106309091
| VV |  | "07" 32 |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08" 46 |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
553 | M | X1 | Mřížka do dveří 500x70 | kus | 108 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.54 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26042243
554 | K | 766681114 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do 900 mm | kus | 191 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.08977 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925492624
| VV |  | "03/L" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03/P" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04/P" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/P" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/P" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/L" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/L" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/P" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/L" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/P" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
555 | M | 611822520x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x100 cm - RAL9007 | kus | 90 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.99 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1682939410
| VV |  | "03/L" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "03/P" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04/P" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/P" 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25/P" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
556 | M | 611822525x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x125 cm - RAL9007 | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 878393613
| VV |  | "14/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
557 | M | 611822524x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210xcm - atypická - RAL9007 | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.033 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 411031554
| VV |  | "13/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
558 | M | 611822521x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210x100 cm - RAL9007 | kus | 40 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.44 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 987966362
| VV |  | "06/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/L" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/P" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/L" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/P" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
559 | M | 611822522x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210x125 cm - RAL9007 | kus | 39 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.429 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732391847
| VV |  | "07/L" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/P" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
560 | M | 611822523x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210xcm - atypická - RAL9007 | kus | 17 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.187 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -416694443
| VV |  | "11/L" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/L" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/P" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
561 | K | 766681115 | Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky přes 900 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.00047 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188902684
| VV |  | "20/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
562 | M | 611822527x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 110x210x100 cm - RAL9007 | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732652838
| VV |  | "20/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
563 | K | 766681121x | Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové | kus | 32 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 1.28 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2105453492
| VV |  | "10/L" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/P" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
564 | M | 611822550x | zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 130x210x100 cm - RAL9007 | kus | 29 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.348 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814624020
| VV |  | "10/L" 12 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/P" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
565 | M | 611822551x | zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x210x cm - atypická - RAL 9007 | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -997307180
| VV |  | "15/L" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
566 | M | 611822553x | zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x210x100xm - RAL 9007 | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428437241
| VV |  | "24/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
567 | K | 766682211x | Montáž zárubní rámových protipožárních pro dveře jednokřídlové | kus | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608787107
| VV |  | "P07/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P10/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
568 | M | 611822530x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x210x100 cm - RAL9007 - protipožární | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1889852962
| VV |  | "P07/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P07/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
569 | M | 611822531x | zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x210x100 cm - RAL9007 - protipožární | kus | 3 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.011 | 0.033 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1366662002
| VV |  | "P10/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15/P" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P15/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
570 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -878470533
| VV |  | "03/T" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "09/T" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/T" 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20/T" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
571 | M | 03/T | Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 5 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102546690
572 | M | 09/T | Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558138037
573 | M | 14/T | Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 15 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -330424397
574 | M | 15/T | Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1145426199
575 | M | 18/T | Vnitřní parapet 900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2136500767
576 | M | 20/T | Vnitřní parapet 885x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 16 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -577769105
577 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 124 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1726020895
| VV |  | "01/T" 53 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "02/T" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "04/T" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "05/T" 23 |  | 23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "06/T" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "07/T" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "08/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/T" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/T" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
578 | M | 01/T | Vnitřní parapet 2500x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 53 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588652521
579 | M | 02/T | Vnitřní parapet 1700x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1121217622
580 | M | 04/T | Vnitřní parapet 1900x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 587183022
581 | M | 05/T | Vnitřní parapet 2495x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 23 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 999322322
582 | M | 06/T | Vnitřní parapet 1700x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 275842266
583 | M | 07/T | Vnitřní parapet 2530x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 11 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1510199675
584 | M | 08/T | Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -491882251
585 | M | 10/T | Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444284393
586 | M | 11/T | Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057471584
587 | M | 13/T | Vnitřní parapet 1705x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1091514758
588 | M | 16/T | Vnitřní parapet 2480x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -310410054
589 | M | 17/T | Vnitřní parapet 1700x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612369544
590 | K | 766694114 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421038052
| VV |  | "12/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19/T" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
591 | M | 12/T | Vnitřní parapet 2715x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 645659454
592 | M | 19/T | Vnitřní parapet 5170x220x40mm - laminovaná MDF deska, ABS hrana | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1694186385
593 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 10.172 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137672430
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 50.6366 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
594 | K | 1/z-15/z | Venkovní podomítková hliníková žaluzie, šíře 90mm, elektrické ovládání vypínačem, žaluzie válcované do tvaru Z, oboustranně lakované, vodící profil s držáky - extrudovaný hliník, podomítkový kryt žaluzie - hliníkový plech, barva RAL 9006 | m2 | 335.464 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 16.7732 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480772887
| VV |  | "1/z" 2,4*1,8*13 |  | 56.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2/z" 1,6*1,8*9 |  | 25.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3/z" 0,8*1,8*21 |  | 30.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4/z" 1,61*1,8*1 |  | 2.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/z" 2,415*1,8*22 |  | 95.634 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6/z" 1,61*1,8*4 |  | 11.592 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7/z" 2,4*1,8*11 |  | 47.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8/z" 1,61*1,8*1 |  | 2.898 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/z" 0,8*2,3*9 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/z" 1,6*2,3*6 |  | 22.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/z" 1,61*1,8*2 |  | 5.796 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/z" 2,415*1,8*1 |  | 4.347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/z" 2,41*1,8*1 |  | 4.338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/z" 2,405*1,8*1 |  | 4.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/z" 1,84*2,8*1 |  | 5.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.464 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
595 | K | 16/z-18/z | Vnitřní zatemňující roleta - kryt z válcovaného hliníkového plechu zapuštěný do podhledu, v provedení se spodním revizním otvorem, hliníkové odlévané boční konzoly, ztemňující tkanina samozhášivá vyztužená rohoží z umělohmotných trubiček | m2 | 24.9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1537821910
| VV |  | "16/z" 2,5*2,255*2 |  | 11.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17/z" 2,45*2,055*2 |  | 10.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/z" 1,73*2,055*1 |  | 3.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
596 | K | 44/z | Sestava pojízdných policových regálů na ploše 4,0 x 6,2 m kolejnice jsou zapuštěny do konstrukce podlahy 1x pevný regál š. 400 mm, 1x pojízdný regál š 400 mm, 9x pojízdný regál š. 600 mm; výška regálu 2000 mm, délka 4000 mm ruční pohon | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731451483
597 | K | 767113110 | Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 6 m2 | m2 | 43.099 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.002155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -845360110
| VV |  | "21" 3,65*2,42-1,4*2,1 |  | 5.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 3,65*2,42-1,4*2,1 |  | 5.893 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27" 3,65*2,22-1,4*2,1 |  | 5.163 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "40" 3,65*2,2-1,4*2,1 |  | 5.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P04" (3,65*2,248-1,4*2,1)*2 |  | 10.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P05" (3,65*2,248-1,4*2,1)*2 |  | 10.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.099 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
598 | M | 21 | Hliníková prosklená stěna 2420x3650 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268044875
599 | M | 22 | Hliníková prosklená stěna 2420x3650 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 135834853
600 | M | 27 | Hliníková prosklená stěna 2220x3650 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -974063978
601 | M | 40 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582358447
602 | M | P04 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -678136173
603 | M | P05 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800287981
604 | K | 767113120 | Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 9 m2 | m2 | 27.306 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0013653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124843196
| VV |  | "20" 3,14*3,65-1,4*2,1 |  | 8.521 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25" 3*3,585 |  | 10.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "33" 2,2*3,65 |  | 8.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
605 | M | 20 | Hliníková prosklená stěna 3140x3650 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -972139330
606 | M | 25 | Hliníková prosklená stěna 3000x3585 dle specifikace včetně dveří 900x2100 | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2128790037
607 | M | 33 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 dle specifikace včetně dveří 1800x2100 elektro zámek (přístupový systém, ovládání EPS) | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1849802303
608 | K | 767113140 | Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy do 16 m2 | m2 | 39.602 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0019801 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1583116972
| VV |  | "19" 3,65*4,21-1,4*2,1 |  | 12.427 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "36" 5,308*2,55 |  | 13.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "37" 5,349*2,55 |  | 13.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.602 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
609 | M | 19 | Hliníková prosklená stěna 4210x3650 dle specifikace bez automatických dveří | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394509633
610 | M | 36 | Hliníková prosklená stěna 5308X2550 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1281549329
611 | M | 37 | Hliníková prosklená stěna 5349X2550 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274602554
612 | K | 767113150 | Montáž stěn pro zasklení z Al profilů plochy přes 16 m2 | m2 | 439.536 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.021977 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828128729
| VV |  | "23" 5,17*10,85 |  | 56.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24" 3*8,815 |  | 26.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "28" 9,97*3,65 |  | 36.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29" 8,61*3,65 |  | 31.427 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30" 5,55*3,65 |  | 20.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31" 10,44*3,65 |  | 38.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32" 8,01*3,65 |  | 29.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "34" 18,35*3,65 |  | 66.978 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "35" 18,41*3,65 |  | 67.197 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38" 16,67*1,7+1,727*0,795+16,67*0,6+4,849*5,710 |  | 67.402 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 439.536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
613 | M | 23 | Hliníková prosklená stěna 5170x10850 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476534188
614 | M | 24 | Hliníková prosklená stěna 3000x8815 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1893262618
615 | M | 28 | Hliníková prosklená stěna 9970x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1579709972
616 | M | 29 | Hliníková prosklená stěna 8610x3650 s jednokřídlými dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1611543490
617 | M | 30 | Hliníková prosklená stěna 5550x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612056311
618 | M | 31 | Hliníková prosklená stěna 10440x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422312800
619 | M | 38 | Hliníková prosklená stěna 14950x1700 včetně dveří 1727x2495 - střešní nástavba 16670x600 včetně nosné kontrukce stropu - střechy - jedno okno otevíráno servopohonem | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074935231
620 | M | 32 | Hliníková prosklená stěna 8010x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -680121056
621 | M | 34 | Hliníková prosklená stěna 18340x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -317293362
622 | M | 35 | Hliníková prosklená stěna 18410x3650 s jednokřídlími dveřmi 900x2100 dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -352749220
623 | K | 767122112 | Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované | m2 | 8.088 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0008088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184343331
| VV |  | "36/z" 1,55*2,15*1 |  | 3.333 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "37/z" 1,585*3*1 |  | 4.755 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.088 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
624 | M | 36x/z | Ocelová ochranná mříž 1550x2150 se dveřmi 800x2100 - ocelový rám JA, nerezová sÍť 100x100, uhel 45st., zámek, včetně povrchové úpravy - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449213422
625 | M | 37/z | Ocelová ochranná mříž 3000x1585 se dveřmi 800x1500 - ocelový rám JA, nerezová sÍť 100x100, uhel 45st., zámek, včetně povrchové úpravy - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78736938
626 | K | 767161111 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 20 kg | m | 233.03 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.013982 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771003035
| VV |  | "33/z" 233,03 |  | 233.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
627 | M | 33/z | bezpečnostní prvek na střeše - ocelová TR DN 89mm, stojky JA 60x60x5 včetně povrchové úpravy | m | 233.03 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 4.6606 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 211485101
628 | K | 767161219 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg | m | 6.59 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0003954 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1516809241
| VV |  | "48/z" 1,115+2,18 |  | 3.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "49/z" 1,115+2,18 |  | 3.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.59 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
629 | M | 48/z | Venkovní zábradlí - madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, nerezová síť - vzdálenost lan cca 100 mm, úhel 45°, sloupek kotven do palisády, výška zábradlí 900 mm | m | 3.295 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.1977 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 325087574
630 | M | 49/z | Venkovní zábradlí - madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, nerezová síť - vzdálenost lan cca 100 mm, úhel 45°, sloupek kotven do palisády, výška zábradlí 900 mm | m | 3.295 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.1977 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -398706345
631 | K | 767161223 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdí hmotnosti přes 60 kg | m | 142.959 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0085775 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1554839433
| VV |  | "8/O" (1,009+0,849+0,957)*1 |  | 2.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/O" (1,009*2)*2 |  | 4.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/O" (1,009+0,836+1,009)*9 |  | 25.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/O" 2,74*32 |  | 87.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/O" 1,14*1 |  | 1.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/O" 0,981*2*3 |  | 5.886 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/O" 1,207*4 |  | 4.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/O" 1,94*1 |  | 1.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16/O" (0,957+0,849+1,009)*1 |  | 2.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17/O" 1,14*3 |  | 3.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/O" 2,713*1 |  | 2.713 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.959 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
632 | M | 8/O | Bezpečnostní ochranný prvek - zasklení - bezpečnostní sklo, rám z U profilu - broušený nerez" kotveno do stěnové konstrukce výšky 1500mm | m2 | 214.44 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 15.0108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1859361694
| VV |  | "8/O" (1,009+0,849+0,957)*1*1,5 |  | 4.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9/O" (1,009*2)*2*1,5 |  | 6.054 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10/O" (1,009+0,836+1,009)*9*1,5 |  | 38.529 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11/O" 2,74*32*1,5 |  | 131.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12/O" 1,14*1*1,5 |  | 1.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13/O" 0,981*2*3*1,5 |  | 8.829 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14/O" 1,207*4*1,5 |  | 7.242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/O" 1,94*1*1,5 |  | 2.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16/O" (0,957+0,849+1,009)*1*1,5 |  | 4.223 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17/O" 1,14*3*1,5 |  | 5.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18/O" 2,713*1*1,5 |  | 4.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
633 | K | 767165111 | Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného | m | 140.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -866366395
| VV |  | "20/z" 49,52 |  | 49.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21/z" 25,37 |  | 25.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22/z" 53,39 |  | 53.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23/z" 3*2*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 140.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
634 | M | 20/z | madlo DN50mm - broušený nerez včetně štítku pro nevidomé -17ks | m | 49.52 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.7428 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595692042
635 | M | 21/z | madlo DN50mm - broušený nerez včetně štítku pro nevidomé -9ks | m | 25.37 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.38055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766893178
636 | M | 22/z | madlo DN50mm - broušený nerez včetně štítku pro nevidomé -8ks | m | 53.39 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.80085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108648600
637 | M | 23/z | Soustava madla a vodící tyče DN 50mm - broušený nerez | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092574320
638 | K | 767220120 | Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdi | m | 11.03 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -384921287
| VV |  | "45/z" (0,985+0,725+0,6)*1 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "46/z" (0,985+0,725+1)*1 |  | 2.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "47/z" (1,015+1,345+0,645)*2 |  | 6.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
639 | M | 45/z | Schodišťové zábradlí, madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, sloupek kotven z boku stupně a přilehlé stěny,výška zábradlí 900 mm | m | 2.31 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.05775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776802254
| VV |  | "45/z" (0,985+0,725+0,6)*1 |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
640 | M | 46/z | Schodišťové zábradlí, madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, sloupek kotven z boku stupně a přilehlé stěny,výška zábradlí 900 mm | m | 2.71 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.06775 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2079952645
| VV |  | "46/z" (0,985+0,725+1)*1 |  | 2.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.71 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
641 | M | 47/z | Schodišťové zábradlí, madla - kulaté Ø 50 mm - ocel nástřik RAL 9006, sloupek Jaeckel 40x40 mm - nástřik RAL 9006, sloupek kotven z boku stupně a přilehlé stěny,výška zábradlí 900 mm | m | 6.01 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.15025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306921049
| VV |  | "46/z" (1,015+1,345+0,645)*2 |  | 6.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
642 | K | 767220430 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdí hmotnosti nad 40 kg | m | 62.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060559242
| VV |  | "24/z" 1,315+2,44+1,625 |  | 5.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25/z" 1,75*1+3,58*4+0,5*5+3,245*1+3,085*1 |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26/z" 30,97 |  | 30.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27/z" 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
643 | M | 24/z | Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro nevidomé | m | 5.38 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.2152 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30485808
| VV |  | "24/z" 1,315+2,44+1,625 |  | 5.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
644 | M | 25/z | Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro nevidomé | m | 24.9 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.996 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -332411903
| VV |  | "25/z" 1,75*1+3,58*4+0,5*5+3,245*1+3,085*1 |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
645 | M | 26/z | Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro nevidomé | m | 30.97 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 1.2388 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756416044
| VV |  | "26/z" 30,97 |  | 30.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
646 | M | 27/z | Schodišťové zábradlí - madlo DN 50mm broušený nerez, sloupek JA 40x40mm - nástřik RAL900, vodorovné členění tyčovina - nástřik RAL 9007 včetně štítku pro nevidomé | m | 1.6 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340391391
| VV |  | "27/z" 1,6 |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
647 | K | 767248110 | Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet pro zasklení | m2 | 157.92 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.022109 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190528860
| VV |  | "výtahová šachta u tříramenného schodiště" 16,45*9,6 |  | 157.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
648 | M | VS1 | Ocelová konstrukce výtahové šachty | m2 | 157.92 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 4.7376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1675645446
649 | K | 767315151 | Montáž světlíků pultových se zasklením | m2 | 6.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1911338079
| VV |  | "39" 6,7 |  | 6.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
650 | M | 39 | Hliníkový prosklený světlík oválného tvaru 2716x3200 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1618846297
651 | K | 767330112 | Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v rovné střeše | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1286906662
| VV |  | "19/z" 11 |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
652 | K | 767330123x | Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 600 mm | m | 23.65 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953110635
| VV |  | "19/z" 11*(0,5+1,650) |  | 23.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
653 | M | 19/Z | Světlovod prům. 600 délka 1650mm + střešní nístavec - kopoule sklo/PMME | kus | 11 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.55 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1552116188
654 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 29.453 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951611240
| VV |  | "28/z" 3*1,635 |  | 4.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29/z" 2,42*2,52 |  | 6.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30/z" 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31/z" 2,19 |  | 2.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32/z" 5,81 |  | 5.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38/z" 1,8*1,75 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.453 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
655 | M | ČZ1 | čistící zóna kobercová dle specifikace | m2 | 21.453 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.64359 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1716806848
| VV |  | "28/z" 3*1,635 |  | 4.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29/z" 2,42*2,52 |  | 6.098 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30/z" 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38/z" 1,8*1,75 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.453 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
656 | M | ČZ2 | čistící zóna gumové vlnovky přinýtované k hliníkovým páskům | m2 | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.035 | 0.28 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62729514
| VV |  | "31/z" 2,19 |  | 2.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "32/z" 5,81 |  | 5.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
657 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 54.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -237041049
| VV |  | "28/z" (1,635+3)*2 |  | 9.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "29/z" (2,52+2,42)*2 |  | 9.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "30/z" (2,05*2+3,18+4,21)*1 |  | 11.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31/z" (2,02*2+1,03+1,125)*1 |  | 6.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "31/z" (3,835+1,225+1,265+4,5)*1 |  | 10.825 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "38/z" (1,75+1,8)*2*1 |  | 7.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
658 | M | 697521600x | rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - nerez | m | 54.76 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.010952 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701403430
659 | K | 767640113 | Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových s pevným bočním dílem | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1724818724
| VV |  | "P02" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P08" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P13" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
660 | M | P02 | Hliníková prosklená stěna 3000x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 800x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055188808
661 | M | P08 | Hliníková prosklená stěna 3000x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 800x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119697334
662 | M | P13 | Hliníková prosklená stěna 3000x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 800x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1056780304
663 | K | 767640222 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945388126
| VV |  | "P03" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P06" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P09" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P14" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
664 | M | P03 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1752074988
665 | M | P06 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777650489
666 | M | P09 | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm samozavírač - magneyt EPS | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643091650
667 | M | P14 | Hliníková prosklená stěna1500x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 2000x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm samozavírač - magneyt EPS | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1275064499
668 | K | 767640224 | Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1459659641
| VV |  | "26" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P01/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P12" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
669 | M | 26 | Hliníková prosklená stěna - dveře 900x2100, elektrozámek - bezkontaktní četečka | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567125145
670 | M | P01/P | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 1800x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -340009221
671 | M | P01/L | Hliníková prosklená stěna 2200x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 1800x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354618941
672 | M | P12 | Hliníková prosklená stěna 2982x3650 s PO EI 30 DP1 - dveře 1340x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm elektrozámek - přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2078670667
673 | K | 767640311 | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2138090529
| VV |  | "27" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
674 | M | 27/LP | Dvířka 600x600 jednokřídlé otočné, ocelové zateplené, kování - ocel, zámek - vlžkový, RAL 9007, štítek s označením místnosti. | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076863186
675 | K | 767640322 | Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668797857
| VV |  | "P11/P" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P11/L" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
676 | M | P11/P | Dveře vnitřní hliníkové prosklené 1600x2100 s PO EI 30 DP1-C-SM - elektro zámek - dle specifikace | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 829011917
677 | M | P11/L | Dveře vnitřní hliníkové prosklené 1600x2100 s PO EI 30 DP1-C-SM - elektro zámek - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1057473176
678 | K | 767641112 | Montáž automatických dveří linerálních v do 2,2 m š do 1,8 m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1144056416
| VV |  | "19" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "40" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P04" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P05" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
679 | M | 19-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 19 elektricky ovládané na pohyblové čidlo | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684414748
680 | M | 20-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 20 elektricky ovládané na pohyblové čidlo | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1446957840
681 | M | 21-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 21 elektricky ovládané, bezdotykové tlačítko - bezkontaktní čtečka | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -206443616
682 | M | 22-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 22 elektricky ovládané na pohyblové čidlo | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024542357
683 | M | 27-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 27 elektricky ovládané, bezdotykové tlačítko - bezkontaktní čtečka | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2129539019
684 | M | 40-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 do prosklené stěny č. 40 elektricky ovládané, přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -996239441
685 | M | P04-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm do prosklené stěny č. 40 elektricky ovládané, přístupový systém | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828217581
686 | M | P05-1 | Automatické dvoukřídlé dveře 1400x2100 s PO EI 30 DP1-C-Sm do prosklené stěny č. 40 elektricky ovládané, přístupový systém | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -555561197
687 | K | 767646401 | Montáž revizních dvířek 1křídlových s rámem výšky do 1000 mm | kus | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -134604600
| VV |  | "39/z" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "41/z" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "42/z" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
688 | M | 39/z | Revizní dvířka otočná - plastová 300x300 - dle specifikace | kus | 8 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 401485082
689 | M | 41/z | Revizní dvířka otočná - ocelová 300x300 - dle specifikace | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2122729085
690 | M | 42/z | Revizní dvířka otočná - ocelová 600x300 - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468867062
691 | K | 767651113 | Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 13 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600557484
| VV |  | "43/z" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
692 | M | 43/z | Rolovací mříže bezpečnostní ocelová 4000x2730 mm sestavená z rovných 18mm silných galvanizovaných trubek navzájem spojených propojovacím prutem (dílcem) o rozměru 95mm síla(tloušťka) 1,5 mm. - včetně vodících lišt pružonových boxů a rolovací hřídele. | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.1353 | 0.1353 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1477848548
693 | K | 767651121 | Montáž vrat garážových sekčních - kliky se zámkem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517445857
694 | M | 553458890 | pohon garážových vrat ruční - klika se zámkem chrom sada | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473397010
695 | K | 767651126 | Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1644060547
696 | M | 553458780x | pohon garážových sekčních a výklopných vrat SupraMatic P o síle 1000 N max. 50 cyklů denně - napojeno na přístupový systém | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840665956
697 | K | 767995112 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg | kg | 127.68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0076608 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382813822
| VV |  | "1/O" 24*5 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7/o" 3,84*2 |  | 7.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127.68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
698 | M | 1/o | Ochranný sloupek dveří DN 100 , výška 1100mm - ocelový s nástřikem RAL 9006 - kotveno do podlahy | kus | 24 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906627783
699 | M | 7/o | Sestava 2 ochranných nástěných prvků - broušený nerez - svodidel 2x150x2mm | m | 3.84 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117260927
700 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 18.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0011256 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1659069786
| VV |  | "36/z" 1,6*3,35*3,5 |  | 18.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
701 | M | 36/z | Ochraná síť nerezová 100x100, úhel 45st kotvena do konstrukce výtahu, schodiště a ke stěně | m2 | 5.36 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1389654768
| VV |  | "36/z" 1,6*3,35 |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
702 | K | 767995116 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg | kg | 135 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -257388725
| VV |  | "34/z" 120+15 |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
703 | M | 34/z | Konstrukce kanálu pro VZT - dle specifikace včetně povrchové úpravy | kg | 135 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414351996
704 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg | kg | 393.464 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.019673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296866794
| VV |  | "35/z" 6,65*(18,56+15,25)/2*3,5 |  | 393.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 393.464 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
705 | M | 35/z | Ochraná síť nerezová 100x100, úhel 45st kotvena do stropu, zábradlí a nosné kce schodiště" | m2 | 224.837 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 93664240
| VV |  | "35/z" 6,65*(18,56+15,25) |  | 224.837 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 224.837 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
706 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 51.882 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093657281
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.2085 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
707 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.11025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1311052951
| VV |  | "dvouramenné schodiště 270mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 14*1,25+16*1,25+18*1,25 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 4*1,25+4*1,25+4*1,25 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
708 | M | P4 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost | m2 | 17.82 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.4455 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178765344
| VV |  | "dvouramenné schodiště 270mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (14*1,25+16*1,25+18*1,25)*0,27 |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 17.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
709 | M | P4-1 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva hnědá | m2 | 4.455 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.11138 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -14461565
| VV |  | "dvouramenné schodiště 270mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá"(4*1,25+4*1,25+4*1,25)*0,27 |  | 4.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.05 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,05*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
710 | K | 771274124 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 350 mm | m | 272.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.49113 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765835603
| VV |  | "jednoramenné schodiště 320mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 2*1,8 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*1,8 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 310mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá"14*1,6 +19*1,6+19*1,6 |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*1,6+6*1,6+6*1,6 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 325mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45 |  | 123.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 146.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 272.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
711 | M | P4 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost | m2 | 73.7 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.8425 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022775517
| VV |  | "jednoramenné schodiště 320mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 2*1,8*0,32 |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.152 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 310mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (14*1,6 +19*1,6+19*1,6)*0,31 |  | 25.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.792 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 325mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45)*0,325 |  | 40.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 40.056 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 73.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
712 | M | P4-1 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva hnědá | m2 | 21.916 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.5479 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 381354429
| VV |  | "jednoramenné schodiště 320mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*1,8*0,32 |  | 3.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.456 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 310mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" (6*1,6+6*1,6+6*1,6)*0,31 |  | 8.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 8.928 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 325mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" (4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45)*0,325 |  | 7.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.54 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.924 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,924*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 21.916 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
713 | K | 771274242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | 347.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00098 | 0.34089 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679958109
| VV |  | "dvouramenné schodiště 180mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 14*1,25+16*1,25+18*1,25 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 4*1,25+4*1,25+4*1,25 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednoramenné schodiště 156mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 2*1,8 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*1,8 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 156mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá"14*1,6 +19*1,6+19*1,6 |  | 83.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*1,6+6*1,6+6*1,6 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 112 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 150mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45 |  | 123.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45 |  | 23.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 146.45 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 347.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
714 | M | P4 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost | m2 | 47.112 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.1778 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1681790069
| VV |  | "dvouramenné schodiště 180mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (14*1,25+16*1,25+18*1,25)*0,18 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednoramenné schodiště 156mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" 2*1,8*0,156 |  | 0.562 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.562 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 156mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (14*1,6 +19*1,6+19*1,6)*0,156 |  | 12.979 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.979 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 150mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (18*1,45+21*1,45+23*1,45+23*1,45)*0,15 |  | 18.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 18.488 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.829 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,829*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 47.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
715 | M | P4-1 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva hnědá | m2 | 13.594 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.33985 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1817786204
| VV |  | "dvouramenné schodiště 180mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" (4*1,25+4*1,25+4*1,25)*0,18 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednoramenné schodiště 156mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*1,8*0,156 |  | 1.685 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.685 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 156mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" (6*1,6+6*1,6+6*1,6)*0,156 |  | 4.493 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.493 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 150mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" (4*1,45+4*1,45+4*1,45+4*1,45)*0,15 |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.48 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.358 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 13.594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
716 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 333.95 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.15362 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1449761570
| VV |  | Sokly | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 242,82 |  | 242.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6" 13,23 |  | 13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 25,9 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9.1" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 333.95 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 333.95 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
717 | M | P4-S | Sokl pro keramickou dlažbu P4 | m | 267.102 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.13355 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -411504614
| VV |  | "P4" 242,82 |  | 242.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 242.82 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,82*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 267.102 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
718 | M | P6-S | Sokl pro keramickou dlažbu P6 | m | 14.553 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 0.072765 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029999238
| VV |  | "P6" 13,23 |  | 13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,23*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 14.553 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
719 | M | P9-S | Sokl pro keramickou dlažbu P9 | m | 28.49 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.014245 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1386918400
| VV |  | "P9" 25,9 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 28.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
720 | M | P9.1-S | Sokl pro keramickou dlažbu P9.1 | m | 57.2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0286 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 595981243
| VV |  | "P9.1" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 52*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
721 | K | 771474132 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 114.791 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.052804 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156241418
| VV |  | "dvouramenné schodiště 180+270mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (14+16+18)*(0,18+0,27) |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá"12*(0,18+0,27) |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednoramenné schodiště 156+320mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá"2*2*(0,156+0,32) |  | 1.904 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 6*2*(0,156+0,32) |  | 5.712 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.616 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "tříramenné schodiště 156+310mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (14+19+19)*(0,15+0,31) |  | 23.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá"18*(0,15+0,31) |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 32.2 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oválné schodiště 150+325mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "světle hnědá" (18+21+23+23)*(0,15+0,325) |  | 40.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hnědá" 16*(0,15+0,325) |  | 7.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.975 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.791 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
722 | M | P4-S | Sokl pro keramickou dlažbu P4 | m | 126.27 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.063135 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169867409
| VV |  | 114,791*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 126.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
723 | K | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 69.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.25653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1967095509
| VV |  | Dlažby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9.1" 45,9 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 69.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
725 | M | P9 | Keramická dlažba- slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R11, 300x300 m - tmavě šedá granit | m2 | 26.4 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.66 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36133297
| VV |  | "P9" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
726 | M | P9.1 | Keramická dlažba- slinutá neglazovaná, mrazuvzdorná, nasákavost pod 0,5%, chemicky odolná odolnost proti opotřebení min. PEI 5; protiskluzná R9, 300x300 m - tmavě šedá granit | m2 | 50.49 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.2623 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694738150
| VV |  | "P9.1" 45,9 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 50.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
818 | K | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 262.999 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.9205 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1137970455
| VV |  | "P5" 191,835 |  | 191.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6" 71,164 |  | 71.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 262.999 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262.999 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
819 | M | P5 | Keramická dlažba - hutná glazovaná; nasákavost pod 3%, chemicky odolná tř. UHA; pevnost MPa, odolnost proti opotřebení min. PEI 3; /197*197*7 mm/R9/A | m2 | 211.019 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517870014
| VV |  | "P5" 191,835 |  | 191.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 191.835 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.835 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 191,835*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 211.019 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
820 | M | P6 | Keramická dlažba - hutná glazovaná; nasákavost pod 3%, chemicky odolná tř. UHA; pevnost MPa, odolnost proti opotřebení min. PEI 3; /197*197*7 mm/R10/B + bezbariérová tvarovka 97x97x6 mm; R1 | m2 | 78.28 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 699993314
| VV |  | "P6" 71,164 |  | 71.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 71.164 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.164 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 71,164*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 78.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
727 | K | 771574153 | Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 | m2 | 539.865 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.009 | 4.8588 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1167374757
| VV |  | "P4" 407,77 |  | 407.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4.1" 132,095 |  | 132.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 539.865 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 539.865 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
724 | M | P4 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R9, 600x600mm, popř. 300x300 mm, sokl řezaný - barva slonová kost | m2 | 448.547 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 11.2137 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545618973
| VV |  | Dlažby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 407,77 |  | 407.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 407.77 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 407,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 448.547 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
728 | M | P4.1-1 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R10/B, 600x600mm, popř. 300x300 mm, - světle béžová | m2 | 132.911 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 3.3228 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1087724546
| VV |  | 115,575 |  | 115.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.575 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115,575*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 132.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
729 | M | P4.1-2 | Keramická dlažba- slinutá glazovaná, mrazuvzdorná, nasákavostpod 0,5%, chemicky odolná tř. UHA, pevnost >32 MPa, odolnost proti opotřebenímin. PEI 5; protiskluzná R10/B, 600x600mm, popř. 300x300 mm, - světle šedá | m2 | 18.998 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 0.47495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -149850018
| VV |  | 16,52 |  | 16.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
730 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 1066.536 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.31996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2057067657
| VV |  | Dlažby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 407,77 |  | 407.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4.1" 132,095 |  | 132.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5" 191,835 |  | 191.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6" 71,164 |  | 71.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9.1" 45,9 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 872.764 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Sokly | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 242,82*0,07 |  | 16.997 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6" 13,23*0,07 |  | 0.926 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 25,9*0,07 |  | 1.813 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9.1" 52*0,07 |  | 3.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodové" 114,791*0,07 |  | 8.035 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 31.411 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupnice" 16,2+4,05+67+19,924 |  | 107.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podstupnice" 42,829+12,358 |  | 55.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 162.361 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1066.536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
731 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 1090.13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.032704 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1233357859
| VV |  | "P4" 242,82 |  | 242.82 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4.1" 253,78 |  | 253.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5" 381,9 |  | 381.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6" 133,73 |  | 133.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 25,9 |  | 25.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9.1" 52 |  | 52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1090.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1090.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
732 | K | 771591171 | Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) | m | 102.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.020488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249095983
| VV |  | 102,44 |  | 102.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
733 | M | 590541000 | profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8 x 20mm | m | 112.684 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.006761 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45378075
| VV |  | 102,44*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 112.684 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
734 | K | 771591172 | Montáž profilu pro schodové hrany | m | 462.641 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.1573 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110805097
| VV |  | 347,85+114,791 |  | 462.641 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.641 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
735 | M | 590541400 | profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (2 x 1000 mm) | m | 508.905 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.015267 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -110309795
| VV |  | 347,85+114,791 |  | 462.641 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.641 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 462,641*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 508.905 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
736 | K | 771990111 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 979.938 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00715 | 7.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800293680
| VV |  | Dlažby | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4" 407,77 |  | 407.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P4.1" 132,095 |  | 132.095 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P5" 191,835 |  | 191.835 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P6" 71,164 |  | 71.164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9" 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P9.1" 45,9 |  | 45.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 872.764 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stupnice" 16,2+4,05+67+19,924 |  | 107.174 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 107.174 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 979.938 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
737 | K | 771990191 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 979.938 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00179 | 1.7541 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000596480
738 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 35.115 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1787883597
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 85.9526 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
739 | K | 776111112 | Broušení betonového podkladu povlakových podlah | m2 | 4324.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1371262928
| VV |  | "P1" 47,7 |  | 47.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3564,56 |  | 3564.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 712,5 |  | 712.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4324.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
740 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 4324.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1168375121
| VV |  | "P1" 47,7 |  | 47.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3564,56 |  | 3564.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 712,5 |  | 712.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4324.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
741 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 4324.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.12974 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1291775104
| VV |  | "P1" 47,7 |  | 47.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3564,56 |  | 3564.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 712,5 |  | 712.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4324.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
742 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 4324.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 32.7817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -337675278
| VV |  | "P1" 47,7 |  | 47.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3564,56 |  | 3564.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 712,5 |  | 712.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4324.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
743 | K | 776231111 | Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem | m2 | 4662.472 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.3987 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1397228381
| VV |  | "P1" 47,7+38,3*0,1 |  | 51.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3564,56+2925,56*0,1 |  | 3857.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 712,5+413,26*0,1 |  | 753.826 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4662.472 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
744 | M | P1-1 | Elektrostatickápodlaha s úpravou iQ PUR v tloušťce 2 mm, elektrostatický odpor R = 5x104-106 Ω, protiskluz R9, vytaženána stěnu 100 mm (r 60mm),třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - barva světle modrá | m2 | 56.683 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.56683 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2061449120
| VV |  | "P1" 47,7+38,3*0,1 |  | 51.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 51,53*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 56.683 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
745 | M | P2-1 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - tmavě šedá | m2 | 391.193 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 3.9119 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2093220014
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 327,97+276,6*0,1 |  | 355.63 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 355.63 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 355,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 391.193 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
746 | M | P2-2 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - hnědá | m2 | 230.626 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 2.3063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644784244
| VV |  | 195,1+145,6*0,1 |  | 209.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 209.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 209,66*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 230.626 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
747 | M | P2-3 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - béžová | m2 | 863.665 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 8.6366 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1726266868
| VV |  | 728,32+568,3*0,1 |  | 785.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 785.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 785,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 863.665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
748 | M | P2-4 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - oranžová | m2 | 774.147 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 7.7415 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1391524791
| VV |  | 651,54+522,3*0,1 |  | 703.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 703.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 703,77*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 774.147 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
749 | M | P2-5 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - tyrkysová | m2 | 156.343 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.5634 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1539109571
| VV |  | 134,4+77,3*0,1 |  | 142.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 156.343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
750 | M | P2-6 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - zelená | m2 | 721.71 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 7.2171 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1609851098
| VV |  | 600,1+560*0,1 |  | 656.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 656.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 656,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 721.71 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
751 | M | P2-7 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - žlutá | m2 | 790.555 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 7.9055 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -987849691
| VV |  | 660,3+583,86*0,1 |  | 718.686 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718.686 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 718,686*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 790.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
752 | M | P2-8 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - světle modrá | m2 | 132.143 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.3214 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1417379320
| VV |  | 111,52+86,1*0,1 |  | 120.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 120,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 132.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
753 | M | P2-9 | Homogenní vinylová podlahas úpravou iQ PUR v tloušťce2 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakcena oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - tmavě modrá | m2 | 71.225 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.71225 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1634173206
| VV |  | 57,8+69,5*0,1 |  | 64.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 64,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 71.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
754 | M | P3-1 | Homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - béžová | m2 | 483.736 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 4.8374 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34152906
| VV |  | 415+247,6*0,1 |  | 439.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 439.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 439,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 483.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
755 | M | P3-2 | Homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - oranžová | m2 | 41.041 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 0.41041 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1985152769
| VV |  | 34,3+30,1*0,1 |  | 37.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,31*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 41.041 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
756 | M | P3-3 | Homogenní vinylová podlaha s úpravou iQ PUR, Acustic v tloušťce 4 mm, protiskluz R9, vytažená na stěnu 100 mm (r 60mm), třída reakce na oheň A1fl-Cfl (dle ČSN EN 13 501-1), v rolích - zelená | m2 | 342.162 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 3.4216 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -561719301
| VV |  | 297,5+135,56*0,1 |  | 311.056 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.056 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 311,056*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 342.162 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
757 | K | 776521111x | Lepení ochranných nástěnných prvků na stěnu | m | 1090.12 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.0901 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1940607803
| VV |  | 2/o | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zelený" 187,69 |  | 187.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žlutý" 44,05 |  | 44.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedý" 230,17 |  | 230.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 461.91 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3/o | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bílá" 153 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedá" 39 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 192 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5/o" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žlutý" 20,93 |  | 20.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedý" 27,53 |  | 27.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.46 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6/o | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedý" 387,75 |  | 387.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 387.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  |  |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1090.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
758 | M | 2/O-1 | Ochranný nástěný prvek - svodidlo 150x2mm - zelený | m | 187.7 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375269508
759 | M | 2/O-2 | Ochranný nástěný prvek - svodidlo 150x2mm - žlutý | m | 44.05 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014499008
760 | M | 2/O-3 | Ochranný nástěný prvek - svodidlo 150x2mm - šedý | m | 617.92 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1711681522
| VV |  | 2/o | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedý" 230,17 |  | 230.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 230.17 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6/o | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šedý" 387,75 |  | 387.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 387.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 617.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
761 | M | 3/O-1 | Nástěnný ochranný kryt rohu 50x50 - bílý | m | 153 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -346352821
762 | M | 3/O-2 | Nástěnný ochranný kryt rohu 50x50 - bílý | m | 39 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 137401005
763 | M | 5/O-1 | Ochranný nástěný prvek - svodidlo 300x2mm - žlutý | m | 20.93 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2074059097
764 | M | 5/O-2 | Ochranný nástěný prvek - svodidlo 300x2mm - šedý | m | 27.53 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -898620829
765 | K | 776991121 | Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem | m2 | 4324.76 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430222749
| VV |  | "P1" 47,7 |  | 47.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2" 3564,56 |  | 3564.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P3" 712,5 |  | 712.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4324.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
766 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 85.953 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921610054
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7257 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
767 | K | 777611121 | Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy | m2 | 132.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.031805 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764658080
| VV |  | "S8" 8,6+8,6+5,6+(11,9+11,9+9,6)*0,1 |  | 26.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9" 106,38 |  | 106.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
768 | K | 777611151 | Krycí epoxidový nátěr parkovacích ploch | m2 | 720.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.17287 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 473919802
| VV |  | "S11" 720,3 |  | 720.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
769 | K | 777611161 | Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem | m2 | 720.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 2.521 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 169938496
| VV |  | "S11" 720,3 |  | 720.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 720.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
770 | K | 998777103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 24 m | t | 2.726 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753355494
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 33.196 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
771 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 488.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0029 | 1.4177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 79408131
| VV |  | "ST2.1" 217,62 |  | 217.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST6" 271,25 |  | 271.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklad2 | Součet |  | 488.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
772 | M | ST2.1 | Glazovaný keramický obklad z bělinových dlaždic na světlou výšku místnosti,rozměr 600 x 300 mm, nasákavost > 10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou | m2 | 239.382 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547895489
| VV |  | "ST2.1" 217,62 |  | 217.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 217,62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 239.382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
773 | M | ST6 | Glazovaný keramický obklad z bělinových dlaždic na světlou výšku místnosti,rozměr 600 x 300 mm, nasákavost > 10%, pevnost >15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, mat - s konvexním rohem řešeným silikonem a konkávním rohem řešeným nerezovou lištou | m2 | 298.375 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481369293
| VV |  | "ST6" 271,25 |  | 271.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 271.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 271,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 298.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
774 | K | 781474115x | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem včetně spárování konvexního rohu silikonem a konkávní roh řešen nerezvovu lištou | m2 | 1685.997 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 5.058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591815181
| VV |  | "ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 9,78 |  | 9.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 3,6 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 13.38 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 45,845+25,775+0,64 |  | 72.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 14,225 |  | 14.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL 0858070 - žlutá" 47,853 |  | 47.853 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 134.338 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 9,925 |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 9,6+2,24 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 21.765 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 6+32,265 |  | 38.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 9,6+5,25 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL1907025 - tyrkysová" 4,65 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL000850 - světle šedá"66,18 |  | 66.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Base" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 125.945 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 626,656-217,62 |  | 409.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 95,13 |  | 95.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL1907025 - tyrkysová" 214,6 |  | 214.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL000850 - světle šedá" 468,73 |  | 468.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0858070 - žlutá" 19,75 |  | 19.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1207.246 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 20,765 |  | 20.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 60,75 |  | 60.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL1907025 - tyrkysová" 99,883 |  | 99.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL000850 - světle šedá" 1,925 |  | 1.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0858070 - žlutá" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 183.323 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | obklad | Součet |  | 1685.997 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
775 | M | ST1-1 | Glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic 200 x 200 mm, s atestem na zdravotnickýa potravinářský provoz, nasákavost>10%, pevnost >15 MPa, odolnostproti chemikáliímtř. UHA. RAL0709010 - béžová | m2 | 91.965 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 1.3795 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142942155
| VV |  | "ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 9,78 |  | 9.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.78 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 45,845+25,775+0,64 |  | 72.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 72.26 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 9,925 |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 9.925 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91.965 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
776 | M | ST1-2 | Glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic 200 x 200 mm, s atestem na zdravotnickýa potravinářský provoz, nasákavost>10%, pevnost >15 MPa, odolnostproti chemikáliímtř. UHA. RAL0607050 - oranžová | m2 | 29.665 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.44498 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292866233
| VV |  | "ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 3,6 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 14,225 |  | 14.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.225 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 9,6+2,24 |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.84 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.665 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
777 | M | ST1-3 | Glazovaný keramický obklad z hutných dlaždic 200 x 200 mm, s atestem na zdravotnickýa potravinářský provoz, nasákavost>10%, pevnost >15 MPa, odolnostproti chemikáliímtř. UHA. RAL 0858070 - žlutá | m2 | 47.853 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.71779 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 203800362
| VV |  | "ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST1" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL 0858070 - žlutá" 47,853 |  | 47.853 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 47.853 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.853 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
778 | M | ST2-1 | Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL0709010 - béžová | m2 | 468.066 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 7.021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205513455
| VV |  | "ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 6+32,265 |  | 38.265 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 38.265 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 626,656-217,62 |  | 409.036 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 409.036 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0709010 - béžová" 20,765 |  | 20.765 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 20.765 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 468.066 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
779 | M | ST2-2 | Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL0607050 - oranžová | m2 | 170.73 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 2.561 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151452669
| VV |  | "ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 9,6+5,25 |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 14.85 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 95,13 |  | 95.13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95.13 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0607050 - oranžová" 60,75 |  | 60.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 60.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 170.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
780 | M | ST2-3 | Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL1907025 - tyrkysová | m2 | 319.133 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 4.787 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1992344612
| VV |  | "ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL1907025 - tyrkysová" 4,65 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL1907025 - tyrkysová" 214,6 |  | 214.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 214.6 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL1907025 - tyrkysová" 99,883 |  | 99.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 99.883 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 319.133 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
781 | M | ST2-4 | Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL000850 - světle šedá | m2 | 536.835 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 8.0525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588913738
| VV |  | "ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL000850 - světle šedá"66,18 |  | 66.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 66.18 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL000850 - světle šedá" 468,73 |  | 468.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 468.73 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL000850 - světle šedá" 1,925 |  | 1.925 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.925 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 536.835 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
782 | M | ST2-6 | Glazovaný keramický obklad bělinový 200 x 200 mm, nasákavost>10%, pevnost>15 MPa, odolnost proti chemikáliím tř. GB, RAL0858070 - žlutá | m2 | 19.75 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.015 | 0.29625 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105972799
| VV |  | "cihla-omítka-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0858070 - žlutá" 19,75 |  | 19.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.75 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK-obklad ST2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "RAL0858070 - žlutá" 0 |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
783 | K | 781491021 | Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad | m2 | 58.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00063 | 0.03659 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 119942915
| VV |  | "6/b" 121*0,8*0,6 |  | 58.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
784 | M | 634651260 | zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm | m2 | 63.888 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.012 | 0.76666 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2081702809
| VV |  | 58,08*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 63.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
785 | K | 781494111x | Nerezové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 15 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.00465 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072047561
| VV |  | 1PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.4.03a" 4*2,85*3+0,15*2+2,2 |  | 36.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.4.04a" 4*2,5*3 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.4.05" 4*2,5 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "0.4.06" 6*2,5 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
786 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 2174.867 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.65246 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1223669697
| VV |  | obklad+obklad2 |  | 2174.867 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2174.867 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
787 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 40.571 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200151014
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.29098 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
788 | K | 783801403 | Oprášení omítek před provedením nátěru | m2 | 382.306 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1116945296
| VV |  | "výtahové šachty" 182,553*2 |  | 365.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy výtahových šachet" 8,6*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
789 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 382.306 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.030584 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -860343080
| VV |  | "výtahové šachty" 182,553*2 |  | 365.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy výtahových šachet" 8,6*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
790 | K | 783827101 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 382.306 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.10322 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -335543296
| VV |  | "výtahové šachty" 182,553*2 |  | 365.106 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stropy výtahových šachet" 8,6*2 |  | 17.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382.306 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
791 | K | 783901451 | Zametení betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 926.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010616678
| VV |  | "S8" 8,6+8,6+5,6 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9" 106,38 |  | 106.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62 |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 720,3 |  | 720.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 926.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
792 | K | 783913161 | Penetrační syntetický nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 926.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.12039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1756866413
| VV |  | "S8" 8,6+8,6+5,6 |  | 22.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S9" 106,38 |  | 106.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S10" 76,62 |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S11" 720,3 |  | 720.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 926.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
793 | K | 783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 76.62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.036778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341781873
| VV |  | "S10" 76,62 |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9104 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
794 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 12262.768 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333370456
| VV |  | malby1 |  | 6300.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | malby2 |  | 5962.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12262.768 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
795 | K | 784111007 | Oprášení (ometení ) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 167.116 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -290676248
| VV |  | schody |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
796 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 12262.768 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 2.4526 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89337400
| VV |  | malby1 |  | 6300.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | malby2 |  | 5962.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12262.768 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
797 | K | 784181107 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m | m2 | 167.116 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.033423 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566339067
| VV |  | schody |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
798 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 5962.368 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 1.7291 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1237634145
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 54,87 |  | 54.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba" 1520,870 |  | 1520.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba" 2249,74 |  | 2249.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba" 95,314 |  | 95.314 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | štuky |  | 401.301 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | stropy |  | 377.908 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | SDKP1+SDKP2+SDKP4 |  | 1262.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby2 | Součet |  | 5962.368 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
799 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 6300.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 1.6381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188889362
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná" 1416,329 |  | 1416.329 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "beton - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná" 4736,595 |  | 4736.595 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "cihla - omítka - malba omyvatelná - desinfekční" 49,723 |  | 49.723 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SDK - omítka - malba omyvatelná" 48,030 |  | 48.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | malby1 | Součet |  | 6300.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
800 | K | 784211167 | Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu | m2 | 876.878 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0087688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -793362886
| VV |  | "béžová DELUX 30Y 67/194" 199,38 |  | 199.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zelená DELUX 10GY 61/499" 171,3 |  | 171.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zelená pastelová DELUX 10GY74/325" 145,0025 |  | 145.003 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "žlutá DELUX 45YY 79/374" 361,195 |  | 361.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 876.878 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
801 | K | 784221107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m | m2 | 167.116 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.048464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1721221778
| VV |  | schody |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 167.116 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8807 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
802 | K | 786612200 | Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin | m2 | 101.973 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -958982371
| VV |  | "40/z" 35,78*2,85 |  | 101.973 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.973 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
803 | M | 40/7 | Vertikální žaluzie látková na celou výšku místnosti, lamely o šířce 127 mm, barva světle krémová, ovládání po segmentech cca 4 m, výška místnosti 2850 mm | m2 | 101.973 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.02 | 2.0395 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560016833
804 | K | 786671131x | Montáž čalounění stěn včetně dveří | m2 | 47.11 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0070665 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003316220
| VV |  | "2.1.47" (5,39+2,59)*2*3-0,9*1,9+(0,9+1,9*2)*0,2 |  | 47.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
805 | M | ST5 | Polstrovaný obklad- zdravotnická koženka+ čalounická vata + gumožíně,alt. gumokokosové desky | m2 | 47.11 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 1.4133 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146807051
806 | K | 786671132x | Montáž čalounění podlah | m2 | 13.96 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.002094 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2073069455
| VV |  | "2.1.47" 5,39*2,59 |  | 13.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
807 | M | P10 | Polstrovaná podlaha- zdravotnická koženka+ čalounická vata + gumožíně, alt. gumokokosov | m2 | 13.96 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.4188 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1240950123
808 | K | 998786103 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m | t | 3.881 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2057347908
| D | 787 | Dokončovací práce - zasklívání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.1474 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
809 | K | 787192523 | Zasklívání stěn, příček, balkónového zábradlí do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm | m2 | 146.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03516 | 5.1474 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -883472727
| VV |  | "výtahová šachta u tříramenného schodiště" 15,25*9,6 |  | 146.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
810 | K | 998787103 | Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m | t | 5.147 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1537755905
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
811 | K | VYT1 | Nákladní lůžkový výtah dle specifikace - kompletní dodávka | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -39386401
812 | K | VYT2 | Osobní výtah dle specifikace - kompletní dodávka | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -66397486

## D1-01.1.2 - Kyslíková sta...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {2c69fabf-3a4f-4ac2-b6da-54c1ad12db7d} | [5 empty] | jámy | 21,85 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | odkop | 27 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | přebytek | 40,124 | 2
[25 empty] | zásyp | 8,726 | 2
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D1-01.1.2 - Kyslíková stanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D1-01.1.2 - Kyslíková stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D1-01.1.2 - Kyslíková stanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 94.9527 |  | 0 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 94.9527 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869935532
| VV |  | 60*0,45 |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | odkop | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028025331
| VV |  | odkop |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 21.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1802594206
| VV |  | "jámy pro patky" 1,5*1,5*4*1,05+2*2*2*1,05 |  | 17.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozšíření" (1,5*4*4+2*4*2)*0,1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jámy | Součet |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 21.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -815350644
| VV |  | jámy |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 21.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633515689
| VV |  | jámy |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 17.452 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356846049
| VV |  | zásyp*2 |  | 17.452 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.452 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 40.124 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1136824016
| VV |  | jámy+odkop-zásyp |  | 40.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | přebytek | Součet |  | 40.124 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 200.62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -373968474
| VV |  | přebytek*5 |  | 200.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 30.576 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 598931992
| VV |  | jámy |  | 21.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | zásyp |  | 8.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.576 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 8.726 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676507371
| VV |  | zásyp |  | 8.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.726 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 40.124 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1566628136
| VV |  | přebytek |  | 40.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.124 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 74.229 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032142659
| VV |  | přebytek*1,85 |  | 74.229 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.229 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.726 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -976744066
| VV |  | "rozšíření" (1,5*4*4+2*4*2)*0,1 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kolem desky" 27,8*0,17 |  | 4.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 8.726 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 925064807
| VV |  | 60 |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 94.6667 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
15 | K | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku | m3 | 7.488 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.98 | 14.8262 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 135053011
| VV |  | (46,95-1,5*1,5*4-2*2*2)*0,25 |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.488 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 273311511 | Základové desky prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.498 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4721 | 3.7033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1054286607
| VV |  | "podkladní beton" (46,95-1,5*1,5*4-2*2*2)*0,05 |  | 1.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.498 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 273321611 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 14.085 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 34.5546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 549491403
| VV |  | "podkladní beton" 46,95*0,3 |  | 14.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.085 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 9.73 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.024033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679615572
| VV |  | 27,8*0,35 |  | 9.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 9.73 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676548558
20 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.409 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 1.4938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1865790120
| VV |  | "podkladní beton" 46,95*0,3*100/1000 |  | 1.409 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.409 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 275313711 | Základové patky z betonu tř. C 20/25 | m3 | 11.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 29.1942 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566584586
| VV |  | "patky" 1,5*1,5*0,7*4+2*2*0,7*2 |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 275321611 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 3.9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 9.5678 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206688427
| VV |  | "patky" 1*1*0,65*6 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00264 | 0.041184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675999800
| VV |  | "patky" 1*4*0,65*6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1444106020
25 | K | 275361821 | Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 1.2616 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -833562502
| VV |  | "patky" (1,5*1,5*0,7*4+2*2*0,7*2)*100/1000 |  | 1.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.28605 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
26 | K | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00468 | 0.0936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386069263
| VV |  | 16+4 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 553422600 | sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0034 | 0.0476 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 843395827
| VV |  | 14 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 553423280x | sloupek pro branku v. 2000 mm 70x70 včetně pantu | kus | 2 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0028 | 0.0056 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178975648
29 | M | 553422700 | vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.008 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -164444241
30 | K | 348101210 | Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106492141
31 | M | 553423210x | branka vchodová kovová 1000x1800 mm včetně zámku | kus | 1 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.0985 | 0.0985 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1979065443
32 | K | 348401130 | Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu | m | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1274945124
| VV |  | 26-1 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 313275030x | pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 180 cm | m | 25 |  | 0 | R |  |  | základní |  | 0 | 0.00131 | 0.03275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413738109
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
34 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 94.914 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69698023

## D1-01.4.ZT - Zdravotně te...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{f334e20c-70da-4deb-9760-6ebddc72a9b0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.ZT - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.ZT - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 724 - Zdravotechnika - strojní vybavení | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.ZT - Zdravotně technické instalace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 404.4042 |  | 4070 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 370.2649 |  | 4070 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 281.818 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 322.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1850745753
| VV |  | ((24+18+39+129+78+115)*0,8*1,0) "ležatá kanalizace |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 322.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749726738
| VV |  | 322,400 "hloubení rýh |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 322.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511345414
| VV |  | 322,400 "hlubení rýh |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 193.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762456294
| VV |  | 32,240 "lože |  | 32.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 149,110 "obsypy |  | 149.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,030*(24+18+39+129+78+115) "potrubí |  | 12.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 193.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528821295
| VV |  | 193,440 "vodorovný přesun |  | 193.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.44 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 348.192 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939944722
| VV |  | 1,8*193,440 "vodorovný přesun |  | 348.192 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.192 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 128.96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300140723
| VV |  | 322,400 "hlubené vykopávky |  | 322.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -193,440 "vodorovný přesun |  | -193.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 128.96 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 149.11 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -169794181
| VV |  | ((24+18+39+129+78+115)*0,8*0,50)-(0,030*(24+18+39+129+78+115)) "ležatá kanalizace |  | 149.11 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.11 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 583313400 | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 | t | 281.818 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 281.818 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -534358067
| VV |  | 1,89*149,110 "obsypání potrubí |  | 281.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 281.818 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.3472 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 212752311 | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.24184 | 19.3472 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120197116
| VV |  | 40+40 "drenáž |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.9584 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 32.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 60.9584 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487283661
| VV |  | ((24+18+39+129+78+115)*0,8*0,1) "ležatá kanalizace |  | 32.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.1413 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 871241101 | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 90 x 4,3 mm | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 751482479
| VV |  | 10 "vodovodní přípojka |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 286131150 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm | m | 10.15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00211 | 0.021417 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485208282
| VV |  | 1,015*10 "vodovodní přípojka |  | 10.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 871311101 | Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 160 x 6,2 mm | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333021862
| VV |  | 100 "zásobní vodovod |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 286131180 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 160x14,6mm | m | 101.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 0.67295 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1980136047
| VV |  | 1,015*100 "zásobní vodovod |  | 101.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 857242121 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00167 | 0.01503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1645273211
| VV |  | 1+1+2+2+2+1 "tvarovky |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 552522261 | trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,25 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0106 | 0.0106 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -607180680
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 552522281 | trouba přírubová TP-DN 80 PN 10-16-25-40 TT L=0,4 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0196 | 0.0196 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1773629408
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 552507100 | tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 80x40 PN 10-16-25-40 natural | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0136 | 0.0272 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190750928
| VV |  | 2 "VDM sestava |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 552536090 | přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový dl 200mm DN 80/65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602076667
| VV |  | 2 "VDM sestava |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 552536710 | příruba zaslepovací litinová vodovodní s vnitřním závitem 1" PN 10/40 XG-kus DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0024 | 0.0048 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1175424724
| VV |  | 2 "VDM sestava |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 552599820 | koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90° | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0112 | 0.0112 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -581017259
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.02106 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 979149494
| VV |  | 3+1+1+1+3+1+3 "armatury |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 404108009016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍR/SYS 2000 DN 80/90 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01758 | 0.10548 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291577473
| VV |  | 3 "VDM sestava |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "úprava vody |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 983108000016 | KLAPKA ZPĚTNÁ NOVÁ DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0143 | 0.0143 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797525332
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 991108000016 | LAPAČ NEČISTOT NOVÝ DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1187521255
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 551183060 | kompenzátor gumový (voda-topení) PN 16 do 100°C ocel+neopren 3" | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.0052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084731650
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 780008000000 | KOLO RUČNÍ DN 65-80 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00315 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857211796
| VV |  | 3 "VDM sestava |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 388217100 | vodoměr šroubový PN16 DN 50 do 40° montáž vodorovně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143674352
| VV |  | 1 "VDM sestava |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 891311221 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.0148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883612417
| VV |  | 5 "šoupě |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 400215000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04025 | 0.20125 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841288628
| VV |  | 5 "šoupě |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 780012500000 | KOLO RUČNÍ DN 125-150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.0119 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2011339424
| VV |  | 5 "šoupě |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1661726342
| VV |  | 18 "vodovod |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716192607
| VV |  | 18 "vodovod |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.86936 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737133261
| VV |  | 4 "revizní šachta |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 562306050 | šachtový poklop z PU + rám HDPE, 12,5t, 1100 x 800 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 0.184 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -436532906
| VV |  | 4 "revizní šachta |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 935932418 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny | m | 13.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.4354 | 5.8779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012616536
| VV |  | 4+5,5+4 "liniový žlab rampa |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4070 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | R-9709001 | Stavební výpomoce, pomocné zednické práce, vrtání ptostupů, drážky, montážní práce a nespecifikované práce | hod | 1750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3850 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 626256645
39 | K | R-9709002 | Zprovoznění všech systémů a zařízení v budovy, zaškolením obsluhy, provozní řády, apod. | hod | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 220 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112875288
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 34.1393 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.1264 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 713463121 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x | m | 1476 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234224062
| VV |  | 246+39+78+68 "dešťové potrubí |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 142+472+431 "splaškové potrubí |  | 1045 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1476 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28377071 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm | m | 146.26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.016089 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698282208
| VV |  | 1,03*142 "splaškové potrubí |  | 146.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 283770770 | izolace potrubní pouzdro z lehčené pryže rozměr D 114 x 13 mm | m | 693.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.11091 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -732950812
| VV |  | 1,03*246 "dešťové potrubí |  | 253.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03*427 "splaškové potrubí |  | 439.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 693.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 283770780 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 13 mm | m | 484.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.077456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817836064
| VV |  | 1,03*39 "dešťové potrubí |  | 40.17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,03*431 "splaškové potrubí |  | 443.93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 484.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 283770790 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 20 mm | m | 80.34 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.020085 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168423478
| VV |  | 1,03*78 "dešťové potrubí |  | 80.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 283770800 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 110 x 25 mm | m | 70.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.023113 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1032615689
| VV |  | 1,03*68 "dešťové potrubí |  | 70.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 4459 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.26754 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -86721113
| VV |  | 583+963+74+517+58+172+12+240+100+288+168+210+24+276+12+282+396+84 "izolace potrubí |  | 4459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4459 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 283771040 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 13 mm | m | 583 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.02332 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -272423543
| VV |  | 583 "potrubí ve stěnách, předstěnách |  | 583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 583 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 283771120 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 13 mm | m | 963 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.04815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1077134768
| VV |  | 692 "potrubí ve stěnách předstěnách |  | 692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 253+18 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 271 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 963 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 283770520 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 13 mm | m | 74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0407 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2091951049
| VV |  | 8+66 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 283771190 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 13 mm | m | 517 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.03619 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -589980761
| VV |  | 172+50+295 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 517 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 517 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 283771230 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 13 mm | m | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00464 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -216263038
| VV |  | 12+10+36 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28377122 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 63 x 13 mm | m | 172 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.01548 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2047110670
| VV |  | 172 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 172 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 283770710 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 13 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1659964270
| VV |  | 12 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 283770740 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 89 x 13 mm | m | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1184798141
| VV |  | 72+168 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 283770810 | izolace potrubí z pěněného PE 168 x 13 mm | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.016 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -811270660
| VV |  | 100 "vodovod pod stropem |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 283770490 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 25 mm | m | 288 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.03456 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -108830975
| VV |  | 288 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 283770540 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 25 mm | m | 168 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.02184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1922968105
| VV |  | 168 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 168 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 283770630 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 45 x 25 mm | m | 210 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0336 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2000167435
| VV |  | 210 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 283770650 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 54 x 25 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00432 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -751769533
| VV |  | 24 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 283770690 | izolace potrubí z pěněného PE 65 x 25 mm | m | 276 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.05796 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753894776
| VV |  | 276 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 276 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 276 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 283770730 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 76 x 25 mm | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.00288 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801590428
| VV |  | 12 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 283770760 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 89 x 25 mm | m | 282 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.07896 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -693968212
| VV |  | 72+210 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 282 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 282 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 283770801 | izolace potrubí z pěněného PE 114 x 25 mm | m | 396 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.13068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -548584784
| VV |  | 96+24+276 "páteřní potrubí pod stropem |  | 396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 396 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 28377085 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 134x25 mm | m | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0294 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 243913791
| VV |  | 12+72 "páteřní potrubí pod stropem |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 283771300 | spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE | kus | 13512.121 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2110906169
| VV |  | (583+963+74+517+58+172+12+240+100+288+168+210+24+276+12+282+396+84)/0,33 "izolace potrubí |  | 13512.121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13512.121 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 1.519 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388568341
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 9.6522 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | 721174004 | Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.01008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -715923827
| VV |  | 18 "ležatá kanalizace |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.05148 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1265745418
| VV |  | 39 "ležatá kanalizace |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 721173402 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 | m | 129 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.23478 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 893693921
| VV |  | 129 "ležatá kanalizace |  | 129 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00282 | 0.21996 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148666964
| VV |  | 78 "ležatá kanalizace |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 721173404 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 | m | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00441 | 0.50715 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2103824064
| VV |  | 115 "ležatá kanalizace |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 286116200 | čistící kus kanalizace plastové KG DN 150 se 4 šrouby | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00108 | 0.00108 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518049393
| VV |  | 1 "ležatá kanalizace |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 286116220 | čistící kus kanalizace plastové KG DN 200 s 6 šrouby | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0021 | 0.0063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -534346143
| VV |  | 3 "ležatá kanalizace |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 721175102 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40 | m | 158 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.05056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -733312054
| VV |  | 158 "připojovací kanalizace |  | 158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 721175103 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 | m | 325 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.13975 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1680404859
| VV |  | 301+24 "připojovací kanalizace |  | 325 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 325 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 721175104 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00089 | 0.07209 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 495910479
| VV |  | 81 "připojovací kanalizace |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 721175105 | Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.258 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1635121374
| VV |  | 150 "připojovací kanalizace |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 721175111 | Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 75 | m | 142 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00153 | 0.21726 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526806490
| VV |  | 142 "odpadní kanalizace odhlučněná |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 721175112 | Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 110 | m | 472 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00288 | 1.3594 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838160264
| VV |  | 472 "odpadní kanalizace odhlučněná |  | 472 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 472 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721175113 | Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučněné třívrstvé DN 125 | m | 431 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00372 | 1.6033 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -135469462
| VV |  | 431 "odpadní kanalizace odhlučněná |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 286156020 | čistící kanalizační tvarovka PP DN 75 pro vysoké teploty | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.0007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2086711776
| VV |  | 5 "čistící tvarovka |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 286156030 | čistící kanalizační tvarovka PP DN 100 pro vysoké teploty | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00297 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1433576488
| VV |  | 9 "čistící tvarovka |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | M | 286156040 | čistící kanalizační tvarovka PP DN 125 pro vysoké teploty | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1275868052
| VV |  | 20 "čistící tvarovka |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 721173736 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 | m | 246 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.39852 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -447731238
| VV |  | 246 "odpadní kanalizace dešťová |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 246 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 721173737 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 125 | m | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00208 | 0.08112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1549852522
| VV |  | 39 "odpadní kanalizace dešťová |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 721173738 | Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 150 | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.2886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -564058864
| VV |  | 78 "odpadní kanalizace dešťová |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 721173739 | Potrubí kanalizační z PE dešťové zvuk tlumící vícevrstvé DN 200 svařované | m | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.2516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148403031
| VV |  | 68 "odpadní kanalizace dešťová |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 286194440 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem d 125 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0011 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1000661892
| VV |  | 1 "čistící tvarovka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | M | 286194450 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s kruhovým otvorem d 160 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583544027
| VV |  | 8 "čistící tvarovka |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 286194530 | tvarovka čisticí PE-HD 90° s oválným otvorem d 200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1701157609
| VV |  | 3 "čistící tvarovka |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 562312160 | uzávěr zpětný PP automatický s ocelovou klapkou a ruční uzávěr DN200 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00368 | 0.01104 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 725058266
| VV |  | 3 "zpětná klapka |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 721176114 | Montáž potrubí plastového svařovaného do D 32 mm - odvod kondenzátu | m | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.02025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -181033375
| VV |  | 27 "odvod kondenzátu |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | M | 286151380 | trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 32mm dl 4m | m | 27.81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.01029 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1216671158
| VV |  | 1,03*27 "odvod kondenzátu |  | 27.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.81 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 458100010 | kotevní prvky pro potrubí kanalizace | kus | 739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 3.695 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1894212801
| VV |  | (142+472+431+248+39+78+68)/2 "upevnění potrubí v šachtách, pod stropem |  | 739 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 739 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 286555140 | průchodka pro prostup zdi při montáži tepelných čerpadel D 110mm | kus | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.09 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706864982
| VV |  | 40+5 "prostup ŽB stěnou, základovou deskou |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810508220
| VV |  | 6+1+33+30+6+13+25+2+2+3+3+5+13+6+4+1 "výpustky DN 40 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1051353729
| VV |  | 12+29+4+16+8+7+3+3+7+1+2+1 "výpustky DN 50 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300901813
| VV |  | 29+6+9+19+3+3+1+10+9+4 "výpustky DN 100 |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 721211421 | Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00101 | 0.01212 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1737607696
| VV |  | 12 "vpust strojovna |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 721226512 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018217626
| VV |  | 3+1 "myčka, pračka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 721226531 | Zápachová uzávěrka HL 136N plastová pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a čistící vložkou | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1073546680
| VV |  | 1 "odvod kondenzátu |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 721226532 | Zápachová uzávěrka HL 138 plastová podomítková pro odvod kondenzátu s přídavnou mech. uzávěrkou a čistící vložkou | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 963177185
| VV |  | 4 "odvod kondenzátu |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 721233111 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75 | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.01701 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2081485850
| VV |  | 9 "střešní vtok |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 721233112 | Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.00848 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110311431
| VV |  | 4 "střešní vtok |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 721273153 | Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1779936152
| VV |  | 22 "větrací potrubí |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 721274126 | Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.0015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1569052628
| VV |  | 10 "přívzdušnění kanalizace |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 721289501 | Napojení nového potrubí na stávající kanalizační potrubí do DN 200 | soubor | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1278683436
| VV |  | 3 "napojení na venkovní kanalizaci |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 2193 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1515774176
| VV |  | 158+301+81+150+142+472+431 "připojovací,odpadní potrubí |  | 1735 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 246+39+78+68 "dešťové potrubí |  | 431 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27 "kondenzátní potrubí |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2193 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 361 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2101641762
| VV |  | 39+129+78+115 "svodná kanalizace |  | 361 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 361 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 998721103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | t | 9.507 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178405979
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.6019 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | 722130233 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 | m | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.05562 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712670923
| VV |  | 18 "požární vodovod |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 722130235 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 | m | 345 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00518 | 1.7871 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1736186340
| VV |  | 50+295 "požární vodovod |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 722130236 | Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0064 | 0.2304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 181594131
| VV |  | 36 "požární vodovod |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 722171939R | Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 90 mm - napojení na potrubí přípojky | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1619873561
| VV |  | 1 "napojení na přívod vody |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 722173232 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 20x2,3 mm | m | 583 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.14575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2119552159
| VV |  | 583 "potrubí ve stěnách předstěnách |  | 583 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 583 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 722173233 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 25x2,8 mm | m | 1233 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.41922 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98060026
| VV |  | 692 "potrubí ve stěnách předstěnách |  | 692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 253+288 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1233 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 722173234 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 32x3,6 mm | m | 242 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.13068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -671554136
| VV |  | 8+66+168 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 722173235 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 40x4,5 mm | m | 382 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.31706 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -832528097
| VV |  | 172+210 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
119 | K | 722173236 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 50x5,6 mm | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 0.0468 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500628874
| VV |  | 12+24 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | 722173237 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 63x7,1 mm | m | 445 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00205 | 0.91225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 821384216
| VV |  | 172+273 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | 722173238 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 75x5,6 mm | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.05088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302805356
| VV |  | 12+12 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | 722173239 | Potrubí vodovodní plastové pevné spoj lepením 90x6,7 mm | m | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00299 | 0.43056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -426175886
| VV |  | 72+72 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 144 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí D 25 | m | 541 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.11361 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -736441018
| VV |  | 253+288 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 541 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 541 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
124 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí D 32 | m | 242 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.06292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1152806135
| VV |  | 8+66+168 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 242 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí D 40 | m | 382 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.11078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490321827
| VV |  | 172+210 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 382 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 382 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí D 50 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.01548 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1845007533
| VV |  | 12+24 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí D 63 | m | 445 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.20915 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362758048
| VV |  | 172+273 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 445 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 722182017 | Podpůrný žlab pro potrubí D 73 | m | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.01272 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042601908
| VV |  | 12+12 "potrubí v šachtách, pod stropem |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | M | 458100030 | tvarovky, fitinky spojované lepením PVC-C, PN16, provozní teplota max. 70°C, chemicky odolné, zabraňující tvorbě biofilmu | kus | 616 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.308 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1638472072
| VV |  | (583+692+8+253+288+66+168+172+210+12+24+160+276+12+12+72+72)/5 "páteřní potrubí pod stropem |  | 616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | M | 458200010 | kotevní prvky pro potrubí vodovodu | kus | 1705.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.005 | 8.5275 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2009577800
| VV |  | (583+692+8+253+288+66+168+172+210+12+24+160+276+12+12+72+72+295+36)/2 "páteřní potrubí pod stropem |  | 1705.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1705.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 | kus | 305 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1037048845
| VV |  | 33+30+29+29+6+4+6+9+13+16+25+19+8+2+7+2+3+3+3+3+7+1+3+3+2+5+1+10+13+6+1+3"příprava pro napojení baterie |  | 305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 722224115 | Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.0066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2018389114
| VV |  | 30 "vypouštění |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 722229101 | Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376514377
| VV |  | 4+3 "vývody vody |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | M | 551101560 | ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN15 1/2" | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1964241758
| VV |  | 3 "vývody vody |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 551119820 | ventil rohový pračkový 3/4" | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872364524
| VV |  | 1+3 "pračka, myčka nádobí |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 722231077 | Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917834242
| VV |  | 3 "strojovna |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 722231078 | Ventil zpětný mosazný G 2 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00132 | 0.00132 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049118585
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 722231145 | Ventil závitový pojistný rohový G 2 1/2, 6 bar | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1731806006
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 722232061 | Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0054 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1555247861
| VV |  | 20 "uzávěr odbočka |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 722232062 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.0484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -251752796
| VV |  | 121 "uzávěr odbočka |  | 121 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | K | 722232063 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.0171 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1771201476
| VV |  | 30 "uzávěr odbočka |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 722232064 | Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0008 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1955485227
| VV |  | 6 "uzávěr odbočka |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 722232065 | Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172949628
| VV |  | 4 "uzávěr odbočka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | K | 722232066 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.01638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1765102441
| VV |  | 9 "uzávěr odbočka |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 722232067 | Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00182 | 0.01274 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1632439678
| VV |  | 7 "uzávěr odbočka |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | K | 722239101 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2 | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -15337437
| VV |  | 12 "vyvažovací armatura |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 551279090 | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 1/2" s měřením a vypouštěním | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152842390
| VV |  | 12 "vyvažovací armatura |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | K | 722239102 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1181389565
| VV |  | 2 "vyvažovací armatura |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 551279091 | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační termostatický 3/4" s měřením a vypouštěním | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 57905445
| VV |  | 2 "vyvažovací armatura |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
150 | M | 551279099 | zaregulování vyvažovacích armatur hydronickým měřením | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0042 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210968754
| VV |  | 2+12 "vyvažovací armatura |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 722250133 | Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02914 | 0.34968 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 191247761
| VV |  | 12 "hydrant |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 722262211 | Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 1/2 x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.00254 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205352364
| VV |  | 2 "vodoměr |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 722290229 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 100 | m | 3411 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 1.1939 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 415016868
| VV |  | 583+692 "potrubí ve stěnách, předstěnách |  | 1275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 253+288+66+168+172+210+12+24+172+276++12+12+72+18+50+295+36 "páteřní rozvod pod stropem, v šachtách |  | 2136 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3411 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 3411 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.03411 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1843127171
| VV |  | 3411 |  | 3411 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3411 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 998722103 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | t | 15.601 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574545703
| D | 724 | Zdravotechnika - strojní vybavení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.26557 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | 722239107 | Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 987782447
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 484880450 | směšovač třícestný s přímým průtokem DN 50 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1348722970
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 724242414 | Filtr domácí na studenou vodu DN 80 se zpětným proplachem, manometr | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00553 | 0.00553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -721763825
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 722231206 | Ventil redukční mosazný G 2 PN 6 do 25°C s 2x vnitřním závitem bez manometru | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00513 | 0.00513 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618785073
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 724399106 | Montáž úpravny TV 06 ČKD | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.01122 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -517919456
| VV |  | 2 "strojovna |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 436322000 | zařízení fyzikální úpravy vod magnetické DN 65 23,0 m3/h PN 16 do 100°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1066169868
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | M | 724-R003 | zařízení chemické dezinfekce rozvodů teplé vody - chlordioxinová stanice, kompletní dodávka a montáž, zařízení pro výrobu 0,2% chlordioxinu o výkonu 5 g/h ClO2, záchytné vany 2 ks, varovné štítky, vodoměr pulzní 5/4", redukční ventil 1/2" | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826996322
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 724-R004 | zařízení chemické dizinfekce rozvodů teplé vody - el.mag. ventil 1/2", vstřikovač, hadička, ochranné pomůcky, chemie, měřící sada, instalační sestava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -37994940
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 724-R001 | Automatický závlahový systém - kompletní dodávka a montáž závlahy, kombin. jednotka 4 sekce, čidlo srážek, ovládací kabely, ventilová šachtice, rozbočovací souprava, ventil s filtrem 4ks, kapkovací potrubí 422m, tvarovky 182ks, zajišťovací kolíky 550ks | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -89918574
| VV |  | 1 "závlahový systém |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | K | 724-R002 | Automatický závlahový systém - kompletní dodávka a montáž rozvodů, potrubí HDPE80 DN32 34m, HDPE80 DN25 27m, tvarovky 24ks, šachtice pro napojeí hadice 2ks | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00561 | 0.00561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -243046033
| VV |  | 1 "závlahový systém |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 732421226 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 32 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro TUV | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00869 | 0.01738 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -800969235
| VV |  | 2 "strojovna |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 732229323 | Montáž výměníku tepla dvouchodého vlásenkového Pu 21 PN 2,5/1,0,PN 2,5/1,6 63 m2 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.05727 | 0.05727 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356611783
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | M | 484386120 | zásobník teplé vody ležatý s vysoce dimenzovaným výměníkem tepla objem 200 l | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.116 | 0.116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -776925474
| VV |  | 1 "strojovna |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 734411104 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 150 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.00275 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322643699
| VV |  | 5 "strojovna |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 734421101 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 50 mm spodní připojení | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00221 | 0.01105 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 365245487
| VV |  | 5 "strojovna |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 998724103 | Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m | t | 0.262 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -440950756
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.447 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 725119123 | Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00922 | 0.7376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1539742835
| VV |  | 38+7+3+29+3 "klozet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | M | 642360410 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování | kus | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.58 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 565288532
| VV |  | 1+19+10+5+3+2 "klozet závěsný |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | M | 642360510 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.112 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 33558993
| VV |  | 6+1 "klozet závěsný invalidní |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
175 | M | 55167382R | sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové úchyty | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626315095
| VV |  | 1+19+10+5+3+2 "klozet závěsný |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 55167383R | sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové úchyty | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976781364
| VV |  | 6+1 "klozet závěsný invalidní |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | M | 642360610 | hygienický sprchový stojan s wc - keramický závěsný klozet, sprchování, dezinfekce, klozet pro pacienty, napouštění kbelíků | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0145 | 0.0435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850643031
| VV |  | 3 "hygienický stojan |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | M | 552313480 | klozet nerezový závěsný hluboké splachování se sedátkem 360x530x355mm | kus | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.014 | 0.392 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1022256264
| VV |  | 28 "klozet nerez |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | M | 552313481 | WC nerezové závěsné handicap se sedátkem, rám pro závěsné wc s tlakovým splachovačem tlačným | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.016 | 0.048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -45428023
| VV |  | 3 "klozet nerez |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 725291722 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm | soubor | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0221 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 867096874
| VV |  | 3*2 "hygienický stojan |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*2+2*3 "invalidní wc |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm | soubor | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.50525 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2083679601
| VV |  | 23+3+6+13+2 "umyvadlo |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | K | 725211602 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm | soubor | 39 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01375 | 0.53625 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244242736
| VV |  | 33+6 "umyvadlo |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 725214113 | Umyvadlo nerezové automatické na stěnu 560x435 mm | soubor | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00651 | 0.18228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706191472
| VV |  | 28 "umyvadlo nerez |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 725214114 | Umyvadlo nerezové automatické na stěnu 595x435 mm se zadní stěnou | soubor | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00601 | 0.01803 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1966643951
| VV |  | 3 "umyvadlo nerez |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 725211661 | Umyvadlo keramické zápustné bílé 560 mm bez skříňky | soubor | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00975 | 0.12675 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734584908
| VV |  | 13 "umyvadlo |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 725211701 | Umývátko keramické stěnové 400 mm | soubor | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01075 | 0.05375 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2072852326
| VV |  | 5 "umývátko |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 725211702 | Umývátko keramické stěnové 350 mm | soubor | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01158 | 0.04632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1793387709
| VV |  | 4 "umývátko |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 725211681 | Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01528 | 0.10696 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2007084672
| VV |  | 1+6 "umyvadlo invalidní |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 725291711 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm | soubor | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00075 | 0.015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1939807636
| VV |  | 2*(1+6+3) "umyvadlo invalidní |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 725822611 | Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti | soubor | 49 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1218344840
| VV |  | 6+25+3+13+2 "umyvadlo |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 725822613 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, lékařská prodloužená páka | kus | 91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.1638 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1776048016
| VV |  | 1+6+3 "umyvadlo invalidní |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33+13+16+7+1+5+6 "umyvadla lékaři |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 725822661 | Baterie umyvadlová samouzavírací tlačná s výtokem po dobu 15 s a 4 l/min | soubor | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.03472 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1591578397
| VV |  | 28 "umyvadlo |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 725851325 | Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 | kus | 146 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.02044 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228280231
| VV |  | 75+39+13+5+4+10 "umyvadlo |  | 146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 146 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 725861102 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | kus | 108 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.02484 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267822133
| VV |  | 45+39+1+4+5+12+2 "umyvadlo |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 725861312 | Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková | kus | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.01976 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060791509
| VV |  | 1+6+3 "umyvadlo invalidní |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28 "umyvadlo nerezové |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 721212112 | Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou | kus | 46 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00582 | 0.26772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -229518500
| VV |  | 29+3+1+7+4+2 "sprcha |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 725841341 | Baterie sprchová závěsná s omezenou dobou výtoku | soubor | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.04995 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1683614284
| VV |  | 27 "sprcha |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 725841311 | Baterie sprchová nástěnná pákové | soubor | 19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00184 | 0.03496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1778859004
| VV |  | 3+1+7+4+2+2 "sprcha |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 725245122 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm | soubor | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02034 | 0.36612 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234730056
| VV |  | 3+7+4+2+2 "sprcha |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 725291641 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm | soubor | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0011 | 0.0363 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1014468226
| VV |  | 27+4+2 "sprcha |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | K | 725291642 | Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy | soubor | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -228072584
| VV |  | 27+4+2 "sprcha |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 725121529 | Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01058 | 0.08464 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1284877590
| VV |  | 8 "pisoár |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 725291660 | Sítko pro pisoár , nerez | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.008 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 679019489
| VV |  | 8 "pisoár |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | M | 554510380 | napájecí zdroj pro napájení automaticky ovládaných zařízení umístěných do vzdálenosti 300mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1058479620
| VV |  | 8 "pisoár |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 725865411 | Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00224 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1171488630
| VV |  | 8 "pisoár |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 725311131 | Dřez dvojitý nerezový se zápachovou uzávěrkou nástavný 900x600 mm | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00983 | 0.00983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119823145
| VV |  | 1 "dřez |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 725311120 | Dřez jednoduchý nerezový 500x450 mm | soubor | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.03458 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -26473126
| VV |  | 7 "dřez |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
208 | K | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubor | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00493 | 0.07888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350176511
| VV |  | 16 "dřez |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
209 | K | 725821328R | Baterie dřezové stojánkové pákové s vytahovací sprškou | soubor | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870233274
| VV |  | 1+7+16 "dřez |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
210 | K | 725862103 | Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 427527941
| VV |  | 1+7+16 "dřez |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
211 | K | 725851305 | Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.00384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -449042753
| VV |  | 1+7+16 "dřez |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
212 | K | 725331211 | Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02269 | 0.04538 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794385142
| VV |  | 2 "výlevka |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
213 | K | 725331111 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0147 | 0.1029 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 801523563
| VV |  | 7 "výlevka |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
214 | K | 725111131 | Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00382 | 0.03438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -167803505
| VV |  | 9 "výlevka |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | K | 725821316 | Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00196 | 0.01764 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847981705
| VV |  | 9 "výlevka |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
216 | K | 725819401 | Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou | soubor | 343 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.03087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927415863
| VV |  | 2*(33+30+6+13+16+25+2+2+3+7+1+3+5+13+6)+9+4 "stojánkové baterie, výtoky |  | 343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
217 | M | 551456330 | ventil rohový mosazný T 66A 1/2" | kus | 343 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.1715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172162395
| VV |  | 2*(33+30+6+13+16+25+2+2+3+7+1+3+5+13+6)+9+4 "stojánkové baterie, výtoky |  | 343 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 343 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00031 | 0.02635 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938617309
| VV |  | 23+34+18+10 "revizní dvířka |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
219 | K | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 5.772 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492234805
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.79825 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
220 | K | 726131041 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí | soubor | 31 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01865 | 0.57815 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1278734097
| VV |  | 19+10+2 "klozet závěsný |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
221 | K | 726131043 | Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí | soubor | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01765 | 0.12355 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1444501208
| VV |  | 1+6 "klozet invalidní |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
222 | K | 726111031 | Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce | soubor | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0092 | 0.0828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -903682150
| VV |  | 1+5+3 "klozet závěsný |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
223 | M | 552818000 | tlačítko pro ovládání WC zepředu dvě vody bílé 246x164mm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1556276618
| VV |  | 1+6 "klozet invalidní |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
224 | M | 552818060 | souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00015 | 0.00675 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1993092850
| VV |  | 29+7+9 "klozet invalidní |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
225 | K | 998726113 | Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m | t | 0.937 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -846375572
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.248 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
226 | K | 72710090R | Protipožární ochrana vodovodního potrubí - protipožární manžety a ucpávky | kus | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504777366
| VV |  | 120 "ucpávky |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
227 | K | 72710091R | Protipožární ochrana kanalizačního potrubí - protipožární manžety do D 160 | kus | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0052 | 0.624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -271689252
| VV |  | 120 "manžety |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D1-01.4.VZT - Vzduchotech...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{1df01589-8b14-4164-b697-a0e6e3eaab93}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.VZT - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.VZT - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Zařízení č. 1 - Sklady, chodby, spisovna - přívod vzduchu | [5 empty] | 0
| D2 - Zařízení č. 2 - Sklady, chodby, spisovna /1PP/ - odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D3 - Zařízení č. 3 - Denní stacionář, terapie /1NP/ - přívod vzduchu | [5 empty] | 0
| D4 - Zařízení č. 4 - Denní stacionář, terapie /1NP/ - odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D5 - Zařízení č. 5 - Chodby, sklady, kuřárna /3NP/ - přívod vzduchu | [5 empty] | 0
| D6 - Zařízení č. 6 - Chodby, sklady, kuřárna /3NP/ - odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D7 - Zařízení č. 7 - Chodby, sklady, kuřárna /2NP/ - přívod vzduchu | [5 empty] | 0
| D8 - Zařízení č. 8 - Chodby, sklady, kuřárna /2NP/ - odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D9 - Zařízení č. 9 - Společenská místnost/1NP/ - přívo/odvod vzduchu | [5 empty] | 0
| D10 - Zařízení č. 10 - CHÚC 0.01 /1PP-3NP/ | [5 empty] | 0
| D11 - Zařízení č. 11 - CHÚC 0.02 /1PP-střecha/ | [5 empty] | 0
| D12 - Zařízení č. 12 - neobsazeno | [5 empty] | 0
| D13 - Zařízení č. 13 - CHÚC 0.03 /1PP-3NP/ | [5 empty] | 0
| D17 - Zařízení č. 17 - Sociální zařízení /1PP-3NP/ | [5 empty] | 0
| D18 - Zařízení č. 18 - Sklady /1NP-3NP/ | [5 empty] | 0
| D19 - Zařízení č. 19 - Strojovna vzduchotechniky /1PP/ | [5 empty] | 0
| D20 - Zařízení č. 20 - Rozvodna PBZ, server, datové centrum /1PP- 2NP) | [5 empty] | 0
| D21 - Zařízení č. 21 - Garáže (1PP) | [5 empty] | 0
| D22 - Zařízení č. 22 - Keramická pec (1NP) | [5 empty] | 0
| D23 - Doplňkový materiál | [5 empty] | 0
| D24 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.VZT - Vzduchotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zařízení č. 1 - Sklady, chodby, spisovna - přívod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.01 | jednotka vnitřní 3150/2950m3/h, bez regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828058992
2 | K | Pol165 | montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1849673452
3 | K | Pol166 | rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1350351742
4 | K | 1.03 | Protidešťová žaluzie vč. síta 1600x1250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 702299521
5 | K | 1.04 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724822331
6 | K | Pol167 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020366023
7 | K | 1.05 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540939658
8 | K | Pol168 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872846328
9 | K | Pol169 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1875332460
10 | K | 1.06 | Regulační klapka 200x200 ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1855018823
11 | K | 1.07 | Regulační klapka 500x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682257743
12 | K | 1.08 | Regulační klapka 450x280 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1965412077
13 | K | 1.09 | Regulační klapka 450x200 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1301883530
14 | K | 1.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x450 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268612021
15 | K | 1.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 400x200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2126714780
16 | K | 1.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -715868463
17 | K | 1.10.4 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 450x200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1293445147
18 | K | 1.11 | Regulační klapka 400x200 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 539054133
19 | K | 1.12 | Regulační klapka 355x200 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060576718
20 | K | 1.13 | Regulační klapka 280x200 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15381472
21 | K | 1.15 | Dvouřadá výústka s regulací pro přívod vzduchu 400x200, 400m3/h | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1659962912
22 | K | 1.16 | Dvouřadá výústka s regulací pro přívod vzduchu 400x140, 250-350m3/h | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632461841
23 | K | 1.17 | Dvouřadá výústka s regulací pro přívod vzduchu 200x100, 100m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 638706653
24 | K | 1.18 | Dvouřadá výústka s regulací pro přívod vzduchu 280x140, 200m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486845877
25 | K | 1.20 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -182641069
26 | K | 1.21 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 160 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599563776
27 | K | 1.23 | Stěnová mřížka 200x200 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487181513
28 | K | 1.24 | Požární stěnový uzávěr 200x320 se servopohonem BLF 230-T SYS | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732559193
29 | K | 1.25 | Stěnová mřížka 400x200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1630140545
30 | K | 1.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438578202
31 | K | 1.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 152 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1444250212
32 | K | 1.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318880527
| D | D2 | Zařízení č. 2 - Sklady, chodby, spisovna /1PP/ - odvod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 2.03 | Protidešťová žaluzie vč. síta 1600x1250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378605189
35 | K | 2.04 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1460320736
36 | K | Pol167 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1141944046
37 | K | 2.05 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1809807508
38 | K | Pol168 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 542661189
39 | K | Pol169 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1033288804
40 | K | 2.06 | Regulační klapka 400x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1887049121
41 | K | 2.07 | Regulační klapka 250x200 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376306529
42 | K | 2.08 | Regulační klapka 200x200 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 853207882
43 | K | 2.09 | Regulační klapka 400x280 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -507292578
44 | K | 2.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x450 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346692284
45 | K | 2.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 400x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300709904
46 | K | 2.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 400x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -349505824
47 | K | 2.11 | Regulační klapka 200x100 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118669206
48 | K | 2.15 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 280x140, 150-250m3/h | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1515840862
49 | K | 2.16 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 280x100, 100m3/h | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1825067338
50 | K | 2.17 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 400x200, 400m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460469317
51 | K | 2.18 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 400x140, 250-300m3/h | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1320998556
52 | K | 2.20 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891998368
53 | K | 2.21 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 125 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1269133166
54 | K | 2.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 248 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -268174451
55 | K | 2.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -258708164
56 | K | 2.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163745043
| D | D3 | Zařízení č. 3 - Denní stacionář, terapie /1NP/ - přívod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 3.01 | jednotka vnitřní 6460/6000m3/h, bez regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582768597
58 | K | Pol165 | montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458452898
59 | K | Pol166 | rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112600826
60 | K | 3.02 | Kompletace intergrovaného chlazení (výparník - přívodní část; kompresor, kondenzátor - odvodní část) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 927909499
61 | K | 3.03 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -893579225
62 | K | Pol170 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145630238
63 | K | 3.04 | Regulační klapka 900x400 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1732674626
64 | K | 3.05 | Regulační klapka 150x250 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913247723
65 | K | 3.06 | Regulační klapka 630x315 ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275339987
66 | K | 3.07 | Regulační klapka 150x315 ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574753065
67 | K | 3.08 | Regulační klapka 500x315 ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759529893
68 | K | 3.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 1000x500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1529873474
69 | K | 3.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 250x315 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305555496
70 | K | 3.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 200x280 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -33802797
71 | K | 3.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=150m3/h; čtvercová; 300x8; připojení pr. 160; vč. boxu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 839071107
72 | K | 3.16 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=300-350m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 200; vč. boxu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749095990
73 | K | 3.17 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=500m3/h; kruhová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008475500
74 | K | 3.18 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=320-500m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1019212000
75 | K | 3.19 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=200m3/h; čtvercová; 400x16; připojení pr. 200; vč. boxu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -630541791
76 | K | 3.21 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 160 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703240485
77 | K | 3.22 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239606204
78 | K | 3.23 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1310309481
79 | K | 3.25 | Stěnová mřížka 600x100 | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1739948716
80 | K | 3.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206152226
81 | K | 3.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 158 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336273558
82 | K | 3.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1808947168
| D | D4 | Zařízení č. 4 - Denní stacionář, terapie /1NP/ - odvod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 4.02 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819158262
85 | K | Pol170 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1553989149
86 | K | 4.03 | Regulační klapka 250x140 příprava na servo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154652408
87 | K | 4.04 | Regulační klapka pr. 150 příprava na servo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739769654
88 | K | 4.05 | Regulační klapka pr. 180 příprava na servo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816121619
89 | K | 4.06 | Regulační klapka 450x180 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537498359
90 | K | 4.07 | Regulační klapka 900x315 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 101311609
91 | K | 4.08 | Regulační klapka 280x250 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1029728555
92 | K | 4.09 | Regulační klapka 200x280 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -70633619
93 | K | 4.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 1000x500 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2059893448
94 | K | 4.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 280x250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 579693504
95 | K | 4.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 450x180 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 317241905
96 | K | 4.10.4 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 180x280 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1523439521
97 | K | 4.11 | Regulační klapka 150x280 ruční | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906664036
98 | K | 4.12 | Regulační klapka 180x280 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1583205766
99 | K | 4.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vo=550m3/h; kruhová; 600x40; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2046124055
100 | K | 4.16 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vo=300m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 200; vč. boxu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663338616
101 | K | 4.17 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vo=400-500m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071511856
102 | K | 4.18 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vo=300m3/h; čtvercová; 400x16; připojení pr. 200; vč. boxu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 902424529
103 | K | 4.20 | Odvodní ventil kovový Vo=50-80m3/h pr. 100 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483623353
104 | K | 4.21 | Odvodní ventil kovový Vo=100m3/h pr. 125 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2055924396
105 | K | 4.22 | Odvodní ventil kovový Vo=105-180m3/h r. 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 758901637
106 | K | 4.24 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -576120551
107 | K | 4.25 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 125 | m | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 502707781
108 | K | 4.26 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1848041782
109 | K | 4.27 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543940951
110 | K | 4.28 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1496864557
111 | K | 4.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek | m2 | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1058153828
112 | K | 4.40 | Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914108136
113 | K | Pol171 | Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1168031037
114 | K | Pol172 | Potrubí spiro Pz 150/ 30 % tvarovek | m | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1382515034
115 | K | Pol173 | Potrubí spiro Pz 180/ 30 % tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 831629575
116 | K | Pol174 | Potrubí spiro Pz 200/ 0 % tvarovek | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1539001580
117 | K | Pol175 | Potrubí spiro Pz 250/ 20 % tvarovek | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -370153243
118 | K | 4.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122754613
119 | K | 4.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2137232452
| D | D5 | Zařízení č. 5 - Chodby, sklady, kuřárna /3NP/ - přívod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | 5.01 | jednotka vnitřní 3050/3110m3/h, bez regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231117075
121 | K | Pol165 | montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 365675055
122 | K | Pol166 | rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710589225
123 | K | 5.02 | Kompletace intergrovaného chlazení (výparník - přívodní část; kompresor, kondenzátor - odvodní část) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2034964521
124 | K | 5.03 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257258498
125 | K | Pol176 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603409776
126 | K | 5.04 | Regulační klapka 630x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820192499
127 | K | 5.05 | Regulační klapka 315x355 ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1076323761
128 | K | 5.06 | Regulační klapka 125x280 ruční | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1368504262
129 | K | 5.07 | Regulační klapka 250x280 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926956235
130 | K | 5.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1022854500
131 | K | 5.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 630x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571151513
132 | K | 5.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 315x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057949885
133 | K | 5.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=333-450m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982363849
134 | K | 5.16 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105896196
135 | K | 5.17 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=300m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368670718
136 | K | 5.18 | Přívodní ventil kovový Vp=100-200m3/h pr. 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1512489438
137 | K | 5.19 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 543412136
138 | K | 5.20 | Stěnová mřížka 400x100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837880486
139 | K | 5.21 | Stěnová mřížka 600x100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -72367454
140 | K | 5.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 208 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 295369103
141 | K | 5.40 | Potrubí spiro Pz 250/ 20 % tvarovek | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1516662920
142 | K | 5.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2141799098
143 | K | 5.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 38 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364865315
| D | D6 | Zařízení č. 6 - Chodby, sklady, kuřárna /3NP/ - odvod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 6.03 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292948481
146 | K | Pol176 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967036504
147 | K | 6.04 | Regulační klapka 355x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -447064621
148 | K | 6.05 | Regulační klapka 150x280 ruční | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356088144
149 | K | 6.06 | Regulační klapka 150x280 příprava na servo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446708399
150 | K | 6.07 | Regulační klapka pr. 250 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1355639617
151 | K | 6.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -424297807
152 | K | 6.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 630x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -749481299
153 | K | 6.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 315x280 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1159016550
154 | K | 6.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vo=400-600m3/h; čtvercová; 600x40; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1807948777
155 | K | 6.16 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -941256707
156 | K | 6.18 | Odvodní ventil kovový Vo=50-80m3/h pr. 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387585191
157 | K | 6.19 | Odvodní ventil kovový Vo=100m3/h pr. 125 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886334770
158 | K | 6.20 | Odvodní ventil kovový Vo=100-150m3/h r. 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400696675
159 | K | 6.21 | Odvodní ventil kovový Vo=180m3/h pr. 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 435474190
160 | K | 6.22 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1226156507
161 | K | 6.23 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 125 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701324599
162 | K | 6.24 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2095909804
163 | K | 6.25 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111812264
164 | K | 6.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 188 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -159521911
165 | K | 6.40 | Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -494801193
166 | K | Pol171 | Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019699743
167 | K | Pol177 | Potrubí spiro Pz 150/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218254158
168 | K | Pol178 | Potrubí spiro Pz 250/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468242411
169 | K | 6.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323239353
170 | K | 6.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1757587960
| D | D7 | Zařízení č. 7 - Chodby, sklady, kuřárna /2NP/ - přívod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 7.01 | jednotka vnitřní 3050/3110m3/h, bez regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1273205900
172 | K | Pol165 | montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1079233685
173 | K | Pol166 | rýhovaná pryž 100x100 tl.10mm | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2131422192
174 | K | 7.02 | Kompletace intergrovaného chlazení (výparník - přívodní část; kompresor, kondenzátor - odvodní část) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -178427307
175 | K | 7.03 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206325814
176 | K | Pol176 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1345645870
177 | K | 7.04 | Regulační klapka 630x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174621685
178 | K | 7.05 | Regulační klapka 250x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1979958774
179 | K | 7.06 | Regulační klapka 315x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2053009518
180 | K | 7.07 | Regulační klapka 125x280 ruční | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1831104607
181 | K | 7.08 | Regulační klapka 200x280 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1687572600
182 | K | 7.09 | Regulační klapka 125x250 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559441007
183 | K | 7.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 630x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 811063358
184 | K | 7.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 630x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 634422150
185 | K | 7.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 315x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1861778591
186 | K | 7.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=333-450m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 930893319
187 | K | 7.16 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097660711
188 | K | 7.17 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=300m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -889969583
189 | K | 7.18 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=100m3/h; čtvercová; 300x8; připojení pr. 160; vč. boxu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1230391295
190 | K | 7.19 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 160 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 472105950
191 | K | 7.21 | Přívodní ventil kovový Vp=100m3/h pr. 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -649894052
192 | K | 7.22 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120844843
193 | K | 7.23 | Stěnová mřížka 400x100 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944711928
194 | K | 7.24 | Stěnová mřížka 600x100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372155300
195 | K | 7.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 205 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -709237369
196 | K | 7.40 | Potrubí spiro Pz 125/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480688931
197 | K | Pol179 | Potrubí spiro Pz 160/ 0 % tvarovek | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1520887862
198 | K | 7.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776792998
199 | K | 7.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 512161251
| D | D8 | Zařízení č. 8 - Chodby, sklady, kuřárna /2NP/ - odvod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | 8.03 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1071816130
202 | K | Pol176 | plášť tlumiče hluku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126276632
203 | K | 8.04 | Regulační klapka 355x355 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1037648004
204 | K | 8.05 | Regulační klapka 150x280 ruční | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965957018
205 | K | 8.06 | Regulační klapka 150x280 příprava na servo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809127128
206 | K | 8.07 | Regulační klapka pr. 250 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640989627
207 | K | 8.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 630x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478666947
208 | K | 8.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 630x355 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661827987
209 | K | 8.10.3 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 315x280 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1790664649
210 | K | 8.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vo=375-600m3/h; čtvercová; 600x40; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138464282
211 | K | 8.16 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533611201
212 | K | 8.18 | Odvodní ventil kovový Vo=50-80m3/h pr. 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2043645222
213 | K | 8.19 | Odvodní ventil kovový Vo=100m3/h pr. 125 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -739475545
214 | K | 8.20 | Odvodní ventil kovový Vo=100-150m3/h r. 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138531389
215 | K | 8.21 | Odvodní ventil kovový Vo=180m3/h pr. 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1151879065
216 | K | 8.22 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937946837
217 | K | 8.23 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 125 | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1607070459
218 | K | 8.24 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128598437
219 | K | 8.25 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200 | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2076354794
220 | K | 8.27 | Požární stěnový uzávěr 200x320 se servopohonem BLF 230-T SYS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304337780
221 | K | 8.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 202 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1264959746
222 | K | 8.40 | Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1956897262
223 | K | Pol180 | Potrubí spiro Pz 125/ 10 % tvarovek | m | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430284663
224 | K | Pol177 | Potrubí spiro Pz 150/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280648426
225 | K | Pol178 | Potrubí spiro Pz 250/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 247731148
226 | K | 8.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1999118639
227 | K | 8.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1434525554
| D | D9 | Zařízení č. 9 - Společenská místnost/1NP/ - přívo/odvod vzduchu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
228 | K | 9.01 | jednotka vnitřní podstopní 1500/1700m3/h, bez regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735519320
229 | K | Pol165 | montážní materiál | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 673221519
230 | K | 9.02 | Kondenzační jednotka pro vzd jednotku poz. č. 9.01; chladící výkon 11,2kW; vč. sady s expanzním ventilem, kabelový ovladač premium s češtinou, řídící skříňka 0-10V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1373472461
231 | K | Pol181 | konzola pod vnější jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474422189
232 | K | Pol182 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588269502
233 | K | Pol183 | připojovací sada | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138168570
234 | K | 9.03 | Protidešťová žaluzie vč. síta 500x300 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -266724336
235 | K | 9.04 | Buňka tlumiče hluku 500x250x1000 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315562208
236 | K | Pol184 | plášť tlumiče hluku | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1125246303
237 | K | 9.05 | Krycí mřížka 630x400 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341518070
238 | K | 9.07 | Regulační klapka 500x200 ruční | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2072072274
239 | K | 9.08 | Regulační klapka 200x100 ruční | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885263758
240 | K | 9.10.1 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x250 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -335473887
241 | K | 9.10.2 | Požární klapka v provedení se servopohonem BFL 230-T; pod napětím OTEVŘENO, při ztrátě napětí ZAVŘENO; 500x200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -473018580
242 | K | 9.15 | Vířivá vyústka s nastavitelnými lamelami Vp=300m3/h; čtvercová; 600x24; připojení pr. 250; vč. boxu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1761882525
243 | K | 9.16 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 250 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707237925
244 | K | 9.18 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 200x100, 50m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1414255474
245 | K | 9.19 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 280x140, 200m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1904417881
246 | K | 9.20 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 400x140, 300m3/h | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -117790838
247 | K | 9.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 40%tvarovek | m2 | 139 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145888955
248 | K | 9.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 75 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1965106162
249 | K | 9.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -602371403
250 | K | 9.80 | měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930838031
| D | D10 | Zařízení č. 10 - CHÚC 0.01 /1PP-3NP/ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
251 | K | 10.01 | Středotlaký axiální ventilátor pr. 560; Vp=11200m3/h; Pi=3,17kW; 420Pa; 400V/50Hz | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 675788275
252 | K | 10.02 | Regulační klapka 800x800 vč. servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085122129
253 | K | 10.03 | Krycí mřížka 800x800 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 521193245
254 | K | 10.04 | Protidešťová žaluzie vč. síta 800x800 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1537073516
255 | K | 10.06 | Krycí mřížka 900x1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -977511403
256 | K | 10.07 | Protidešťová žaluzie vč. síta 900x630 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1051518971
257 | K | 10.08 | Regulační klapka 900x1000 vč. servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -285601484
258 | K | 10.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 50%tvarovek | m2 | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1653332565
259 | K | 10.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1268754546
| D | D11 | Zařízení č. 11 - CHÚC 0.02 /1PP-střecha/ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
260 | K | 11.01 | Ventilátorový díl ve venkovním provedení Vp=10100m3/h; Pi=3kW; externí tlak 370Pa; 400V/50Hz vč. servopohonu ke klapce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957067166
261 | K | 11.02 | Krycí mřížka 500x900 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1823821212
262 | K | 11.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 30%tvarovek | m2 | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528644629
263 | K | 11.70 | izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem | m2 | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1438386154
| D | D12 | Zařízení č. 12 - neobsazeno |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | Zařízení č. 13 - CHÚC 0.03 /1PP-3NP/ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
264 | K | 13.01 | Středotlaký axiální ventilátor pr. 450; Vp=6000m3/h; Pi=1,3kW; 250Pa; 400V/50Hz | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1440139289
265 | K | 13.02 | Regulační klapka 630x500 vč. servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1191405298
266 | K | 13.03 | Krycí mřížka 800x630 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765551103
267 | K | 13.04 | Protidešťová žaluzie vč. síta 400x500 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1860231752
268 | K | 13.06 | Krycí mřížka 500x1000 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1280136386
269 | K | 13.07 | Protidešťová žaluzie vč. síta 1000x400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 826441846
270 | K | 13.08 | Regulační klapka 1000x500 vč. servopohonu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1008555834
271 | K | 13.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 60%tvarovek | m2 | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1763967048
272 | K | 13.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1161686289
| D | D17 | Zařízení č. 17 - Sociální zařízení /1PP-3NP/ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
273 | K | 17.01 | Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem Vo=50-150m3/h; 0,053kW; 230V/50Hz | kus | 72 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -76446654
274 | K | 17.02 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 144 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 97481939
275 | K | 17.04 | Stěnová mřížka 400x100 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1111417488
276 | K | 17.06 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160; Vo=200-310m3/h; dp=180Pa; hluk 31dB; Pi=0,050kW; 230V/50Hz; včetně pružné spojky pr.160-2ks, zpětné klapky pr.160-1ks | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057642867
277 | K | 17.07 | Obdélníková vyústka odvodní jednořadá s regulací Vo=100m3/h 280x100 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1157075801
278 | K | 17.09 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200; Vo=410m3/h; dp=180Pa; hluk 39dB; Pi=0,120kW; 230V/50Hz; včetně pružné spojky pr.200-2ks, zpětné klapky pr.200-1ks | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805221948
279 | K | 17.11 | Odvodní ventil kovový Vo=50-80m3/h pr. 100 | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 123036360
280 | K | 17.12 | Odvodní ventil kovový Vo=100-150m3/h pr. 150 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001747020
281 | K | 17.14 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306008471
282 | K | 17.15 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 150 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1432569300
283 | K | 17.17 | Stěnová mřížka 400x100 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 980130069
284 | K | 17.20 | Výfuková hlavice pr. 100 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 489473007
285 | K | 17.21 | Výfuková hlavice pr. 160 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 213413420
286 | K | 17.22 | Výfuková hlavice pr. 200 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1598757572
287 | K | 17.40 | Potrubí spiro Pz 100/ 10 % tvarovek | m | 98 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103576837
288 | K | Pol185 | Potrubí spiro Pz 150/ 20 % tvarovek | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1912753790
289 | K | Pol186 | Potrubí spiro Pz 160/ 30 % tvarovek | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1893603214
290 | K | Pol187 | Potrubí spiro Pz 200/ 20 % tvarovek | m | 148 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304865198
291 | K | 17.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397517056
292 | K | 17.60 | izolace protipožární s požární odolností do 30 minut | m2 | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -644488836
293 | K | 17.70 | izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem | m2 | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518792431
| D | D18 | Zařízení č. 18 - Sklady /1NP-3NP/ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
294 | K | 18.01 | Malý radiální ventilátor s klapkou a doběhem Vo=50-150m3/h; 0,053kW; 230V/50Hz | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385837064
295 | K | 18.02 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 100 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86128072
296 | K | 18.07 | Výfuková hlavice pr. 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792532165
297 | K | 18.10 | Protidešťová žaluzie pr. 160 - rámeček 194x194mm vč. síta | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570475311
298 | K | 18.11 | Zaslepení pr. 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1305299568
299 | K | 18.40 | Potrubí spiro Pz 100/ 0 % tvarovek | m | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7371934
300 | K | Pol188 | Potrubí spiro Pz 160/ 20 % tvarovek | m | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217203142
301 | K | 18.70 | izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem | m2 | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186564642
| D | D19 | Zařízení č. 19 - Strojovna vzduchotechniky /1PP/ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
302 | K | 19.01 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí př. 600x350; Vp=1200m3/h; 300Pa; Pi=0,24kW; 400V/50Hz vč. 2ks manžet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1452494091
303 | K | 19.02 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí př. 600x350; Vo=1200m3/h; 300Pa; Pi=0,24kW; 400V/50Hz vč. 2ks manžet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351845923
304 | K | 19.03 | Regulační klapka 600x300 příprava na servo | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1566357621
305 | K | 19.04 | Krycí mřížka 600x300 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95468562
306 | K | 19.05 | Krátký deskový filtr G4 (600x300) pro potrubní ventilátor př. 600x350 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2023806856
307 | K | 19.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 60%tvarovek | m2 | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870126095
308 | K | 19.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923292542
| D | D20 | Zařízení č. 20 - Rozvodna PBZ, server, datové centrum /1PP- 2NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
309 | K | 20.01 | Vnitřní nástěnná jednotka; m.č. 0.2.03 - rozvodna PBZ; Qch=3kW; infra IR ovladače, adaptéru pro ovládání zap/vyp | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1079286093
310 | K | 20.02 | Venkovní kondenzační jednotka R410A; Pi=1,2kW; 230V/50Hz; hluk 61dB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493615055
311 | K | Pol181 | konzola pod vnější jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1718560793
312 | K | Pol182 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968477453
313 | K | 20.04 | Vnitřní nástěnná jednotka; m.č. 0.2.04 - serverovna; Qch=5kW; infra IR ovladače, adaptéru pro ovládání zap/vyp, adaptéru pro konektor S21 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342164399
314 | K | 20.05 | Venkovní kondenzační jednotka R410A; Pi=1,8kW; 230V/50Hz; hluk 62dB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 854807798
315 | K | Pol181 | konzola pod vnější jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 145979093
316 | K | Pol182 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1536044266
317 | K | 20.07 | Vnitřní nástěnná jednotka; m.č. 0.3.09 - datové centrum; Qch=2kW; infra IR ovladače, adaptéru pro ovládání zap/vyp | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1754688265
318 | K | 20.08 | Venkovní kondenzační jednotka R410A; Pi=0,8kW; 230V/50Hz; hluk 59dB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1587207535
319 | K | Pol181 | konzola pod vnější jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858318113
320 | K | Pol182 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933649344
321 | K | 20.10 | Vnitřní nástěnná jednotka; m.č. 2.1.36 - datové centrum; Qch=2kW; infra IR ovladače, adaptéru pro ovládání zap/vyp | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1593933738
322 | K | 20.11 | Venkovní kondenzační jednotka R410A; Pi=0,8kW; 230V/50Hz; hluk 59dB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1284987119
323 | K | Pol181 | konzola pod vnější jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -120479828
324 | K | Pol182 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1861215055
325 | K | 20.13 | Vnitřní nástěnná jednotka; m.č. 2.1.01a - datové centrum; Qch=2kW; infra IR ovladače, adaptéru pro ovládání zap/vyp | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136329293
326 | K | 20.14 | Venkovní kondenzační jednotka R410A; Pi=0,8kW; 230V/50Hz; hluk 59dB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103938259
327 | K | Pol181 | konzola pod vnější jednotku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642756213
328 | K | Pol182 | montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907888450
329 | K | 20.20 | měděné propojovací potrubí vč.příslušenství a ochrany ve venkovním prostředí | m | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1276516635
| D | D21 | Zařízení č. 21 - Garáže (1PP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
330 | K | 21.01 | Radiální ventilátor do čtyřhranného potrubí př. 600x350; Vo=1100m3/h; 300Pa; Pi=0,3kW; 400V/50Hz vč. 2ks manžet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -227816490
331 | K | 21.02 | Buňka tlumiče hluku 500x200x1000 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957527033
332 | K | Pol184 | plášť tlumiče hluku | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267014675
333 | K | 21.03 | Regulační klapka 400x200 příprava na servo | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591287014
334 | K | 21.04 | Jednořadá výústka s regulací odvod vzduchu 280x140, 150m3/h | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282710678
335 | K | 21.05 | Protidešťová žaluzie vč. síta 400x200 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -269443851
336 | K | 21.30 | Čtyřhranné potrubí skupiny I, Pz plech, 20%tvarovek | m2 | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1291713601
337 | K | 21.50 | izolace tepelně akustická tl.4cm s polepem hliníkovou folií | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2058057257
338 | K | 21.70 | izolace tepelně akustická tl.6cm do oplechování Pz plechem | m2 | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1913157172
| D | D22 | Zařízení č. 22 - Keramická pec (1NP) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
339 | K | 22.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 200; Vo=500m3/h; dp=180Pa; hluk 39dB; Pi=0,120kW; 230V/50Hz; včetně pružné spojky pr.200-2ks, zpětné klapky pr.200-1ks | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 189702171
340 | K | 22.02 | Žaluziová klapka samotížná pr. 250 rámeček 294x294 vč. síta | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1423355205
341 | K | 22.03 | Hlukově izolovaná ohebná hadice pr. 200 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1784362378
342 | K | 22.04 | Odsávací zákryt 900x800 v=300mm s nástacem pr. 200/50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 697296058
343 | K | 22.40 | Potrubí spiro Pz 200/ 40 % tvarovek | m | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1238967645
344 | K | Pol189 | Potrubí spiro Pz 250/ 30 % tvarovek | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071195280
| D | D23 | Doplňkový materiál |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
345 | K | Pol190 | závěsový systém | kus | 710 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314310663
346 | K | Pol191 | spojovací materiál | kg | 346 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950683953
347 | K | Pol192 | těsnící materiál | m | 2363 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404486007
348 | K | Pol193 | ocel profilová | kg | 900 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1466229322
349 | K | Pol194 | otvory do potrubí | kus | 167 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402918999
350 | K | Pol195 | tmel | bal. | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -183912258
351 | K | Pol196 | samolepící páska | bal. | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1683917446
352 | K | Pol197 | závěs s objímkou | kus | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -817317742
353 | K | Pol198 | spojka vnitřní SV | kus | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 959988807
354 | K | Pol199 | Páska QIP | kus | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 465423444
355 | K | Pol200 | požární ucpávky | m | 204 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13732843
| D | D24 | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
356 | K | Pol201 | mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166969932
357 | K | Pol202 | přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1662293957
358 | K | Pol203 | komplexní zkoušky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 201894104
359 | K | Pol204 | dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1279451765
360 | K | Pol205 | Zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871847214

## D1-01.4.UT - Vytápění
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{e978f367-3cfe-48f9-bbac-9577f03882cc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.UT - Vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.UT - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.UT - Vytápění
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.7304 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 16.7304 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 735191910.1 | Napuštění vody do otopné soustavy objektu | l | 2500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -481778623
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.9486 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 1120.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.24653 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1298630741
| VV |  | 7,8+31,2+234+286+78+468+15,6 |  | 1120.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 631545100 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/25 mm | m | 7.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.002106 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1904646205
4 | M | 631545110 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/25 mm | m | 31.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.009048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 835654739
5 | M | 631545320 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm | m | 234 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.07488 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1836508696
6 | M | 631545330 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/30 mm | m | 286 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.10582 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431251191
7 | M | 631545740 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 48/40 mm | m | 78 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.06084 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204756519
8 | M | 631545750 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 60/40 mm | m | 468 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.41184 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560829891
9 | M | 631546080 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm | m | 15.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.023556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2130032284
10 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.47 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613023021
11 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm | m | 5850 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.351 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2099073299
| VV |  | 2015+1430+1040+1365 |  | 5850 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 283771010 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 9 mm | m | 2015 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0403 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1165895520
13 | M | 283771030 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 9 mm | m | 1430 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0429 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1997466885
14 | M | 283771110 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 9 mm | m | 1040 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0312 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -240169103
15 | M | 283770510 | izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 32 x 9 mm | m | 1365 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.0546 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -842571111
16 | M | 283771300 | spona na izolaci pod podlahové krytiny z pěnového PE | kus | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324561101
17 | M | 283771350 | páska samolepící na návlekovou izolaci po 20 m | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862828218
18 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 1.995 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1308219042
19 | K | 998713193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m | t | 1.995 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -119061428
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.20943 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 732111128 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 z trub ocelových bezešvých | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03181 | 0.09543 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310783104
21 | K | 732199100 | Montáž orientačních štítků | soubor | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00113 | 0.0565 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141680679
22 | K | XS02 | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 5-45W / 230V - PN 10 / 110 °C | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.023 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1802253669
23 | K | XS03 | Oběhové čerpadlo DN25 - 60kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-85W / 230V - PN 10 / 110 °C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.01725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790637936
24 | K | XS04 | Oběhové čerpadlo DN32 - 100kPa s elektronickou regulací otáček - Qel = 10-180W / 230V - PN 10 / 110 °C | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 0.01725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -632847068
25 | K | 998732102 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 12 m | t | 0.346 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1910982110
26 | K | 998732193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.346 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530038172
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 6.197 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00756 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -120745055
28 | K | 733111103 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00148 | 0.010656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2063992822
29 | K | 733111104 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 | m | 28.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00189 | 0.054432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2067454282
30 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 216 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.61344 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 567598559
31 | K | 733111106 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 | m | 264 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00367 | 0.96888 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -667549655
32 | K | 733111107 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 | m | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00428 | 0.30816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -153482754
33 | K | 733111108 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 | m | 432 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00594 | 2.5661 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822209745
34 | K | 7331131151 | Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky do DN 50 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300350569
35 | K | 733121225 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x3,6 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00908 | 0.10896 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -588041581
36 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.00326 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1203088628
37 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 595.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1653484626
| VV |  | 7,2+7,2+28,8+216+264+72 |  | 595.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 733190108 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 | m | 432 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504196342
39 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992943400
40 | K | 733191112.1 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 32 | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00185 | 0.185 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -494796144
41 | K | 733191114.1 | Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 65 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00214 | 0.0428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1827364314
42 | K | 733322201 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 16x2,2 | m | 1860 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.2418 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -381467070
43 | K | 733322202 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 20x2,8 | m | 1320 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.2376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 195794105
44 | K | 733322203 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 25x3,5 | m | 960 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.2688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1319694711
45 | K | 733322204 | Potrubí plastové z PE-X spojované kovovou objímkou D 32x4,4 | m | 1260 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.5796 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975421487
46 | K | 733391101 | Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 | m | 5400 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 197332270
| VV |  | 1860+1320+960+1260 |  | 5400 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 998733103 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m | t | 6.453 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138811435
48 | K | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m | t | 6.453 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -730671749
49 | K | PX01 | Topná zkouška | hod | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -900574211
50 | K | PX02 | Stavební přípomoci a ostatní práce | hod | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1099121869
51 | K | PX03 | Protipožární pěna těsnění prostupů požárních dělících konstrukcí | kus | 280 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502401976
52 | K | PX04 | Materiál pro uložení potrubí a pomocné podpěrné konstrukce | kg | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1450883138
53 | K | PX05 | Montážní plošina | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -988640766
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.43699 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.02934 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756112806
55 | K | 734211115 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1557925219
56 | K | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.0048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -734381148
57 | K | 734242412 | Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.00026 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1613577260
58 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1182136400
59 | K | 734242414 | Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 807373361
60 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205640247
61 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00234 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -727656476
62 | K | 734291113 | Kohout závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.0376 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322040150
63 | K | 734291243 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00066 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114195610
64 | K | 734291244 | Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00057 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1473274418
65 | K | 734291245 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -34085886
66 | K | 734291247 | Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00519 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460821531
67 | K | 734292773 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00035 | 0.0028 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 951249476
68 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.02035 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171331398
69 | K | 734292775 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00076 | 0.0114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1988617354
70 | K | 734292777 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 9 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00186 | 0.01674 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2026172127
71 | K | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00053 | 0.0106 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -615057237
72 | K | 734421102 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -545925936
73 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.02352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1626916503
74 | M | 734XPDL01 | Omezovač teploty vratné teplonosné látky podlahového vytápění 1/2" s omezovačem průtoku | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00897 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586383930
| VV |  | 16+23 |  | 39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 734OTX01 | Termostatická hlavice otopných těles se zajištěním proti zcizení pomocí bezpečnostního kroužku s regulačním rozsahem 6°C - 28°C | kus | 245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.05635 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -289414462
76 | M | 734OTX02 | H šroubení uzavírací s vypouštěním pro otopná tělesa se spodním připojením a ventilovou vložkou 1/2" rohové | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1431817895
77 | M | 734OTX03 | Termostatický ventil pro otopná tělesa bez ventilové vložky dvoubodový, připojovací rozteč 50mm, 1/2" rohový s přednastavením, integrovaný automatický omezovač průtoku 10 - 150 l/h | kus | 243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.05589 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158567964
78 | M | 734OTX04 | Svěrné šroubení pro plastové trubky PE-Xa 17*2 | kus | 568 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.13064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1537591113
| VV |  | (245+16+23)*2 |  | 568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 734ARX01 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním u vzduchotechnických jednotek | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -823998427
80 | M | 734ARX02 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním na rozvodu | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00805 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1379842722
81 | M | 734ARX03 | vyvažovací ventil uzavírací s přednastavením měřící vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty bez vypouštěním DN80 vč. přírubového spoje | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486759417
82 | M | 734ARX04 | regulátor diferenčního tlaku vč. příslušenství DN80 - 10-60kPa - PN25 - 120°C | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1415531088
83 | M | 734OSX01 | příslušenství armatur, ostatní a topenářská šroubení | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00023 | 0.00023 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1358265626
84 | K | 734MX0 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla velký vč. příslušenství, teplotních čidel a M - Bus modulem pro dálkový odečet dat | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -781858503
85 | K | 734MX01 | Ultrazvukový měřič spotřeby tepla malý vč. příslušenství, teplotních čidel a M - Bus modulem pro dálkový odečet dat | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1421026930
86 | K | 998734103 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 24 m | t | 0.437 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92484218
87 | K | 998734193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m | t | 0.437 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 127715825
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.9068 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
88 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 245 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1441895287
| VV |  | 53+25+32+81+24+21+4+5 |  | 245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 735159210 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm | kus | 53 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1435033348
| VV |  | 20+2+5+2+3+5+8+7+1 |  | 53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308694589
| VV |  | 2+4+19 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm | kus | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1824056018
92 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm | kus | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1302210918
| VV |  | 15+1+14+15+25+1+8+2 |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 735159320 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1500 mm | kus | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1526402886
| VV |  | 4+2+18 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 735159330 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1980 mm | kus | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 971496258
| VV |  | 5+16 |  | 21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 735159340 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311319084
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | XOT01 | ocelové deskové těleso s pravým spodním připojením, zabzdovaným vnitřním propojovacím rozvodem, ventilovou vložkou, hladkou čelní plochou určené do prostředí s vysokými požadavky na hygienu typ30 V600 L2000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1655580030
97 | M | XOT011 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ21 V600 L500 mm | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.3912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376096102
98 | M | XOT012 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ21 V900 L1000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1820636692
99 | M | XOT013 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L500 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.0978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -225611038
100 | M | XOT014 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -578977026
101 | M | XOT015 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L1000 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.05868 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621435810
102 | M | XOT016 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L1200 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45093120
103 | M | XOT017 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L1400 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.07824 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -612717164
104 | M | XOT018 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V600 L1800 mm | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.62592 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 713572671
105 | M | XOT019 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V900 L500 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.0978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1795873440
106 | M | XOT020 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V900 L600 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.15648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 355321794
107 | M | XOT021 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V900 L800 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.13692 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347418940
108 | M | XOT022 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V900 L1000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.01956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 111064555
109 | M | XOT023 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ22 V900 L1200 mm | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.37164 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52101270
110 | M | XOT024 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V300 L800 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.2934 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029251951
111 | M | XOT025 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.01956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -955065198
112 | M | XOT026 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L600 mm | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.27384 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -540784362
113 | M | XOT027 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L800 mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.2934 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2064523581
114 | M | XOT028 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1000 mm | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.489 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 937276342
115 | M | XOT029 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1200 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.07824 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1861874694
116 | M | XOT030 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1760958574
117 | M | XOT031 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1600 mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.0978 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900465511
118 | M | XOT032 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L1800 mm | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.31296 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 817703333
119 | M | XOT033 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V600 L2000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 201660083
120 | M | XOT034 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V900 L500 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.01956 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -109278236
121 | M | XOT035 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V900 L600 mm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.15648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456277416
122 | M | XOT036 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V900 L800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.03912 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 583636371
123 | M | XOT037 | ocelové deskové těleso se středovým spodním připojením, bez ventilové vložky, profilovanou čelní plochou typ33 V900 L1200 mm | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01956 | 0.35208 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1669666269
124 | K | 735164522 | Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky tělesa přes 1340 mm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1105848454
125 | M | XOT100 | otopné těleso trubkové koupelnové se spodním středovým připojením V1820 Š750 a zvětšenou výhřevnou plochou | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1974038404
126 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 304 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -535739955
| VV |  | 245+20+16+23 |  | 304 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
127 | K | 735511008 | Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50 až 53 mm | m2 | 440 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 0.7656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -591815853
| VV |  | 300+60+80 |  | 440 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 735511019 | Podlahové vytápění - rozvodné potrubí polyethylen PE-Xa 14x1,5 mm pro systémovou desku rozteč 300 mm | m | 3370 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00069 | 2.3253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1294163902
| VV |  | 1650+720+1000 |  | 3370 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 735511062 | Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepící s folií | m | 730 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.0511 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334743485
| VV |  | 300*1,5+60*2+80*2 |  | 730 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 735511063 | Podlahové vytápění polyethylen PE-Xa průchod dilatační spárou | kus | 180 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0162 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50607359
131 | K | 735511085 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry šestiokruhový | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0049 | 0.0098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2082963281
132 | K | 735511087 | Podlahové vytápění - rozdělovač mosazný s průtokoměry osmiokruhový | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0059 | 0.0059 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518028305
133 | K | 735511123 | Podlahové vytápění - skříň nástěnná pro rozdělovač s 6-9 okruhy | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0127 | 0.0381 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -691469663
134 | K | 735511135 | Podlahové vytápění - svěrné šroubení se závitem EK 3/4" pro připojení potrubí 14x1,5 mm na rozdělovač | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1972543009
135 | K | ELOT1 | sálavý elektrický nízkoteplotní podstropní panel určený pro podstropní instalaci - Qel = 600W / 230V, 1192*592*30mm, 9.6kg | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -428718261
136 | K | ELOT2 | prostorový termostat sálavých panelů s týdenním programem - spojitá regulace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -921548740
137 | K | ELOT3 | montáž sálavých podstropních panelů vč. uvedení do provozu a zapojení do elektroinstalace | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1257053775
138 | K | 998735103 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m | t | 5.646 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470859635
139 | K | 998735193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m | t | 5.646 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634747943
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.031536 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | 783425428 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší základní antikorozní | m | 1027.2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.030816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14710582
141 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326965296

## D1-01.4.MaR - Měření a re...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{5976e3eb-ab4c-425b-b8bc-8ffb9c7e8825}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.MaR - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
FREKVENČNÍ MĚNIČ – FM1.1, FM1.2, FM1.3, FM2.1, FM2.2, FM2.3, FM3.1, FM3.2, FM3.3, FM4.1, FM4.2, FM4.3 - součástí dodávky Vzduchotechniky
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.MaR - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) | [5 empty] | 0
| D2 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV2) | [5 empty] | 0
| D3 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) | [5 empty] | 0
| D4 - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ (NPK a.s.) | [5 empty] | 0
| D5 - PERIFERIE | [5 empty] | 0
| D6 - ROZVADĚČ DTV1 | [5 empty] | 0
| D7 - ROZVADĚČ DTV2 | [5 empty] | 0
| D8 - ROZVADĚČ DT1 | [5 empty] | 0
| D9 - MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS | [5 empty] | 0
| D10 - Ostatni | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.MaR - Měření a regulace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV1) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol1 | JEDNOTKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ pro AS EY-modulo5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1841611518
2 | K | Pol2 | MODULÁRNÍ AUTOMATIZAČNÍ STANICE S BACnet/IP A WEBOVÝM SERVEREM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1971110569
3 | K | Pol3 | MODUL VSTUPŮ, 16 DI (digitální) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464784640
4 | K | Pol4 | Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 4 AO (univ./analog.) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1708744736
5 | K | Pol5 | Modul výstupů, 6 DO (relé) | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431523961
6 | K | Pol6 | VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY | soubor | 177 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1337212663
7 | K | Pol7 | DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ | soubor | 177 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483871901
| D | D2 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DTV2) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol1 | JEDNOTKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ pro AS EY-modulo5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -814445930
9 | K | Pol2 | MODULÁRNÍ AUTOMATIZAČNÍ STANICE S BACnet/IP A WEBOVÝM SERVEREM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2007695683
10 | K | Pol3 | MODUL VSTUPŮ, 16 DI (digitální) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1507110664
11 | K | Pol4 | Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 4 AO (univ./analog.) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257778545
12 | K | Pol5 | Modul výstupů, 6 DO (relé) | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -870182390
13 | K | Pol8 | Komunikační modul moduCom, RS485, Modbus/RTU-Master | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247295507
14 | K | Pol6 | VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY | soubor | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088472321
15 | K | Pol9 | SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O PERIFERIE MODBUS) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997728858
16 | K | Pol7 | DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ | soubor | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717354232
17 | K | Pol10 | PROCESOROVÁ ÚSTŘEDNA PRO 8 SNÍMAČŮ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 747596667
| D | D3 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM (DT1) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol1 | JEDNOTKA MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ pro AS EY-modulo5 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885837299
19 | K | Pol2 | MODULÁRNÍ AUTOMATIZAČNÍ STANICE S BACnet/IP A WEBOVÝM SERVEREM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88690660
20 | K | Pol3 | MODUL VSTUPŮ, 16 DI (digitální) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102911559
21 | K | Pol4 | Modul vstupů/výstupů, 8 UI / 4 AO (univ./analog.) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 692228313
22 | K | Pol5 | Modul výstupů, 6 DO (relé) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1415557929
23 | K | Pol11 | Komunikační modul moduCom, RS232, M-Bus | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1942901365
24 | K | Pol6 | VYTVOŘENÍ APLIKAČNÍHO SOFTWARE CENTRÁLY | soubor | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -252704978
25 | K | Pol12 | SOFTWAROVÉ OŽIVENÍ (ROZŠÍŘENÍ SW O PERIFERIE M-BUS) | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -278952146
26 | K | Pol7 | DOPLNĚNÍ DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ | soubor | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1189955938
| D | D4 | ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ (NPK a.s.) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol13 | PC v konfiguraci pro TIRS.NET VERZE 6, LED monitor | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -406451659
28 | K | Pol14 | UPGRADE STÁVAJÍCÍHO VIZUALIZAČNÍHO A ŘÍDICÍHO SCADA/HMI SYSTÉMU NA TIRS.NET VERZE 6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190072358
29 | K | Pol15 | CELKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ VIZUALIZACE SYSTÉMU MaR | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127999801
30 | K | Pol16 | KONEKTOR TnBACNet - BACNet (Bulding Automation and Control Networks) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2084123845
| D | D5 | PERIFERIE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol17 | KANÁLOVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000, 0,4m – TA1, TOR1, TP1, TO1, TA2, TOR2, TP2, TO2, TA3, TOR3 TP3, TO3, TA4, TOR4, TP4, TO4, TA6, TOR6, TP6, TP6 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1128738569
32 | K | Pol18 | KLAP. POHON 18Nm 230V, 2BOD. Havarijní – KE1, KO1, KE2, KO2.1, KO2.2, KO2.3, KO2.4, KE3, KO3.1, KO3.2, KE4, KO4.1, KO4.2, KE5, KO5, KE6, KO6, KO7 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18061476
33 | K | Pol19 | DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ PRO VZDUCH – DPF1.1, DP1.1, DP1.2, DPF1.2, DPF2.1, DP2.1, DP2.2, DPF2.2, DPF3.1, DP3.1, DP3.2, DPF3.2, DPF4.1, DP4.1, DP4.2, DPF4.2, DPF5, DP5.1, DP5.2, DPF6.1, DP6.1, DP6.2, DPF6.2, DP7 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -563620094
34 | K | Pol308 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL (DIMENZE DLE PD ÚT) – SRV1, SRV3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1106101714
35 | K | Pol309 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL (DIMENZE DLE PD ÚT) – SRV2, SRV4 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319021686
36 | K | Pol23 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA - SRV1, SRV2, SRV3, SRV4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -604517921
37 | K | Pol24 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 300N - SRV1, SRV2, SRV3, SRV4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1728827709
38 | K | Pol25 | PROTIMRAZOVÁ OCHRANA, DÉLKA KAPIL. 6M – TOH1, TOH2, TOH3, TOH4 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1765958452
39 | K | Pol310 | PŘÍLOŽNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TOHV1, TOHV2, TOHV3, TOHV4, TV1, TV2, TV3, TV4, TV6 | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 459386740
40 | K | Pol27 | PROSTOROVÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TI5, TI0.2.03, TI0.2.04 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362034825
41 | K | Pol28 | KLAP. POHON 15Nm 24V 0-10V – KOB6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763280499
42 | K | Pol29 | Pokojový ovladač, komunikativní Displej 60 x 60 mm, otočný knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastavování hodnot, přepínání a indikace stavů, komunikace Modbus / RS485 galv. Oddělená – PP6 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072072168
43 | K | Pol30 | SNÍMAČ KONCENTRACE CO S ELEKTROCHEMICKÝM SENZOREM, VÝSTUPEM 4-20 mA A ROZSAHEM 0 - 300 ppm PRO ČTYŘÚROVŇOVOU DETEKCI CO – SG7.1, SG7.2, SG7.3, SG7.4, SG7.5, SG7.6 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84667355
44 | K | Pol31 | Světelná tabule 900x150x100, 230VAC, 30VA (ZÁKAZ VJEZDU, NEBEZPEČÍ OTRAVY) – VT7.1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -161593656
45 | K | Pol32 | Světelná tabule 900x150x100, 230VAC, 30VA (VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ) – VT7.2, VT7.3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1542948542
46 | K | Pol33 | HOUKAČKA 230VAC – HA7.1, HA7.2, HA7.3 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1299692816
47 | K | Pol34 | VENKOVNÍ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TES1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -907132858
48 | K | Pol35 | ČIDLO ZAPLAVENÍ, 24V – SHL1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1972730420
49 | K | Pol36 | ČIDLO TLAKU PRO PLYNY A KAPALINY, VSTUP 0-10V, NAPÁJENÍ 24VDC - BPH1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -175254799
50 | K | Pol311 | TROJCESTNÝ SMĚŠ. VENTIL (DIMENZE DLE PD ÚT) – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT4, SRVT6 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -688338622
51 | K | Pol312 | ZÁVITOVÉ ŠROUBENÍ S PLOCHÝM TĚSNĚNÍM, TEMPEROVANÁ LITINA – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT4, SRVT6 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -375738915
52 | K | Pol313 | SERVOPOHON 24V 0-10V SIG. 300N – SRVT1, SRVT2, SRVT3, SRVT4, SRVT6 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 73820971
53 | K | Pol40 | PONORNÉ TEPLOTNÍ ČIDLO Ni1000 – TR1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2003656410
54 | K | Pol41 | OCHRANNÁ JÍMKA 100mm – TR1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2044012757
| D | D6 | ROZVADĚČ DTV1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol42 | ROZVADĚČ 2000x1200x400 +PODSTAVEC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -978500620
56 | K | Pol43 | VÝVODKA PG.. S MATICÍ | kus | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 622328078
57 | K | Pol44 | Vypínač 3-pólový, 100A s možností výbavy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442580050
58 | K | Pol45 | Vypínací spoušť 208-250V AC/DC pro MC1, kabel 3 m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255786416
59 | K | Pol46 | ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2020289932
60 | K | Pol47 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1411706224
61 | K | Pol48 | SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -347133880
62 | K | Pol49 | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 16A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669863876
63 | K | Pol50 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 100W, 88÷264V~/24V/4.2A=, NA DIN35 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422425028
64 | K | Pol51 | TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478877756
65 | K | Pol52 | JISTIČ 16A 3POL. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1630523784
66 | K | Pol53 | JISTIČ 10A 3POL. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1363047850
67 | K | Pol54 | JISTIČ 10A 1POL. | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152860319
68 | K | Pol55 | JISTIČ 6A 1POL. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319684789
69 | K | Pol56 | POMOCNÝ KONT. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52678908
70 | K | Pol57 | STYKAČ LSD-12A, 5,5kW/400V, AC230V/50/60Hz | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -761149649
71 | K | Pol58 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1829536469
72 | K | Pol59 | PATICE, 4 PÓL.,6A | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147134642
73 | K | Pol60 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841035569
74 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 431609703
75 | K | Pol62 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1746871842
76 | K | Pol63 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2021337274
77 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709968998
78 | K | Pol64 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250814105
79 | K | Pol65 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1466060387
80 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1894944376
81 | K | Pol66 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636060818
82 | K | Pol67 | HŘIBOVÉ TLAČÍTKO BEZ ARETACE ČERVENÉ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46794105
83 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1510532414
84 | K | Pol66 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -898168952
85 | K | Pol68 | SVORKA ŘADOVÁ 10mm2 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1081275856
86 | K | Pol69 | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | kus | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1400964559
87 | K | Pol70 | POJISTKOVÁ SVORKA | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919247032
88 | K | Pol71 | POMOCNÝ MATERIÁL | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583259123
89 | K | Pol72 | VÝROBA ROZVADĚČE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 446849422
| D | D7 | ROZVADĚČ DTV2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | Pol73 | ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525052299
91 | K | Pol43 | VÝVODKA PG.. S MATICÍ | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612054130
92 | K | Pol74 | Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 585957041
93 | K | Pol46 | ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -643219383
94 | K | Pol47 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 555722763
95 | K | Pol48 | SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1108282432
96 | K | Pol75 | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1645991097
97 | K | Pol76 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685171165
98 | K | Pol77 | TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958782128
99 | K | Pol78 | JISTIČ 25A 3POL. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1815727920
100 | K | Pol79 | STYKAČ LSD-25A, 11kW/400V, AC230V/50/60Hz | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1724062320
101 | K | Pol53 | JISTIČ 10A 3POL. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1588099914
102 | K | Pol80 | JISTIČ 10A 1POL. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1206804183
103 | K | Pol58 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -188702077
104 | K | Pol59 | PATICE, 4 PÓL.,6A | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312370360
105 | K | Pol81 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS APC SMART 1000 LCD 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1773925918
106 | K | Pol60 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -173642587
107 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -434951533
108 | K | Pol62 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -974279262
109 | K | Pol63 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1698466797
110 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026322770
111 | K | Pol64 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428357734
112 | K | Pol65 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -540129103
113 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 882653685
114 | K | Pol66 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1385224538
115 | K | Pol68 | SVORKA ŘADOVÁ 10mm2 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 467579831
116 | K | Pol69 | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | kus | 80 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245878198
117 | K | Pol70 | POJISTKOVÁ SVORKA | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 115916061
118 | K | Pol82 | POMOCNÝ MATERIÁL | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 935300658
119 | K | Pol83 | VÝROBA ROZVADĚČE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 893902905
| D | D8 | ROZVADĚČ DT1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | Pol73 | ROZVADĚČ 1200x800x300+ÚCHYTY | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994012668
121 | K | Pol43 | VÝVODKA PG.. S MATICÍ | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -427997331
122 | K | Pol74 | Vypínač LTS40A, 3.pól., červený, 40A, panel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487149518
123 | K | Pol46 | ZÁSUVKA SOKLOVÁ 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706124675
124 | K | Pol47 | SVÍTIDLO 15W S VYPÍNAČEM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500793111
125 | K | Pol48 | SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ SIGNALIZACE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 193022628
126 | K | Pol75 | SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56500341
127 | K | Pol76 | SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81382909
128 | K | Pol77 | TRANSFORMÁTOR 230/24 125VA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357779820
129 | K | Pol54 | JISTIČ 10A 1POL. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034297898
130 | K | Pol55 | JISTIČ 6A 1POL. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1057021192
131 | K | Pol56 | POMOCNÝ KONT. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1600736300
132 | K | Pol58 | MINIATURNÍ RELÉ PT, CÍVKA 24V DC | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396129183
133 | K | Pol59 | PATICE, 4 PÓL.,6A | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100980904
134 | K | Pol60 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637745284
135 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 746454091
136 | K | Pol62 | LED 12-30V AC/DC BÍLÁ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888178573
137 | K | Pol63 | HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1805177772
138 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1416084995
139 | K | Pol64 | LED 12-30V AC/DC ZELENÁ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1044195115
140 | K | Pol84 | OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1621416666
141 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1088057997
142 | K | Pol66 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121582679
143 | K | Pol65 | OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0-II, OTOČNÝ | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1605769945
144 | K | Pol61 | UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1080015851
145 | K | Pol66 | ZAPÍNACÍ KONTAKT | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915003674
146 | K | Pol69 | SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2032809512
147 | K | Pol70 | POJISTKOVÁ SVORKA | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108719682
148 | K | Pol82 | POMOCNÝ MATERIÁL | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 762614159
149 | K | Pol83 | VÝROBA ROZVADĚČE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268818038
| D | D9 | MONTÁŽ VČETNĚ DODÁVKY KABELŮ A KABELOVÝCH TRAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | Pol85 | kabel CMFM 4x2,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960213877
151 | K | Pol86 | kabel CMFM 4x1,5 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1792416565
152 | K | Pol87 | kabel PRAFlaDur 7x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 703215921
153 | K | Pol88 | kabel PRAFlaDur 5x4 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 616459880
154 | K | Pol89 | kabel PRAFlaDur 5x1,5 | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 323591605
155 | K | Pol90 | kabel PRAFlaDur 4x1,5 | m | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1162919616
156 | K | Pol91 | kabel PRAFlaDur 3x1,5 | m | 1885 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -717433866
157 | K | Pol92 | kabel PRAFlaDur 3x1,5 P90-R, PH120-R | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1345463797
158 | K | Pol93 | kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 | m | 3651 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -356970235
159 | K | Pol94 | kabel PRAFlaGuard 2x2x0,8 P90-R, PH120-R | m | 275 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -271175581
160 | K | Pol95 | POKLÁDKA KABELŮ | m | 6327 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1473103411
161 | K | Pol96 | VODIČ CY6 ŽLUTOZEL. | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1697744558
162 | K | Pol97 | NAPOJENÍ A OZNAČENÍ KABELŮ | kus | 297 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1381582285
163 | K | Pol98 | OSAZENÍ PERIFERIÍ | kus | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068377574
164 | K | Pol99 | NASTAVENÍ A SPROVOZNĚNÍ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427675331
165 | K | Pol100 | KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 250x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1297466397
166 | K | Pol101 | KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 125x100 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | m | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1597550725
167 | K | Pol102 | KOVOVÉ KABELOVÉ ŽLABY 62x50 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 600176723
168 | K | Pol103 | TRUBKA PVC PEVNÁ D16 VČETNĚ KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ NA ZEĎ | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290539561
169 | K | Pol104 | DRŽÁK SVAZKOVÝ GRIP 2031M/30 | kus | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1943320335
170 | K | Pol105 | TRUBKA OHEBNÁ PVC P35 | m | 400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1259098080
171 | K | Pol106 | PROTIPOŽÁRNÍ TMEL | m2 | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 719441454
172 | K | Pol107 | DROBNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1221266481
173 | K | Pol108 | MONTÁŽNÍ PRÁCE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441092986
| D | D10 | Ostatni |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | Pol109 | DOPRAVA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057939080
175 | K | Pol110 | Revize | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471708645
176 | K | Pol111 | OŽIVENÍ A ZKUŠEBNÍ PROVOZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1124184050
177 | K | Pol112 | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057275469
178 | K | Pol113 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE, DSPS) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482856233

## D1-01.4.EL - Silnoproudá ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{1fdd8d38-e4e3-44d4-86b0-874ac5c62b84}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.EL - Silnoproudá elektrotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.EL - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Rozvaděče a dodávky | [5 empty] | 0
| 2 - Instalační krabice a trubky včetně montáže | [5 empty] | 0
| 3 - Nosné ocelové drátěné žlaby a trubky pro volné uložení kabelů včetně montáže | [5 empty] | 0
| 4 - Spínače a zásuvky, zdravotnický program, sortiment silnoproud+slaboproud. Barva a tvar hranatý dle a | [5 empty] | 0
| 5 - Spínací prvky pro řídící jednotka osvětlení systém DALI, včetně montáže a programování řídící jednot | [5 empty] | 0
| 6 - Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene bez funkční schopnosti, včetně montáže, prořezu a | [5 empty] | 0
| 7 - Kabely splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-268/2011, včetně montáže v certifikovan | [5 empty] | 0
| 8 - Kabely s Cu jádrem s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, prořezu a ukončení | [5 empty] | 0
| 9 - Uzemňovací vedení, včetně montáže a prořezu | [5 empty] | 0
| 10 - Svítidla (vč. montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace) viz kniha standardů svítidel. VŠECHNA SVÍTIDL | [5 empty] | 0
| 11 - Nouzová svítidla, adresného systému k ústředně CBC, včetně montáže a recyklačního poplatku | [5 empty] | 0
| 12 - Požární ucpávky kabelových prostupů mezi požárními úseky požárně certifikovanou hmotou | [5 empty] | 0
| 13 - Elektrické vytápění sjezdu do garáží včetně montáže | [5 empty] | 0
| D1 - ROZVODNICE RT | [5 empty] | 0
| 14 - Revize a zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, stavební přípomoce-odhad | [5 empty] | 0
| 15 - Žaluziový řídící systém (elektrická část) | [5 empty] | 0
| 16 - Hromosvod | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.EL - Silnoproudá elektrotechnika
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 1 | Rozvaděče a dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol21 | Rozvaděč HRO, 2 pole-oceloplechová skříň 2x 800mm x 400mm x 2000 mm, vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1799231594
2 | K | Pol22 | Rozvaděč HR-DO,2 pole-oceloplechová skříň 2x 800mm x 400mm x 2000 mm, vyzbrojení dle výkresového schématu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164269967
3 | K | Pol26 | Rozvaděč, oceloplechový na povrch, požárně bezpečnostních zařízení 0.R-PBZ, vyzbrojení dle výkresového schématu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 574291166
4 | K | Pol37 | Rozvaděče požárních ventilátorů 0.R-PBZ-1, 0.R-PBZ-3, 3.R-PBZ-2, vyzbrojení dle výkresového schématu | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 792125636
5 | K | Pol38 | Rozvaděč 0.RMS-1, oceloplechová rozvodnice osazení na stěnu, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1872460434
6 | K | Pol39 | Rozvaděč 0.RD-1, oceloplechová rozvodnice osazení na stěnu, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173827586
7 | K | Pol314 | Rozvaděč 0.RMS-3 +0.RD-3, oceloplechová rozvodnice dělená, osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685394161
8 | K | Pol315 | Rozvaděč 0.RMS-2 +0.RD-2, oceloplechová rozvodnice dělená, osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470456024
9 | K | Pol316 | Rozvaděč 0.RVZT, oceloplechová rozvodnice osazení na stěnu, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033953323
10 | K | Pol317 | Rozvaděč 1.RD-1.1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1116138955
11 | K | Pol318 | Rozvaděč 1.RMS-1.1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -82903545
12 | K | Pol319 | Rozvaděč 1.RMS-3.1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 906967710
13 | K | Pol320 | Rozvaděč 1.RD-3.1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74933463
14 | K | Pol321 | Rozvaděč 1.RMS-1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1155166799
15 | K | Pol322 | Rozvaděč 1.RD-1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809751608
16 | K | Pol323 | Rozvaděč 1.RMS-2, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570939846
17 | K | Pol324 | Rozvaděč 1.RD-2, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344457100
18 | K | Pol325 | Rozvaděč 1.RMS-3, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -372404837
19 | K | Pol326 | Rozvaděč 1.RD-3, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1574298643
20 | K | Pol327 | Rozvaděč 2.RMS-1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1778455705
21 | K | Pol328 | Rozvaděč 2.RD-1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1743516769
22 | K | Pol329 | Rozvaděč 2.RMS-2, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35579793
23 | K | Pol330 | Rozvaděč 2.RD-2, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881442198
24 | K | Pol331 | Rozvaděč 2.RMS-3, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1298912356
25 | K | Pol332 | Rozvaděč 2.RD-3, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1023337201
26 | K | Pol333 | Rozvaděč 3.RMS-1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742233638
27 | K | Pol334 | Rozvaděč 3.RD-1, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1153768628
28 | K | Pol335 | Rozvaděč 3.RMS-2, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2006306244
29 | K | Pol336 | Rozvaděč 3.RD-2, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2126669200
30 | K | Pol337 | Rozvaděč 3.RMS-3, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1519480907
31 | K | Pol338 | Rozvaděč 3.RD-3, oceloplechová rozvodnice osazení do stěny, rozměry a vyzbrojení dle výkresového schématu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -516696233
32 | K | Pol339 | Montáž rozvaděčů oceloplechových do 100 kg do zdiva, SDK a napovrch. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -378035050
33 | K | Pol340 | Montáž rozvaděčů oceloplechových do 50 kg do zdiva, SDK a napovrch. | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 771191045
34 | K | Pol341 | Montáž rozvaděčů skříňových do 100 kg | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1351522071
35 | K | Pol342 | Hlavní potenciálová přípojnice objektu HOP | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -125993000
36 | K | Pol343 | Zásuvková skříň IP65, s osazeným jištěním zásuvek jstiči B. Osazena zásuvkami 2x230V, 16A a 1x16A, 400V. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699168011
37 | K | Pol344 | UPS 30kVA s interními bateriemi, rozměry š500 x h700, v 1250mm, jištění 3x63A, kabeláž 5x10mm2, 5kVA, 400/400V, provoz 10min při plné zátěži. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1172894377
38 | K | Pol345 | Montáž a oživení UPS. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1803236821
| D | 2 | Instalační krabice a trubky včetně montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | Pol346 | Krabice univerzální 68 mm,KU1901 | kus | 1770 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979809254
40 | K | Pol347 | Krabice rozbočná 68 mm KU1903 | kus | 860 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -886890214
41 | K | Pol348 | Krabice rozbočná na povrch,IP44 do 5x4mm 2 | kus | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 650045623
42 | K | Pol349 | Krabice přístrojová lištová do nábytku | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1065826853
43 | K | Pol350 | Vyrovnávací potenciálová svorkovnice pro ochranné pospojení a uzemnění.2x16mm2, 5x6mm2, 5x4mm2 | kus | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2091824413
44 | K | Pol351 | Krabice rozbočná 68 mm KU1903 se svorkovnicí pro uzemnění elektrostaticky vodivé podlahy | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280065514
45 | K | Pol352 | Trubka flexibilní DN25 šedá ohebná | m | 360 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1475952599
46 | K | Pol353 | Trubka flexibilní DN32 šedá ohebná | m | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -944269151
47 | K | Pol354 | Podlahová krabice do betonové podlahy pro osazení 8 ks vestavných zásuvek. Krabice složena z podlahové krabice KUP 80, rámu , 2xpřístrojové krabice KPP 80, 2xpodložky PP 80/45, nivelační sada | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1823694404
48 | K | Pol355 | Napojení UPS, krabice na povrch,IP65, se svorkovnicí do 5x10mm 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1962635122
49 | K | Pol356 | Přechodová krabice na povrch,IP65, se svorkovnicí do 5x25mm2, přechodová svorkovnice pro kabel NZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -145575492
| D | 3 | Nosné ocelové drátěné žlaby a trubky pro volné uložení kabelů včetně montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol357 | Kabelový žlab drátěný 60/60 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na stěnu, strop a konstrukci. | m | 520 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1391248316
51 | K | Pol358 | Kabelový žlab drátěný 60/100 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na stěnu, strop a konstrukci. | m | 480 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1095548195
52 | K | Pol359 | Kabelový žlab drátěný 60/200 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na stěnu,strop a konstrukci. | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1224032506
53 | K | Pol360 | Kabelový žlab drátěný 100/300 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na stěnu,strop a konstrukci. | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1544780796
54 | K | Pol361 | Kabelový žlab drátěný 100/400 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na stěnu,strop a konstrukci. | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416731382
55 | K | Pol362 | Kabelový žlab drátěný 100/600 mm pro volné uložení kabelů, včetně upevňovacích prvků na stěnu,strop a konstrukci. | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359566146
| D | 4 | Spínače a zásuvky, zdravotnický program, sortiment silnoproud+slaboproud. Barva a tvar hranatý dle a |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol363 | Spínač jednopólový; řazení 1, 1So, vestavný | kus | 233 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1518510532
57 | K | Pol364 | Přepínač střídavý; řazení 6, 6So (1, 1So), vestavný | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926715909
58 | K | Pol365 | Spínač sériový řazení 5, 10A, 230V, vestavný | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 824678859
59 | K | Pol366 | Tlačítkový ovladač 1/0 , 10A, 230 V , vestavný | kus | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -783237536
60 | K | Pol367 | Spínač jednopólový; řazení 1, IP44, šedý | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -770875192
61 | K | Pol368 | Spínač jednopólový otočný na povrch; IP54, 16A, 230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2002929747
62 | K | Pol369 | Spínač trojpólový , sporáková kombinace, 25A, 230V, kontrolka | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068919746
63 | K | Pol370 | MVS-mikrovlnný senzor pro spínání ventilátorů a osvětlení , 230V,10A, nastavení 3 hodnot | kus | 118 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -925034981
64 | K | Pol371 | MVS-mikrovlnný senzor pro spínání ventilátorů a osvětlení , 230V,10A, nastavení 3 hodnot,IP44 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 520489456
65 | K | Pol372 | Multifunkční relé do krabice KU1902, SMR-T, doběh ventilátoru | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2086756958
66 | K | Pol373 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,16A, 250V, Ř.2P+P,bílá | kus | 928 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1179230253
67 | K | Pol374 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,16A, 250V, Ř.2P+P, s přepěťovou ochranou "D", barva hnědá pro PC | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1292400538
68 | K | Pol375 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,16A, 250V, Ř.2P+P, barva hnědá pro PC | kus | 115 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699101243
69 | K | Pol376 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem,16A, 250V, Ř.2P+P, barva zelená pro DO | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 949897330
70 | K | Pol377 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 250V, ř.2P+P; IP44 | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756379516
71 | K | Pol378 | Zásuvka jednopólová do podlahového boxu, pro zapuštění do podlahy, 16A, 230V, bílá, 2P+PE | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1338818476
72 | K | Pol379 | Zásuvka jednopólová do podlahového boxu, pro zapuštění do podlahy, 16A, 230V, červená pro PC, 2P+PE | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260310537
73 | K | Pol380 | Zásuvka jednopólová do podlahového boxu, pro zapuštění do podlahy, 16A, 230V, červená pro PC, 2P+PE, s přepěťovou ochranou "D | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -539682135
74 | K | Pol381 | Tlačítkový ovladač pro požární vypínání CENTRAL STOP a TOTAL STOP- GW42201, 2xrozp. kontakt , 10A, 230 V , IP55 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871946620
75 | K | Pol382 | U- dvojtá svorka pro vyrovnání potenciálu, zdravotnický program | kus | 109 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892309216
| D | 5 | Spínací prvky pro řídící jednotka osvětlení systém DALI, včetně montáže a programování řídící jednot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol383 | Adresný prvek systému DALI pro montáž do pohybového senzoru MVS | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -353715511
77 | K | Pol384 | Kombinované čidlo pohybu a měření intenzity osvětlení DALI LS/PD LI | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1834566357
78 | K | Pol385 | Řídící jednotka DALI pro řízení osvětlení. Montáž se provede do připraveného prostoru v rozvaděči. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1017700480
79 | K | Pol386 | Nastavení a oživení systému DALI | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 461002529
| D | 6 | Kabely se zvýšenou odolností proti šíření plamene bez funkční schopnosti, včetně montáže, prořezu a |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | Pol387 | CXKH-R O2x1,5 mm2 | m | 1590 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557257344
81 | K | Pol388 | CXKH-R O3x1,5 mm2 | m | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1873758871
82 | K | Pol389 | CXKH-R J3x1,5 mm2 | m | 10370 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570462598
83 | K | Pol390 | CXKH-R J4x1,5 mm2 | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -387945286
84 | K | Pol391 | CXKH-R J3x2,5 mm2 | m | 12130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -816202546
85 | K | Pol392 | CXKH-R 5Jx1,5 mm2 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212169641
86 | K | Pol393 | CXKH-R 5Jx2,5 mm2 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -449700338
87 | K | Pol394 | CXKH-R J3x4 mm2 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1749295292
88 | K | Pol395 | CXKH-R 5Jx4 mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -946731710
89 | K | Pol396 | CXKH-R 5Jx6 mm2 | m | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11026210
90 | K | Pol397 | CXKH-R 5Jx10 mm2 | m | 670 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 986536861
91 | K | Pol398 | CXKH-R 5Jx16 mm2 | m | 380 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 958401857
92 | K | Pol399 | CXKH-R 4Jx25 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1206045578
| D | 7 | Kabely splňující funkční schopnost kabelového systému dle ZP-268/2011, včetně montáže v certifikovan |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol400 | Kabel CXKH-V 3ox1,5 | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180978549
94 | K | Pol401 | Kabel CXKH-V J3x1,5 | m | 3270 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 929483737
95 | K | Pol402 | Kabel CXKH-V J4x1,5 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1285271511
96 | K | Pol403 | Kabel CXKH-V J5x1,5 | m | 125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1254027785
97 | K | Pol404 | Kabel CXKH-V J5x4 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 53642771
98 | K | Pol405 | Kabel CXKH-V J5x6 | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 263645593
| D | 8 | Kabely s Cu jádrem s dvojitou izolací PVC, včetně montáže, prořezu a ukončení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Pol406 | CYKY 4Jx70 mm2 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550091197
| D | 9 | Uzemňovací vedení, včetně montáže a prořezu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol407 | Vodič jednožilový CY 4 žlutozelený | m | 1020 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -987472076
101 | K | Pol408 | Vodič jednožilový CY 6 žlutozelený | m | 550 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362250749
102 | K | Pol409 | Vodič jednožilový CY 10 žlutozelený | m | 510 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -329779584
103 | K | Pol410 | Vodič jednožilový CY 16 žlutozelený | m | 220 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346819454
104 | K | Pol411 | Vodič jednožilový CY 25 žlutozelený | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468776170
105 | K | Pol412 | Uzemňovací svorka pro pospojení SP, ST | kus | 230 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1367264690
| D | 10 | Svítidla (vč. montáže, zdrojů, předřadníků, recyklace) viz kniha standardů svítidel. VŠECHNA SVÍTIDL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | Pol413 | A1 -SVÍTIDLO kruhové do podhledu LED-6880 lm-4K, 48W, 816mm, DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 391729497
107 | K | Pol414 | A2 -SVÍTIDLO kruhové do podhledu LED-13760 lm-4K, 96W, 1566mm, DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 79965068
108 | K | Pol415 | A3 -SVÍTIDLO kruhové do podhledu LED-27520 lm-4K, 192W, 3016mm, DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497244754
109 | K | Pol416 | C1 -SVÍTIDLO kruhové DWL do podhledu LED-3290 lm-4K, 24W, 148mm, DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2143057602
110 | K | Pol417 | Driver pro svítidlo C1, LCI 35W, 700mA TEC SR | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1830204871
111 | K | Pol418 | B1 -SVÍTIDLO lineární do podhledu LED-1200 lm-4K, 74W, délka 4552mm , DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083519885
112 | K | Pol419 | B2 -SVÍTIDLO lineární do podhledu LED-9000 lm-4K,56W, délka 3412mm , DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -543620431
113 | K | Pol419 | B2 -SVÍTIDLO lineární do podhledu LED-9000 lm-4K,56W, délka 3412mm , DALI Dim,viz kniha svítidel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1981219342
114 | K | Pol420 | I1 -SVÍTIDLO nástěnné direct/indirect, LED-4K,36W, 500x 150mm , viz kniha svítidel | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -212407582
115 | K | Pol421 | C -SVÍTIDLO BS 102 LED, 236LED--4K, 36W (-20st.C až 40st.C), viz kniha svítidel. | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -437203911
116 | K | Pol422 | D -SVÍTIDLO 418PSD, LED PANEL- SD 4K, 32W,600x600, viz kniha svítidel. | kus | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 517890671
117 | K | Pol423 | E -SVÍTIDLO 418PSD3, LED PANEL-SD 3K, 32W,600x600, viz kniha svítidel. | kus | 164 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2108538627
118 | K | Pol424 | F -SVÍTIDLO 418PSD3-9, LED PANEL-SD 3K, 32W,RA90, 600x600, viz kniha svítidel. | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2144749723
119 | K | Pol425 | G15 -71054- DWL LED-1350 lm-3K, 15W, IP42, vestavné do podhledu,viz kniha svítidel. | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -166333727
120 | K | Pol426 | G25 -71056-DWL LED-2250 lm-3K, 25W, IP42, vestavné do podhledu,viz kniha svítidel. | kus | 91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1669329175
121 | K | Pol427 | G30 -71058-DWL LED-2700 lm-3K, 30W, IP42, vestavné do podhledu,viz kniha svítidel. | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1069522447
122 | K | Pol428 | ES -SVÍTIDLO 418PSD3+adresný modul FM15022, LED PANEL-SD 3K verze SDFM, 32W,600x600, viz kniha svítidel. | kus | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1057938225
123 | K | Pol429 | EP -SVÍTIDLO 418PSD3+adresný modul FM15022+box, LED PANEL-SD 3K verze SDFM, 32W,600x600, viz kniha svítidel. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1119770782
124 | K | Pol430 | FS -SVÍTIDLO 418PSD3-9+adresný modul FM15022, LED PANEL-SD 3K, RA90- verze SDFM, 32W,600x600, viz kniha svítidel. | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563014945
125 | K | Pol431 | DS -SVÍTIDLO 418PSD+adresný modul FM15022, LED PANEL-SD 4K verze SDFM, 32W,600x600, viz kniha svítidel. | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1285145183
126 | K | Pol432 | CS -SVÍTIDLO BS 100SD LED+adresný modul FM15022, 4K (-20st.C až 40st.C), 36W,IP65, verze SDFM, viz kniha svítidel. | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 241664317
127 | K | Pol433 | Modul adresný FM - 20104,pro vestavbu do spínačů a tlačítek. | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716873223
128 | K | Pol434 | Modul adresný FM - 20104,pro vestavbu do pohybového čidla. | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827051634
129 | K | Pol435 | Opakovač pro přenos signálu SDFM | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1729723077
130 | K | Pol436 | Řídící jednotka+software+SIM DATA s podporou dodavatele SD FM | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923963726
131 | K | Pol437 | Ovládací přenosný řídící panel 10" | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 993997876
132 | K | Pol438 | Naprogramování, oživení, nastavení systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1370168283
133 | K | Pol439 | LS -SVÍTIDLO nad lůžko LED 1132lm, 4K, 18W, IP20, OPÁL MAT, natáčecí clona, montáž na stěnu,viz kniha svítidel. | kus | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1117995701
134 | K | Pol440 | KL -SVÍTIDLO nad kuch linku LED 665lm, 4K, 12W, IP20, OPÁL MAT, natáčecí clona, montáž na stěnu,viz kniha svítidel. | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1145088754
135 | K | Pol441 | U -SVÍTIDLO nad umývadlo LED 665lm, 4K, 12W, IP20, OPÁL MAT, natáčecí clona, montáž na stěnu,viz kniha svítidel. | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66457001
136 | K | Pol442 | ON -SVÍTIDLO noční do podhledu, kruhový rámeček pr zdroj LED do 1,6W , patice 230V, včetně zdroje | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1781903445
137 | K | Pol443 | V -SVÍTIDLO venkovní do obrubníku v=10cm, zdroj LED do 4W , patice 230V, IP66, včetně zdroje, dle výběru architekta | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526855024
138 | K | Pol557 | PV -SVÍTIDLO POD PŘÍSTŘEŠEK, zdroj LED do 20W , K3,1400lm, PRŮMĚR 405x75,IP44, viz kniha svítidel | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1212193336
139 | K | Pol558 | M -průmyslové s košem, zdroj LED do 6W ,IP65, viz kniha svítidel | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1186478204
140 | K | Pol444 | R -reflektor venkovní, nasvětlení stromu, zdroj LED , patice 230V, IP66, včetně zdroje, dle výběru architekta | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78860601
| D | 11 | Nouzová svítidla, adresného systému k ústředně CBC, včetně montáže a recyklačního poplatku |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol445 | N1 - Svítidlo TB16731 včetně piktogramů, RZL (20m), Alog. WA, LED 1,0W,IP40,viz kniha standardů svítidel | kus | 239 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2060024650
142 | K | Pol446 | N2 - Svítidlo TB16721 včetně piktogramů, RZL (20m), Alog. DA/A, LED 2,1W,IP41,viz kniha standardů svítidel | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382730393
143 | K | Pol447 | NA - Svítidlo protipanikové TB16746 ,SL sym), Alog. DA, LED 2,5W,IP40/IP41, viz kniha standardů svítidel | kus | 31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702146985
144 | K | Pol448 | NB - Svítidlo protipanikové TB16762 ,SL sym), Alog. DE, LED 2,5W,IP42, viz kniha standardů svítidel | kus | 29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1881974996
145 | K | Pol449 | ND - Svítidlo protipanikové TB16763 ,SL sym), Alog. DE, LED 2,5W,IP41, viz kniha standardů svítidel | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2012045544
146 | K | Pol450 | Centrální ústředna nouzového osvětlení CBS-PSYNEPCE-KOMBI včetně baterií, 24okruhů-360svítidel-data, včetně montáže a oživení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1229051223
147 | K | Pol451 | Panel podružný zobrazovací CBS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604883371
148 | K | Pol452 | Příslušenství G31026 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005981456
149 | K | Pol453 | Oživení, nastavení, zaškolení systému NO | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812642560
| D | 12 | Požární ucpávky kabelových prostupů mezi požárními úseky požárně certifikovanou hmotou |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | Pol454 | Certifikované ucpání kabelového prostupu mezi požárními úseky, dle definice požární zprávy. | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -16880358
| D | 13 | Elektrické vytápění sjezdu do garáží včetně montáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | Pol455 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205980431
152 | K | Pol456 | Kabel JYTY 4x1 | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184850607
153 | K | Pol457 | Krabice elektroinstalační plastová tuhá 100/100/50, krytí IP44 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468580153
154 | K | Pol458 | Topný kabel 30W/m, 10m, 0,3kW/230V | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -46397104
155 | K | Pol459 | Topný kabel 30W/m, 85m, 2,42kW/230V | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1360858885
156 | K | Pol460 | Topný kabel 30W/m, 95m, 2,93kW/230V | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1457989843
157 | K | Pol461 | Fixační pás 25m | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557757928
158 | K | Pol462 | Kabelová spojka smršťovací do 4x10mm2 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -953677180
159 | K | Pol463 | Ukončení kabelů do 5x10 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1639665716
| D | D1 | ROZVODNICE RT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | Pol464 | Oceloplechová rozvodnice 4ř/48mod IP44, včetně montážního rámu, Přípojnice N a přípojnice PE | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1874922448
161 | K | Pol465 | Vypínač na DIN lištu 32A/3 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248232111
162 | K | Pol466 | Jistič jednopólový B6A/1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897993108
163 | K | Pol467 | Jistič trojpólový B16A/3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730448684
164 | K | Pol468 | Proudový chránič 25A/4P/0,03A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317501350
165 | K | Pol469 | Stykač čtyřpólový 25A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1415783109
166 | K | Pol470 | Svorka RSA4, včetně příslušenství | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831669107
167 | K | Pol471 | Svorkovnice izolovaná modrá 7otvorů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040085368
168 | K | Pol472 | Regulátor vytápění pro venkovní plochy včetně dvou sad čidel, a napájecího zdroje včetně naprogramování | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2134150716
169 | K | Pol473 | Pomocný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -21360325
170 | K | Pol474 | Koordinace a práce neobsažené ve výkazu | hod | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1228489887
171 | K | Pol475 | Zkoušky a revize | hod | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1691186278
| D | 14 | Revize a zjišťování stávajícího stavu elektrorozvodů, stavební přípomoce-odhad |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | Pol476 | Výchozí revize | hod | 120 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 974302166
173 | K | Pol477 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90984673
174 | K | Pol478 | Stavební přípomoce – prostupy stěnou , sekání drážek, sekání kapes pro přístroje, začištění a odvozu suti | hod | 800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1827954229
| D | 15 | Žaluziový řídící systém (elektrická část) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
175 | K | Pol479 | Centrální jednotka vč. Čidel a příslušenství, 4 zóny, software+ostatní příslušenství | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1313436278
176 | K | Pol480 | Compact senzor (čidla 3x S, 1xV, 1xT,1x přesný čas) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48285272
177 | K | Pol481 | Spínací jednotka motoru (pro 4 motory) | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4489979
178 | K | Pol482 | Spínací jednotka motoru (pro 2 motory) | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -235474201
179 | K | Pol483 | Spínací jednotka motoru (pro 1 motor) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180924284
180 | K | Pol484 | Žaluziové ovladače | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2075258713
181 | K | Pol485 | Dálkový ovladač jednokanálový | kus | 47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910590077
182 | K | Pol486 | Dálkový ovladač pětikanálový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 265379572
183 | K | Pol487 | RTS karta pro dálkové ovladače | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696228284
184 | K | Pol488 | Elektromontážní práce | hod | 170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467603837
185 | K | pol561 | Kabel CXKH-V J3x1,5 | m | 630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1739048544
186 | K | pol562 | Kabel JE-Y(ST)Y 4x2x0,8 | m | 630 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -933647993
187 | K | pol563 | Kabel JE-Y(ST)Y 16x2x0,8 | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1731324070
188 | K | pol564 | KABEL H02W-F 5G 0,75 | m | 710 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1408192528
| D | 16 | Hromosvod |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | Pol489 | Jímací tyč JR3 18/10 AlMgSi , délka 3m | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1113251145
190 | K | Pol490 | Jímací tyč JR2,0 18/10 AlMgSi , délka 2m | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -106271624
191 | K | Pol491 | Betonový podstavec k JT, PB19 s plastovou podložkou | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1686346228
192 | K | Pol492 | Vodič AlMgSi ? 8mm /R11 /PVC | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 646758299
193 | K | Pol493 | Vodič AlMgSi ? 8mm | m | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -769843505
194 | K | Pol494 | Izolovaný vodič CY50mm2 | m | 180 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1451002127
195 | K | Pol495 | Podpěra pro plochou střechu PV21d | kus | 506 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038321620
196 | K | Pol496 | Podpěra na stěnu PV1p-30, hmoždinka +vrut se závitem M8 | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127269157
197 | K | Pol497 | Svorka Zkušební SZ(nerez) | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 749860731
198 | K | Pol498 | Svorka spojovací SS(nerez) | kus | 126 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1033649440
199 | K | Pol499 | Svorka jímací tyče SJ1 | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1705313398
200 | K | Pol500 | Podpěra na stěnu, včetně vrutů, PV1, pro upevnění vodiče AlMgSi ? 8mm /R11 /PVC | kus | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -407979101
201 | K | Pol501 | Nerezová skříňka svorky SZ, osazená do zdiva | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26893160
202 | K | Pol502 | Označovací štítek svodu | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 772727774
203 | K | Pol503 | Plastová trubka PH29 | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1403449287
204 | K | Pol504 | Odkapávací kroužek na vodič | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031387356
205 | K | Pol505 | Propojení izolovaného vodiče s zemnící mříží, včetně ochrany proti korozi, dle výkresového detailu ochrany před bludnými proudy | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -949096153
206 | K | Pol506 | Montážní prácespojené s napojením zemniče | hod | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194716106
207 | K | Pol507 | Montážní práce jímací soustavy | hod | 68 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 976228391
208 | K | Pol508 | Revize hromosvodu a uzemnění, revizní zpráva | m | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1737665030

## D1-01.4.SL - Elektornická...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{fa22ad3e-a0d7-4b68-ad12-5e538e0526f4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.SL - Elektornická komunikace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Aktivní datové prvky (switche, AP) nejsou součástí dodávky - zajistí uživatel z vlastních zdrojů. Telefonní přístroje nejsou součástí dodávky - zajistí uživatel z vlastních zdrojů Aktivní datové prvky (switche) pro propojení přístup.terminálů a Master koncentrátoru nejsou součástí dodávky - zajistí uživatel z vlastních zdrojů.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.SL - Elektornická komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - DATOVÉ A TLF.ROZVODY | [5 empty] | 0
| D3 - KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA | [5 empty] | 0
| D4 - ZÁSUVKA HDMI | [5 empty] | 0
| D5 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PODLAHOVÁ | [5 empty] | 0
| D8 - VoIP DECT STANICE | [5 empty] | 0
| D9 - DVEŘNÍ KOMUNIKÁTOR IP | [5 empty] | 0
| D10 - MINIATURNÍ RELĚ | [5 empty] | 0
| D11 - ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK PRO NEVIDOMÉ | [5 empty] | 0
| D12 - CCTV | [5 empty] | 0
| D13 - IP KAMERA COLOR V POLOKUL.KRYTU | [5 empty] | 0
| D14 - IP KAMERA COLOR VE VENKOVNÍM KRYTU | [5 empty] | 0
| D15 - ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ CCTV | [5 empty] | 0
| D16 - HDD | [5 empty] | 0
| D17 - DATOVÝ KONEKTOR NA KABEL | [5 empty] | 0
| D18 - PŘÍSTUPOVÝ A DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D19 - KONCENTRÁTOR MASTER | [5 empty] | 0
| D20 - PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL | [5 empty] | 0
| D21 - PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY | [5 empty] | 0
| D22 - IDENTIFIKAČNÍ PRVKY | [5 empty] | 0
| D23 - NAPÁJECÍ ZDROJ | [5 empty] | 0
| D24 - BEZÚDRŽBOVÉ AKU | [5 empty] | 0
| D25 - ELEKTROMECHANICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK, PANIC FUNKCE, FAIL SAFE | [5 empty] | 0
| D26 - ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE | [5 empty] | 0
| D27 - ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ | [5 empty] | 0
| D28 - KRABICE SVORKOVÁ POD OMÍTKU | [5 empty] | 0
| D29 - VENKOVNÍ STOJAN PRO ČTEČKU | [5 empty] | 0
| D30 - SW APLIKACE | [5 empty] | 0
| D31 - JEDNOTNÝ ČAS | [5 empty] | 0
| D32 - IP VIRTUÁLNÍ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D33 - HLAVNÍ DISPLEJ | [5 empty] | 0
| D34 - PŘEPÁŽKOVÝ DISPLEJ | [5 empty] | 0
| D35 - TISKÁRNA VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU | [5 empty] | 0
| D36 - SW VYBAVENÍ | [5 empty] | 0
| D37 - MONTÁŽ A OŽIVENÍ | [5 empty] | 0
| D38 - NOUZOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA/PACIENT | [5 empty] | 0
| D39 - SESTERSKÉ TERMINÁLY | [5 empty] | 0
| D40 - POKOJOVÉ TERMINÁLY | [5 empty] | 0
| D41 - VCHODOVÝ INTERCOM | [5 empty] | 0
| D42 - PC STANICE PRO SPRÁVU SYSTÉMU | [5 empty] | 0
| D43 - VELKOPLOŠNÝ LCD MONITOR | [5 empty] | 0
| D44 - SYSTÉMOVÁ ZÁSUVKA | [5 empty] | 0
| D45 - SWITCHE | [5 empty] | 0
| D46 - SYSTÉMOVÝ ZDROJ | [5 empty] | 0
| D47 - ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS | [5 empty] | 0
| D48 - POKOJOVÁ SVĚTLA | [5 empty] | 0
| D49 - VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL | [5 empty] | 0
| D50 - NOUZOVÁ A POTVRZOVACÍ TLAČÍTKA | [5 empty] | 0
| D51 - LOKALIZACE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ | [5 empty] | 0
| D52 - SOFTWARE | [5 empty] | 0
| D53 - SPOLEČNÝ MATERIÁL SLP | [5 empty] | 0
| D54 - Datové rozvaděče | [5 empty] | 0
| D55 - DATOVÝ ROZVADĚČ 19"/45U, 800X1200 | [5 empty] | 0
| D56 - DATOVÝ ROZVADĚČ 19"/48U, 800X1200 | [5 empty] | 0
| D57 - VYSOKOHUSTOTNÍ (HD) VYVAZOVACÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D58 - PATCH PANEL 19" | [5 empty] | 0
| D59 - VYVAZOVACÍ MANAGEMENT | [5 empty] | 0
| D60 - NAPÁJECÍ PANEL 230V, 19" | [5 empty] | 0
| D61 - ZÁLOŽNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ DAT.SÍTĚ | [5 empty] | 0
| D62 - OPTICKÁ VANA | [5 empty] | 0
| D63 - PROPOJOVACÍ KABELY | [5 empty] | 0
| D64 - Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| D65 - DATOVÉ A TLF ROZVODY | [5 empty] | 0
| D66 - DATOVÝ KABEL | [5 empty] | 0
| D67 - OPTICKÝ KABEL | [5 empty] | 0
| D68 - KABEL STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D69 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 | [5 empty] | 0
| D70 - TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN | [5 empty] | 0
| D71 - KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU | [5 empty] | 0
| D72 - POMOCNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D73 - ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D74 - MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL | [5 empty] | 0
| D75 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D76 - MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU | [5 empty] | 0
| D77 - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI | [5 empty] | 0
| D78 - ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ | [5 empty] | 0
| D79 - OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D12 - CCTV | [5 empty] | 0
| D80 - KONEKTOR RJ45 | [5 empty] | 0
| D81 - TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. | [5 empty] | 0
| D72 - POMOCNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D82 - UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU | [5 empty] | 0
| D77 - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI | [5 empty] | 0
| D78 - ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ | [5 empty] | 0
| D79 - OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D83 - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D80 - KONEKTOR RJ45 | [5 empty] | 0
| D66 - DATOVÝ KABEL | [5 empty] | 0
| D68 - KABEL STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D69 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 | [5 empty] | 0
| D84 - KABEL SILOVÝ 06.kV | [5 empty] | 0
| D69 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 | [5 empty] | 0
| D85 - ŠŇŮRA STŘEDNÍ | [5 empty] | 0
| D69 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 | [5 empty] | 0
| D81 - TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. | [5 empty] | 0
| D86 - KRABICE NA OMÍTKU | [5 empty] | 0
| D28 - KRABICE SVORKOVÁ POD OMÍTKU | [5 empty] | 0
| D72 - POMOCNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D75 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D76 - MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU | [5 empty] | 0
| D73 - ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D74 - MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL | [5 empty] | 0
| D82 - UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU | [5 empty] | 0
| D77 - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI | [5 empty] | 0
| D78 - ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ | [5 empty] | 0
| D79 - OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D32 - IP VIRTUÁLNÍ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM | [5 empty] | 0
| D87 - KONFIGURACE SYSTÉMU | [5 empty] | 0
| D38 - NOUZOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA/PACIENT | [5 empty] | 0
| D66 - DATOVÝ KABEL | [5 empty] | 0
| D88 - TELEFONNÍ KABEL PLOCHÝ | [5 empty] | 0
| D89 - PROPOJOVACÍ KABEL | [5 empty] | 0
| D80 - KONEKTOR RJ45 | [5 empty] | 0
| D90 - KONEKTOR RJ12 | [5 empty] | 0
| D84 - KABEL SILOVÝ 06.kV | [5 empty] | 0
| D69 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 | [5 empty] | 0
| D91 - KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU | [5 empty] | 0
| D92 - KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE | [5 empty] | 0
| D70 - TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN | [5 empty] | 0
| D73 - ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D74 - MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL | [5 empty] | 0
| D75 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D76 - MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU | [5 empty] | 0
| D82 - UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU | [5 empty] | 0
| D77 - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI | [5 empty] | 0
| D78 - ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ | [5 empty] | 0
| D93 - OSOB UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D94 - SPOLEČNÉ KABELOVÉ ROZVODY SLP | [5 empty] | 0
| D95 - ROŠT KABELOVÝ,VOLNÉ ULOŽENÍ | [5 empty] | 0
| D96 - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, VČ.PŘÍSL. | [5 empty] | 0
| D97 - PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB PLAST. | [5 empty] | 0
| D72 - POMOCNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D98 - VYŘEZÁNÍ RYH V BETONOVYCH A | [5 empty] | 0
| D99 - CIHL.ZDECH - HLOUBKA 50mm | [5 empty] | 0
| D100 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU | [5 empty] | 0
| D101 - DO PRUMERU 60mm | [5 empty] | 0
| D102 - PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY | [5 empty] | 0
| D103 - AREÁLOVÉ ROZVODY SLP | [5 empty] | 0
| D68 - KABEL STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D69 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 | [5 empty] | 0
| D67 - OPTICKÝ KABEL | [5 empty] | 0
| D104 - CHRÁNIČKA KABELOVÁ S MIKROTRUBIČKAMI | [5 empty] | 0
| D96 - KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, VČ.PŘÍSL. | [5 empty] | 0
| D72 - POMOCNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D73 - ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D74 - MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL | [5 empty] | 0
| D75 - UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D76 - MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU | [5 empty] | 0
| D106 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D107 - VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ | [5 empty] | 0
| D108 - SEJMUTÍ DRNU | [5 empty] | 0
| D109 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY | [5 empty] | 0
| D110 - ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU | [5 empty] | 0
| D111 - A CEMENTU BEZ ZAKRYTÍ | [5 empty] | 0
| D112 - CHRÁNIČKA KABELOVÁ | [5 empty] | 0
| D113 - FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC | [5 empty] | 0
| D114 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY | [5 empty] | 0
| D115 - PODKLADOVÁ VRSTVA | [5 empty] | 0
| D116 - ÚPRAVA POVRCHU | [5 empty] | 0
| D117 - ODVOZ ZEMINY | [5 empty] | 0
| D118 - PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ | [5 empty] | 0
| D119 - ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO | [5 empty] | 0
| D120 - A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.SL - Elektornická komunikace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | DATOVÉ A TLF.ROZVODY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol273 | Datová zás. standardu 45x45mm, 1XRJ45 STP CAT.6A, beznástrojová, testovaná na PoE+, určená pro zdravotnictví s odolností vůči desinfekcím, 2 moduly, bílá | kus | 604 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol274 | Montážní deska pro datovou zásuvku 2 moduly 45x45 | kus | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol275 | Krycí rámeček dat. zás., 2 moduly 45x45, bílá | kus | 302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol276 | Krabice instal. pod omítku pro 1 zásuvku sest.2RJ45, hloubka 60mm | kus | 272 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | D4 | ZÁSUVKA HDMI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol277 | Zásuvka 1x HDMI A -HDMI A, F/F,v.1.3, vel. 2 moduly 45x45mm, montáž kabelu HDMI na šroub.svorky | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol278 | Montážní deska pro zásuvku HDMI 2moduly 45x45 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol279 | Krycí rámeček zás. 2 moduly 45x45, bílá | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol280 | Krabice instal. pod omítku pro 1 zásuvku HDMI, hloubka 60mm | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D5 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ PODLAHOVÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol281 | Krabice univerzální podlahová pro 8 přístrojů 45x45, do betonu, 332x250x80-95mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol282 | Rám podlahové krabice pro 8 přístrojů 45x45 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol283 | Krabice přístrojová do rámu podlah. krabice pro montáž přístroj. podložky | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol284 | Podložka přístrojová do přístroj. krabice, pro 4 ks přístrojů 45x45mm | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol285 | Sada nivelační pro nastavení přesné výšky podlah. krabice v betonové podlaze (sada = 4 ks nastav. prvků) | set | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D8 | VoIP DECT STANICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol288 | DECT IP základna (brána) pro bezdrátovou komunikaci s až 6 VoIP SIP účty, fr. pásmo 1880-1900MHz, modulace GFSK, duplex. provoz, výkon 10mW, PoE napájení 802.3af, audio kodek G.711, G.726, G.729AB s VAD/CNG, G.722, protokol SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal ( | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
15 | K | Pol289 | DECT opakovač signálu základn. stanice DECT (1800-1900MHz), zvýšení dosaho o cca 50m ve vnitřním prostoru, max.6 opakovačů/základn.stanici, napáj.230V | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D9 | DVEŘNÍ KOMUNIKÁTOR IP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol290 | IP dveřní komunikátor 3x2 tlač., bez kamery, IP43, napájení PoE 802.3af, 48VDC/380mA, SIP protokol, 2 kanály, Audio kodek G.711 PCM 64 kbps, G.729, rel. výst. 30VDC/1A, montáž do krabice pod om., 210x100x29mm. | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
17 | K | Pol291 | Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul, pod om., 129x240x41mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
18 | K | Pol292 | Zápustná krabice pod omítku pro 1 modul, 125x235x46mm | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D10 | MINIATURNÍ RELĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol293 | relé 12V ss, 2P, 5mm s paticí, sponou a ochr.modulem, vč. instal.krabice | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D11 | ORIENTAČNÍ HLASOVÝ MAJÁČEK PRO NEVIDOMÉ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol294 | Orient. hlasový majáček, uživatelské zvuk.nahrávky na SD/MMC kartě, formát MPEG 1/2 layer 3 (MP3) v CD kvalitě (MP3), zesil. třídy D 10W, kryt ABS IP64, napáj.230V/12VDC/1A max., vč. napájecího zdroje 230V/10-16VDC. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D12 | CCTV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D13 | IP KAMERA COLOR V POLOKUL.KRYTU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | Pol295 | Vnitřní dome kamera 2MPx, 30fps-1920x1080, varif. objekt.2,8-12mm, CMOS 1/2,9", mech. D/N, WDR 120dB, H.264/265, WiseStream, detekce (pohybu, zakrytí a rozostření), slot na až 128 GB microSD, I/O kontakt, Halway view (otočení o 90°), IR přísvit do 20m, ve | kus | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | D14 | IP KAMERA COLOR VE VENKOVNÍM KRYTU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol296 | Venk dome kamera 2MPx, 30fps-1920x1080, fix. objekt.2,8mm, CMOS 1/2,9", mech. D/N, WDR 120dB, H.264/MJPEG, slot na až 128 GB microSD, I/O kontakt, IR přísvit do 20m, prac. teplota -30 - + 50°C, napáj. PoE, kompatibil. se stávaj.záznam.zařízením QNAP. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D15 | ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ CCTV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | Pol297 | NVR - záznam.zaříz.pro 32 IP kamer, provedení rack 2U, Dual, Core i3 3,3GHz, 4GB DDR3 RAM, 30sn. FullHD/kanál, možnost RAID polí až 8xSATA - max 64TB, vzdálený/lokální přístup (prohlížeče, aplikace, mobilní klient/ 2xUSB3.2, 4xUSB2.0), 1xHDMI/1x VGA výstu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| D | D16 | HDD |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol298 | HDD 4TB, SATA Disk 3,5" 6Gb/s, 64MB cache, 5900rpm, vhodný do podmínek 24/7 pro DVR, NVR | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D17 | DATOVÝ KONEKTOR NA KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol300 | Stíněný konektor RJ-45 8p8c na STP/FTP kabel Cat6a, 1000 Mbps, pro stíněné kabely průměru 6 - 7 mm, vč. krytky | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D18 | PŘÍSTUPOVÝ A DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D19 | KONCENTRÁTOR MASTER |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | Pol301 | Inteligentní koncentrátor na bázi vestavěného PC s Linux OS, procesor Intel Atom, RAM 512 Mbyte, mikro SDHC 4 Gbyte, záznam dat na flash disk a sd CARD, watchdog. Rozhraní Ethernet 10/100/1000 Mbit, 4x linka RS-485, 2x opt.oddělený vstup, správa až 128 t | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| D | D20 | PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol302 | Přístup.terminál v krytu ABS IP30, povrchová montáž, rozměry 400x300x60mm, pro řízení 4-8 dveří, procesor ARM7, max. 8 čteček, 8 rel. výstupů, 16 opt.oddělených vstupů, tamper, rozhraní Ethernet 100Base-Tx, RS 485 s vlastním komunikačním protokolem, napáj | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D21 | PŘÍSTUPOVÉ ČTEČKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol303 | Čtečka bezkontaktních karet normy ISO/IEC, 14443 např. Mifare DESfire, Mifare Standard, Mifare Plus,, FeliCa aj., fr.13,56 Mhz, Wiegand 26b., IP65, plastový kryt s přelepkou a indik. LED, čtecí dosah do 4,5 - 5 cm, 9,5-15VDC/100mA. | kus | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| D | D22 | IDENTIFIKAČNÍ PRVKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol305 | Bezkontaktní karta Mifare, ISO rozměry, paměť 4 KB - přesný typ a provedení karty dle běžných zvyklostí uživatele | kus | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D23 | NAPÁJECÍ ZDROJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | Pol306 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a odpojovačem, kryt s prostorem pro AKU 12V/17Ah | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
31 | K | Pol307 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 10A s výstupy a odpojovačem, kryt s prostorem pro AKU 12V/40Ah, dobíjecí proud 2 - 8 A. | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D24 | BEZÚDRŽBOVÉ AKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol509 | Akumulátor 12V, 17 Ah | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
33 | K | Pol510 | Akumulátor 12V, 38 Ah | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| D | D25 | ELEKTROMECHANICKÝ DVEŘNÍ ZÁMEK, PANIC FUNKCE, FAIL SAFE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | Pol511 | Dveřní elektromechanický zámek samozamykací panikový, úzký, 12VDC,130mA, FAIL SAFE (REVERZNÍ), klika/klika, backset 40 mm (upravit dle skutečně dodaných dsveří), rozteč 92 mm, pravolevý s obousměrnou střelkou, v zamčeném stavu je vysunuta závora a bloková | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
35 | K | Pol512 | systémový kabel s konektorem pro elektromechanický zámek | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
36 | K | Pol513 | Kabelová průchodka | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
37 | K | Pol514 | protiplech univers. | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
38 | K | Pol515 | Čtyřhran dělený 9mm | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
39 | K | Pol516 | Bezpečn.kování klika-klika dle doporučení výrobce zámku | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
40 | K | Pol517 | příslušenství k zámku | set | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | D26 | ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ - PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | Pol518 | Protipožární otvírač ploché konstrukce 10-24V AC/DC, stavitel. střelka, reverzní, přdzatížení západky 200N. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| D | D27 | ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTVÍRAČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | Pol519 | Elektrický otvírač 12V/170mA, reverzní, stavitelná střelka | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| D | D28 | KRABICE SVORKOVÁ POD OMÍTKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol520 | KRABICE ROZVODNÁ S VÍKEM | kus | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
44 | K | Pol521 | SVORKA INSTALAČNÍ | set | 74 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | D29 | VENKOVNÍ STOJAN PRO ČTEČKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol522 | Venkovní stojan pro snímače a dv.komunikátor, pro vozidlové aplikace. Rozměr 1500x282x260 (VxŠxHL.), vč. vybudování základu pro upevnění stojanu. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| D | D30 | SW APLIKACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | Pol523 | SW (FW) přístupového terminálu, šifrovaná komunikace s Master modulem | set | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
47 | K | Pol524 | SW (FW) Master modulu, AES šifrovaná komunikace s centrálním konfiguračním, komunikačním a databázovým serverem a podřízenými prvky - přístupovými terminály, řízení zón a antipassback. Verifikace PIN, možnost vazby na EZS, EPS a CCTV. | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
48 | K | Pol525 | Analýza, tvorba a úprava SP, konzultace, koordinace | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | D31 | JEDNOTNÝ ČAS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | Pol526 | Digitální hodiny, zobrazení času a data/teploty, 4 číslice (57 mm), červené LED diody, segmenty, čitelnost: do 25 m, 230VAC, rozměr 325x155x60mm, nástěnná montáž | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| D | D32 | IP VIRTUÁLNÍ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D33 | HLAVNÍ DISPLEJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | Pol527 | Hlavní displej, 2 řádkový (3miR-kl,2miW-pŘ,ENET,GONG) SMD 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
51 | K | Pol528 | Napájecí adapter 15V/1,6A/240W | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
52 | K | Pol529 | Reproduktor k RK GONG nást. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D34 | PŘEPÁŽKOVÝ DISPLEJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | Pol530 | Displej 1 řádkový (3miR-kl, folie-př.ENET, PoE), SMD 57 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D35 | TISKÁRNA VYVOLÁVACÍHO SYSTÉMU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol531 | Tiskárna TERMO, 4 tlač. cutter, RS485, Ethernet | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
55 | K | Pol532 | Napáj.zdroj spínaný 24V/5A/120W desktop | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D36 | SW VYBAVENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | Pol533 | Řídící aplikace | lic. | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
57 | K | Pol534 | Licence klient. konfiguračního SW (monitoring, statistiky, události, konfigurace) | lic. | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
58 | K | Pol535 | Licence přepážk.aplikace na 1 PC (13-19 instalací) | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D37 | MONTÁŽ A OŽIVENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol536 | Mont. konc. komponentů, oživení | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| D | D38 | NOUZOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA/PACIENT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D39 | SESTERSKÉ TERMINÁLY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | Pol537 | ST-TOUCH, Sesterský terminál, dotyk. LCD displej, příjem nouz.volání s hlasovou signalizací, přrehled o pohybu personálu, hlasitá komunikace, 12 interakt.tlač., napojení přes systém. zás. (kabel součástí terminálu) | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | D40 | POKOJOVÉ TERMINÁLY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol538 | KMT, Pokojový komunikační terminál, přivolání sestry nebo lékaře, 3 tlač. pro potvrzení přítomnosti, hlasitá komunikace, 3 řádkový displej, poslech rádiového vysílání. tlač. | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
62 | K | Pol539 | AP-KMT, krabice pro nástěnou montáž pokojového terminálu | kus | 59 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D41 | VCHODOVÝ INTERCOM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | Pol540 | ICT-IP, Systémový intercom, napojení na datový port systém.switche, volání v rámci celého systému, antikorozní odolný kryt, RJ45 rozhraní, mikrofon, reproduktor, montáž pod om. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
64 | K | Pol541 | H-ICT-IP, montážní krabice pro systém.intercom | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | D42 | PC STANICE PRO SPRÁVU SYSTÉMU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | Pol542 | LS-TOUCH, PC stanice s dotyk.displejem pro ovládání a správu systému, s graf. zobrazením | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D43 | VELKOPLOŠNÝ LCD MONITOR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | Pol543 | Velkoplošný LCD monitor 32", DVI, pro přehledové zobrazení událostí v systému nouzové komunikace, vč stropního držáku (závěsu) - vzdálenost od stropu cca 1000mm, max. nosnost 80 kg | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
67 | K | Pol544 | VDI-IP, přípojný modul pro 2 DVI monitory | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | D44 | SYSTÉMOVÁ ZÁSUVKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | Pol545 | SM-S, Systém. koncová zás. single pro napojení IP priferních prvků na datový port systém. switche, 1xRJ45 FTP | kus | 9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D45 | SWITCHE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | Pol546 | SWI924, Systémový switch 9 portů RJ45 - redundantní, PoE napájení prvků, 2x RJ rozhraní pro IO-BUS (max. 126 prvků, 500mA, 1200m), montáž do systémového 19" rámu | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
70 | K | Pol547 | IP Páteřní switch 19", 24 portů 10/100, 2x dual-personality port 10/100/1000, 1mini-GBIC slot, 1x sériový konzolový, dat.tok 8,8 GB/sec. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
71 | K | Pol548 | SFP mini GBIC LC LX optický interface, SM | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
72 | K | Pol549 | Patch cord LC duplex/APC-LC/UPC duplex SM 9/125, OS2, 2m | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | D46 | SYSTÉMOVÝ ZDROJ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol550 | REDIN480-24, systémový napájecí zdroj 24V/20A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
74 | K | Pol551 | SWI-RACK, 19" vana pro montáž 8 ks systém.switchů do dat. rozvaděče | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| D | D47 | ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | Pol552 | Záložní napájecí zdroj 19" 2U, výkon 1000 W/1500 VA, vzdálená správa, 4x zás. IEC 320 C13, LCD displej, inteligentní správa baterií, rozhraní sériové, USB a Smart-slot, doba nabíjení 3 hod., | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | D48 | POKOJOVÁ SVĚTLA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | Pol553 | LM-IO, Pokojové světlo - 5 barev, LED, IO-BUS, 2x RJ45 | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D49 | VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ MODUL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | Pol554 | IO-M-P, Modul pro připojení externích zařízení, IO-BUS, 2x RJ45, 3x rel.program. výstup 60V/1A, 3x potenc. vstup 5kOhm, 6mA , vč. krytu | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D50 | NOUZOVÁ A POTVRZOVACÍ TLAČÍTKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
78 | K | Pol555 | RT-IO, Nouzové tlačítko pro přivolání personálu kategorie "Sestra", IO-BUS, 2x RJ45, membrán. tlač., signalizační LED | kus | 147 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
79 | K | Pol556 | RAT-IO, Kombinované nouzové a potvrzovací tlačítko pro přivolání personalu kategorie "Sestra" a potvrzení v místě volání, IO-BUS, 2x RJ45, membrán. tlač., signalizační LED | kus | 41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
80 | K | Pol559 | Externí nouzové tlačítko pro přivolání personálu kategorie "Sestra", připojení přes vstupně/výstupní modul, zelená barva, NC/NO výst., povrch. montáž, prolam.plast, symbol běž.muže | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| D | D51 | LOKALIZACE TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
81 | K | Pol560 | RFB RF, čtečka IP - stropní montáž | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
82 | K | Pol562 | ALC LF, čtečka IP - nástěnná montáž | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
83 | K | Pol563 | PBA-L, Osobní přívěšek pro přivolání pomoci, dvě program. skrytá tlačítka | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
84 | K | Pol564 | RFB/ELC držák pro montáž RF čtečky | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
85 | K | Pol565 | klip pro osobní přívěšek | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D52 | SOFTWARE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
86 | K | Pol566 | SW licence pro telefonní DECT integraci | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
87 | K | Pol567 | SW-Licence ESPA protokolového interface lokalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
88 | K | Pol568 | SW-Licence grafického SW pro zobrazovací monitory | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
89 | K | Pol569 | SW-Licence grafického SW pro zobrazovací monitor - rozšíření na další monitor | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
90 | K | Pol570 | SW-Licence centrální integrace s EPS - protokol ISP/ESPA | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
91 | K | Pol571 | SW základní licence pro 10 IP čteček | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
92 | K | Pol572 | SW licence - rozšíření licence o 16 IP čteček | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
93 | K | Pol573 | SW-IP Licence - služby SMS/ESPA/Mail | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
94 | K | Pol574 | SRV-SWIP IP Server lokalizace osob | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| D | D53 | SPOLEČNÝ MATERIÁL SLP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D54 | Datové rozvaděče |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D55 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"/45U, 800X1200 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol575 | 19" serverový rozvaděč stojanový 45U/800/1200, nosnost 1500 kg, svařovaná konstrukce, RAL 9005, pravolevé P/Z dveře s perforací 86%, úhel otevření dveří 180°, vnitřní panty, sejmutí dveří bez nářadí, výklopná pák. klika, polocyl.vložka profil DIN, klíč 3 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| D | D56 | DATOVÝ ROZVADĚČ 19"/48U, 800X1200 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
96 | K | Pol576 | 19" serverový rozvaděč stojanový 48U/800/1200, nosnost 1500 kg, svařovaná konstrukce, RAL 9005, pravolevé P/Z dveře s perforací 86%, úhel otevření dveří 180°, vnitřní panty, sejmutí dveří bez nářadí, výklopná pák. klika, polocyl.vložka profil DIN, klíč 3 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| D | D57 | VYSOKOHUSTOTNÍ (HD) VYVAZOVACÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | Pol577 | Vertikální HD vyvazovací jednostranný panel do rozvaděče 42Ux182mm s P-lištami a A-lištami šířky 800mm, 41 prodloužených žeber, 5x stahovací páska na suchý zip - malá, vč. montážní konzole a mont.sady | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| D | D58 | PATCH PANEL 19" |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
98 | K | Pol578 | ISDN panel 50x RJ45 UTP CAT.3, 1U, vč. mont.sady | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
99 | K | Pol579 | "Patch panel 19" modulární, 48 portů výšky 1U, s popisovacími štítky, vč. mont. sady" | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
100 | K | Pol580 | blok 6xRJ45 STP CAT6A beznástrojový, testovaný na PoE++ | kus | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
101 | K | Pol581 | Patch panel 19" modul., 24 portů výšky 1U, s popisovacími štítky, vč. mont. sady | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
102 | K | Pol579 | "Patch panel 19" modulární, 48 portů výšky 1U, s popisovacími štítky, vč. mont. sady" | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
103 | K | Pol582 | Samořezný stíněný keystone CAT6A s Connecting Hardware certifikací | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
104 | K | Pol583 | Rychlozařezávací nestíněný keystone CAT5E, černý | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| D | D59 | VYVAZOVACÍ MANAGEMENT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol584 | Vyvaz.panel 19" 1U s plastovým kanálem jednostr., 8x6cm, vč. mont. sady | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | D60 | NAPÁJECÍ PANEL 230V, 19" |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
106 | K | Pol585 | Doplňkový napájecí panel 6x230V s vypínačem, VF filtrem a přepěť.ochranou | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
| D | D61 | ZÁLOŽNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ DAT.SÍTĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
107 | K | Pol586 | Smart UPS 3000VA/2700W, 19" 2U, line interaktive, vč. síťové karty, vzdálená správa, 8x zás.IEC 320 C13, LCD displej, rozhraní seriové, USB, Smart-slot, konektor pro externí baterie, | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
| D | D62 | OPTICKÁ VANA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | Pol587 | 19" 1U optická vana s výsuvnou policí a čelním panelem pro 24 SC/E2000 simplex adapterů, RAL 9005, vč. optických kazet pro 24 svárů s víkem | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
109 | K | Pol588 | 19" 1U optická vana s výsuvnou policí a čelním panelem pro 24 LC duplex adapterů, RAL 9005, vč. optických kazet s víkem | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
110 | K | Pol589 | Pigtail E2000/APC SM 9/125 OS, G.657.A1, 1,5m, zelený | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
111 | K | Pol590 | Pigtail LC/APC, SM 9/125 OS, G.652.D, 1,5m, modrý | kus | 192 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
112 | K | Pol591 | Ochrana sváru 2,2x45mm | kus | 240 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
113 | K | Pol592 | Optický adapter E2000 SM OS simplex, zelený | kus | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
114 | K | Pol593 | Optický adapter LC SM OS duplex, modrý | kus | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
| D | D63 | PROPOJOVACÍ KABELY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | Pol549 | Patch cord LC duplex/APC-LC/UPC duplex SM 9/125, OS2, 2m | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
116 | K | Pol594 | Patch cord E2000/APC - LC SM 9/125, OS, duplex, 2m | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
117 | K | Pol595 | Patch cord RJ45/RJ4 CAT.6A stíněný, LSOH, 3m | kus | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| D | D64 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D65 | DATOVÉ A TLF ROZVODY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | DATOVÝ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | Pol596 | Kabel F/UTP CAT.6A DCA-S2-D2-A1, volně/zatažení | m | 8750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
119 | K | Pol597 | Měděný HDMI 1.3 kabel HDMI, UL20276, 19 Cu vodičů AWG24, dvojité stínění, FULL HD až 1920 x 1080 bodů, podpor.formáty 1080i/720p/720i, Max.datový přenos: 10,2 Gb/s; 340MHz, pr.kabelu 9,8mm, Dca-s2d2a1 | m | 60 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | D67 | OPTICKÝ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | Pol598 | Univerzální FO kabel A/I-DQ(ZN)BH 12x SM 9/125µm OS2,LS0H-3,Dca, vnitřní instalace, zatažení do inst.trubky v kabel.žlabu | m | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
| D | D68 | KABEL STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D69 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
121 | K | Pol599 | Kabel 50x2x0,6 J-H(st)H, Dca-s2d2a1, volně/zatažení | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
| D | D70 | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | Pol600 | Instal. trubka pod om. D25 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu | m | 1250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
123 | K | Pol601 | Instal. trubka D32 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu (mech.ochrana opt.kabelů v kabel.žlabu) | m | 750 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
| D | D71 | KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | Pol602 | krabice odbočná spojovací,rozteč 71,hl.40 mm s víkem | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
| D | D72 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | Pol603 | Pomocný a upevňovací materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | D73 | ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol604 | datového 4p. | kus | 656 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
127 | K | Pol605 | Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125, oboustranné rozpárování a zapojen | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
| D | D74 | MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | Pol606 | Kabel datový 4p. | kus | 656 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
129 | K | Pol607 | Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125 | m | 96 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
| D | D75 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | Pol608 | do 50párů v rozvaděči | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
| D | D76 | MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
131 | K | Pol609 | A ODPORU KABELU do 50 vod. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
| D | D77 | HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | Pol610 | Výchozí revize | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
133 | K | Pol611 | Komplexní vyzkoušení | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
| D | D78 | ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D79 | OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | Pol612 | Dveřní komunikátor | hod | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| D | D12 | CCTV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D80 | KONEKTOR RJ45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
135 | K | Pol613 | Stíněný konektor RJ45 8p8c. Pro vodič drát, kulatý kabel kategorie 6A, s vložkou a převlečnou krytkou. | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | D81 | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
136 | K | Pol600 | Instal. trubka pod om. D25 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
| D | D72 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | Pol603 | Pomocný a upevňovací materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
| D | D82 | UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | Pol614 | Systému IP CCTV - parametrizace a oživení systému. | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
| D | D77 | HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
139 | K | Pol610 | Výchozí revize | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
140 | K | Pol611 | Komplexní vyzkoušení | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
| D | D78 | ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D79 | OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol615 | IP CCTV | hod | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
| D | D83 | PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D80 | KONEKTOR RJ45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol616 | PremiumCord konektor RJ45 8pinů, na kabel - drát | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
| D | D66 | DATOVÝ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
143 | K | Pol596 | Kabel F/UTP CAT.6A DCA-S2-D2-A1, volně/zatažení | m | 1100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
144 | K | Pol595 | Patch cord RJ45/RJ4 CAT.6A stíněný, LSOH, 3m | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| D | D68 | KABEL STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D69 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | Pol617 | Kabel 4x2x0,8 J-H(st)H, Dca-s2d2a1, volně/zatažení | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
| D | D84 | KABEL SILOVÝ 06.kV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D69 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | Pol618 | Kabel Cu jádro, Izolace, výplň, plášť Dca-s2d2a1, 2(O)x2,5mm2 N2XH, volně/zatažení | m | 465 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
| D | D85 | ŠŇŮRA STŘEDNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D69 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | Pol619 | Šňůra slaněné Cu jádro, izolace, výplň, plášť Dca-s2d2a12X0.75 mm2 H03 , volně/zatažení | m | 600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
| D | D81 | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
148 | K | Pol600 | Instal. trubka pod om. D25 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
| D | D86 | KRABICE NA OMÍTKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
149 | K | Pol620 | KRABICE LIŠTOVÁ SE SVORKOVNICÍ (propojení systém.kabelu el.zámku s ACS) | kus | 19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
| D | D28 | KRABICE SVORKOVÁ POD OMÍTKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | Pol520 | KRABICE ROZVODNÁ S VÍKEM | kus | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
151 | K | Pol621 | SVORKA INSTALAČNÍ | set | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| D | D72 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
152 | K | Pol622 | Pomocný a upevňovací materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
| D | D75 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | Pol623 | do 5 x 2 | kus | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
| D | D76 | MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
154 | K | Pol624 | A ODPORU KABELU do 10 vod. | kus | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
| D | D73 | ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | Pol604 | datového 4p. | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
| D | D74 | MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
156 | K | Pol606 | Kabel datový 4p. | kus | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
| D | D82 | UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | Pol625 | Přístupového systému - parametrizace systému (oživení, zprovoznění, měření a připojení do systému) | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
| D | D77 | HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol610 | Výchozí revize | hod | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
159 | K | Pol611 | Komplexní vyzkoušení | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
| D | D78 | ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D79 | OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | Pol626 | Přístupový a docházkový systém | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| D | D32 | IP VIRTUÁLNÍ VYVOLÁVACÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D87 | KONFIGURACE SYSTÉMU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | Pol627 | Měření, konfigurace, školení, asistence, doprava | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
| D | D38 | NOUZOVÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM SESTRA/PACIENT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D66 | DATOVÝ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
162 | K | Pol628 | Kabel UTP LSZH, UTP 4p,CAT.5 (5E), CLASS D, Dca-s2d2a1, volně/zatažení | m | 3800 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
163 | K | Pol596 | Kabel F/UTP CAT.6A DCA-S2-D2-A1, volně/zatažení | m | 4000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
| D | D88 | TELEFONNÍ KABEL PLOCHÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
164 | K | Pol629 | Plochý kabel 6-ti žilový IP Basic, AWG 28/7, Dca-s2d2a1 volně/zatažení (v trubce pod om.) | m | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| D | D89 | PROPOJOVACÍ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
165 | K | Pol595 | Patch cord RJ45/RJ4 CAT.6A stíněný, LSOH, 3m | kus | 40 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
| D | D80 | KONEKTOR RJ45 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | Pol613 | Stíněný konektor RJ45 8p8c. Pro vodič drát, kulatý kabel kategorie 6A, s vložkou a převlečnou krytkou. | kus | 88 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
167 | K | Pol630 | Nestíněný konektor RJ45 8p8c. Pro vodič drát, kulatý kabel, vč. krytky | kus | 296 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
| D | D90 | KONEKTOR RJ12 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | Pol631 | Krimpovací konektor RJ-12 na plochý telefonní kabel | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
| D | D84 | KABEL SILOVÝ 06.kV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D69 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
169 | K | Pol632 | Kabel Cu jádro, Izolace, výplň, plášť Dca-s2d2a1, 2(O)x2,5 N2XH, volně/zatažení | m | 1200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
| D | D91 | KRABICE PŘÍSTROJOVÁ POD OMÍTKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
170 | K | Pol633 | krabice přístrojová spojovací,rozteč 71,hl.40 mm | kus | 276 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
| D | D92 | KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | Pol634 | Kabel.příchytka jednostr. kov. do pr.kabelu 10mm, vč. šroubu, rozteč 300 mm | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
| D | D70 | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | Pol600 | Instal. trubka pod om. D25 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu | m | 1100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
| D | D73 | ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
173 | K | Pol604 | datového 4p. | kus | 393 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
| D | D74 | MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
174 | K | Pol635 | Kabel datový 4p.CAT.6A | kus | 97 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
175 | K | Pol636 | Kabel datový 4p.CAT.5E | kus | 297 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
| D | D75 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | Pol623 | do 5 x 2 | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| D | D76 | MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | Pol624 | A ODPORU KABELU do 10 vod. | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| D | D82 | UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
178 | K | Pol637 | Oživení systému | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 366
| D | D77 | HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
179 | K | Pol610 | Výchozí revize | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 368
180 | K | Pol611 | Komplexní vyzkoušení | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 370
| D | D78 | ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D93 | OSOB UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
181 | K | Pol638 | Nouzový komunikační systém dle specifikace | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 372
| D | D94 | SPOLEČNÉ KABELOVÉ ROZVODY SLP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D95 | ROŠT KABELOVÝ,VOLNÉ ULOŽENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
182 | K | Pol639 | R 22 s. 300 mm (3m) | m | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 374
| D | D96 | KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, VČ.PŘÍSL. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | Pol640 | 50/100, žlab 50mm, š = 100 mm, komplet, vč. stropního držáku | m | 500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376
184 | K | Pol641 | 50/200, žlab 50mm, š = 200 mm, komplet, vč. stropního držáku | m | 665 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 378
185 | K | Pol642 | 100/500, žlab 100mm, š = 500 mm, komplet, vč. stropního držáku | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 380
| D | D97 | PARAPETNÍ KABELOVÝ ŽLAB PLAST. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
186 | K | Pol643 | Kanál parapetní dutý 160X65, dvě komory oddělené příčkou, montáž modulárních přístrojů 45x45, vč držáků | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 382
| D | D72 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
187 | K | Pol644 | Pomocný a upevňovací materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 384
| D | D98 | VYŘEZÁNÍ RYH V BETONOVYCH A |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D99 | CIHL.ZDECH - HLOUBKA 50mm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | Pol645 | Sire 70 mm | m | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386
| D | D100 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D101 | DO PRUMERU 60mm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | Pol646 | Stena do 300mm | kus | 216 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 388
| D | D102 | PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
190 | K | Pol647 | EI 60 Těsnící zátka a těsnící tmel, otvor do 2,25dm2 | set | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390
| D | D103 | AREÁLOVÉ ROZVODY SLP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D68 | KABEL STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D69 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ minim. Dca-s2d2a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
191 | K | Pol599 | Kabel 50x2x0,6 J-H(st)H, Dca-s2d2a1, volně/zatažení | m | 850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 392
| D | D67 | OPTICKÝ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | Pol648 | Mikrokabel 24 vláken SM 9/125, suchá Lose Tube, PE plášť, 2 trubičky po 12 vláknech, pr. kabelu 5,8mm, krátkod. tah.zat. 600N, zafouknutí do HDPE MT 10/8 | m | 870 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394
| D | D104 | CHRÁNIČKA KABELOVÁ S MIKROTRUBIČKAMI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
193 | K | Pol649 | HDPE trubka/ chránička zemní tlustostěnná 40/34mm, osazená 7x trubičkou 10/8mm, vhodné pro zafouknutí kabelů MIKRO do 6mm průměru, uložení do kabel.žlabu na stěně | m | 515 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 396
194 | K | Pol650 | Spojka HDPE trubek distribuční vodotěsná, vstupy 4x 50mm (red.na 2x 40mm a 2x 5x12mm)-umístění v šachtě u obj.10 | m | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 398
| D | D96 | KABELOVÝ ŽLAB KOVOVÝ, VČ.PŘÍSL. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | Pol651 | 100/50 SZ, žlab 50mm, š = 100 mm, perfor., komplet, vč. nástěnného držáku, instalace do kabel.kolektoru (umístění dle PD) | m | 530 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 400
| D | D72 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
196 | K | Pol603 | Pomocný a upevňovací materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 402
| D | D73 | ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
197 | K | Pol605 | Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125, oboustranné rozpárování a zapojen | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 404
| D | D74 | MĚŘENÍ A MĚŘÍCÍ PROTOKOL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
198 | K | Pol607 | Kabel s optickými vlákny, optické vlákno SM 9/125 | m | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406
| D | D75 | UKONČENÍ A ZAPOJENÍ KABELŮ A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
199 | K | Pol608 | do 50párů v rozvaděči | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 408
| D | D76 | MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | Pol609 | A ODPORU KABELU do 50 vod. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 410
| D | D106 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D107 | VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
201 | K | Pol653 | Kabelové vedení v zastav.prostoru | km | 0.01 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414
| D | D108 | SEJMUTÍ DRNU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
202 | K | Pol654 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 416
| D | D109 | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | Pol655 | Zemina třídy 4, šíře 450mm,hloubka 1100mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418
| D | D110 | ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE Z PÍSKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D111 | A CEMENTU BEZ ZAKRYTÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
204 | K | Pol656 | Šíře do 100cm,tloušťka 12cm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 420
| D | D112 | CHRÁNIČKA KABELOVÁ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | Pol657 | KF 09040 TRUBKA KOPOFLEX 40/33 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 422
| D | D113 | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
206 | K | Pol658 | Šířka 33cm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 424
| D | D114 | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | Pol659 | Zemina třídy 4, šíře 450mm,hloubka do 1000mm | m | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 426
| D | D115 | PODKLADOVÁ VRSTVA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | Pol660 | Ze štěrku vrstva 10cm | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 428
| D | D116 | ÚPRAVA POVRCHU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
209 | K | Pol661 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430
| D | D117 | ODVOZ ZEMINY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
210 | K | Pol662 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 0.45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 432
| D | D118 | PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
211 | K | Pol663 | Do tloušťky 45cm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434
| D | D119 | ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍHO |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D120 | A VÝSTUPNÍHO OTVORU VE STĚNĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
212 | K | Pol664 | Proti vniknutí vlhkosti do budovy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 436
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
213 | K | O1 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 383788824
214 | K | O2 | Přesun | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1936930202
215 | K | O3 | PPV z montáže: materiál + práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -127839795

## D1-01.4.EPS - Elektronick...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{5fe80a4f-a6dd-42c5-8db5-c8d30fb2cd55}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.EPS - Elektronická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
Zkuš.zařízení pro optické hlásiče poskytuje smluvní servisní organizace
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.EPS - Elektronická požární signalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Dodávky | [5 empty] | 0
| D2 - EPS | [5 empty] | 0
| D3 - Ústředna EPS Integral IP | [5 empty] | 0
| D4 - MODULY ÚSTŘEDNY | [5 empty] | 0
| D5 - SOFTWARE | [5 empty] | 0
| D6 - PROVOZNÍ KNIHA (CECH EPS) | [5 empty] | 0
| D7 - BEZÚDRŽBOVÉ AKU | [5 empty] | 0
| D8 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D9 - EXTERNÍ OVLÁDACÍ A ZOBRAZOVACÍ PANEL EPS | [5 empty] | 0
| D10 - POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ EPS - EN54-4 | [5 empty] | 0
| D7 - BEZÚDRŽBOVÉ AKU | [5 empty] | 0
| D11 - LINKOVÝ MODUL VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ | [5 empty] | 0
| D12 - TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU | [5 empty] | 0
| D13 - SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU | [5 empty] | 0
| D14 - BODOVÝ HLÁSIČ | [5 empty] | 0
| D15 - PATICE | [5 empty] | 0
| D13 - SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU | [5 empty] | 0
| D16 - LINEÁRNÍ TEPELNÝ HLÁSIČ | [5 empty] | 0
| D17 - TEPLOTNÍ KABEL | [5 empty] | 0
| D18 - DOPLŇKY K HLÁSIČŮM | [5 empty] | 0
| D19 - POPLACHOVÁ SIGNALIZACE | [5 empty] | 0
| D20 - MINIATURNÍ RELĚ | [5 empty] | 0
| D21 - PŘÍDRŽNÝ DVEŘNÍ ELEKTROMAGNET | [5 empty] | 0
| D22 - UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO K PŘÍDRŽNÉMU MAGNETU | [5 empty] | 0
| D8 - PŘÍSLUŠENSTVÍ | [5 empty] | 0
| D24 - NZS | [5 empty] | 0
| D25 - Rozhlasová ústředna centrální | [5 empty] | 0
| D26 - Reproduktory | [5 empty] | 0
| D27 - REPRODUKTOR STROPNÍ | [5 empty] | 0
| D28 - REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA | [5 empty] | 0
| D29 - REPRODUKTOR SMĚROVÝ | [5 empty] | 0
| D30 - REPRODUKTOR TLAKOVÝ | [5 empty] | 0
| D31 - REPRODUKTOR 2PÁSMOVÝ | [5 empty] | 0
| D32 - Montážní materiál a práce | [5 empty] | 0
| D2 - EPS | [5 empty] | 0
| D33 - KABEL PRO ROZVOD EPS STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D34 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0/d1 | [5 empty] | 0
| D35 - KABEL B2caS1d0/d1 P90-R/PH120-R | [5 empty] | 0
| D36 - SILOVÝ KABEL B2caS1d0/d1 P30-R | [5 empty] | 0
| D37 - SILOVÝ KABEL B2caS1d0/D1 | [5 empty] | 0
| D38 - KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI | [5 empty] | 0
| D39 - KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE BEZ ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI | [5 empty] | 0
| D40 - TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. | [5 empty] | 0
| D41 - POMOCNÝ MATERIÁL | [5 empty] | 0
| D42 - ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELU A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D43 - MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU | [5 empty] | 0
| D44 - MONTÁŽ | [5 empty] | 0
| D45 - UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU | [5 empty] | 0
| D46 - PRACE SPOJENÉ s | [5 empty] | 0
| D47 - ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ | [5 empty] | 0
| D48 - OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D49 - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI | [5 empty] | 0
| D24 - NZS | [5 empty] | 0
| D36 - SILOVÝ KABEL B2caS1d0/d1 P30-R | [5 empty] | 0
| D33 - KABEL PRO ROZVOD EPS STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D35 - KABEL B2caS1d0/d1 P90-R/PH120-R | [5 empty] | 0
| D33 - KABEL PRO ROZVOD EPS STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ | [5 empty] | 0
| D50 - TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ Dca-s1d1a1 | [5 empty] | 0
| D38 - KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI | [5 empty] | 0
| D40 - TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. | [5 empty] | 0
| D42 - ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELU A VODIČŮ | [5 empty] | 0
| D43 - MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU | [5 empty] | 0
| D49 - HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI | [5 empty] | 0
| D47 - ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ | [5 empty] | 0
| D48 - OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| D51 - SPOLEČNÝ MONT.MATERIÁL A PRÁCE | [5 empty] | 0
| D52 - ŽLAB KABELOVÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, VČETNĚ | [5 empty] | 0
| D53 - SPOJEK, ŠROUBŮ A PODLOŽEK | [5 empty] | 0
| D54 - VYŘEZÁNÍ RYH V BETONOVYCH A | [5 empty] | 0
| D55 - CIHL.ZDECH - HLOUBKA 50mm | [5 empty] | 0
| D56 - VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU | [5 empty] | 0
| D57 - DO PRUMERU 60mm | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.EPS - Elektronická požární signalizace
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Dodávky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Ústředna EPS Integral IP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | Pol665 | Ústř.EPS analogová, adresná, modulární – skříň s plným čelním panelem, v č. 7A-zdroje, řídící karty, držáku zásuvných karet a desky sběrnice, síťových svorek a kabelů pro akumulátory, bez ovládacího panelu a bez tiskárny, s prostorem pro AKU; připojení do | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | D4 | MODULY ÚSTŘEDNY |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | Pol666 | Síťová karta pro napojení ústř. do stávající redund. sítě ústředen EPS Integral IP, 4xRS485,2x 10/100Base-TX | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
9 | K | Pol667 | Ovládací karta pro připojení obsluž. panelů a řízení rel.modulů v ústř. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
10 | K | Pol668 | Karta 2 kruhových analog. linek X-LINE, 250 adres/linku | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
11 | K | Pol669 | čelní zaslepovací deska ústř. | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | D5 | SOFTWARE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol670 | konfigurační SW | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| D | D6 | PROVOZNÍ KNIHA (CECH EPS) |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol671 | prov.kniha EPS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| D | D7 | BEZÚDRŽBOVÉ AKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol672 | Akumulátor 12V, 44 Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| D | D8 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol673 | SD- karta 1GB | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D9 | EXTERNÍ OVLÁDACÍ A ZOBRAZOVACÍ PANEL EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol674 | Externí zobrazovací a ovládací panel v krytu s displejem, bez tiskárny, připojení na systém.sběrnici MMI-BUS (max.16 prvků/1200m), napáj. 24VDC, 230x445x35mm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
23 | K | Pol675 | výměnné popisné pole na ovládací panel česky | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D10 | POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ EPS - EN54-4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol676 | zdroj 24V/3A IP30 ve skříni IP30, akku max. 26Ah, s termistorem | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | D7 | BEZÚDRŽBOVÉ AKU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol677 | Akku 12 V / 17 Ah | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | D11 | LINKOVÝ MODUL VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | Pol678 | Reléový modul, 4 relé s bezpoten.přep.kont.230V/2A (60W) s funkcí Fail-Safe, zkratový izolátor,vč. krytu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
30 | K | Pol679 | Vstupní modul, 4 hlídané vstupy pro bezpotenc.kontakty (max.délka monitor.ved. 30m), zkrat. izolátor, vč. krytu | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
31 | K | Pol680 | Vstupně/výst.modul, 4 hlíd. vstupy, pro bezpotenc. kont.(max.délka monitor.ved.30m), 2 rel. výstupy 230V/2A (60W), zkrat. Izolátor, vč. krytu | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
32 | K | Pol681 | Vstupně/výst. modul, 2 hlídané vstupy pro bezpotenc.kontakty, 1 opt.oddělený vstup pro potenc.vstup, 1 rel. výstup s funkcí Fail-Safe, zkrat. izolátor, vč. krytu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
33 | K | Pol682 | záslepka PG 16 | kus | 238 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D12 | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | Pol683 | Adresovatelný tlačítkový hlásič X-LINE, typ B dle ČSN EN 54-11, červený / IP52, na povrch | kus | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D13 | SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D14 | BODOVÝ HLÁSIČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol684 | Adresovatelný multisenzorový hlásič (OK+tepl.) X-LINE, | kus | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| D | D15 | PATICE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | Pol685 | Sokl bodového samočinného hlásiče bez loop kontaktu, na povrch | kus | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D13 | SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D16 | LINEÁRNÍ TEPELNÝ HLÁSIČ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | Pol686 | Vyhodnocovací jednotka pro teplotní detekční kabel - vyh.jedn. s det.kabelem tepelný hlásič třídy B dle ČSN EN 54-5, max. délka kabelu 1.500m, reléové výstupy poplach a porucha, zobrazení místa přehřátí na displeji, | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| D | D17 | TEPLOTNÍ KABEL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol687 | Teplotní detekční kabel, reakce po celé délce na lokální přehřátí 74°C ±5°C, barva červená, | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
46 | K | Pol688 | Držák pro montáž tepl.kabelu na strop s integrov.hmoždinkou, odsazení 10mm | kus | 450 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D18 | DOPLŇKY K HLÁSIČŮM |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | Pol689 | Popisné štítky k adres.prvkům | kus | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
49 | K | Pol690 | Označ. štítky pro lineární tepel. hlásiče | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
50 | K | Pol691 | Štítek se symbolem dle ČSN EN54 k tlač. hlásiči | kus | 53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
51 | K | Pol692 | ATYP nálepka na tlačítkový hlásič s popisem "Tísňové odblokování posuvných dveří" (dle ČSN 73 0810) | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
52 | K | Pol693 | náhradní sklo k tlač. hlásiči typu B | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
53 | K | Pol694 | Plyn zkušební pro OK hlásiče | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D19 | POPLACHOVÁ SIGNALIZACE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | Pol695 | Paral.optický indikátor k samoč.hlásiči, na povrch (indikace hlásiče nad podhledem). vč. krabice | kus | 49 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
56 | K | Pol696 | Konvenční polariz. zábleskový plastový maják s xenonovou výbojkou, 9-60VDC. 88mA/24V, IP65C, červený, pr.93x100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
57 | K | Pol697 | Atyp. světelný panel s prosvětlovaným nápisem "Zákaz vjezdu - POŽÁR", vel. cca 500x150mmx100, napáj. 24VDC | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D20 | MINIATURNÍ RELĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | Pol698 | relé 24V ss, 8A, 2P, 5mm s paticí, sponou a ochr.modulem, vč. instal.krabice | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | D21 | PŘÍDRŽNÝ DVEŘNÍ ELEKTROMAGNET |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | Pol699 | Přídržný magnet pro univerz. montáž, 400N (40kg), IP54, napáj. 24VDC/1,6W, s ochran.diodou a vyp.tlač., vč kotvy s kloubem, CPD | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
62 | K | Pol700 | Podlahový držák přídr.magnetu 400N | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D22 | UVOLŇOVACÍ TLAČÍTKO K PŘÍDRŽNÉMU MAGNETU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol701 | Bílé tlačítko pro povrchovou montáž bez symbolu, aktivace prolamovacím plastem. NC/NO, IP24D, na om. | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
65 | K | Pol702 | Nálepka s popisem "Uvolnění přídr.magnetu" | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| D | D8 | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol703 | Pom.mont.materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| D | D24 | NZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D25 | Rozhlasová ústředna centrální |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
73 | K | Pol705 | Síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 4 A/B zóny s max. výkonem á 500W, 4 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 4 výstupní audio kanály, 2 porty pro max. 8 mikrofonních stanic s délkou sběrnice až 1200m, 4x | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
74 | K | Pol706 | Síťová systémová jednotka digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 8 zón s možností možnost rozšíření až na 32 zón na společném zesilovači, 3 sloty pro instalaci výkonových zesilovačů, 2 výstupní audio kanály, možné provozní režimy 1->1, 1-> | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
75 | K | Pol707 | Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 500W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, číslo certifikace CPR | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
76 | K | Pol708 | Modul výkonového zesilovače digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 150W @ 100V, digitální topologie Class-D s vysokou účinností, frekvenční rozsah 40Hz-20kHz, odstup S/N >100dB, zkreslení <1%, číslo certifikace CPR | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
77 | K | Pol709 | Systémová mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10+3 softwarově konfigurovatelných tlačítek, AUX vstup, číslo certifikace CPR | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
79 | K | Pol710 | Rozšíření systémové mikrofonní stanice digitálního evakuačního zvukového systému dle EN54-16, 10 softwarově konfigurovatelných tlačítek, číslo certifikace CPR | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
80 | K | Pol711 | EN54-4 certifikovaný systémový napájecí zdroj a manager napájení, jmenovitý výstupní výkon 2300W, dohled a dobíjení záložních akumulátorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
81 | K | Pol712 | Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 100Ah | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
82 | K | Pol713 | Síťový hudební přehrávač internetových rádií, streamované hudby z UPnP serverů a lokální hudby z USB flash disku s podporou formátů MP3, WMA, FLAC i WAV, integrovaný FM tuner s podporou RDS. LAN port, WiFi 2,4GHz 802.11g, kapacita USB až 128GB, audio výst | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
83 | K | Pol714 | Vestavný panelový mixážní předzesilovač, 1x mono vstup Mic (XLR) + 1x stereo vstup AUX (cinch), 1x ovládací spínač, 1x symetrický výstup Line, včetně instalačních krabic (4ks/1 panel.předzesilovač) | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
84 | K | Pol715 | Napájecí zdroj pro vestavbu, 230VAC/24VDC, 4A, svorkovnice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
85 | K | Pol716 | 19" datový rozváděč s prosklenými dveřmi, uzamykatelný, s napájecím panelem, ventilační jednotkou a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
86 | K | Pol717 | Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému, česká lokalizace FW, oživení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
87 | K | Pol718 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS. Měření musí být provedeno některou z metod dopoučených normou ČSN EN 60849 - např. metodou STI. Měření zjednodušenými metodami, | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
88 | K | Pol719 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího protokolu s přepočtem hodnot na výkon repro @ 100V. Měření musí být provedeno specializovaným měřicím přístrojem určeným pro tento účel a používajícím střídavý | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
89 | K | Pol720 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER, drátěná kroužková vazba, číslované listy. | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| D | D26 | Reproduktory |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D27 | REPRODUKTOR STROPNÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol721 | EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W/100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500Hz-5kHz Pink Noise), kov, bílý, EVAC svorkovnice, 180mm, certifikován dle EN54 i pro použití bez požárního krytu | kus | 243 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D28 | REPRODUKTOROVÁ SKŘÍNKA |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | Pol722 | EN54-24 certifik.reproduktor povrchový 6W/100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 94dB (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel H 360° (500Hz),, 135° (1kHz), 130° (2kHz), 70° (4kHz)/V 330° (500Hz), 160° (1kHz), 135° (2kHz), 70° (4kH | kus | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| D | D29 | REPRODUKTOR SMĚROVÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | Pol723 | Reproduktor certifikovaný dle EN54-24 2pásmový směrový designový 15W @ 100V, citlivost 91dB (stř. hod. 1W/1m @ 500-5000Hz Pink Noise), vyzařovací úhel 360° (500Hz), 170° (1kHz), 90° (2kHz), 70° (4kHz), plast, EVAC svorkovnice, velikost měniče 5"+1", certi | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| D | D30 | REPRODUKTOR TLAKOVÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
99 | K | Pol724 | Reproduktor certifikovaný dle EN54-24 tlakový 15W @ 100V, citlivost 109dB (1W/1m @ 500-2500Hz Peak Level), vyzařovací úhel H 360° (500Hz), 160° (1kHz), 85° (2kHz), 45° (4kHz) / V 360° (500Hz), 200° (1kHz), 115° (2kHz), 60° (4kHz), kov, IP65, EVAC svorkovn | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| D | D31 | REPRODUKTOR 2PÁSMOVÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | Pol725 | EN54-24 certifikovaná 2pásmová reprosoustava 30W @ 100V, bas-reflexová ozvučnice, EVAC svorkovnice, ABS plast se sníženou hořlavostí dle EN60695-11-20 - třída 5VB, kovová montážní konzola, certifikát CPD | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| D | D32 | Montážní materiál a práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D2 | EPS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D33 | KABEL PRO ROZVOD EPS STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D34 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0/d1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
110 | K | Pol726 | Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0, volně/zatažení | m | 3850 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| D | D35 | KABEL B2caS1d0/d1 P90-R/PH120-R |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | Pol727 | Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266, volně/zatažení | m | 1400 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
113 | K | Pol728 | Hnědý stíněný kabel 2x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266, volně/zatažení | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
114 | K | Pol729 | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266, volně/zatažení | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | D36 | SILOVÝ KABEL B2caS1d0/d1 P30-R |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | Pol730 | Hnědý silový kabel do 0,6KV 2(O)x1,5 P30-R dle ZP27/2008, s malým množstvím uvolněného tepla při požáru a se zachováním funkčnosti kabel.trasy při požáru, pro pevný rozvod el. energie, volně/zatažení | m | 700 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | D37 | SILOVÝ KABEL B2caS1d0/D1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
118 | K | Pol731 | Oranžový kabel 2(O)x1.5 B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, bezhalogenový dle ČSN 50266, pro pevný rozvod el. energie, volně/zatažení | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D38 | KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
120 | K | Pol732 | Příchytka jednostranná P30-R, kovová do pr.kabelu 10mm, vč.pož.kotvy/šroubu, normová instalace (á 300mm) | set | 570 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| D | D39 | KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE BEZ ZACHOVÁNÍ FUNKČNOSTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
122 | K | Pol634 | Kabel.příchytka jednostr. kov. do pr.kabelu 10mm, vč. šroubu, rozteč 300 mm | kus | 12000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| D | D40 | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | Pol600 | Instal. trubka pod om. D25 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| D | D41 | POMOCNÝ MATERIÁL |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
126 | K | Pol733 | Pomocný a upevňovací materiál | set | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| D | D42 | ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELU A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
128 | K | Pol734 | do 5 x 2 | kus | 487 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| D | D43 | MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | Pol735 | A ODPORU SMYČKY | kus | 487 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D44 | MONTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | Pol736 | Připojení vstupu a výstupu | kus | 91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| D | D45 | UVEDENÍ DO TRVALÉHO PROVOZU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | Pol737 | Ústr. EPS vč.ostatních prvků | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
135 | K | Pol738 | Parametrizace systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| D | D46 | PRACE SPOJENÉ s |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
137 | K | Pol739 | napojením na jiná zařízení | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| D | D47 | ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D48 | OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | Pol740 | El.požární signal.(ústředna) | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| D | D49 | HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
142 | K | Pol741 | Příprava ke komplex.vyzkouseni | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
143 | K | Pol742 | Kompl.koordin.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr. | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| D | D24 | NZS |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D36 | SILOVÝ KABEL B2caS1d0/d1 P30-R |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
147 | K | Pol743 | Hnědý silový kabel do 0,6KV 3(O)x2,5 P30-R dle ZP27/2008, s malým množstvím uvolněného tepla při požáru a se zachováním funkčnosti kabel.trasy při požáru, pro pevný rozvod el. energie, volně/zatažení | m | 3600 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D33 | KABEL PRO ROZVOD EPS STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D35 | KABEL B2caS1d0/d1 P90-R/PH120-R |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | Pol729 | Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, B2caS1D0 dle PrEN 50399:07, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50266, volně/zatažení | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| D | D33 | KABEL PRO ROZVOD EPS STAC.PÁRY, STÍNĚNÝ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D50 | TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ Dca-s1d1a1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
153 | K | Pol744 | Sdělovací stíněný kabel 4x2x0,8, Dca-s1d1a1, volně/zatažení | m | 300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| D | D38 | KABEL.NOSNÁ KONSTRUKCE SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
155 | K | Pol732 | Příchytka jednostranná P30-R, kovová do pr.kabelu 10mm, vč.pož.kotvy/šroubu, normová instalace (á 300mm) | set | 9500 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| D | D40 | TRUBKA OHEBNÁ BEZHALOGEN. |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
157 | K | Pol600 | Instal. trubka pod om. D25 EN ohebná, 750N, vč. protah.drátu | m | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| D | D42 | ROZPÁROVÁNÍ A ZAPOJENÍ KABELU A VODIČŮ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
159 | K | Pol745 | do 10 vodičů | kus | 307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| D | D43 | MEŘENÍ KONTINUITY,IZOL.STAVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
161 | K | Pol735 | A ODPORU SMYČKY | kus | 307 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| D | D49 | HOD. ZÚČTOVACÍ SAZBY HLAVA XI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
163 | K | Pol746 | Kompl.zkouš., vych.rev.,zkuš.pr.NZS | hod | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| D | D47 | ZAŠKOLENÍ A INSTRUKTÁŽ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D48 | OSOBY UŽIVATELE NA ZAŘÍZENÍ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | Pol747 | NZS - evakuační rozhlas | hod | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D51 | SPOLEČNÝ MONT.MATERIÁL A PRÁCE |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D52 | ŽLAB KABELOVÝ SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU, VČETNĚ |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D53 | SPOJEK, ŠROUBŮ A PODLOŽEK |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | Pol748 | Kovový žlab 60X100X1.5, P90-R, vč. nosné konstrukce - montáž pod strop, normová instalace | m | 780 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
172 | K | Pol749 | Kabelová lávka kovová 200/60mm P90-R, vč. spojek a mont.materiálu, normová instalace (rozteč 1200mm) | m | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
173 | K | Pol750 | Kabelová příchytka ke kabelové lávce pro 2 kabely pr.10mm, P90-R dle ČSN 73 0895, normová instalace (rozteč 300mm) | m | 518 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
174 | K | Pol751 | kryt kabelových příchytek nakabelovou lávku š.200, normová instalace (instalace u stoupacích tras>3500mm), kompletní sada | set | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D54 | VYŘEZÁNÍ RYH V BETONOVYCH A |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D55 | CIHL.ZDECH - HLOUBKA 50mm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | Pol752 | Sire 70 mm | m | 350 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| D | D56 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D57 | DO PRUMERU 60mm |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 3 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
180 | K | Pol753 | Stena do 300mm | kus | 390 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 4 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | OST1 | Doprava | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -552004537
185 | K | OST2 | Přesun | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 814246377
186 | K | OST3 | PPV z montáže: materiál + práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 284858647

## D1-01.4.MP - Medicinální ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{fdf04274-c903-4144-9cf5-1af50b24e38d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.MP - Medicinální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.MP - Medicinální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 804 - Rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.MP - Medicinální plyny
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 271 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1533882512
2 | K | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2040685593
3 | K | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 105 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -49045280
4 | K | 0411 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 22 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1522999757
5 | K | 0313 | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1421559546
6 | K | 0312 | D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 110 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1452981321
7 | K | T0008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | kus | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1968022710
8 | K | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1409550137
9 | K | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019848406
10 | K | T0022 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458128513
11 | K | T0028 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1576984160
12 | K | T0042 | D+M Tvarovky Cu pr. 42 | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1061708520
13 | K | 1322 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 4.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -138826897
14 | K | 606 9.T | D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) | kus | 178 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -973514806
15 | K | 0089.T | D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1841627211
16 | K | 0292.T | D+M Objímka 1/2", (pr.20-23) | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -75692631
17 | K | 0293.T | D+M Objímka 3/4", (pr.25-30) | kus | 33 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299071578
18 | K | 1152.T | D+M Objímka 5/4", (pr.40-46) | kus | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690101218
19 | K | 990001 | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1118559400
20 | K | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2132142337
21 | K | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 739 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466055996
22 | K | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1316569126
23 | K | 1239 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1386419719
24 | K | 0913 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -467973004
25 | K | 0459 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557834413
26 | K | 1716 | D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42 | m | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1865454002
27 | K | CFS 0010 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -153854693
28 | K | CFS 0012 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1279408912
29 | K | CFS 0013 | D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377417854
30 | K | CFS 0016 | D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. | kus | 11 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -177499091
31 | K | 5575 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN nízkotlaký 0-1 MPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1390861480
32 | K | 5576 | D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLV vysokotlaký 0-10 MPa | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -389072549
33 | K | ACU 4FM | D+M Ventilová skříň pro 4 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807930639
34 | K | ACU 2FM | D+M Ventilová skříň pro 2 plyny s integrovanou signalizací - pod omítku | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1227292015
35 | K | VS1 | Ventilová skříň pro 1 plyn - HUB, D+M Ventilová skříň pro 1 plyn se signalizací | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1550900361
36 | K | PTZ02 | Tlaková zkouška úseková | kpl | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296326311
37 | K | PTZ01 | Tlaková zkouška závěrečná | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1932506394
38 | K | OFP 3100-A | D+M Terminální jednotka - panel odběrný pod omítku | kus | 32 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244283549
39 | K | 804-001 | D+M Lůžková rampa - viz. příloha technické zprávy | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1042290758
40 | K | 804-002 | D+M Redukční skříň O2 dvojitá | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -295554166
41 | K | 1157 | D+M Nádoba tlaková 500 l ( tlak: -1 bar) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127585345
42 | K | CFB 0600 | D+M Filtrační řada vakuum | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368031714
43 | K | 438 1.T | D+M Manometr d.160 0-1.6MPa | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83032205
44 | K | POP02 | D+M Odvodnění potrubí vakua | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1996031010
45 | K | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -26152084
46 | K | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2040729104
47 | K | 804-005 | Drážkování, sekání rýh | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1983122918
48 | K | 804-004 | Prostupy stavebními konstrukcemi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -928818388
49 | K | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274742935
50 | K | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493579520
51 | K | PPU01 | D+M Protipožární ucpávky | kpl | 23 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -846687966
52 | K | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -634994841
53 | K | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 119606301

## D1-01.4.PP - Potubní pošta
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b0b074e0-e09f-41ee-a150-acac3ea6312f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.PP - Potubní pošta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.PP - Potubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Stanice | [5 empty] | 0
| D2 - Rozšíření centrály | [5 empty] | 0
| D3 - Přepravní pouzdra a jejich příslušenství | [5 empty] | 0
| D4 - Systémová kabeláž | [5 empty] | 0
| D5 - Jízdní potrubí | [5 empty] | 0
| D6 - Požárně-bezpečnostní řešení | [5 empty] | 0
| Dz - Průběh realizace, testování a uvedení do provozu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-01 - Nová psychiatrie
Soupis:
D1-01.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
D1-01.4.PP - Potubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Stanice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol114 | Průběžná nemocniční stanice 110mm (RFID – čipová technologie, možnost připojení externí čtečky čárových kódů, uzavřený vzduchový okruh, ovládání stanice – barevný multifunkční dotykový displej, kovový kryt stanice, USB připojení) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 215776495
2 | K | Pol115 | Elektronický obvod RFID pro stanice potrubní pošty pro čtení čipů přepravních pouzder (nových i stávajících) | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1528633863
3 | K | Pol116 | Záchytný koš s polstrováním pro stanici | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 864933747
4 | K | Pol117 | Komplet pro odvod vzduchu pro koncové stanice mimo prostor stanice | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 303033543
5 | K | Pol118 | Opticko-akustická signalizace včetně rozšiřijícího obvodu pro připojení dalších signalizací | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2145245235
6 | K | Pol119 | Nástěnný držák 5ks přepravních pouzder | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 912367346
7 | K | Pol120 | Montážní a instalační materiál pro kotvení stanic a příslušenství | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1869036540
8 | K | Pol121 | Značení komponentů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203204431
| D | D2 | Rozšíření centrály |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | Pol122 | Rozšíření řídící centrály potrubní pošty a úpravy pro napojení vizualizace (HW+SW) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679940885
10 | K | Pol123 | Doplnění řídicího systému potrubní pošty o vizualizační pracoviště pro ON-line monitoring provozu potrubní pošty včetně dálkového připojení přes LAN, operačního systému, monitoru a myši | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13640268
11 | K | Pol124 | SW vybavení vizualizačního pracoviště pro ON-line monitoring provozu potrubní pošty, plně grafické menu, zobrazování formou tabulek, grafů a schémat, komunikace v českém jazyce, manuály k SW vybavení v českém jazyce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -195408656
12 | K | Pol125 | Posilující impulsní napájecí zdroj včetně galvanického oddělení datové komunikace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1321717292
13 | K | Pol126 | ON-Line UPS, minimálně 1000 VA pro napojení řídicí centrály a vizualizačního pracoviště | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1200267150
14 | K | Pol127 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856202944
15 | K | Pol121 | Značení komponentů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1402463942
| D | D3 | Přepravní pouzdra a jejich příslušenství |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol128 | Přepravní pouzdro standardní krátké (vnitřní délka 230 mm x O 80mm, včetně 2 čipů) | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -965293498
17 | K | Pol129 | Sáček BIOHAZARD na zkumavky, vodotěsný | kus | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -939272465
18 | K | Pol130 | Přepravní pouzdro - programování obou čipů, označení pouzdra, zavedení do řídicího systému | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -755655117
| D | D4 | Systémová kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol131 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 65 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1721644406
20 | K | Pol132 | Kabel pro napojení signalizace vč. elektromontážní lišty | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -395897147
21 | K | Pol133 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -827806591
| D | D5 | Jízdní potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol134 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé | m | 45 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1700281545
23 | K | Pol135 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1676808369
24 | K | Pol136 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedý | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1307125419
25 | K | Pol137 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 482519278
26 | K | Pol138 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované technologie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1569427504
| D | D6 | Požárně-bezpečnostní řešení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol139 | Protipožární manžety EI 120 | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1015683489
28 | K | Pol140 | Protipožární zajištění prostupu potrubí ze strany manžety (150 ml protipožární tmel, 1 dm3 vata, 1x ID štítek) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1932261860
29 | K | Pol141 | Protipožární zajištění prostupů kabelů ze strany manžety (30 ml protipožární tmel, 0,2 dm3 vata, 1x ID štítek) | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1518386559
30 | K | Pol142 | Dokumentace protipožárních prostupů (soupis, označení, fotodokumentace) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1637185500
31 | K | Pol143 | Montážní a instalační materiál pro kotvení protipožárního systému | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228951800
| D | Dz | Průběh realizace, testování a uvedení do provozu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | Pol144 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka, optimalizace, elektrorevize, nastavení systému dálkového dohledu přes LAN | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836075239
33 | K | Pol145 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protok | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1972283129
34 | K | Pol146 | Školení obsluhy - uživatelů (včetně požadované dokumentace) | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629956884
35 | K | Pol147 | Doprava materiálu a zařízení staveniště, doprava a ubytování techniků/montážníků nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1607882218
36 | K | Pol148 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1759649863
37 | K | Pol149 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | paré | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 394463979

## D1-02.1 - Kolektory - sta...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[19 empty] | {bc574bd4-313c-4f34-a9c2-7b12c5011e30} | [5 empty] | jámy | 1462,635 | 2
[19 empty] | 2 | [5 empty] | ornice | 2,58 | 2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False | [5 empty] | přebytek | 1264,871 | 2
[25 empty] | zásyp | 749,529 | 2
| Stavba: | [23 empty] | zásypN | 551,765 | 2
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.1 - Kolektory - stavební část
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.1 - Kolektory - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
| D1 - Kotevní prvky - dodávka a montáž | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.1 - Kolektory - stavební část
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2666.5196 |  | 12.8539 |  | D | -1 | [13 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2659.2064 |  | 12.7318 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1190.4513 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
1 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 2.58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1226284289
| VV |  | "severní kolektor - zelené" 25,8*0,1 |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | ornice | Součet |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131201203 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 1462.635 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224238557
| VV |  | "komunikace - severní kolektor" (349,3+19,3)*(3-0,5) |  | 921.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace - jižní kolektor" 33,5*(3-0,5) |  | 83.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - zelené" 25,8*3 |  | 77.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - upravený" 64*2,5 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - upravený" 71,47*2,5 |  | 178.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - chodník" 15,3*(3-0,3) |  | 41.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | jámy | Součet |  | 1462.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131201209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 | m3 | 1462.635 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72993650
| VV |  | jámy |  | 1462.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 151711111 | Osazení zápor ocelových dl do 8 m | m | 1061.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00133 | 1.4118 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1722145280
| VV |  | "záporové pažení - sever" 768+13*3,5 |  | 813.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 248 |  | 248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1061.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 130107600 | ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 | t | 42.91 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 42.91 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -504111086
| VV |  | "záporové pažení - sever" 32,41 |  | 32.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 10,5 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 159202200 | štětovnice S240GP | t | 3.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1562172886
| VV |  | "záporové pažení - sever" 3,5 |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151711131 | Vytažení zápor ocelových dl do 8 m | m | 396.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 610724063
| VV |  | "záporové pažení - sever" 96*3,12 |  | 299.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 31*3,12 |  | 96.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 396.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151712111 | Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.15478 | 2.8634 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -642091893
| VV |  | "záporové pažení - sever" 18,5 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151712121 | Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení | m | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1594827109
| VV |  | "záporové pažení - sever" 18,5 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 153124111 | Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodicí piloty z terénu | m2 | 794 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.08734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -745089933
| VV |  | "záporové pažení - sever -pažiny" 630 |  | 630 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih -pažiny" 164 |  | 164 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 794 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 605110110 | řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I | m3 | 63.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 34.936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1497949150
| VV |  | "záporové pažení - sever -pažiny" 630*0,08 |  | 50.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih -pažiny" 164*0,08 |  | 13.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 153126121 | Montáž kleštiny nebo převázky pro stěny ze dřeva z terénu | m3 | 2.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04137 | 0.084808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2017893405
| VV |  | "záporové pažení - sever -rozpěry" 2,05 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 60511091 | řezivo jehličnaté boční omítané dl 3 - 3,5 m tl. 23 mm, šířka cm 8 - 16 jakost II. - III. | m3 | 2.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.55 | 1.1275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749648171
14 | K | 153126131 | Demontáž kleštiny nebo převázky pro stěny ze dřeva z terénu | m3 | 2.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -446039223
| VV |  | "záporové pažení - sever -rozpěry" 2,05 |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.05 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 1462.635 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212319044
| VV |  | jámy |  | 1462.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1462.635 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 398.108 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 129733913
| VV |  | "na deponii" zásyp-zásypN |  | 197.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro zásyp" zásyp-zásypN |  | 197.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice" ornice |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 398.108 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1264.871 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1483620784
| VV |  | jámy-(zásyp-zásypN) |  | 1264.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | přebytek | Součet |  | 1264.871 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 6324.355 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818643229
| VV |  | přebytek*5 |  | 6324.355 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6324.355 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 1662.979 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 313155758
| VV |  | jámy |  | 1462.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro zásyp" zásyp-zásypN |  | 197.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ornice |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1662.979 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 200.344 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1525123466
| VV |  | "na deponii" zásyp-zásypN |  | 197.764 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice" ornice |  | 2.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.344 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1264.871 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2079965650
| VV |  | přebytek |  | 1264.871 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1264.871 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 2340.011 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168608090
| VV |  | přebytek*1,85 |  | 2340.011 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2340.011 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 749.529 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1616697384
| VV |  | "komunikace - severní kolektor - nakupovaný" (207,7-11,4)*0,1+19,3*0,5+(350-176,8)*2,5 |  | 462.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace - jižní kolektor -nakupovaný" (33,5-18,15)*2,5+18,15*0,1 |  | 40.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - zelené" (25,8-11,4)*3+11,4*0,5 |  | 48.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - upravený" (64-43,95-11,45)*2,5+11,45*0,1 |  | 22.645 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - upravený - nakupovaný" (43,95-23,3)*2,5-23,3*0,1 |  | 49.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - upravený" (71,47-35,4)*2,7+35,4*0,3 |  | 108.009 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - chodník" (15,3-7,7)*2,7-7,7*0,3 |  | 18.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásyp | Součet |  | 749.529 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 583312010 | štěrkopísek netříděný | t | 1103.53 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1103.53 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2081484467
| VV |  | "komunikace - severní kolektor - nakupovaný" (207,7-11,4)*0,1+19,3*0,5+(350-176,8)*2,5 |  | 462.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace - jižní kolektor -nakupovaný" (33,5-18,15)*2,5+18,15*0,1 |  | 40.19 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - upravený - nakupovaný" (43,95-23,3)*2,5-23,3*0,1 |  | 49.295 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV | zásypN | Součet |  | 551.765 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 551,765*2 |  | 1103.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1103.53 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1910700276
| VV |  | "severní kolektor - zelené" 25,8 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -714006409
| VV |  | "severní kolektor - zelené" 25,8 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 0.387 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.000387 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1250430947
| VV |  | 25,8*0,015 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.387 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 181951101 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění | m2 | 25.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906627996
| VV |  | "severní kolektor - zelené" 25,8 |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 552.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990549164
| VV |  | "komunikace - severní kolektor" 349,3+19,3 |  | 368.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "komunikace - jižní kolektor" 33,5 |  | 33.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - upravený" 64 |  | 64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - upravený" 71,47 |  | 71.47 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - chodník" 15,3 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 552.87 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1042.3405 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
30 | K | 226112213 | Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl přes 5 m hor. III | m | 1016 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.03048 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454174819
| VV |  | "záporové pažení - sever" 768 |  | 768 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 248 |  | 248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1016 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 231211312 | Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 30 m s vytažením pažnic z betonu prostého | m | 356.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -651622443
| VV |  | "záporové pažení - sever" 151,2+118 |  | 269.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 49+38 |  | 87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 356.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 589319630 | beton C 8/10 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 200.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 447.2468 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -241360340
| VV |  | "záporové pažení - sever" 151,2 |  | 151.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 49 |  | 49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 589390420 | směs stmelená cementem SC C1,5/2 (stabilizovaný podklad SC II) | m3 | 156 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.866 | 291.096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 498765837
| VV |  | "záporové pažení - sever" 118 |  | 118 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "záporové pažení - jih" 38 |  | 38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15 | m3 | 57.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 129.0626 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -386073054
| VV |  | "podkladní deska" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor" 445*0,1 |  | 44.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" 127*0,1 |  | 12.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 68.275 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 167.4984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1174782992
| VV |  | "dno kolektoru - severní" (80,4+67,2*2)*0,25 |  | 53.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno kolektoru - jižní" (58,3)*0,25 |  | 14.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.275 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 67.775 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.1674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1624360768
| VV |  | "dno kolektoru - severní" (84,4-4+67,2*2-2)*0,25 |  | 53.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno kolektoru - jižní" (62,3-4)*0,25 |  | 14.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.775 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 67.775 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 725972352
| VV |  | "dno kolektoru - severní" (84,4-4+67,2*2-2)*0,25 |  | 53.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno kolektoru - jižní" (62,3-4)*0,25 |  | 14.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.775 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 273361821 | Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 6.828 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 7.2388 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451038981
| VV |  | "dno kolektoru - severní" (80,4+67,2*2)*0,25 |  | 53.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dno kolektoru - jižní" (58,3)*0,25 |  | 14.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.275 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,275*100/1000 |  | 6.828 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.828 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 340.0111 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
39 | K | 312231115 | Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa | m3 | 0.951 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.6285 | 1.5487 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1633540363
| VV |  | "jižní kolektor" (0,59+0,65)*1,18*0,65 |  | 0.951 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.951 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 317941121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12 | t | 0.067 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01954 | 0.0013092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -12364810
| VV |  | "jižní kolektor I 200" 4*11,2*1,5/1000 |  | 0.067 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.067 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 130107140 | ocel profilová IPN 120 jakost 11 375 | t | 0.074 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371347066
| VV |  | "jižní kolektor I 200" 4*11,2*1,5/1000*1,1 |  | 0.074 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.074 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 341321410 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 130.071 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 319.1032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1056080248
| VV |  | "severní kolektor" (39,25+67,2+42,8+68,25)*0,25*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*0,125*0,15 |  | 101.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*0,15*3 |  | 0.753 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schod u napojení severního kolektoru" 1,5*0,1*0,4 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (28,95+29,3)*0,25*1,8+(28,95+29,3)*0,125*0,15 |  | 27.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 130.071 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 341351311 | Zřízení jednostranného bednění nosných stěn | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.002076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -84460504
| VV |  | "schod u napojení severního kolektoru" 1,5*0,4 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 341351312 | Odstranění jednostranného bednění nosných stěn | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1083739606
45 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1085.469 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 2.985 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966404083
| VV |  | "severní kolektor" (39,25+67,2+42,8+68,25)*2*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*2*0,15 |  | 848.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*2*3 |  | 10.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (28,95+29,3)*2*1,8+(28,95+29,3)*2*0,15 |  | 227.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085.469 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1085.469 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1973657444
| VV |  | "severní kolektor" (39,25+67,2+42,8+68,25)*2*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*2*0,15 |  | 848.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*2*3 |  | 10.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (28,95+29,3)*2*1,8+(28,95+29,3)*2*0,15 |  | 227.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1085.469 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 341361821 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 15.578 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 16.2968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530981301
| VV |  | "severní kolektor" (39,25+67,2+42,8+68,25)*0,25*1,8+(39,25+67,2+42,8+68,25)*0,125*0,15 |  | 101.953 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektror - stěny šachet" 3,1*0,54*0,15*2 |  | 0.502 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schod u napojení severního kolektoru" 1,5*0,1*0,4 |  | 0.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (28,95+29,3)*0,25*1,8+(28,95+29,3)*0,125*0,15 |  | 27.305 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.82 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 129,82*120/1000 |  | 15.578 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 47.0931 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
48 | K | 411121121 | Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1200 mm dl do 3800 mm | kus | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08642 | 9.5926 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2050001783
| VV |  | "severní kolektor" 4+2+7+16+60 |  | 89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektror" 22 |  | 22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | PREFA1 | Prefabrikovaná zákrytová deska kolektoru 2000x1000x250mm s ozubem | kus | 111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522721065
50 | K | 411321515 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 13.863 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 34.0119 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730734570
| VV |  | "severní kolektor" (2,15+5,7+5,05+6,6+8,2+8,5)*0,25 |  | 9.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*0,25*2 |  | -0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 7*0,25-0,5*0,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (6,75+7,5)*0,25 |  | 3.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.863 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 411351011 | Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 63.538 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 0.33866 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 566996279
| VV |  | "severní kolektor" (6,2-2+9,7+9,05+10,6+11,25+12,5-2,05)*0,25+2,2+4,25+3,8+4,95+6,2+6,2-0,5*2+2,8*0,25 |  | 41.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*2+1,8*0,25*2 |  | -0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 5,7-0,5+1,8*0,25+3*0,25*2 |  | 7.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (11,5+10,8-2*2)*0,25+5,7+5,1 |  | 15.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.538 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 411351012 | Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce | m2 | 63.538 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1217133717
| VV |  | "severní kolektor" (6,2-2+9,7+9,05+10,6+11,25+12,5-2,05)*0,25+2,2+4,25+3,8+4,95+6,2+6,2-0,5*2+2,8*0,25 |  | 41.113 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*2+1,8*0,25*2 |  | -0.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 5,7-0,5+1,8*0,25+3*0,25*2 |  | 7.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (11,5+10,8-2*2)*0,25+5,7+5,1 |  | 15.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 63.538 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 411354411 | Zřízení podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm | m2 | 42.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00104 | 0.044512 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 739134076
| VV |  | "severní kolektor" 2,2+4,25+3,8+4,95+6,2+6,2-0,5*2+2,8*0,25 |  | 27.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*2 |  | -1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 5,7 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" 5,7+5,1 |  | 10.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 411354412 | Odstranění podpěrné konstrukce hlavic výšky do 4 m tl hlavic do 25 cm | m2 | 42.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803241421
55 | K | 411361821 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 2.079 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 2.1937 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1419114165
| VV |  | "severní kolektor" (2,15+5,7+5,05+6,6+8,2+8,5)*0,25 |  | 9.05 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - odpočet otvorů" -0,5*0,25*2 |  | -0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop na stávajícím kolektoru" 7*0,25-0,5*0,5 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" (6,75+7,5)*0,25 |  | 3.563 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.863 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,863*150/1000 |  | 2.079 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.079 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 | m3 | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 0.90775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 752382474
| VV |  | "jižní kolektro schod" 1,18*0,65*0,15+0,17*1,5 |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.003948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2112875053
| VV |  | "jižní kolektor - schod" 1,5*0,2*2 |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 0.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1819747884
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 38.6069 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
59 | K | 612131102 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě ručně | m2 | 5.482 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.027081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1427796422
| VV |  | "jižní kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,45 |  | 2.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.482 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 5.482 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0014253 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1163033305
| VV |  | "jižní kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,45 |  | 2.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.482 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 5.482 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 0.10076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -877594407
| VV |  | "jižní kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,8*1,5-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,45 |  | 2.836 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.482 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 1.365 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0003549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -191704135
| VV |  | "jižní kolektor" 1,05*1,3 |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 622131302 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě strojně | m2 | 1.365 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00494 | 0.0067431 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1651730024
| VV |  | "jižní kolektor" 1,05*1,3 |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.365 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 1.365 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02636 | 0.035981 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -812520776
65 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 16.782 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 37.8659 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1567339
| VV |  | "krycí beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop" (80,4+(67,15-0,4)*2)*0,06 |  | 12.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor - strop" (8-0,5)*0,06 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop" 58,3*0,06 |  | 3.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.782 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 631319011 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu | m3 | 16.782 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -967948255
| VV |  | "krycí beton" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop" (80,4+(67,15-0,4)*2)*0,06 |  | 12.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor - strop" (8-0,5)*0,06 |  | 0.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop" 58,3*0,06 |  | 3.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.782 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 631351101 | Zřízení bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 40.808 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01352 | 0.55172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 896532136
| VV |  | "severní kolektor - strop přesah" (7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*0,15 |  | 32.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop přesah" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*0,15 |  | 8.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.808 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 631351102 | Odstranění bednění rýh a hran v podlahách | m2 | 40.808 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37604159
69 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01698 | 0.01698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1877724260
70 | M | Z1 | Zárubeň rámová 1180x1410 ocelová včetně povrchové úpray pro dveře | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734935778
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.65202 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
71 | K | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, A50 | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 0.65202 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 538797167
72 | M | K-1a/z | Poklop šachty 700x700 - litinový, vodotěsný, zamykatelný včetně rámu, pojízdný , třída D400 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1743717071
73 | M | K-1b/z | Poklop šachty 700x700 - litinový, vodotěsný, zamykatelný včetně rámu,pochozí | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -562455214
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.051446 |  | 12.7318 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
74 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 3.014 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 5.4252 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1248108759
| VV |  | "jižní kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1,41+0,59+0,15)*0,65*1,18 |  | 1.649 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "anglický dvorek" 3*0,9*0,25 |  | 0.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přizdívka" 2,3*2*0,15 |  | 0.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.014 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.775 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.86 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1049925116
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor" 1,55*0,5 |  | 0.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.775 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 963012510 | Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm | m3 | 2.425 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5.0925 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1246974129
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor" 0,6*3 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" 2,5*0,25 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.425 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 967031132 | Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC | m2 | 2.795 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.15373 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214159350
| VV |  | "jižní kolektor" (0,15+1,41+0,59)*2*0,65 |  | 2.795 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.795 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 967041112 | Přisekání rovných ostění v betonu | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.066 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1231249740
| VV |  | "severní kolektor" 0,5*2 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 968062244 | Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 0.708 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.029028 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 157293365
| VV |  | "jižní kolektor" 1,18*0,6 |  | 0.708 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.708 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 974031167 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm | m | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.081 | 0.1053 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798253803
| VV |  | "jižní kolektor" 0,65*2 |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 15.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -292636401
| VV |  | "jižní kolektor - chodník" 15,3 |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.037 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 0.038808 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290798261
| VV |  | "jižní kolektor - schod" 1,18*0,65*0,15+0,17*1,5 |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,37*100/1000 |  | 0.037 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.037 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 985312114 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 5 mm | m2 | 1.42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0089 | 0.012638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -168255335
| VV |  | "severní kolektor" 1,42*0,5*2 |  | 1.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.42 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
84 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 12.854 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11950076
85 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 12.854 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261856458
86 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 192.81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -950927548
| VV |  | 12,854*15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 192.81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 12.854 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24210504
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
88 | K | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m | t | 2660.438 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1127488295
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3132 |  | 0.1221 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.0061 |  | 0.0471 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
89 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 564.141 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1335869574
| VV |  | "severní kolektor - deska" 2,1*(67,15-0,4-2,715)+88,9 |  | 223.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop" 80,4+(67,15-0,4)*2 |  | 213.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet šachet" -0,5*2 |  | -1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor - strop" 8-0,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - deska" 61,3 |  | 61.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop" 58,3 |  | 58.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,18*0,65 |  | 0.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564.141 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.169 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776326582
| VV |  | 564,141*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 684.299 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1268166761
| VV |  | "severní kolektor - stěny" (7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*2,3 |  | 492.971 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop přesah" (7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*0,15 |  | 32.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 1,8*0,54*4*3 |  | 11.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor - kolem otvoru" 2,3*1*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - stěny" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*2,3 |  | 132.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop přesah" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*0,15 |  | 8.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,5*0,5*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 684.299 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační | t | 0.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.24 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653336609
| VV |  | 684,299*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 5.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.0228 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 822226029
| VV |  | "severní kolektor" 5,7 |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 711131821 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé | m2 | 5.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.0243 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1679390535
| VV |  | "severní kolektor" 1,5*1,8 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor" 1,5*1,8 |  | 2.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 564.141 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.22566 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100909902
| VV |  | "severní kolektor - deska" 2,1*(67,15-0,4-2,715)+88,9 |  | 223.374 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop" 80,4+(67,15-0,4)*2 |  | 213.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odpočet šachet" -0,5*2 |  | -1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor - strop" 8-0,5 |  | 7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - deska" 61,3 |  | 61.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop" 58,3 |  | 58.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,18*0,65 |  | 0.767 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 564.141 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 648.762 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 2.5172 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1385640391
| VV |  | 564,141*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 648.762 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 684.299 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.27372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484706260
| VV |  | "severní kolektor - stěny" (7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*2,3 |  | 492.971 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - strop přesah" (7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*0,15 |  | 32.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty" 1,8*0,54*4*3 |  | 11.664 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "severní kolektor - stávající kolektor - kolem otvoru" 2,3*1*2 |  | 4.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - stěny" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*2,3 |  | 132.756 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - strop přesah" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*0,15 |  | 8.658 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - napojení v otvoru" 1,5*0,5*2 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 684.299 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný V60 S40 | m2 | 821.159 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 3.1861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2112174117
| VV |  | 684,299*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 821.159 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 680.138 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.39448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1444155663
| VV |  | "severní kolektor - stěny" (7,455+5,45+5,475+3,085+10,895+9,86+19,38+20,735+67,2*2-2-0,4)*2,5 |  | 535.838 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní kolektor - stěny" (1,25+2,54+25,245+25,045+1,565+2,075)*2,5 |  | 144.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 680.138 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 7.006 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 151333874
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.05 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
101 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799078170
102 | M | D1 | Dveře 1180x141 dle specifikace včetně kování a povrchvoé úpravy | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1126135076
103 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0.05 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1569693637
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.25575 |  | 0.075 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
104 | K | 767161814 | Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.075 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -965742342
| VV |  | "jižní kolektor" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 767995114 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 115 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520599267
| VV |  | "K-2/z" 3*25 |  | 75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K-2/z" 25+0,5*30 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | K-2/z | Ocelový trubkový žebřík - svislý, příčlový v 2,450 - včetně povrchové úpravy - dle specifikace | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -268738135
107 | M | K-3/z | Lávka z pororoštů - konstrukce z profilované oceli, výplň pororoštová - včetně povrchové úpravy - dle specifikace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 81181753
108 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.256 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -767517969
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0012965 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
109 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 2.646 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1783219156
| VV |  | "jižní kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 2.646 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.0005292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1059061618
| VV |  | "jižní kolektor" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*2,7-1,18*1,41+(1,18+1,41*2)*0,2 |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.646 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 2.646 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00076734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -897415985
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
| D | D1 | Kotevní prvky - dodávka a montáž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [9 empty] | 0
112 | K | 20871 | Masiv. obj. potr. MP-MI 4" G | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1310437209
113 | K | 216422 | Závitová tyč AM16x1000 4.8 pozink. | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 677587960
114 | K | 216453 | Šroub se šest. hl. M10x20 pozink. | kus | 336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326197251
115 | K | 216457 | Šroub se šest. hl. M12x22 pozink. | kus | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1449703255
116 | K | 216458 | Šroub se šest. hl. M12x25 pozink. | kus | 10 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -990985883
117 | K | 216466 | Šestihr. m. M10 pozink. | kus | 210 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571842688
118 | K | 216467 | Šestihr. m. M12 pozink. | kus | 54 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1213591224
119 | K | 216468 | Šestihr. m. M16 pozink. | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490732957
120 | K | 229087 | Masiv. obj. potr. MP-MI 159 C | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1032859396
121 | K | 243537 | Objímka pevného bodu MFP NW150 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1826261399
122 | K | 243550 | Kluzné uložení valivé MRG 2,0 M10/12 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499380221
123 | K | 243551 | Kluzné uložení valivé MRG 4,0 M12/16 | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 669142627
124 | K | 248205 | Kluzné uložení MSG 1,0 M8/10 | kus | 154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -284311668
125 | K | 284248 | Kloubová spojka MQP-U M12 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053039962
126 | K | 310315 | Objímka pevného bodu MFP-L NW80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -417234628
127 | K | 339793 | Závitová tyč AM8x1000 4.8 pozink. | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 756424179
128 | K | 339795 | Závitová tyč AM10x1000 4.8 pozink. | kus | 34 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -803886788
129 | K | 339797 | Závitová tyč AM12x1000 4.8 pozink. | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117416295
130 | K | 369609 | Konzola MQK-41/300 | kus | 100 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23963652
131 | K | 369610 | Konzola MQK-41/450 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 519914843
132 | K | 369615 | Konzola MQK-72/450 | kus | 136 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030264899
133 | K | 369616 | Konzola MQK-72/600 | kus | 56 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 837624482
134 | K | 369623 | Spojovací čep MQN | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393291742
135 | K | 369626 | Nosníková matka MQM-M10 | kus | 336 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359836666
136 | K | 369627 | Nosníková matka MQM-M12 | kus | 132 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 709287861
137 | K | 369656 | Úhelník se 3 otvory MQW-3 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328818563
138 | K | 369685 | Plastová krytka MQZ-E41 | kus | 301 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2041546561
139 | K | 369686 | Plastová krytka MQZ-E31 | kus | 187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1341452390
140 | K | 376959 | Kotva s vnit. závitem HKD M8x30 | kus | 147 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1071653690
141 | K | 376965 | Kotva s vnit. závitem HKD M10x30 | kus | 256 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1577500213
142 | K | 406378 | Přípojka MF-FL 12 | kus | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757351468
143 | K | 2073471 | Objímka MP-PI 75-80 21/2" M8/M10 | kus | 112 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1192303832
144 | K | 2073474 | Objímka MP-PI 99-105 31/2" M8/M10 | kus | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1460045204
145 | K | 2073479 | Objímka MP-PI 149-161 M8/M10 | kus | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -737611163
146 | K | 2079914 | Upevňovací šroub HUS3-H 10x90 35/15/5 | kus | 632 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674470512
147 | K | 2126903 | Objímka MP-PI 25-28 3/4" M8/M10 | kus | 17 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364374208
148 | K | 2126905 | Objímka MP-PI 38-46 11/4" M8/M10 | kus | 130 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -798899712
149 | K | 2126906 | Objímka MP-PI 48-53 11/2" M8/M10 | kus | 198 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -582742295
150 | K | 2126908 | Objímka MP-PI 59-66 2" M8/M10 | kus | 28 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -450293923

## D1-02.3 - Kolektor jih - ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{4c426032-fbe5-4d87-99b6-568098c2a328}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.3 - Kolektor jih - silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.3 - Kolektor jih - silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.3 - Kolektor jih - silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol257 | Svítidlo LED, IP66, 1177lm, 3000K, 9W | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50998459
2 | K | Pol258 | Přepínač střídavý do vlhka, 250V, 10A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206619861
3 | K | Pol260 | Krabice rozbočná na povrch, do vlhka | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930442176
4 | K | Pol261 | Kabel CYKY 3Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích příchytek | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1632584975
5 | K | Pol262 | Kabel CYKY 5Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích příchytek | m | 35 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -586252942
6 | K | Pol263 | Stavební přípomoce - utěsnění prostupů apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1709547714
7 | K | Pol264 | Dodávky a práce nespecifikované | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94664410
8 | K | Pol265 | Dokončovací práce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 962509307
9 | K | Pol266 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75261574
10 | K | Pol267 | Montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1381508163

## D1-02.4 - Kolektor sever ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{11f2b136-701a-4953-bb4d-37c8d602fe1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.4 - Kolektor sever - silnoproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.4 - Kolektor sever - silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-02 - Kolektory
Soupis:
D1-02.4 - Kolektor sever - silnoproud
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol257 | Svítidlo LED, IP66, 1177lm, 3000K, 9W | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 548299233
2 | K | Pol268 | Spínač střídavý do vlhka, 250V, 10A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2095569974
3 | K | Pol269 | Spínač křížový do vlhka, 250V, 10A | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1030650271
4 | K | Pol260 | Krabice rozbočná na povrch, do vlhka | kus | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1441224836
5 | K | Pol262 | Kabel CYKY 5Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích příchytek | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312804977
6 | K | Pol261 | Kabel CYKY 3Jx1,5, na povrchu, včetně ukončování a prořezu, včetně upevňovacích příchytek | m | 20 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -984692043
7 | K | Pol263 | Stavební přípomoce - utěsnění prostupů apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180787105
8 | K | Pol270 | Dodávky a práce nespecifikované | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394188190
9 | K | Pol271 | Dokončovací práce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123149198
10 | K | Pol256 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311906779
11 | K | Pol272 | Montáž | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124956230

## D1 - 03.1 - Komunikace a ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{bfdf95e7-69d1-41cb-8a54-8ead5046788c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
D1 - 03.1 - Komunikace a zpevněné plochy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
D1 - 03.1 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
D1 - 03.1 - Komunikace a zpevněné plochy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1867.5841 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1867.5841 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 76.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2021310919
2 | K | 122201101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 76.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958933907
3 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 76.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1493981540
4 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1745749664
5 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 11.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1119915509
6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 165.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1353973205
| VV |  | 76,3+78,2+11,3 |  | 165.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 154.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1260013019
8 | K | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 154.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 151192194
9 | K | 171151101 | Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu | m2 | 15.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -265802249
10 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 165.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1613818377
| VV |  | 76,3+78,2+11,3 |  | 165.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 306.73 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782412391
| VV |  | (76,3+78,2+11,3)*1,85 |  | 306.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 306.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2093.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1000812282
13 | K | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -900577915
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 19.3875 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 212752312R | Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop | m | 75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.2585 | 19.3875 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1565837940
15 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 | m2 | 376.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663484846
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.03351 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | R1 | Dodávka a montáž: komplet dvě stěny z palisád délky 2x4,6 m tj 9,2 m celkem šířky 200 mm z tvarovek palisád délky od 1500 do 800 mm s ocelovým zábradlím 1100 mm výšky a 2x6000 mm, to vše v ceně kompletu včetně osazení a zabetonování palisád se zabetono | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.03351 | 0.03351 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 965976607
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1580.4455 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 561031111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 250 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 605 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1370911431
18 | M | 585301700 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 9.62 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 9.62 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 451730858
| VV |  | 605*0,3*53/1000 |  | 9.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.62 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 564261111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 200 mm | m2 | 101.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.40481 | 41.0882 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941459573
20 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 180.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.378 | 68.0778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1331607996
21 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 1811.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.4726 | 856.2094 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732149909
22 | K | 564911511 | Podklad z R-materiálu tl 50 mm | m2 | 995 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.12 | 119.4 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1247808552
23 | K | 565135111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m | m2 | 49.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.13188 | 6.5676 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1122797169
24 | K | 566901121 | Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 100 mm | m2 | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.2024 | 30.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2096974379
| VV |  | 150 |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 572131112 | Vyrovnání povrchu dosavadních krytů živičnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl do 60 mm | m2 | 79.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.13981 | 11.1149 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129934750
26 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 166 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00061 | 0.10126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1706981932
27 | K | 577154111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1161 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.15559 | 180.64 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1779803643
28 | K | 581131316 | Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 mm | m2 | 91 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.4982 | 45.3362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2001342856
29 | K | 596211211 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 | 157 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 13.4471 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1271849333
| VV |  | 153+4 |  | 157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | m | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 7.018 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324669112
31 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní | m2 | 153 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 26.928 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 558442296
| VV |  | 153 |  | 153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 592452670 | dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.524 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1327461015
| VV |  | 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 596212313 | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2 | m2 | 694 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10503 | 72.8908 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1724609305
34 | M | 592452120 | dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní | m2 | 700.94 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.13 | 91.1222 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2090332124
| VV |  | 694*1,01 |  | 700.94 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 267.7176 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 734152092
36 | M | 404440000 | značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -788674358
37 | M | 404452250 | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.061 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328228443
38 | K | 915111111 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0042 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -97252514
39 | K | 915131111 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.0024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 149063492
40 | K | 915491211 | Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm | m | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08088 | 10.8379 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -264255909
41 | K | 915611111 | Předznačení vodorovného liniového značení | m | 52.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1679410103
42 | K | 915621111 | Předznačení vodorovného plošného značení | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207553619
43 | K | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 616 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.20219 | 124.549 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1053806285
44 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | m | 451 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.081 | 36.531 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2008267568
45 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.896 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1236336645
| VV |  | 7+7 |  | 14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 1.5456 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 469219086
47 | M | 59217035 | obrubník betonový obloukový vnější 78 x 15 x 25cm | m | 9.36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0782 | 0.73195 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581301556
| VV |  | 12*0,78 |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 592174710 | obrubník betonový silniční vnější oblý R 1,0 vibrolisovaný 78x15x25 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0585 | 0.0585 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -610110062
49 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 121 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 20.3873 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100287650
50 | M | 59217018 | obrubník betonový chodníkový 100x8x20 cm | m | 123 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.036 | 4.428 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1401117102
51 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 96 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.16849 | 16.175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379417392
52 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 134 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 13.5273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395501725
53 | M | 592172120 | obrubník betonový zahradní šedý (200/50/500 - 30% + 200/50/100 - 70%) | kus | 136 |  | 0 | CS ÚRS 2017 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.024 | 3.264 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825598477
54 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 15.316 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 34.5581 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249751499
| VV |  | 0,08*0,35*(593-46) |  | 15.316 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 919111233 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00027 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1437834137
56 | K | 919122132 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem | m | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1181250825
57 | K | 919732221 | Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání | m | 167.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0006 | 0.1005 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769632601
58 | K | 919733111 | Úprava povrchu živičného krytu broušením tl. do 2 mm | m2 | 65.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.003275 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1557968251
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
59 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 622.467 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 946966075

## D1 - 03.2 - Bourání (demo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{15b8261d-a084-4912-b952-1e434ed0ca64}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
D1 - 03.2 - Bourání (demontáže)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
D1 - 03.2 - Bourání (demontáže)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-03 - Komunikace a zpevněné plochy
Soupis:
D1 - 03.2 - Bourání (demontáže)
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9724 |  | 899.9445 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9724 |  | 899.9445 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00664 |  | 894.9805 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 80.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986119234
2 | K | 113107112 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně | m2 | 717 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 215.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932512558
3 | K | 113107122 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně | m2 | 717 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 207.93 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 484288718
4 | K | 113107131 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně | m2 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 22.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1557970160
5 | K | 113107132 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm ručně | m2 | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 71.25 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2133518756
6 | K | 113107142 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně | m2 | 131 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 28.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169360925
7 | K | 113107152 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 114 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34.2 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1775619280
8 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 240 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 69.6 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1897944523
9 | K | 113107182 | Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 271 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 59.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1982914476
10 | K | 113154222 | Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase | m2 | 166 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00664 | 0.103 | 17.098 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 27538984
11 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 432.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 88.6625 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -782258819
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.9658 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.42368 | 2.9658 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1825247146
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.964 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 919731123 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm | m | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 231848903
14 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 154 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2072490419
15 | K | 919741111 | Ošetření cementobetonové plochy vodou | m2 | 273 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314242143
| VV |  | 3*91 |  | 273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného | m2 | 231 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4.62 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1455330507
17 | K | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.328 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -257374384
18 | K | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.016 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2000397439
19 | K | 979024442 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových | m | 432.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 573938042
20 | K | 979054441 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého | m2 | 310 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -880818595
21 | K | 979054442 | Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z MC | m2 | 68 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1212164023
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 997013801 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t | 899.945 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1180831461
23 | K | 997211511 | Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km | t | 899.945 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1758332195
24 | K | 997211519 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti | t | 8999.45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28265448
| VV |  | 899,945*10 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8999.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997211611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 899.945 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718417452
26 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 4.824 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 387001952
| VV |  | 33,5*0,08*1,8 |  | 4.824 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 2.972 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544308180
28 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2.972 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1675442624

## D1-04.4.2 - Zakládání zel...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{f4dd6315-1565-4ffc-97c0-f52e3528178e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.2 - Zakládání zeleně v okolí budovy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.2 - Zakládání zeleně v okolí budovy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 900 TrP - založení trávníku parkového | [5 empty] | 0
| 900 vk 1l - výsadba keře vel.k 13-k 1l | [5 empty] | 0
| 900 VSL 12-14 bal - výsadba stromu listnatého OK 12-14 s balem | [5 empty] | 0
| ZT - trvalkový záhon | [5 empty] | 0
| 900 št - štěrkový trvalkový záhon | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.2 - Zakládání zeleně v okolí budovy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.6029 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.6029 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 900 TrP | založení trávníku parkového |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.027275 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461473043
2 | K | 183403113 | Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 557885475
3 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1169828933
4 | M | 103641010-k | zemina pro terénní úpravy - kompost - včetně dopravy a manipulace - vrstva 2 cm | t | 37.094 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2004920731
| VV |  | 1091*0,02*1,7 |  | 37.094 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 183403115 | Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 970357148
6 | K | 183403153a | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 s vyčištěním od kamenů vel.nad 5 cm | m2 | 1091 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10651101
7 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057805615
8 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -871628749
9 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 27.275 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.027275 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 486373979
10 | K | 111151221 | Pokosení trávníku parkového plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1091 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1534946669
| D | 900 vk 1l | výsadba keře vel.k 13-k 1l |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 183111112 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1500892541
12 | K | 184102111.1 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 375 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644927746
13 | K | 184851411 | Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m | kus | 375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -735000217
14 | K | 185802114c | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 -3*10g na rostlinu | kus | 375 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1946737056
15 | M | 251Sil | tabl. hnojivo 10g tablety | kus | 1125 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057676322
| VV |  | 375*3 |  | 1125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -205396699
| VV |  | 375*0,001 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 0.375 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2006977105
| VV |  | 375*0,001 |  | 0.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 900 k.1 | keře dle PD C - specifikace materiáliu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2054822925
| D | 900 VSL 12-14 bal | výsadba stromu listnatého OK 12-14 s balem |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00243 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 183101115 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841770737
20 | K | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1387193023
21 | K | 184215133a | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m se vzpěrou nahoře i dole | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00162 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 418917336
22 | M | 900 k3 | kůl loupaný půlený 250cm pr.7-8 cm | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2031437603
23 | M | 900 k2 | kůl loupaný 250 cm pr.7-8 cm | kus | 81 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314999858
| VV |  | 27*3 |  | 81 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 184852311 | Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů výšky do 4m | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1925324487
25 | K | 185802114 | Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 | t | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1275966520
26 | M | 251Sil | tabl. hnojivo 10g tablety | kus | 324 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -690757964
| VV |  | 27*12 |  | 324 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102404008
| VV |  | 27*3*0,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 8.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462811264
| VV |  | 27*3*0,1 |  | 8.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | och n | Zhotovení ochranného nátěru kmene profesionálním nátěrem proti korní spále ve dvou vrstvách | kus | 27 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00081 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409419176
30 | M | 026och n | profesionální ochranný nátěr | kg | 5.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252653923
| VV |  | 27*0,2 |  | 5.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 900 s | stromy dle PD C - specifikace materiálu včetně dopravy | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1574649713
| D | ZT | trvalkový záhon |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.1332 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 184802111.1 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 249572722
33 | K | 596911111 | Kladení šlapáků v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1793862764
34 | M | 59245005 | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná | m2 | 0.45 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.176 | 0.0792 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1730257196
35 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1227390336
36 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1833638833
| VV |  | "přesun a rozprostření vytěžené ornice z trvalkových záhonů" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " přesun a rozprostření kompostu" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 0.225 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -579465801
38 | M | 900 kom | kompost zahradní | m3 | 0.225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506521325
| VV |  | 4,5*0,05 |  | 0.225 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 183403114 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -431813081
40 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 471298333
41 | K | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm | kus | 43 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2004062235
42 | K | 185804111 | Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -668927481
43 | M | tr1 | trvalky stínomilné | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70203708
44 | M | 900 hn | hnojivo pomalu rozpustné umělé pro trvalky - tabl.- 10g/ks | kus | 43 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120003293
45 | K | 184911421 | Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292701604
46 | M | 103911000 | kůra mulčovací VL | m3 | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.2 | 0.054 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763769762
| D | 900 št | štěrkový trvalkový záhon |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 10.44 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 184802111.2 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 409183624
| VV |  | 41+17 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -572618862
| VV |  | (41+17)*0,1 |  | 5.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 5.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -662160623
50 | K | 900 dopr | doprava a uložení ornice | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468947900
51 | K | 184802111.3 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218879068
| VV |  | 41+17 |  | 58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 183402121 | Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442365064
53 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1501001235
54 | K | 183211313 | Výsadba cibulí nebo hlíz | kus | 109 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -451446990
55 | K | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm | kus | 98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928454899
56 | M | 900 trv | Trvalky a cibuloviny dle PD C - specifikace materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445985068
57 | K | 184911161 | Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1735798305
58 | M | 583336250 | kamenivo těžené hrubé prané frakce 4-8 | t | 10.44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 10.44 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1412294332
| VV |  | 58*0,1*1,8 |  | 10.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 185804312.1 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906713060
| VV |  | 58*0,05 |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 10.603 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1037132533
61 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m | t | 10.603 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289383015

## D1-04.4.3 - Zakládání zel...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3e3e4487-fbe9-414b-9e12-408ca2716c64}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.3 - Zakládání zeleně v atriu budovy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.3 - Zakládání zeleně v atriu budovy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| P - Příprava stanoviště | [5 empty] | 0
| z - zakládání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.3 - Zakládání zeleně v atriu budovy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8789 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8789 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P | Příprava stanoviště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.8189 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 161101108 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 16 m | m3 | 48.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1514183081
| VV |  | 44 "intenzívní substrát" |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "extenzívní substrát" |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 "štěrk" |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | d | doprava střešního intenzívního substrátu od výrobce na stavbu - 1 auto - 44 m3, celkem 44 m3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129636335
3 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 48.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1906186051
| VV |  | 44 "int.substrát" |  | 44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 "ext.substrát ke stromu" |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1 "štěrk ke stromu" |  | 1.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 583336980 | kamenivo těžené hrubé frakce 32/63 | t | 1.87 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.87 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1221081072
5 | K | 457971111 | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m | m2 | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.00392 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -299780995
6 | M | g | geotextilie dle specifikace | m2 | 14 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 285403737
7 | M | 103212600a | substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzívní dle specifikace v TZ - bal.2 m3 | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0312 | 0.0936 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 595307810
8 | M | 103212600 | substrát pro pro vegetační ploché střechy intenzivní dle specifikace v TZ - bal.2 m3 | m3 | 44 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0312 | 1.3728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1121253001
9 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 184 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1064572516
10 | K | gm | instalace podzemního kotvení pod bal stromu dle specifikace v TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 319866164
11 | M | 313166600 | síť výztužná svařovaná KARI KH 30, 100 x 100 mm, D 6 mm, - pozinkovaná - dle specifikace v TZ | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02664 | 0.02664 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1368387405
12 | K | n | instalace mobilních nádob a podstavců | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1111736304
13 | M | k1 | květináč kruhový 75 x 50 cm s dekorem - povrch stabil.rez - dle specifikace v TZ včetně dopravy | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 33962065
14 | M | k2 | květináč kruhový 45 x 40 cm - povrch stabil.rez - dle specifikace v TZ včetně dopravy | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1774600340
15 | M | k3 | podstavec kruhový 50 x 50 cm - povrch stabil.rez - dle specifikace v TZ včetně dopravy | kus | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1038752688
16 | K | 183901111 | Příprava nádob pro vysazování rostlin v nádoby do 700 mm a plocha do 0,3 m2 s naplněním zeminou | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03766 | 0.45192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1563752739
| D | z | zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.060054 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 181411121 | Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 343179516
18 | M | 005725100 | osivo pro vegetační střechy směs bylin a tráv | m2 | 1.08 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 5.4e-05 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 874776613
19 | K | 111151121 | Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 54 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 812329329
20 | K | 183111111 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 872 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300368700
| VV |  | 352+65+455 |  | 872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 183211322 | Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm | kus | 872 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1686519925
| VV |  | 352+65+455 |  | 872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 183211313 | Výsadba cibulí nebo hlíz | kus | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -186448295
23 | M | tr1 | trvalky a cibuloviny dle specifikace v TZ a tabulkách - plocha B | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707793720
24 | M | tr2 | trvalky a cibuloviny dle specifikace v TZ a tabulkách - plocha C | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493631619
25 | K | 183111113 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -270879287
26 | K | 183211319 | Příplatek k výsadbě květin za výsadby do nádob | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1715273511
27 | K | 184102112 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208566316
28 | K | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1617071318
29 | M | DŘ | dřeviny do atria dle specifikace v TZ a tabulkách včetně dopravy a manipulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1319366465
30 | K | 184102182 | Příplatek za výsadbu dřeviny s balem D do 0,3 m do nádob nebo zvýšených záhonů | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 611376487
31 | K | 184851411 | Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -303852191
32 | K | 184911151 | Mulčování záhonů kačírkem tl. vrstvy do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1782732603
33 | M | 583438100 | kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 | t | 0.06 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -786397021
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 3.879 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 809606086
35 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m | t | 3.879 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720949589
36 | K | 998231431 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 3.879 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1190661261

## D1-04.4.4 - Zakládání zel...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{d75e042e-22f1-45ca-8691-9fceb947c0da}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.4 - Zakládání zeleně na střeše budovy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.4 - Zakládání zeleně na střeše budovy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| P - Příprava stanoviště | [5 empty] | 0
| z - zakládání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D1-04 - Vegetační úpravy
Soupis:
D1-04.4.4 - Zakládání zeleně na střeše budovy
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7814 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7814 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | P | Příprava stanoviště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.7768 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | d | doprava substrátu od výrobce na stavbu - celkem 94 m3 extenz.substrátu - 1 auto - 44 m3 | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -624180756
2 | K | 161101108 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 16 m | m3 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1303454264
3 | K | 171203111 | Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 | m3 | 89 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632494568
4 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1077 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 376750703
5 | M | 103212600a | substrát pro pro vegetační ploché střechy extenzívní dle specifikace v TZ - bal.2 m3 | m3 | 89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0312 | 2.7768 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 885777001
| D | z | zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0045772 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 181411121a | Založení extenzivní střešní vegetace výsevem a řízkováním dle specifikace v TZ | m2 | 1077 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1530133023
7 | M | 005725100a | osivo - směs pro vegetační střechy viz specifikace v TZ - trávy, byliny a česneky - část A | kg | 10.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0005385 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1245584234
8 | M | 005725100b | řízky - směs rozchodníků pro vegetační střechy viz specifikace v TZ - část B | kg | 80.775 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0040387 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528074762
9 | K | 185804215 | Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 107.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1087164620
| VV |  | 1077*0,1 |  | 107.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 2.781 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1135608750
11 | K | 998231411 | Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do100 m | t | 2.781 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457519792
12 | K | 998231431 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 2.781 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413837601

## D2-01,02 - Venkovní kanal...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{b498b64e-56c8-4038-a114-9326d58b2a72}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-01,02 - Venkovní kanalizace, venkovní vodovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-01,02 - Venkovní kanalizace, venkovní vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 99 - Přesun hmot a manipulace se sutí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-01,02 - Venkovní kanalizace, venkovní vodovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2140.7644 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2140.7644 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1776.4107 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131301202 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 1005.888 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1740437667
| VV |  | 6*(4,2*4,2*4,2)+6*(3,2*3,2*2,0)+3*(3,2*3,2*3,0) "šachta |  | 659.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(2,6*2,6*2,0) "vpust |  | 94.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4*22,0*2,6) "retence |  | 251.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1005.888 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131301209 | Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 | m3 | 1005.888 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1371343511
| VV |  | 1005,888 "hloubení jam |  | 1005.888 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1005.888 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132301202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 | m3 | 1156.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1364828908
| VV |  | (80*2,0*4,0)+(10*2,0*4,0) "splašková kanalizace |  | 720 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,0*1,5)+(140*1,0*1,5)+(25*1,2*2,8) "dešťová kanalizace |  | 346.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45*1,0*1,8)+(5*1,0*1,8) "vodovod |  | 90 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1156.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132301209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 | m3 | 1156.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1288357056
| VV |  | 1156,5 "hloubení rýh |  | 1156.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1156.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 540.597 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1857295376
| VV |  | 0,25*(1005,888+1156,500) "výkop v blízkosti sítí 25% |  | 540.597 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 2540.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 1.778 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1715992902
| VV |  | 6*(2*(4,2+4,2)*4,2)+6*(2*(3,2+3,2)*2,0)+3*(2*(3,2+3,2)*3,0) "šachta |  | 692.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(2*(2,6+2,6)*2,0) "vpust |  | 145.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*(4,4+22,0)*2,6) "retence |  | 137.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 975.04 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*80*4,0)+(2*10*4,0) "splašková kanalizace |  | 720 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*35*1,5)+(2*140*1,5)+(2*25*2,8) "dešťová kanalizace |  | 665 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*45*1,8)+(2*5*1,8) "vodovod |  | 180 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1565 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 2540.04 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240174389
| VV |  | 2540,04 "pažení příložné |  | 2540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2540.04 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101301 | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 2162.388 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.9947 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1944384137
| VV |  | 1005,888+1156,5 "hloubené vykopávky |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 151101311 | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m | m3 | 2162.388 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56785393
| VV |  | 2162,388 "rozepření stěn |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 2162.388 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1325797450
| VV |  | 1005,888+1156,500 "hloubené vykopávky |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1213.918 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 167435741
| VV |  | 43,5+68,424 "lože |  | 111.924 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 219,25+799,225 "obsypy |  | 1018.475 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,07*80+0,03*10)+(0,05*35+0,03*140+0,03*25)-(0,02*45+0,01*5) "potrubí |  | 11.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (6*1,41*3,5+6*1,41*1,5+3*1,41*2,5)+(7*0,40*1,5)+(2,4*2,0*1,2)+(0,784+8,250) "objekty |  | 71.869 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1213.918 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1213.918 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 235543820
13 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 2185.047 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1312527792
14 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 948.47 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1018497241
| VV |  | 1005,888+1156,5 "hloubené vykopávky |  | 2162.388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1213,918 "vodorovný přesun |  | -1213.918 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 948.47 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 219.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2046247757
| VV |  | (80*2,0*0,60)+(10*2,0*0,50)-(0,07*80+0,03*10) "splašková kanalizace |  | 100.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,0*0,55)+(140*1,0*0,50)+(25*1,2*0,50)-(0,05*35+0,03*140+0,03*25) "dešťová kanalizace |  | 97.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45*1,0*0,46)+(5*1,0*0,37)-(0,02*45+0,01*5) "vodovod |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 219.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 583313400 | kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 | t | 414.383 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 414.383 | 0 | 0 | 2 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2037234776
| VV |  | 1,89*219,25 "obsyp potrubí |  | 414.383 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 414.383 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 175101201 | Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m | m3 | 799.225 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1035897741
| VV |  | 6*(4,2*4,2*3,5)+6*(3,2*3,2*1,5)+3*(3,2*3,2*2,5)-(6*1,41*3,5+6*1,41*1,5+3*1,41*2,5) "šachta |  | 486.525 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(2,6*2,6*1,5)-(7*0,40*1,5) "vpust |  | 66.78 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4*22,0*2,6)-(2,4*2,0*1,2) "retence |  | 245.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 799.225 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 583336740 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 1359.23 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1359.23 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -126445721
| VV |  | 1,7*799,547 "hloubení jam |  | 1359.23 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1359.23 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 583/01 | vyhledávací vodič CYKY 4mm | m | 62.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.02 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -419155750
| VV |  | 1,25*(45+5) "vodovod |  | 62.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 583/02 | ochranná folie | m | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.005 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1272676189
| VV |  | 45+5 "položena nad potrubí vodovodu |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 359901212 | Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 641323784
| VV |  | 100 "prohlídka stávající kanalizace |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 233.7613 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého | m3 | 43.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 82.2485 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -590321865
| VV |  | (80*2,0*0,1)+(10*2,0*0,1) "splašková kanalizace |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (35*1,0*0,1)+(140*1,0*0,1)+(25*1,2*0,1) "dešťová kanalizace |  | 20.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (45*1,0*0,1)+(5*1,0*0,1) "vodovod |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 68.424 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 129.374 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1178573758
| VV |  | 6*(4,2*4,2*0,2)+6*(3,2*3,2*0,2)+3*(3,2*3,2*0,2) "šachta |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*(2,6*2,6*0,2) "vpust |  | 9.464 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4,4*22,0*0,2) "retence |  | 19.36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.424 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 452321141 | Podkladní desky ze ŽB tř. C 16/20 otevřený výkop | m3 | 0.784 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.234 | 1.7515 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1249467315
| VV |  | 2*(1,4*1,4*0,20) "šachta škrtící, filtrační |  | 0.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.784 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 2.24 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00632 | 0.014157 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -557673453
| VV |  | 2*(2*(1,4+1,4)*0,20) "šachta škrtící, filtrační |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 894608211 | Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari | t | 0.01 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.0041 | 0.010041 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71258277
| VV |  | 0,00526*(1,4*1,4) "šachta škrtící, filtrační |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 899623171 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 25/30 v otevřeném výkopu | m3 | 8.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 20.2396 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2136348184
| VV |  | (25*0,6*0,6)-(25*0,03) "obetonování potrubí |  | 8.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 30.72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00402 | 0.12349 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 690703772
| VV |  | 2*((25+0,6)*0,6) "obetonování potrubí |  | 30.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 130.5924 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 871181211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107199567
| VV |  | 5 "vodovod |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 286131120 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 50x4,6mm | m | 5.075 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00067 | 0.0034003 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1766808161
| VV |  | 1,015*5 |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 871211211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -480762039
| VV |  | 5 "vodovod |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 286131130 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm | m | 5.075 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00106 | 0.0053795 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 107065202
| VV |  | 1,015*5 |  | 5.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 871321211 | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm | m | 185 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676725381
| VV |  | 140+45 "vodovod |  | 185 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 286131180 | potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 160x14,6mm | m | 187.775 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 1.2449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -509702547
| VV |  | 1,015*185 |  | 187.775 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 871350420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200 | m | 175 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.00175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 597130817
| VV |  | 10+140+25 "kanalizace |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28614115 | trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 200mm, dl. 6m | m | 201.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00339 | 0.68224 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1614327163
| VV |  | (1,15*(10+140+25)) |  | 201.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 201.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 871360420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 250 | m | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0007 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858888180
| VV |  | 35 "kanalizace |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28614125 | trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 250mm, dl. 6m | m | 40.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00513 | 0.20648 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1702015360
| VV |  | 1,15*35 |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 871370420 | Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 300 | m | 80 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.0016 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1915697862
| VV |  | 80 "kanalizace |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28614133 | trubka kanalizační žebrovaná PP vnitřní průměr 300mm, dl. 6m | m | 92 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00701 | 0.64492 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 916800401
| VV |  | 1,15*80 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877231101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 75 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664302062
| VV |  | 2 "elektrotvarovka |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 286159730 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 75 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599401751
| VV |  | 2 "elektrotvarovka |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877241101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 701931823
| VV |  | 2+2 "elektrotvarovka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 286159740 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00039 | 0.00156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 571559276
| VV |  | 2+2 "elektrotvarovka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 877321101 | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 77.667 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1916814903
| VV |  | 20+11+(140/3) "elektrotvarovka |  | 77.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.667 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 286159780 | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 160 | kus | 77.667 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00181 | 0.14058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 785895904
| VV |  | 20+11+(140/3) "elektrotvarovka |  | 77.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 877321112 | Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1074381315
| VV |  | 1+7+3+2+3 "elektrotvarovka |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 286149510 | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 160 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2024428126
| VV |  | 1+7 "elektrotvarovka |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 286149390 | elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 d 160 | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00343 | 0.01715 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -286190821
| VV |  | 3+2 "elektrotvarovka |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 286149495 | elektrokoleno 11°, PE 100, PN 16, d 160 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.000974 | 0.002922 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -695390577
| VV |  | 3 "elektrotvarovka |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 877231118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 75 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 406138061
| VV |  | 2 "elektrotvarovka |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 286123430 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 75 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00032 | 0.00064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1135623483
| VV |  | 2 "elektrotvarovka |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 286123930 | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 75 DN 65 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00049 | 0.00098 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563833588
| VV |  | 2 "elektrotvarovka |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 877241118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2121418212
| VV |  | 2+2 "elektrotvarovka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 286123440 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 90 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00048 | 0.00192 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 982421165
| VV |  | 2+2 "elektrotvarovka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 286123940 | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 90 DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.00216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300010973
| VV |  | 2+2 "elektrotvarovka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 877321118 | Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 160 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372496479
| VV |  | 10+8 "elektrotvarovka |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 286123480 | nákružek lemový PE100 SDR11 d 160 | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.03096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -708439860
| VV |  | 10+8 "elektrotvarovka |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 286123980 | příruba plastová PP kanalizačního potrubí PN 10/16, d 160 DN 150 | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.0216 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 414216561
| VV |  | 10+8 "elektrotvarovka |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00162 | 0.00648 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -89217826
| VV |  | 1+1 "šoupě |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 "hydrant |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 405008009014 | ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 DN 80/90 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02005 | 0.0401 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667012196
| VV |  | 1+1 "šoupě |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 509508015016 | HYDRANT NADZEMNÍ OBJEZDOVÝ H4 DN B2C 80/1,5m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.079 | 0.158 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222092882
| VV |  | 2 "hydrant |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2018735
| VV |  | 2 "hydrant |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 504908000016 | KOLENO PATNÍ PŘÍRUBOVÉ DN 80 8/8 DÍRY | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0134 | 0.0268 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -319056476
| VV |  | 2 "hydrant |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 857311131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 150 | kus | 27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40813868
| VV |  | 2+9+2*3+2+2+4+1+1 "tvarovky |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | M | 850015050016 | TVAROVKA FF KUS DN 150/500 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1769119366
| VV |  | 2 "tvarovky |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 850015000016 | TVAROVKA FF KUS DN 150/1000 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0425 | 0.6375 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1759012795
| VV |  | 9+2*3 "tvarovky |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 851015008016 | TVAROVKA T KUS DN 150-80 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.029 | 0.058 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -362701585
| VV |  | 1+1 "tvarovky |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 851015015016 | TVAROVKA T KUS DN 150-150 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -429051381
| VV |  | 1+1 "tvarovky |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 040005006316 | PŘÍRUBA S2000 DN 50/63 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00371 | 0.00371 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -732006554
| VV |  | 1 "tvarovka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 040015016016 | PŘÍRUBA S2000 DN 150/160 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01036 | 0.04144 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -591010719
| VV |  | 3+1 "tvarovka |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 080215008016 | PŘÍRUBA REDUKOVANÁ XR-B DN 150/50 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0107 | 0.0107 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1540134304
| VV |  | 1 "tvarovka |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 891311112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.01776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468115098
| VV |  | 3+3 "šoupě |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 405015016014 | ŠOUPĚ E2 VEVAŘOVACÍ PE100 PN16 DN 150/160 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0516 | 0.3096 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1940128445
| VV |  | 3+3 "šoupě |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 950205010003 | SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,3 -1,8 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0073 | 0.0292 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1321044579
| VV |  | 3+1 "šoupě |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 175000000001 | POKLOP ULIČNÍ ŠOUP. DN VODA | kus | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 0.038 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102077784
| VV |  | 3+1 "šoupě |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 891231222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 65 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1656623390
| VV |  | 1 "šoupě v kolektoru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 400206500016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01677 | 0.01677 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1571763940
| VV |  | 1 "šoupě v kolektoru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 780008000000 | KOLO RUČNÍ DN 65-80 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1465987504
| VV |  | 1 "šoupě v kolektoru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 891311222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00296 | 0.00296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8535516
| VV |  | 1 "šoupě v kolektoru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | M | 400215000016 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04025 | 0.04025 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178255938
| VV |  | 1 "šoupě v kolektoru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 780012500000 | KOLO RUČNÍ DN 125-150 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00238 | 0.00238 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1502150645
| VV |  | 1 "šoupě v kolektoru |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 891351222 | Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 200 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.00301 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1496316801
| VV |  | 1 "výměna šoupěte v šachtě |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 400220000010 | ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ KRÁTKÉ DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1274573029
| VV |  | 1 "výměna šoupěte v šachtě |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 780020000000 | KOLO RUČNÍ DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00309 | 0.00309 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 941309986
| VV |  | 1 "výměna šoupěte v šachtě |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | M | 883001613000 | ŠROUB S MATICÍ NEREZ DN A2 M16/130 | kus | 396 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.1188 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1716646307
| VV |  | 12*(2+27+1+1+2) "přirubové spoje |  | 396 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 899713111 | Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530176122
| VV |  | 5 "tabulky |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 892000012 | Zaměření trasy potrubí | m | 485 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489801978
| VV |  | 140+45+5+5 "vodovod |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 80+10+35+140+25 "kanalizace |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 485 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 892221111 | Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí | m | 290 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -647182941
| VV |  | 80+10+35+140+25 "kanalizace |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 892011001 | Podchycení svodu vnitřní kanalizace | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1190128139
| VV |  | 2 "napoiení vnitřní kanalizace |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 89200150R | Napojení na stávající kanalizaci do DN 400 mm, zkracení, osazení šachty, propojení | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.0045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192402908
| VV |  | 3 "napojení na stávající kanalizaci |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 892233111 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 195 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445009936
| VV |  | 140+45+5+5 "vodovod |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 892271111 | Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 | m | 195 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -149452092
| VV |  | 140+45+5+5 "vodovod |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 2.3863 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158483735
| VV |  | 7 "vpusti |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | M | 592238520 | dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní 45x30x5 cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.072 | 0.504 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -736449835
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | M | 592238540 | skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.08 | 0.56 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869829246
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 592238560 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45x19,5x5 cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 0.28 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -388856202
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
98 | M | 592238620 | skruž betonová pro uliční vpusť středová 45 x 29,5 x 5 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2145982995
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | M | 592238580 | skruž betonová pro uliční vpusť horní 45 x 57 x 5 cm | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.111 | 0.555 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1379488102
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
100 | M | 592238640 | prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.027 | 0.189 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1864103241
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 899202111 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení A15 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 1.5214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1412773695
| VV |  | 7 "vpusti |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | M | 592238760 | rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.06 | 0.42 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960273179
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | M | 592238780 | mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm | kus | 7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.406 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140101823
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | M | 592238750 | koš nízký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech,pro rám 500/500 | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1311213821
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 894411120R | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno prefabrikované na potrubí nad 200 do 300 | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2.0305 | 30.4575 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1515261943
| VV |  | 6+6+3 "šachty |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | M | 592243120 | kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.585 | 8.775 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1527310723
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | M | 592243150 | deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62,5 x 16,5 cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.449 | 0.449 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1831205437
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
108 | M | 592243000 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x9 cm | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.185 | 1.48 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290424681
| VV |  | 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
109 | M | 592243010 | skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x9 cm | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.37 | 11.1 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -112900413
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
110 | M | 592243200 | prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm | kus | 30 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 1.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008668367
| VV |  | 30 |  | 30 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | M | 592243370 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.6 | 11.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -118627693
| VV |  | 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | M | 592243380 | dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50 cm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 1.87 | 11.22 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1160288376
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
113 | M | 592243480 | těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 | kus | 66 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.132 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 798068235
| VV |  | 7+6+8+30+15 |  | 66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | M | 899-R01 | Škrtící prvek odtoku z retenční galerie typu T DN200 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1338788636
| VV |  | 1 "řízený odtok |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 899104111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.21734 | 3.2601 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1633945156
| VV |  | 6+6+3 "šachty |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 552434420 | poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN | kus | 15.225 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.194 | 2.9537 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -742212047
117 | K | 935932418 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.4354 | 5.2248 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 888442464
| VV |  | 12 "liniový žlab |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 895972225 | Zasakovací box z PP s revizí pro retenci s regulací odtoku dvouřadová galerie objemu do 100 m3 | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 31.4551 | 31.4551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986841460
| VV |  | 1 "retenční galerie |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 99 | Přesun hmot a manipulace se sutí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 125.986 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -855651586
| VV |  | 125,986 "přesun hmot |  | 125.986 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125.986 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## D2-03.1.1 - Přípojky a př...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{3f75d2a0-3d9e-4c44-b56e-7e9b41c8be8b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.1.1 - Přípojky a přeložky NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.1.1 - Přípojky a přeložky NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Přípojky a přeložky NN - elektrotechnické zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Přípojky a přeložky NN - zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.1.1 - Přípojky a přeložky NN
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Přípojky a přeložky NN - elektrotechnické zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol206 | Kabel AYKY 3x240+120mm2 včetně prořezu a ukončení | m | 2300 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 942126213
2 | K | Pol207 | Kabel CYKY 4x25 včetně prořezu a ukončení | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -679204894
3 | K | Pol208 | Vodič CYY25 žz | m | 85 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2053739997
4 | K | Pol209 | Pásek Fezn 30/4 | m | 70 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 490923667
5 | K | Pol210 | Svorkovnice EPS2 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1914330652
6 | K | Pol211 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -778963356
7 | K | Pol212 | Kabelová spojka do 4x240mm2 | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413416860
8 | K | Pol213 | Dodávky a práce nespecifikované | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -444999520
9 | K | Pol214 | Stavební přípomoce - utěsnění prostupů apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446697361
10 | K | Pol215 | Zhotovení výrobní dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121275127
11 | K | Pol216 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1384771799
12 | K | Pol217 | Revizní zkoušky a vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1346459627
13 | K | Pol218 | Montážní práce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1420006597
| D | D2 | Přípojky a přeložky NN - zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol219 | Vytýčení trasy | km | 0.47 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1164105612
15 | K | Pol220 | Výkop zeminy, rýha do šíře 110cm, hl.120cm, zemina tř.3 | m3 | 355.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 868968684
16 | K | Pol221 | Rozebrání dlažby, rozbourání asfaltu | m2 | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -317321945
17 | K | Pol222 | Kabelový žlab z plastu 130x140x2000mm (nebo dělená chránička) | kus | 870 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596459257
18 | K | Pol223 | Výstražná fólie PVC | m | 580 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327545736
19 | K | Pol224 | Zához zeminy | m3 | 339.25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 427888174
20 | K | Pol225 | Opětné zadláždění a zasfaltování | m2 | 64 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -648073604
21 | K | Pol226 | Provizorní úprava povrchu rýhy (rozprostření zeminy, uhrabání povrchu ) | m2 | 383 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1817362168

## D2-03.1.2 - Veřejné osvět...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{6d8325f9-4fd7-4eb0-a9c5-531b980f5103}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.1.2 - Veřejné osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.1.2 - Veřejné osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Venkovní osvětlení - elektrotechnické zařízení | [5 empty] | 0
| D2 - Venkovní osvětlení - zemní práce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.1.2 - Veřejné osvětlení
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Venkovní osvětlení - elektrotechnické zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol227 | Venkovní LED svítidlo s plochou optikou, 4000lm, 32W, na sadový stožár | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015874286
2 | K | Pol228 | Bezpaticový ocelový žárově zinkovaný stožár 5,6m | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -727918435
3 | K | Pol229 | Stožárová elektrovýzbroj, kompletní, vč.pojistek | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 163017032
4 | K | Pol230 | Kabel CYKY 3x1,5 včetně prořezu a ukončení | m | 90 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -154420244
5 | K | Pol231 | Kabel CYKY 4x10 | m | 320 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1824379665
6 | K | Pol209 | Pásek Fezn 30/4 | m | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2115843520
7 | K | Pol232 | Demontáž stávajících světelných míst včetně ekologické likvidace | kus | 8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2022999557
8 | K | Pol233 | Montážní práce | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1921115218
9 | K | Pol234 | Dodávky a práce nespecifikované (zásahy do stáv. VO apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1341799964
10 | K | Pol235 | Koordinace s ostatními sítěmi | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1752688833
11 | K | Pol236 | Zhotovení výrobní dokumentace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1218153243
12 | K | Pol237 | Vyhotovení dokumentace skutečného provedení | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1764252191
13 | K | Pol238 | Revizní zkoušky a vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2146058722
| D | D2 | Venkovní osvětlení - zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol219 | Vytýčení trasy | km | 0.29 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1531861163
15 | K | Pol239 | Výkop zeminy pro základ stožáru | m3 | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -599035011
16 | K | Pol240 | Stožárový základ, kompletní | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1395920429
17 | K | Pol241 | Výkop zeminy, rýha do šíře 110cm, hl.do 120cm, zemina tř.3 | m3 | 82.9 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1483141181
18 | K | Pol221 | Rozebrání dlažby, rozbourání asfaltu | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 451735307
19 | K | Pol242 | Kabelová chránička d=100mm | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -207001849
20 | K | Pol243 | Pískové lože | m3 | 8.8 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1907184062
21 | K | Pol223 | Výstražná fólie PVC | m | 250 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089192054
22 | K | Pol224 | Zához zeminy | m3 | 74.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -54367432
23 | K | Pol225 | Opětné zadláždění a zasfaltování | m2 | 55 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 765769097
24 | K | Pol226 | Provizorní úprava povrchu rýhy (rozprostření zeminy, uhrabání povrchu ) | m2 | 105.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1359855019

## D2-03.2 - Rozšíření trafo...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{bc3572ac-f088-4e09-ad24-7dc4b94f6325}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.2 - Rozšíření trafostanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.2 - Rozšíření trafostanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-03 - Areálové rozvody NN
Soupis:
D2-03.2 - Rozšíření trafostanice
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
1 | K | Pol244 | MONTÁŽ + DOPRAVA | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -341659267
2 | K | Pol245 | Skříňový rozváděč NN | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -367107717
3 | K | Pol246 | Suchý transformátor 35/0,4kV, 630kVA, Dy1 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -218306918
4 | K | Pol247 | Hliníková přípojnice, pás Al 40/5 | m | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -343668472
5 | K | Pol248 | Vodič 1-YY1x500 mm2 | m | 25 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -141803339
6 | K | Pol249 | Vodič CYY 50 žz | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1207119665
7 | K | Pol250 | Kabel CYKY 2x2,5 | m | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -996978594
8 | K | Pol251 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2010043135
9 | K | Pol252 | Pojistka VN XJ 37/20A | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -593653471
10 | K | Pol253 | Laťová zábrana trafa | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605201167
11 | K | Pol254 | Dodávky a práce nespecifikované | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 819781260
12 | K | Pol255 | Dokončovací práce | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 971526584
13 | K | Pol256 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 0 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -686049057

## D2-05 - Potrubní pošta
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{52a5d0a5-845f-467a-aa45-29f690abd8f8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-05 - Potrubní pošta
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-05 - Potrubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| D1 - Výhybky | [5 empty] | 0
| D2 - Systémová kabeláž | [5 empty] | 0
| D3 - Jízdní potrubí - zvýšená náročnost instalace | [5 empty] | 0
| D4 - Napájení | [5 empty] | 0
| D5 - Průběh realizace, testování a uvedení do provozu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-05 - Potrubní pošta
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Výhybky |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol150 | Třícestná elektronická výhybka 110mm - systémová | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1509005499
2 | K | Pol151 | Zásobníkový díl k výhybce s klapkami - plastový | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2088235255
3 | K | Pol152 | Montážní a instalační materiál pro kotvení výhybek | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1629622049
4 | K | Pol121 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314868096
| D | D2 | Systémová kabeláž |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | Pol131 | Systémový kabel pro napájení a přenos dat | m | 190 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086286666
6 | K | Pol153 | Montážní a instalační materiál pro kotvení kabelů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1891403646
| D | D3 | Jízdní potrubí - zvýšená náročnost instalace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | Pol134 | Jízdní potrubí plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, včetně spojek, šedé | m | 140 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1949971793
8 | K | Pol154 | Jízdní oblouky plastové - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedé | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1470437103
9 | K | Pol155 | Jízdní oblouk S plastový - vnější průměr 110 mm, tloušťka stěny 2.3 mm, poloměr oblouku min. 650 mm, včetně spojek, šedý | kus | 18 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -508473195
10 | K | Pol156 | Kompenzátory délkové roztažnosti - eliminující dilataci min. 12 cm | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205085569
11 | K | Pol137 | Značení tras potrubí dle linek a označením "POZOR POTRUBNÍ POŠTA" - nálepka o rozměrech min. 10x4 cm (každých 10 m trasy potrubí) | kus | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1364016084
12 | K | Pol157 | Montážní a instalační materiál pro kotvení a montáž trasy potrubí (objímky, lepidlo, závitové tyče, čističe, rozpouštědla) dle požadavků konkrétní instalované technologie | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461834998
| D | D4 | Napájení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | Pol125 | Posilující impulsní napájecí zdroj včetně galvanického oddělení datové komunikace | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1112797354
14 | K | Pol158 | RACK při umístění zdroje do kolektoru | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 966379718
15 | K | Pol127 | Montážní a instalační materiál k uchycení komponentů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1772641885
16 | K | Pol121 | Značení komponentů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628678739
| D | D5 | Průběh realizace, testování a uvedení do provozu |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | Pol159 | Parametrování a spuštění systému, naprogramování dle požadavků zákazníka | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 41640390
18 | K | Pol160 | Demontáže a úpravy stávajících zařízení, přepojení komponentů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280796140
19 | K | Pol161 | Individuální zkoušky včetně provádění potřebných měření, zajištění atestů a revizí za účelem prokázání kvality a funkčnosti díla. Provádění a výsledek zkoušek bude denně zachycován v zápisech. O ukončení individuálních zkoušek bude sepsán závěrečný protok | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1723716905
20 | K | Pol162 | Doprava materiálu a zařízení staveniště, doprava a ubytování techniků/montážníků nářadí, nástrojů včetně nakládky a vykládky | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1019980638
21 | K | Pol163 | Ekologická likvidace a odvoz odpadů | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1489870389
22 | K | Pol164 | Projektová dokumentace skutečného stavu v tištěné i digitální podobě na CD | paré | 4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710790591

## D2-06 - Areálové rozvody ...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{c603bb50-ccce-4d60-bf00-1ad23e71c901}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-06 - Areálové rozvody medicinálních plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-06 - Areálové rozvody medicinálních plynů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| 804 - Rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0
| 841-ODPAR - Odpařovací stanice | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-06 - Areálové rozvody medicinálních plynů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0313 | D+M Trubka Cu pruměr 28x1 | m | 226 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -619450617
2 | K | 0312 | D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 656 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1197116842
3 | K | T0028 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | kus | 51 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1591535884
4 | K | T0042 | D+M Tvarovky Cu pr. 42 | kus | 146 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -728606634
5 | K | 1322 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 11.3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2105066428
6 | K | 0293.T | D+M Objímka 3/4", (pr.25-30) | kus | 21 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1859165032
7 | K | 1152.T | D+M Objímka 5/4", (pr.40-46) | kus | 42 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290492818
8 | K | CFS 0014 | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 955982922
9 | K | CFS 0016 | D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680803558
10 | K | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1203379452
11 | K | 804-001 | Zemní práce | m | 5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 385169920
12 | K | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603016808
13 | K | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736435545
14 | K | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880661294
15 | K | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1482797103
| D | 841-ODPAR | Odpařovací stanice |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 804-004.1 | Přesun centrálního zdroje O2 - odpařovací stanice | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 951071712

## D2-07 - Areálový teplovod
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{cbfb3388-9762-45ba-9f66-97f75e7629c5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-07 - Areálový teplovod
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-07 - Areálový teplovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D2-07 - Areálový teplovod
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.274 |  | 9.492 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 29.274 |  | 9.492 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | NCKX01 | Stavební přípomoci v kolektoru a ostatní pomocné práce | hod | 48 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1812224344
2 | M | NCKX02 | Ostatní náklady zahrnující přesuny hmot a manipulaci ve stížených podmínkách | sada | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1599931525
3 | M | PSVX103 | Uzavření a otevření stávajících objektovývh soustav vč. odvzdušnění | hod | 16 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1762190503
4 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 5000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592580706
5 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 5000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1174184457
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.0684 |  | 3.2125 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 713410831 | Odstanění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 560 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00542 | 3.0352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1353716464
7 | K | 713410841 | Odstanění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00554 | 0.17728 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -913161261
8 | K | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 1926.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.42385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368479988
| VV |  | 304,2+292,5+670,8+292,5+366,6 |  | 1926.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 631546070 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 76/50 mm | m | 304.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.42284 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2060596331
10 | M | 631546080 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/50 mm | m | 292.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.44167 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -757444313
11 | M | 631546100 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/50 mm | m | 670.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00174 | 1.1672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691227741
12 | M | 631546140 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 159/50 mm | m | 292.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00231 | 0.67568 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1907270775
13 | M | 631546170 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 219/50 mm | m | 366.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00272 | 0.99715 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1951986768
14 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m | kus | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 0.94 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1695307427
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 23.5695 |  | 6.2795 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0168 | 0.00841 | 2.3548 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658458598
16 | K | 733120832 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 133 | m | 280 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.028 | 0.01384 | 3.8752 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536112274
17 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.0155 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42353846
18 | K | 733191828 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 108 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00068 | 0.034 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -236042954
19 | K | 733111102 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 | m | 28.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00105 | 0.03024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1535491232
20 | K | 733111105 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00284 | 0.020448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -490861852
21 | K | 733121122 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2 | m | 280.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00575 | 1.6146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -953244852
22 | K | 733121125 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6 | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00751 | 2.0277 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 11236655
23 | K | 733121128 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 108x4,0 | m | 619.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00988 | 6.1177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481655842
24 | K | 733121135 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 159x4,5 | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01614 | 4.3578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707333147
25 | K | 733121139 | Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 219x6,3 | m | 338.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.02761 | 9.3432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1002924787
26 | K | 733141102 | Odvzdušňovací nádoba z trubek ocelových do DN 50 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.01304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -55870934
27 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 36 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1277886803
| VV |  | 28,8+7,2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 550.8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1572948395
| VV |  | 280,8+270 |  | 550.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 733190232 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 do D 133x5,0 | m | 619.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 489264331
30 | K | 733190235 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 133x5,0 do D 159x6,3 | m | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -506364761
31 | K | 733190239 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 159x6,3 do D 219x6,3 | m | 338.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172596842
32 | K | 733XP01 | Pomocné konstrukce pro uložení a uchycení potrubí v kolektoru a pod stropem 1.PP | kg | 1000 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2096932165
33 | K | 733XP02 | Propojení navrženého potrubí se stávajícm | kus | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1796869841
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.52614 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 734193115 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01191 | 0.09528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260293113
35 | K | 734193116 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.05868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2029473953
36 | K | 734193117 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.01749 | 0.1749 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010225675
37 | K | 734193119 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 150 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03012 | 0.12048 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 543691346
38 | K | 734193120 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 200 PN 16 do 120°C disk tvárná litina | soubor | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.03694 | 0.07388 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145016199
39 | K | 734211115 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -714890012
40 | K | 734292774 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0.00055 | 0.0022 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190372749
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10994 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 783425421 | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva 1x antikorozní, 1x základní | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00324 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132109930
| VV |  | 28,8+7,2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 783425528 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší základní antikorozní | m | 1170 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0702 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1957186436
| VV |  | 280,8+270+619,2 |  | 1170 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 783425528.1 | Nátěry syntetické potrubí do DN 200 barva dražší základní antikorozní | m | 608.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.036504 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630828708
| VV |  | 270+338,4 |  | 608.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## D0-00 - Vedlejší rozpočto...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{ef5a3f0e-545e-4292-b72a-da56a4256ef6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 4.9.2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o. |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NPK, a.s., Pardubická nemocnice, nová psychiatrie
Objekt:
D0-00 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 4.9.2018
Zadavatel: |  |  | Nemocnice pardubického kraje, a.s. |  |  | Projektant: | ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o.
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012002000x | Geodetické práce | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 618160810
2 | K | 012002000-1 | Geometrické plány zaměření stavby potřebné pro kolaudaci stavby i vodoprávních děl, doložit ke kolaudaci stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1472033115
3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 101624244
4 | K | 013264000-1 | Výrobní a dílenská dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1354414397
5 | K | 013264000-2 | Passport okolních budov | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 827634459
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1803475080
7 | K | 030001000-1 | Oplocení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1789810077
8 | K | 032503000-1 | Skládky na staveništi, skladování materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -430640571
9 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1770632188
10 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1188906683
11 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 776962511
12 | K | 039002000-2 | Kompletní dopravní značení dle odsouhlaseného projektu DIO a dopravně inženýrského rozhodnutí, včetně případných záborů dle porjektu DIO po celou dobu provádění stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 656339821
13 | K | 039002000-3 | Ostatní náklady - provizorní zábradlí, provizorní osvětlení, lešení, plošiny | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 655462773
14 | K | 039002000-4 | Ostatní náklady - ochrany již provedených konstrukcí | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1956089694
15 | K | 039002000-5 | Zdvihací prostředky, montáž, demontáž, nájem, energie | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2016784695
16 | K | 039002000-6 | Vzorkování | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1460736973
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 043002000-1 | Ostatní zkoušky a měření | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -832766815
18 | K | 043002001-1 | Kompletní zpracování podrobného provozního řádu a manuálu údržby a servisu veškerých technických a technologických zařízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -80708346
19 | K | 043002001-3 | Kompletní zpracování veškerých dokladů, zkoušek, listin osvědčujících správnost provedení stavby a měření stanovené ve výrokové části SP a vodoprávním řízení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 490884913
20 | K | 043002001-7 | Kompletní manuály, návody k obsluze zařízení, zaškolení uživatele a kompletní doklady potřebné ke kolaudaci stavby | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1841065314
21 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1050996250
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 051002001 | Náklady spojené s pojištěním odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2016 02 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1885003932
23 | K | 051002002 | Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu realizace stavby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1253221446
24 | K | 051002003 | Náklady spojené se zřízením bankovní záruky po dobu záruční doby, jak je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -747609347

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST