## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 |  |  |  |  | False | False | {c5e8d794-63ac-463c-aaf6-84535ba74108}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: | [28 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice | [23 empty] | 0,1
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 1
|  | Místo: |  |  |  |  | Pardubice | [6 empty] | Datum: | [16 empty] | 1
1
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,1
|  |  | Konzervatoř Pardubice | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,1
0,1
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | astalon s.r.o., Pardubice | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [28 empty] | 0,01
True
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:
| Stavba: | [6 empty] | Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
| Místo: | [6 empty] | Pardubice |  |  |  |  | Datum:
| Zadavatel: | [6 empty] | Konzervatoř Pardubice |  |  |  |  | Projektant: |  | astalon s.r.o., Pardubice |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {c5e8d794-63ac-463c-aaf6-84535ba74108} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | Realizace úspor energie | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f0b0db7f-ff3c-438f-87c2-30bb3fd03312} | {c5e8d794-63ac-463c-aaf6-84535ba74108} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | Vzduchotechnika | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {2a56dded-0018-4083-a00c-66c28697e6f2} | {c5e8d794-63ac-463c-aaf6-84535ba74108} | 2
/ |  | 3 |  |  |  | Ostatní a vedlejší náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {d336c02f-53ca-4635-98c4-01b86465206f} | {c5e8d794-63ac-463c-aaf6-84535ba74108} | 2

## 1 - Realizace úspor energie
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f0b0db7f-ff3c-438f-87c2-30bb3fd03312}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
1 - Realizace úspor energie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pardubice |  |  | Datum:
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Konzervatoř Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | astalon s.r.o., Pardubice |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
1 - Realizace úspor energie
Místo: |  |  | Pardubice |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Konzervatoř Pardubice |  |  | Projektant: | astalon s.r.o., Pardubice
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 751 - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
1 - Realizace úspor energie
Místo: |  |  | Pardubice |  |  | Datum:
Zadavatel: |  |  | Konzervatoř Pardubice |  |  | Projektant: | astalon s.r.o., Pardubice
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 153.6954 |  | 335.9233 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 49.6849 |  | 126.7317 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4.896 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic | m2 | 19.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 4.896 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068276131
| VV |  | "výkres č. D21 pozn.2"16*1,2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.10682 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 1.53 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06982 | 0.10682 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653332037
| VV |  | "výkres č. D19, D20 - pozn.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,85*0,3 |  | 1.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.0739 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 596841220 | Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 | m2 | 19.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.1461 | 2.8051 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1664916319
| VV |  | "výkres č. D21 pozn.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bez dodávky materiálu, použití stávajících demontovaných dlaždic" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16*1,2 |  | 19.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 5838467 | dlažba (kámen dle stávajícího) | m2 | 3.84 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.07 | 0.2688 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1917326841
| VV |  | "doplnění nové dlažby z 20%" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,2*0,2 |  | 3.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 46.4291 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 611321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 746.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01838 | 13.7207 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 928039248
| VV |  | "výkres č. D38/7 po demontáži kastlíků, D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(1,5+11*0,9+19*1,5+2*1,2) |  | 42.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(46*0,6+46*1,5+40*1,5) |  | 156.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(132*0,6+90*1,5+168*1,5+12*0,9+2*1,5) |  | 480 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*(4*1,2+2*1,4+20*3) |  | 67.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 746.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3.06 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 0.014963 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1713144937
| VV |  | "výkres č. D19, D20 pozn.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2*0,85*0,3 |  | 3.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách | kus | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0415 | 0.498 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1129776522
| VV |  | "výkres č. D19, D20 - pozn.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 363.08 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 12.1922 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1828901044
| VV |  | "oprava omítky ostění po výměně oken - technická zpráva, výkres č. D18 - D28" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*(0,25*(2*1,2+2,4)) |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25*(2*1,28+0,9) |  | 1.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*2,325+2*2,15+19,66+5,6+22,7) |  | 14.228 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(4*3,04+2*2,68+2*2,8+2,66+4*2,07+2*1,18+2*2,54+2,78) |  | 11.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*3,3+7,2+2*2,625+21,5) |  | 10.138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*2,1+4,8) |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*2,625+17,4) |  | 5.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*3,3+5) |  | 2.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*(2*1,5+1,2) |  | 2.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4*(2*2,1+4,8) |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*3*(2*2,625+6,7) |  | 8.963 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*2,1+3,9) |  | 2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(2*2,625+4,2) |  | 2.363 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*(2*2,1+6) |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(6*2,625+15+25,7+7,2+23,3+2,55+18,5+5,6+14) |  | 31.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(16*1,8+2*62,4+4*1,5+4*3,79+4*1,61+2*2,7) |  | 46.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(16*2+2*62,4+4*1,5+4*3,79+4*1,61+2*2,7) |  | 47.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(16*2+2*62,4+4*1,5+4*3,79+4*1,61+2*2,7) |  | 47.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*(16*2+2*62,4+4*1,5+4*3,79+4*1,61+2*2,7) |  | 47.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*20*(2*1,8+3) |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*3*1,5 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4*(2*1,5+1,2) |  | 4.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*2*(2*2,4+1,2) |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 363.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 613311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 89.58 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.26874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 293270213
| VV |  | "výkres č. D38/7 nadpraží oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(1,5+11*0,9+19*1,5+2*1,2) |  | 5.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(46*0,6+46*1,5+40*1,5) |  | 18.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(132*0,6+90*1,5+168*1,5+12*0,9+2*1,5) |  | 57.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(4*1,2+2*1,4+20*3) |  | 8.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 109.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.01314 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -704472640
| VV |  | "ochrana stávajících podlah během provádění vnitřních úprav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,61+50+24,77+8,12+10 |  | 109.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 621131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně | m2 | 357.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.16812 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47496829
12 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 357.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 1.7492 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1800840357
| VV |  | "podhled ochozu po výměně oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,8+25*1+57*1,5+90*1,5+55*1,5+1,2*15 |  | 357.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 621531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 357.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 0.95864 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1824031063
| VV |  | "podhled ochozu po výměně oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,8+25*1+57*1,5+90*1,5+55*1,5+1,2*15 |  | 357.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 425.419 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00489 | 2.0803 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 507296436
| VV |  | "technická zpráva - oprava vnitřní části atik střech" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 1.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(2*62,4+1*1,15+2*2,415-2*0,37) |  | 136.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(5,14+1,61+0,25+1,5+0,9+0,25+1,61+5,14+2*0,975) |  | 19.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 5.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(2*62,4+4*1,5+2*18,07+4*3,79) |  | 191.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 6.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,751*(2*37+2*15,2) |  | 78.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425.419 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 622211001 | Montáž zateplení stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 89.58 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00825 | 0.73903 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2002042747
| VV |  | "výkres č. D38/7 nadpraží oken, D33"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(1,5+11*0,9+19*1,5+2*1,2) |  | 5.076 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(46*0,6+46*1,5+40*1,5) |  | 18.792 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(132*0,6+90*1,5+168*1,5+12*0,9+2*1,5) |  | 57.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,12*(4*1,2+2*1,4+20*3) |  | 8.112 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 89.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 283764160 | deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 tl. 40 mm | m2 | 91.372 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.10965 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 761356971
| VV |  | 89,58*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 91.372 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
17 | K | 622211031 | Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm | m2 | 220.16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0085 | 1.8714 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1983709197
| VV |  | "výkres č. D24, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,075*(2*62,4+4*1,5) |  | 140.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres č. D28, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,075*2*37 |  | 79.55 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 283759520 | deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm | m2 | 231.168 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00272 | 0.62878 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -143832213
| VV |  | 220,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 231.168 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 622212051 | Montáž zateplení parapetu hl. do 400 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm | m | 1007.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00331 | 3.3355 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -415861283
| VV |  | "výkres č. D38/3, technická zpráva, výkres č. D35" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230+712,5+17+29,8+18,4 |  | 1007.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 283763850 | polystyren extrudovaný | m3 | 2.274 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03 | 0.06822 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1396944503
| VV |  | "výkres č. D38/3, technická zpráva, výkres č. D35" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 230*0,19 |  | 43.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 712,5*0,24 |  | 171 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17*0,16 |  | 2.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 29,8*0,21 |  | 6.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 28,4*0,13 |  | 3.692 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 227.37 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 227,37*0,01 |  | 2.274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 622251101 | Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 220.16 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.01321 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1122154847
22 | K | 622325202 | Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% | m2 | 425.419 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01255 | 5.339 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -29690465
| VV |  | "technická zpráva - oprava vnitřní části atik střech" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 1.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(2*62,4+1*1,15+2*2,415-2*0,37) |  | 136.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(5,14+1,61+0,25+1,5+0,9+0,25+1,61+5,14+2*0,975) |  | 19.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 5.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(2*62,4+4*1,5+2*18,07+4*3,79) |  | 191.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 6.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,751*(2*37+2*15,2) |  | 78.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425.419 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 645.579 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00268 | 1.7302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1723539695
| VV |  | "zateplení + oprava vnějších omítek atik" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 425,419+220,16 |  | 645.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 418.75 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.05025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063138019
| VV |  | "zakrytí oken při provádění oprav omítky venkovního podhledu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*(6,5+25+57+9,+55+15) |  | 418.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou | m2 | 1003.279 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 729894668
| VV |  | "zateplení + oprava vnějších omítek atik" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 425,419+220,16 |  | 645.579 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhled ochozu po výměně oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,8+25*1+57*1,5+90*1,5+55*1,5+1,2*15 |  | 357.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1003.279 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.39 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 0.87997 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 299700804
| VV |  | "výkres č. D37 - doplnění podlahy po vybourání základů vzt jednotek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,15*1,3*1 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 691001 | Částečné rozebrání dlažby, úprava vodorovné hydroizolace, napojení systémovým profilem | kpl | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 500021960
| VV |  | "pro dveře na terasu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 691002 | D+M nový betonový schod na terasu, vyztužený betonářskou výztuží, vč. bednění | m3 | 0.075 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1117914843
| VV |  | "D21" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,25*0,15 |  | 0.075 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.075117 |  | 121.8357 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 3206 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -192464526
| VV |  | 20*(2*68,5+2*11,65) |  | 3206 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 192360 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2071821788
| VV |  | 3206*60 |  | 192360 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m | m2 | 3206 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112403481
32 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3206 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1707002824
33 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 192306 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2087830486
34 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 3206 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1526445548
35 | K | 944711112 | Montáž záchytné stříšky š do 2 m | m | 6 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 786521147
| VV |  | 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 944711114 | Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m | m | 14.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1115941140
| VV |  | 2*7,2 |  | 14.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 357.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.075117 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 81757747
| VV |  | "podhled ochozu po výměně oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5*1,8+25*1+57*1,5+90*1,5+55*1,5+1,2*15 |  | 357.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.39 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0.936 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1441335080
| VV |  | "výkres č. D37" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2 betonové základy pod stávajícími jednotkami VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,3*1*0,15 |  | 0.39 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 968072354 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 | m2 | 1.275 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 0.11348 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1867867907
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,8*0,85+1*0,7*0,85 |  | 1.275 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 968072355 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 | m2 | 323.597 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.061 | 19.7394 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -91731209
| VV |  | "výkres č.D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,9*1,28+2*0,6*2,325+2*0,8*2,325+8*1,93*0,85+2*1,47*0,85+11*0,9*2,1 |  | 45.227 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,5*2,625+2*1,2*1,5++1*0,6*3,3+6*0,6*2,625+6*0,7*2,625+2*0,6*3,3 |  | 37.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*0,6*1,8+132*0,6*2+12*0,9*2+4*1,2*1,5+1*0,6*3+1*1,5*1,2 |  | 240.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 323.597 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 968072356 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 | m2 | 1225.417 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 64.9471 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1163989897
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*2,4*1,28++1*0,9*2,325+2*1,3*2,325+1*1,5*2,1+19*1,5*2,1+10*1,2*2,625 |  | 176.366 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1*2,625+1*0,995*2,625+1*1,5*2,625+2*0,8*2,625+3*1,305*2,625+4*1,4*2,625 |  | 38.351 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*1,5*1,8+40*1,5*1,8+90*1,5*2+168*1,5*2+2*1,5*1,5 |  | 1010.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1225.417 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 968072357 | Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2 | m2 | 538.278 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 26.9139 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1388477926
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*2*2,325+8*1,9*2,625+1*2,5*3,3+51*2*2,625+2*1,8*2,625 |  | 376.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*2,1*2,625+4*1,4*3,3+1*1,85*2,625+2*1,4*3+20*3*1,8+1,668*3,3 |  | 161.778 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 538.278 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 6.3 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.3969 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 884290622
| VV |  | "výkres č. D17 - vnitřní dveře" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,5*2,1 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 971033561 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.319 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5742 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1114678106
| VV |  | "D04 zděný parapet ve vstupní hale - pro osazení nových dveří na terasu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*0,42*1,9 |  | 0.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 974991001 | Provedení prostupu pro VZT potrubí ze strojovny do venkovního prostředí 850x650 mm, vč. zapravení | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1470727173
46 | K | 974991002 | Provedení prostupu do střechy 400x400 mm, vč. opětovného zapravení (potrubí 355x355mm z komorního sálu) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540851366
47 | K | 974991003 | Provedení protupu do střechy DN 100 mm, vč. zapravení vodotěsného (kanalizační potrubí pro odvod kondenzátu) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524704475
48 | K | 976082131 | Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného | kus | 1408 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 1.408 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 972789448
| VV |  | "tech. zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž stávajících držáků parapetů" 1388 |  | 1388 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demontáž ocel. držáků na kabel" 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1408 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 978015341 | Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% | m2 | 425.419 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 6.8067 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108993874
| VV |  | "technická zpráva - oprava vnitřní části atik střech" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 1.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(2*62,4+1*1,15+2*2,415-2*0,37) |  | 136.542 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(5,14+1,61+0,25+1,5+0,9+0,25+1,61+5,14+2*0,975) |  | 19.268 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 5.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,05*(2*62,4+4*1,5+2*18,07+4*3,79) |  | 191.205 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 6.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,751*(2*37+2*15,2) |  | 78.404 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 425.419 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 335.923 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1073789588
51 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 335.923 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224488789
52 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4702.922 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -565384625
| VV |  | 335,923*14 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4702.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
53 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) | t | 335.923 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2128027809
54 | K | 997013999 | Výtěžnost z prodeje demontovaných hliníkových profilů (sběrné suroviny) | kg | -28503 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1685780165
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 49.685 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767578596
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 104.0105 |  | 209.1916 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11113 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 20.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1333803876
| VV |  | "oprava hydroizolace dle výkresu č. D21 pozn.2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*16+16*0,1 |  | 20.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 111631500 | lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg | t | 0.01 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1362320173
| VV |  | 20,8*0,0005 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.01 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
58 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 20.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.00832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266068421
59 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný (V60S40) | m2 | 23.92 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00388 | 0.09281 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1229468118
| VV |  | 20,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 23.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
60 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.111 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 747684051
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 88.0432 |  | 154.8269 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
61 | K | 712300831 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé | m2 | 991 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 5.946 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045848574
| VV |  | "výkres č. D12, D13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3 stávající PVC folie" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" 24+61+906 |  | 991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 712300832 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé | m2 | 730.578 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 7.3058 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -488715422
| VV |  | "výkres č. D07, D11, D12, D13, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4 odstranění 2x IPA" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65-24 |  | 554.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem odstranění asfalt. pásů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*5,65 |  | 36.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 730.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 712300891 | Odstranění vrstvy geotextilie | m2 | 1982 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1983799824
| VV |  | "výkres č. D12, D13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3 stávající geotextilie 2 vrstvy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" (24+61+906)*2 |  | 1982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 712300921 | Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° za správkový kus NAIP přitavením | kus | 258.237 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00045 | 0.11621 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 799384873
| VV |  | "výkres č. D29, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "oprava lepenky - předpoklad 15% ploch střech - kus=1m2" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*(991+730,578) |  | 258.237 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
65 | M | 628522640 | pás s modifikovaným asfaltem | m2 | 258.237 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.90383 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2111992887
66 | K | 712363001 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 991 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378406211
| VV |  | "výkres č. D29, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" 24+61+906 |  | 991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | M | 283220560 | fólie střešní mPVC k přitížení tl. 1,5 mm | m2 | 1139.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0013 | 1.4815 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1807629799
| VV |  | 991*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1139.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
68 | K | 7123630011 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše | m2 | 730.578 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2143327482
| VV |  | "výkres č. D24, D28, D29, D30, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65-24 |  | 554.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*5,65 |  | 36.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 730.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 283220410 | fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm | m2 | 840.165 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 1.5963 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1122671943
| VV |  | 730,578*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 840.165 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
70 | K | 712363103 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB | kus | 5844.624 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2055517157
| VV |  | 730,578*8 |  | 5844.624 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 590513510 | hmoždinka talířová s ocelovým trnem | kus | 6136.855 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 7e-05 | 0.42958 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46814714
| VV |  | 5844,624*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6136.855 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
72 | K | 712363312 | Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm | kus | 234.085 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00111 | 0.25983 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 513109652
| VV |  | "nad 1.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*62,4+1*1,15+2*2,415-2*0,37) |  | 130.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (5,14+1,61+0,25+1,5+0,9+0,25+1,61+5,14+2*0,975) |  | 18.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 5.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*62,4+4*1,5+2*18,07+4*3,79) |  | 182.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 6.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*37+2*15,2) |  | 104.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*6,4+2*5,65 |  | 24.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 458.99 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 458,99/2*1,02 |  | 234.085 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 1721.578 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259636729
| VV |  | "výkres č. D29, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" 24+61+906 |  | 991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres č. D24, D28, D29, D30, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65-24 |  | 554.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*5,65 |  | 36.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1721.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 693111460 | textilie 300 g/m2 | m2 | 1979.815 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.59394 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010895261
| VV |  | 1721,578*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1979.815 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 991 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8484173
| VV |  | "výkres č. D29, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" 24+61+906 |  | 991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 693111460 | textilie 300 g/m2 | m2 | 1139.65 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.3419 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1901993017
| VV |  | 991*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1139.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
77 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 991 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0825 | 81.7575 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976667220
| VV |  | "výkres č. D29, D30" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3 zásyp původním kamenivem frakce 16/30 oblázky" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" 24+61+906 |  | 991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 712861703 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií | m2 | 183.596 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00077 | 0.14137 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418869063
| VV |  | "nad 1.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(2*62,4+1*1,15+2*2,415-2*0,37) |  | 52.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(5,14+1,61+0,25+1,5+0,9+0,25+1,61+5,14+2*0,975) |  | 7.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 5.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(2*62,4+4*1,5+2*18,07+4*3,79) |  | 72.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nad 6.np" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(2*37+2*15,2) |  | 41.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*(2*6,4+2*5,65) |  | 9.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.596 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | M | 283220410 | fólie střešní mPVC ke kotvení tl. 1,5 mm | m2 | 220.315 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.4186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -971129492
| VV |  | 183,596*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 220.315 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
80 | K | 712961901 | Provedení údržby proniků povlakové krytiny vpustí, ventilací nebo komínů fólií přilepenou zplna | kus | 9 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.00261 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -894018967
| VV |  | "kolem střešních vpustí" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 712990812 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tloušťky do 50 mm | m2 | 1685.418 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.084 | 141.5751 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1065276887
| VV |  | "výkres č. D12, D13" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S3 stávající násyp oblázky 30 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměra dle výkresu D12 pozn. 5,6,7" 24+61+906 |  | 991 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres č. D07, D11, D12, D13, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4 odstranění písku - pro opravy parozábrany" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65-24 |  | 554.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1685.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 998712103 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m | t | 88.043 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056411820
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 5.9286 |  | 1.25 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 713140861 | Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní lepené z polystyrenu tl do 100 mm | m2 | 694.418 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 1.25 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -144224750
| VV |  | "výkres č. D07, D11, D12, D13, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4 odstranění izolace 50 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65-24 |  | 554.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 754.578 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968797073
| VV |  | "výkres č. D30, D24, D28, D29, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65 |  | 578.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*5,65 |  | 36.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 754.578 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | M | 283723090 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 100 mm spádové klíny | m2 | 36.883 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0025 | 0.092207 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969517757
| VV |  | "výkres č. D29" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "stříška nad vstupem - spádové klíny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,4*5,65 |  | 36.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 36,16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 36.883 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
86 | M | 283723160 | deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 140 mm | m2 | 732.786 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 2.5648 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -418312847
| VV |  | "výkres č. D30, D24, D28, D29, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65 |  | 578.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 718,418*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 732.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
87 | K | 713141182 | Montáž izolace tepelné střech plochých tl přes 170 mm šrouby krajní pole, budova v do 20 m | m2 | 718.418 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.19397 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1072342594
| VV |  | "výkres č. D30, D24, D28, D29, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65 |  | 578.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 718.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | M | 283759900 | deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 140 mm | m2 | 732.786 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0042 | 3.0777 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 711926503
| VV |  | 718,418*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 732.786 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
89 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m | t | 5.929 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -201797162
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | 721234101 | Střešní vpusť (demontáž stávající, montáž nové systémové, lapač listí) | kus | 9 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -454690084
| VV |  | "technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 73401 | Demontáž a zpětná montáž topných čidel na oknech | kus | 404 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2129707866
92 | K | 73402 | Demontáž litinového otopného tělesa a osazení uzávěru na potrubí pod stropem | kpl | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 99050105
| VV |  | "D04" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 75101 | Demontáž a zpětná montáž zařízení VZT na střeše | kpl | 18 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734552786
| VV |  | "výkres č. D12, D29" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn 1" 13 |  | 13 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn 2" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pozn 3" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 21.527 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | 762341832 | Demontáž bednění střech z desek tvrdých | m2 | 694.418 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.031 | 21.527 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1015631447
| VV |  | "výkres č. D07, D11, D12, D13, technická zpráva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba S4 odstranění izolace 50 mm" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,975*(2*62,4+4*1,5)+0,525*18,8+4*1,12*1,2/2 |  | 140.088 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,28*2*37+2*13,7*17,65-24 |  | 554.33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 694.418 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.11759 |  | 0.2676 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 763111713 | SDK profil navázání u okna | m | 5.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.006834 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -918032948
| VV |  | "výkres č. D19, D20 pozn.2 - sdk U profil osazený na okno" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6*0,85 |  | 5.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 763121622 | Montáž desek na nosnou kci SDK stěna předsazená | m2 | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00043 | 0.00516 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -663122660
| VV |  | "montáž desek akustických v komorním sále - po VZT" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
97 | M | 59030242 | deska akustická sdk | m2 | 13.2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 0.1056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1141521073
| VV |  | 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 13.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 763122812 | Demontáž desek opláštění SDK předsazená stěna | m2 | 12 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0223 | 0.2676 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1582893784
| VV |  | "demontáž stávajících desek sdk v komorním sále - pro VZT (včetně případné izolace)" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.118 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1684628502
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.7392 |  | 3.4704 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 733.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00191 | 1.4004 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150033054
101 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti | m | 1017.7 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00167 | 1.6996 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424114712
102 | K | 764002861 | Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti | m | 148.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00223 | 0.33182 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562319875
103 | K | 764004861 | Demontáž svodu do suti | m | 7.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00394 | 0.02955 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 838850437
104 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti | kus | 1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00906 | 0.00906 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -423000160
105 | K | 764214603 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm | m | 25 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00222 | 0.0555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2134656676
| VV |  | "výkres č. D35" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "k18" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 764214605 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 83.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00351 | 0.29168 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1617915431
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K1" 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K2" 25,6 |  | 25.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K17" 32,5 |  | 32.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 83.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 764214606 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm | m | 183.2 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00437 | 0.80058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1362092309
| VV |  | "výkres č.D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K4" 162,5 |  | 162.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K5" 15,8 |  | 15.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K11" 4,9 |  | 4.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 183.2 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 764214607 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm | m | 254.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00584 | 1.4863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696866423
| VV |  | "výkres č.D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K3" 97,3 |  | 97.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K6" 7,3 |  | 7.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K8" 30,9 |  | 30.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K9" 115,1 |  | 115.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K10" 3,9 |  | 3.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 254.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 764214611 | Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm | m2 | 141.345 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00782 | 1.1053 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -936976878
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K7" 130,5*0,88 |  | 114.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K21" 28,5*0,93 |  | 26.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 141.345 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 764216641 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm | m | 28.4 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00163 | 0.046292 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 771100252
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K16" 28,4 |  | 28.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 764216642 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm | m | 17 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00216 | 0.03672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418732962
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K14" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 764216643 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm | m | 259.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.69886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 413561348
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K12" 230 |  | 230 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K15" 29,8 |  | 29.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 259.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 764216644 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm | m | 712.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00358 | 2.5507 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932578507
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K13" 712,5 |  | 712.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 764218625 | Oplechování celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm | m | 148.8 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00432 | 0.64282 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310043334
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K19" 16*1,8 |  | 28.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K20" 120 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 148.8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 764518622 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm | m | 11.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00212 | 0.02438 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806964245
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K22-24" 11,5 |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 7.739 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694815552
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 27.6018 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
117 | K | 766421811 | Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2 | m2 | 1119.75 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02465 | 27.6018 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1290841270
| VV |  | "výkres č. d38/7 demontáž kastlíků/garnýží u oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(1,5+11*0,9+19*1,5+2*1,2) |  | 63.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(46*0,6+46*1,5+40*1,5) |  | 234.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(132*0,6+90*1,5+168*1,5+12*0,9+2*1,5) |  | 720 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*(4*1,2+2*1,4+20*3) |  | 101.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1119.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 766421899 | Demontáž a zpětná montáž dřevěného obkladu v komorním sále (přípomoc VZT) | m2 | 15 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -938343594
119 | K | x1 | D+M vnitřní okenní parapet hloubka 150 mm | m | 59.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1924821950
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24*2,4+2*0,9 |  | 59.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
120 | K | x11 | D+M vnitřní okenní parapet hloubka 150 mm dutý parapet pro vedení el. kabelu | m | 701.4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -136767461
| VV |  | "výkres č. D33 dutý parapet pro vedení el. kabelu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 46*0,6+46*1,5+40*1,5+132*0,6+90*1,5+168*1,5 |  | 622.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*0,9+2*1,5+4*1,2+20*3 |  | 78.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 701.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
121 | K | x2 | D+M vnitřní okenní parapet hloubka 180 mm | m | 42.3 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1335683196
| VV |  | "výkres č. D33 dutý parapet pro vedení el. kabelu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*1,5+11*0,9+19*1,5+2*1,2 |  | 42.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
122 | K | x3 | D+M vnitřní okenní parapet hloubka 240 mm | m | 214.54 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 607858133
| VV |  | "výkres č. D33 dutý parapet pro vedení el. kabelu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,9+2*0,6++11*2+2*1,3+2*0,8+1*0,8+8*1,93 |  | 44.54 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,7+2*1,47++6*0,5+8*1,9+6*0,6+10*1,2+51*2 |  | 139.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,8++6*0,7+3*2,1+1*1+1*0,995+1*1,5+2*0,8 |  | 19.195 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3*1,305+1*1,85+4*1,4 |  | 11.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.54 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | K | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0.1 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -38932600
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
124 | K | O06 | D+M okno hliníkové 2400/1280 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O06 | kus | 24 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048046134
125 | K | O07 | D+M okno hliníkové 900/1280 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O07 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912856468
126 | K | O08 | D+M prosklená stěna hliníková 900/2325 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O08 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1863006570
127 | K | O09 | D+M prosklená stěna hliníková 600/2325 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O09 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -204538548
128 | K | O10 | D+M prosklená stěna hliníková 2000/2325 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O10 | kus | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67816637
129 | K | O11 | D+M prosklená stěna hliníková 1300/2325 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O11 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200792709
130 | K | O12 | D+M prosklená stěna hliníková 800/2325 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O12 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -927242790
131 | K | O13 | D+M okno hliníkové 800/850 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O13 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1068170947
132 | K | O14 | D+M okno hliníkové 1930/850 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O14 | kus | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123070851
133 | K | O15 | D+M okno hliníkové 700/850 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O15 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848040356
134 | K | O16 | D+M okno hliníkové 1470/850 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O16 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -822314665
135 | K | O17 | D+M okno hliníkové 1500/2100 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O17 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1239531741
136 | K | O18 | D+M okno hliníkové 900/2100 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O18 | kus | 11 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109242089
137 | K | O19 | D+M okno hliníkové 1500/2100 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O19 | kus | 19 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1415513671
138 | K | O20 | D+M prosklená stěna hliníková 500/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O20 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1605925884
139 | K | O21 | D+M prosklená stěna hliníková 1900/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O21 | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369737864
140 | K | O22 | D+M okno hliníkové 1200/1500 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O22 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -759537140
141 | K | O23 | D+M prosklená stěna hliníková 600/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O23 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64056438
142 | K | O24 | D+M prosklená stěna hliníková 2500/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O24 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -654668379
143 | K | O25 | D+M prosklená stěna hliníková 600/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O25 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1685760393
144 | K | O26 | D+M prosklená stěna hliníková 1200/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O26 | kus | 10 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123048466
145 | K | O27 | D+M prosklená stěna hliníková 2000/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O27 | kus | 51 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1718966528
146 | K | O28 | D+M prosklená stěna hliníková 1800/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O28 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1839348229
147 | K | O29 | D+M prosklená stěna hliníková 700/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O29 | kus | 6 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399138069
148 | K | O30 | D+M prosklená stěna hliníková 2100/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O30 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -173684485
149 | K | O31 | D+M prosklená stěna hliníková 1000/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O31 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -354747576
150 | K | O32 | D+M prosklená stěna hliníková 995/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O32 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1709031443
151 | K | O33 | D+M prosklená stěna hliníková 1500/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O33 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966234553
152 | K | O34 | D+M prosklená stěna hliníková 800/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O34 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -264549099
153 | K | O35 | D+M prosklená stěna hliníková 1400/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O35 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1322674471
154 | K | O36 | D+M prosklená stěna hliníková 600/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O36 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -652062424
155 | K | O37 | D+M prosklená stěna hliníková 1305/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O37 | kus | 3 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600141804
156 | K | O38 | D+M prosklená stěna hliníková 1850/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O38 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1663489257
157 | K | O39 | D+M prosklená stěna hliníková 1400/2625 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O39 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738318493
158 | K | O40 | D+M okno hliníkové 600/1800 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O40 | kus | 46 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240192190
159 | K | O41 | D+M okno hliníkové 1500/1800 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O41 | kus | 46 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -190410299
160 | K | O42 | D+M okno hliníkové 1500/1800 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O42 | kus | 40 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1535965641
161 | K | O43 | D+M okno hliníkové 600/2000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O43 | kus | 132 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1745760948
162 | K | O44 | D+M okno hliníkové 1500/2000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O44 | kus | 90 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1016725572
163 | K | O45 | D+M okno hliníkové 1500/2000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O45 | kus | 168 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1905567813
164 | K | O46 | D+M okno hliníkové 900/2000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O46 | kus | 12 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2011921927
165 | K | O47 | D+M okno hliníkové 1500/1500 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O47 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1918873038
166 | K | O48 | D+M okno hliníkové 1200/1500 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O48 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1490860594
167 | K | O49 | D+M prosklená stěna hliníková 1400/3000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O49 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677007200
168 | K | O50 | D+M prosklená stěna hliníková 600/3000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O50 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1642362944
169 | K | O51 | D+M okno hliníkové 3000/1800 mm, dle popisu TZ, výkres č. D33 pol. O51 | kus | 20 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -518735504
170 | K | D01 | D+M vstupní dveře hliníkové 2680/3040 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D01 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960385325
171 | K | D02 | D+M vstupní dveře hliníkové 2680/2800 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D02 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 659643878
172 | K | D03 | D+M vstupní dveře hliníkové 1180/2070 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D03 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -764206474
173 | K | D04 | D+M vstupní dveře hliníkové 1180/2070 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D04 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322677447
174 | K | D05 | D+M vstupní dveře hliníkové 2780/2540 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D05 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1448528464
175 | K | D09 | D+M vstupní dveře hliníkové 1900/3000 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D09 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1866734471
176 | K | D10 | D+M vstupní dveře hliníkové 1820/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D10 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 773447481
177 | K | D11 | D+M vstupní dveře hliníkové 1900/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D11 | kus | 4 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1679685698
178 | K | D12 | D+M vstupní dveře hliníkové 940/3275 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D12 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -557128056
179 | K | D13 | D+M vstupní dveře hliníkové 1900/3300 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D13 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1944393304
180 | K | D14 | D+M vstupní dveře hliníkové 1200/2400 mm, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D14 | kus | 2 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2084350765
181 | K | D15. | D+M vstupní dveře hliníkové s nadsvětlíkem, 1600/2845 mm, panikové kování, příprava na čtečku, dle popisu TZ, výkres č. D34 pol. D15 | kus | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1043396395
202 | K | D16 | D+M samozamykací elektrozámek (dle popisu v TZ) | kus | 7 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -893891091
182 | K | Z1 | Dodávka a montáž profilu pro kotvení vnitřního parapetu ozn. Z1 | kus | 1388 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -828772337
183 | K | Z3 | Dodávka a montáž ocelového zábradlí na terase vč. nátěru ozn. Z3 | kus | 47 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 983908896
184 | K | Z4 | Dodávka a montáž ocel. profilu pro styk okna a vnitřní příčky vč. nátěru ozn. Z4 | kus | 103 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933900024
185 | K | 76705 | D+M poklop/výlez na střechu zteplený minerální vatou vč. oplechování | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558217270
| VV |  | "výkres č. D29" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 76706 | D+M ocel konstrukce 2500x1550 mm pro umístění klimaizační jednotky na střeše | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -621489671
| VV |  | "typový výrobek dodavatele klim. jednotky" 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | 30 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 547568012
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.24795 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
188 | K | 781411810 | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty | m2 | 4.5 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0551 | 0.24795 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -382916099
| VV |  | "otlučení keramického obkladu na ostění oken" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.62778 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
189 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 1067.896 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.21358 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042971572
| VV |  | "ostění, nadpraží" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 363,08*1,2 |  | 435.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "u osazení nového ocel. profilu na příčkách" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102*3,05*2 |  | 622.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípomoc elektroinstalace" 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1067.896 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 1067.896 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 0.30969 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 147528574
191 | K | 784331091 | Postřik protiplísňový | m2 | 373.25 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00028 | 0.10451 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496252035
| VV |  | "výkres č. D38/7 nadpraží oken, D33"" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(1,5+11*0,9+19*1,5+2*1,2) |  | 21.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(46*0,6+46*1,5+40*1,5) |  | 78.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(132*0,6+90*1,5+168*1,5+12*0,9+2*1,5) |  | 240 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*(4*1,2+2*1,4+20*3) |  | 33.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 373.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.443 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 786612210 | Montáž horizontálních žaluzií vč. dodávky | m2 | 1442.97 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 1.443 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954645184
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O17" 1*1,5*2,1 |  | 3.15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O18" 11*0,9*2,1 |  | 20.79 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O19" 19*1,5*2,1 |  | 59.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O22" 2*1,2*1,5 |  | 3.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O40" 46*0,6*1,8 |  | 49.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O41" 46*1,5*1,8 |  | 124.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O42" 40*1,5*1,8 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O43" 132*0,6*2 |  | 158.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O44" 90*1,5*2 |  | 270 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O45" 168*1,5*2 |  | 504 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O46" 12*0,9*2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O47" 2*1,5*1,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O48" 4*1,2*1,5 |  | 7.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O51" 20*3*1,8 |  | 108 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1442.97 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 786912099 | Demontáž stávajících žaluzií | m2 | 1581.495 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22110099
| VV |  | 1442,97 |  | 1442.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkres č. D33" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O12" 2*0,8*2,325 |  | 3.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O20" 6*0,5*2,625 |  | 7.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O21" 8*1,9*2,625 |  | 39.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O23" 1*0,6*3,3 |  | 1.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O24" 1*2,5*3,3 |  | 8.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O25" 6*0,6*0,625 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O26" 4*1,2*2,625 |  | 12.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O27" 10*2*2,625 |  | 52.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O28" 2*1,8*2,625 |  | 9.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1581.495 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 998786103 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m | t | 1.443 | 0 | 0 | CS ÚRS 2015 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511833634
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
195 | K | 2101 | Demontáž hromosvodu na projektem řešených střechách | m | 576 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1846174380
| VV |  | "TZ" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 576 |  | 576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 2102 | Zpětná montáž hromosvodu, stávající lana nahrazena AlSiMg drátem, napojení stávající (dle TZ) | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1251180384
197 | K | 2103 | Demontáž zářivkových svítidel | hod | 60 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1715586552
198 | K | 2104 | Uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -173423695
199 | K | 2105 | Poplatek za recyklaci světelného zdroje | kus | 295 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1496684423
200 | K | 2106 | Zajištění bezproudí | hod | 8 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1777159499
201 | K | 2107 | Zatmelení děr po demontovaných zářivkách | kus | 250 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1957946907

## 2 - Vzduchotechnika
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2a56dded-0018-4083-a00c-66c28697e6f2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
2 - Vzduchotechnika
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Pardubice |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Konzervatoř Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | astalon s.r.o., Pardubice |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
2 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Pardubice |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Konzervatoř Pardubice |  |  | Projektant: | astalon s.r.o., Pardubice
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
2 - Vzduchotechnika
Místo: |  |  | Pardubice |  |  | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Konzervatoř Pardubice |  |  | Projektant: | astalon s.r.o., Pardubice
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1 | Vzxduchotechnika | kpl | 1 | 0 | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -1557395528

## VZT položky
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
Akce: REALIZACE ÚSPOR ENERGIE - KONZERVATOŘ PARDUBICE
Objekt: SO 01 - KONZERVATOŘ
Profese: D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA
Pozice | Popis elementů | Počet | Měrná | Dodávka + Montáž | Dodávka + Montáž
|  |  | jed. | jednotková cena | celková
Položky oceněného a neoceného výkazu výměr byly vykázány výčtem množství z výkresů D.1.4.4-02, 03, 04.
Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ MALÉHO SÁLU, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
1 01a | Rekuperační jednotka ve stojatém provedení, sendvičové opláštění, dodávka jednotky v rozloženém stavu, dveře na panty, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 89%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=4000 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,0 kW, Pjmen.=3,30 kW, Iprov.=0,00 A, Ijmen=5,40 A, 400 V, akustický výkon sání-63 dB(A), akustický výkon výtlak-88 dB(A), akustický výkon plášť-74 dB(A), hrdlo sání 500x500 vč. tlumící vložky, hrdlo výtlak 630x355 vč. tlumící vložky, sestavení jednotky, doprava jednotky do strojovny pomocí jeřábu | 1 | kpl | 0 | 0
1 01b | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 89%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=4000 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,00 kW, Pjmen.=3,30 kW, Iprov.=0,00 A, Ijmen=5,40 A, 400 V, akustický výkon sání-63 dB(A), akustický výkon výtlak-88 dB(A), akustický výkon plášť-74 dB(A), hrdlo sání 500x500 vč. tlumící vložky, hrdlo výtlak 630x355 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0
1 01c | Rozvodnice pro rekuperační jednotku (součást dodávky jednotky), umístěna na jednotce, kabelově propojeno s jednotkou, vč kabeláže mezi rozvodnicí a jednotlivými perifériemi (čidla, seropohony), vč. vzdáleného ovladače kabelově propojeno s jednotkou (SYKFY 2x2xx0,5) délka kabeláže o délce cca 15 bm, vč. zprovoznění apod. | 1 | kpl | 0 | 0
1 02 | Tlumič hluku 750x500x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1000 - 3 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 25 dB, 1000 Hz - 27 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 5 | kpl | 0 | 0
1 03 | Tlumič hluku 750x500x1500 mm vč. pláště a tlumící buňky 250x500x1500 - 3 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 37 dB, 1000 Hz - 40 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | kpl | 0 | 0
1 04 | Protidešťová žaluzie v pozinkovaném provedení vč. pozedního rámu 1000x1600, vč. nátěru - sání vzduchu - náhrada stávající žaluzie | 1 | ks | 0 | 0
1 05 | Protidešťová žaluzie v pozinkovaném provedení vč. pozedního rámu 500x1000, vč. nátěru - výfuk vzduchu | 1 | ks | 0 | 0
1 06 | Vícelistá klapka se servopohonem, rozměr 500x1000, servopohon na 24 V | 1 | ks | 0 | 0
1 07 | Vícelistá klapka se servopohonem, rozměr 500x315, servopohon na 24 V | 1 | ks | 0 | 0
1 08 | Požární klapka s ručním a teplotním spouštěním, požární odolnost 90 minut, rozměr 500x500 | 2 | ks | 0 | 0
1 09 | Kruhový anemostat pro přívod vzduchu, pevné lamely, velikost 250, bez připojovací komory, připojení shora DN 200, vč. napojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 203 - 3 bm, vč. vyříznutí otvoru DN 250 do stropní SDK konstrukce | 15 | kpl | 0 | 0
1 10 | Odvodní vyústka s regulací R1, jedna řada lamel, vč. napojovacího hlukově tlumícího potrubí DN 256 - 3 bm, vč. vyříznutí otvoru do stropní SDK konstrukce | 7 | kpl | 0 | 0
1 11 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 200 | 15 | ks | 0 | 0
1 12 | Jednolistá klapka pro potrubí SPIRO s ručním ovládáním DN 250 | 7 | ks | 0 | 0
1 13 | 1.13 ÷ 1.19 volné pozice
1 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 118 | m2 | 0 | 0
1 21 | Kruhové pozinkované potrubí SPIRO vč. tvarovek, spojováno na vsuvky, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část
| do DN 500 - 30% tvarovek | 50 | bm | 0 | 0
1 22 | Tepelná a hluková izolace potrubí - syntetický kaučuk tl. 20 mm se samolepem a hliníkovou fólií | 110 | m2 | 0 | 0
Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ KOMORNÍHO SÁLU, PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU
2 01a | Rekuperační jednotka ve venkovním nástřešním provedení, dodávka jednotky v nerozloženém stavu, dveře na panty, doprava na střechu pomocí jeřábu, rozměrový standard - viz výkresová část, vč. bypassu, strana přívodu: filtrace tř. M5, desková rekuperace s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2000 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,0 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov.=0,00 A, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-55 dB(A), akustický výkon výtlak-81 dB(A), akustický výkon plášť-60 dB(A), hrdlo sání - sací zákryt vč. uzavírací klapky se servopohonem, hrdlo výtlak DN 400x400 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0
2 01b | strana odvodu: filtrace tř. G4, desková rekuperace s účinností 93%, radiální ventilátor s EC motorem, Qv=2000 m3/h, pex.=300 Pa, Pprov.=0,00 kW, Pjmen.=2,50 kW, Iprov.=0,00 A, Ijmen=4,00 A, 400 V, akustický výkon sání-56 dB(A), akustický výkon výtlak-80 dB(A), akustický výkon plášť-60 dB(A), hrdlo sání 400x400, vč. tlumící vložky a uzavírací klapky se servopohonem, hrdlo výtlak 400x400 vč. tlumící vložky | 1 | kpl | 0 | 0
2 01c | Rozvodnice pro rekuperační jednotku (součást dodávky jednotky), umístěna na jednotce, kabelově propojeno s jednotkou, vč kabeláže mezi rozvodnicí a jednotlivými perifériemi (čidla, seropohony), vč. vzdáleného ovladače kabelově propojeno s jednotkou (SYKFY 2x2xx0,5) délka kabelážeo délce cca 15 bm, vč. zprovoznění apod. | 1 | kpl | 0 | 0
2 02 | Tlumič hluku 500x400x1000 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 2 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 1 | kpl | 0 | 0
2 03 | Tlumič hluku 500x400x1500 mm vč. pláště a tlumící buňky 200x500x1000 - 2 ks, náběhy na obou koncích tlumící buňky, hlukový útlum na frekvenci 500 Hz - 26 dB, 1000 Hz - 28 dB, zvukoizolační výplň je z vnitřní strany kryta děrovaným pozinkovaným plechem | 3 | kpl | 0 | 0
2 04 | Dvouřadá vyústka pro čtyřhranné potrubí, vč. regulace R1, přívod vzduchu, hliníkové provedení, rozměr 400x200 | 4 | ks | 0 | 0
2 05 | Jednořadá vyústka pro čtyřhranné potrubí vč. regulace R1, hliníkové provedení, rozměr 800x100 | 4 | ks | 0 | 0
2 06 | 2.06 ÷ 2.19 volné pozice
2 20 | Čtyřhranné pozinkované potrubí SK I., lištové příruby vč. tvarovek, orientační výměra, přesná výměra viz. výkresová část | 48 | m2 | 0 | 0
2 21 | Tepelná a hluková izolace potrubí pro venkovní prostředí - čedičová vata tl. 100 mm přebalena AL plechem, orientační výměra, přesná výměra viz výkresová část | 36 | m2 | 0 | 0
Zařízení č. 3 - ZDROJE CHLADU
3 01 | Venkovní kondenzační jednotka pro výrobu chladu pro VZT jednotku pozice 1.01, provedení digitální inverter, Qch=20 kW, Qt=22,4 kW, P=7,20 kW, 13,6 A, 400 V, jištění 3x 16A, 400 V, hmotnost 134 kg | 1 | ks | 0 | 0
3 02 | DX Kit pro napojení kondenzační jednotky na VZT, řízení signálem 0÷10 V z regulace jednotky, vč. ovladače pro zadání výkonových parametrů, umístění ve strojovně VZT | 1 | ks | 0 | 0
3 03 | Měděné potrubí chladiva vč, kaučukové parotěsné izolace, plyn 28,6 mm, kapalina 12,7 mm | 15 | bm | 0 | 0
3 04 | Ocelová konstrukce pro kondenzační jednotku v pozinkovaném provedení, kotveno (šroubováno) do stávající ocelové konstrukce kondenzačních jednotek | 46 | kg | 0 | 0
3 05 | Venkovní kondenzační jednotka pro výrobu chladu pro VZT jednotku pozice 2.01, provedení inverterové S-Di, Qch=14 kW, Qt=16,0 kW, P=4,65 kW, 6,83 A, 400 V, jištění 16 A, 400 V, hmotnost 96 kg | 1 | ks | 0 | 0
3 06 | DX Kit pro napojení kondenzační jednotky na VZT, řízení signálem 0÷10 V z regulace jednotky, vč. ovladače pro zadání výkonových parametrů, umístění ve strojovně VZT | 1 | ks | 0 | 0
3 07 | Měděné potrubí chladiva vč, kaučukové parotěsné izolace, plyn 16 mm, kapalina 10 mm | 40 | bm | 0 | 0
3 08 | Konzole pro umístění kondenzační jednotky na fasádu vč. povrchové úpravy pro venkovní prostředí | 2 | ks | 0 | 0
Zařízení č. 4 - DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO VZDUCHOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
4 01 | Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení určeného pro větrání malého sálu (2x ventilátor RNE 400, ohřívač, filtr, potrubí, žaluzie 1600x1000 apod.) | 20 | Nh | 0 | 0
4 02 | Demontáž potrubních rozvodů a vyústek v malém sále a rozvodů ve vezníkovém prostoru | 10 | Nh | 0 | 0
4 03 | Demontáž čtyřhranných vyústek umístěných v komorním sále (4 ks) a potrubí pro malý sál | 15 | Nh | 0 | 0
4 04 | Demontáž stávajícího ventilátoru pro větrání komorního sálu (RNE 315), tlumiče hluku, potrubí - vše umístěno na střeše | 11 | m2 | 0 | 0
Zařízení č. 5 - POMOCNÉ PRÁCE ELEKTRO A ZTI
5 01 | Provedení silového jištěného přívodu pro rekuperační jednotku pozice 1.01, P=7,0 kW, 400 V, jištění 3x16 A (charakteristika C), vč.kabeláže, vč. úprav v rozváděči | 1 | soubor | 0 | 0
5 02 | Provedení silového jištěného přívodu pro rekuperační jednotku pozice 2.01, P=5,0 kW, 400 V, jištění 3x16 A (charakteristika C), vč.kabeláže, vč. úprav v rozváděči | 1 | soubor | 0 | 0
5 03 | Provedení silového jištěného přívodu pro chladící jednotku pozice 3.01, P=7,20 kW, 400 V, jištění 3x16 A (charakteristika B), vč.kabeláže (kabel 5x4,0), vč. úprav v rozváděči | 1 | soubor | 0 | 0
5 04 | Provedení silového jištěného přívodu pro chladící jednotku pozice 3.05, P=4,65 kW, 400 V, jištění 3x16 A (charakteristika B), vč.kabeláže (kabel 5x2,5), vč. úprav v rozváděči | 1 | soubor | 0 | 0
5 05 | Odvod kondenzátu od rekuperátoru a chladiče v jednotce pozice 1.01, plastové kanalizační potrubí DN 32 - 20 bm, vč. sifonu a kuličkové zápachové uzávěry, svedeno do 1.NP | 1 | soubor | 0 | 0
5 06 | Odvod kondenzátu od rekuperátoru a chladiče v jednotce pozice 2.01, plastové kanalizační potrubí DN 32 - 15 bm, vč. sifonu a kuličkové zápachové uzávěry, svedeno do 1.NP, část potrubí ve venkovním prostoru bude omotána topným kabelem - viz dodávka s rekuperační jednotkou | 1 | soubor | 0 | 0
Zařízení č. 6 - POMOCNÝ MATERIÁL
6 01 | Pomocný spojovací a těsnící materiál pro čtyřhranné a kruhové potrubí | 122 | kg | 0 | 0
6 02 | Závěsový a kotvící systém pro potrubní rozvody, vyústky apod. | 96 | kpl | 0 | 0
6 03 | Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod. | 170 | kg | 0 | 0
6 04 | Spojovací QIP pásky pro připevnění ohebného potrubí na potrubí pevné do DN 250 | 46 | ks | 0 | 0
| CENA celkem bez DPH |  |  |  | 0
REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA
| suma |  |  | 0
| Přesun hmot po staveništi (t) | 1 | kpl | 0
Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování
|  | 1 | kpl | 0
| VZT celkem |  |  | 0
| DPH 21% |  |  | 0
| VZT celkem s daní |  |  | 0

## 3 - Ostatní a vedlejší ná...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d336c02f-53ca-4635-98c4-01b86465206f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
3 - Ostatní a vedlejší náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 0
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Konzervatoř Pardubice |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | astalon s.r.o., Pardubice |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
3 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Konzervatoř Pardubice |  |  | Projektant: | astalon s.r.o., Pardubice
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VN - Vedlejší náklady | [5 empty] | 0
| 005121 Zařízení stav - 005121 Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| 005121 Zařízení stav - 005121 Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| 005121 Zařízení stav - 005121 Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| ON - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 0052 Ostatní náklady - 0052 Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| 00521 Staveniště - 00521 Staveniště | [5 empty] | 0
| Náklady spojené s pr - Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy | [5 empty] | 0
| 00521 Staveniště - 00521 Staveniště | [5 empty] | 0
| Náklady spojené s pr - Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy | [5 empty] | 0
| 00524 Předání a přev - 00524 Předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, - Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| 00524 Předání a přev - 00524 Předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, - Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| 00526 Finanční nákla - 00526 Finanční náklady | [5 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, - Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| 00526 Finanční nákla - 00526 Finanční náklady | [5 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, - Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| 00526 Finanční nákla - 00526 Finanční náklady | [5 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, - Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
| 00528 Podmínky dotač - 00528 Podmínky dotačních programů | [5 empty] | 0
| Náklady zhotovitele, - Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Realizace úspor energie - Konzervatoř Pardubice
Objekt:
3 - Ostatní a vedlejší náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 0
Zadavatel: |  |  | Konzervatoř Pardubice |  |  | Projektant: | astalon s.r.o., Pardubice
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 005121 Zařízení stav | 005121 Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 005121011R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 16/ II |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1
| D | 005121 Zařízení stav | 005121 Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 005121021R | Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 16/ II |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| D | 005121 Zařízení stav | 005121 Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 005121031R | Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803 | Soubor | 1 | 0 | 0 | RTS 16/ II |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3
| D | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 0052 Ostatní náklady | 0052 Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 00521 Staveniště | 00521 Staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady spojené s pr | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 005211010R | Předání a převzetí staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| D | 00521 Staveniště | 00521 Staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady spojené s pr | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 005211020R | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5
| D | 00524 Předání a přev | 00524 Předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady zhotovitele, | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| D | 00524 Předání a přev | 00524 Předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady zhotovitele, | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7
| D | 00526 Finanční nákla | 00526 Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady zhotovitele, | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| D | 00526 Finanční nákla | 00526 Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady zhotovitele, | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9
| D | 00526 Finanční nákla | 00526 Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady zhotovitele, | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 005261022R | Bankovní záruky za splnění záručních podmínek | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| D | 00528 Podmínky dotač | 00528 Podmínky dotačních programů |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Náklady zhotovitele, | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotov. při předání a převzetí díla |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 00528101 R | Dodávka a montáž celobarevného informačního panelu k označení staveniště po dobu stavby | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11
13 | K | 00528102 R | Dodávka a montáž stálé informační tabule pro venkovní prostředí - pamětní deska | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
14 | K | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | Vlastní |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST