## titulní strana
KZP
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

## seznam
KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (KZP)
Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
S e z n a m o d d í l ů
číslo | název
1 | Zemní práce
2 | Vnitřní kanalizace
3 | Základy
4 | Cementové potěry
5 | Izolace proti vodě a vlhkosti (asfaltové, PVC)
6 | Konstrukce monolitické betonové – bednění a úpravy ploch po bednění
7 | Konstrukce monolitické betonové – výztuž z betonářské oceli
8 | Montáž ocelových konstrukcí
9 | Konstrukce monolitické betonové – ukládání a zpracování betonové směsi
10 | Konstrukce betonové, prefabrikované
11 | Konstrukce zděné
12 | Omítky
13 | Demolice
14 | Izolace tepelné
15 | Konstrukce klempířské
16 | Konstrukce zámečnické
17 | Dlažby a obklady
18 | Sádrokartonové konstrukce
19 | Vnitřní rozvod plynu
20 | Ústřední teplovodní vytápění
21 | Větrání – klimatizace
22 | Elektrické rozvody
23 | Nátěry
24 | Zasklení
25 | Vnitřní vodovod
26 | Výplně otvorů
27 | Konstrukce dřevěné
28 | Fasádní úpravy
29 | Provádění střešního pláště
30 | Podlahové konstrukce
31 | Podhledy
32 | Silnoproud
33 | Kanalizační přípojky
34 | Vodovodní přípojky
35 | Kanalizace, kanalizační stoky (gravitační)
36 | Čistírny odpadních vod (ČOV)
37 | Vodovody, zásobení pitnou vodou, vodojemy, spouštěné studny
38 | Úpravny vod
39 | Technologická zařízení
40 | Hydrotechnické stavby

## 01
[7 empty] | List č.: | 1
1 | Zemní práce
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
Výkopy, odkopávky
1 | geometrický tvar tělesa | kontrolní měření | každá figura | ST, M | D
2 | stav základové spáry | vizuální kontrola | každá figura | geolog, geotechnik | D
3 | hydrogeologické poměry, spodní voda, srážková voda | vizuální kontrola, hydrogeol.průzkum | každá figura | ST, M, hydrotechnik | D
Násypy, zásypy
4 | tloušťka vrstev | kontrolní měření | průběžně | ST, M | D
5 | rozměry tělesa | kontrolní měření | 1x 2 000m3 | ST, M | D
6 | zhutnění zeminy (násypy podloží) | zkouška PROCTOR STANDARD | 1x 2 000m3 | geotechnická laboratoř | protokol o zkoušce zhutnění, D
7 | vlhkost zeminy, srážková voda | vizuální kontrola, geotech.průzkum | zemník, každá figura | ST, M, geotechnik | D, protokol
Související technické normy : |  | ČSN 73 3050 | Zemní práce, Všeobecné ustanovení
|  | ČSN 73 1001 | Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy
|  | ČSN 72 1006 | Kontrola hutnění zemin a sypanin.
|  | ČSN 72 1001 | Pojmenování a popis zemin v inženýrské geologii.
|  | ČSN 72 1015 | Laboratorní stanovení zhutnitelnosti zemin.
|  | ČSN 73 0420 | Přesnost vytyčování stavebních objektů. Záakldní ustanovení.
|  | ČSN 72 1010 | Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 02
[7 empty] | List č.: | 1
2 | Vnitřní kanalizace
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | kontrola spádu potrubí,rozměrů a šachet | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
| kontrola hloubky potrubí pod podlahou | kontrolní měření | všechny větve a šachty | ST, M | D
kontrola ukotvení svislého potrubí
3 | vodotěsnost,(plynotěsnost) | tlaková zkouška | všechny větve/úseky | ST, M | protokol, D
4 | upevnění potrubí a připojení zařizovacích předmětů | vizuální kontrola namátková kontrola | všechny zařizovací předměty | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 13 2100 | Litinové odpadní roury
|  | ČSN 72 5201 | Kameninové roury, tvarovky, spoje pro vnitřní i venkovní kanalizaci. Požadavky
(ČSN EN 295-1 až 295-5)
|  | ČSN 73 6730 | Utěsňování litinového potrubí kanal.
|  | ČSN 73 6760 | Vnitřní kanalizace
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 03
[7 empty] | List č.: | 1
3 | Základy
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | rozměrové, směrové a výškové provedení | kontrolní měření konečného díla základu | průběžně | aut.geometr | D
Realizace
2 | výztuž - druh, uložení | doklad o jakosti | každá dodávka průběžně | ST, M | doklad o jakosti D
3 | složení betonové směsi | průkazní zkouška | před zahájením | aut.zkušebna | protokol D
4 | pevnost betonu, kontrolní zkoušky | zkouška pevnosti | 200 m3 | aut.zkušebna | protokol D
5 | konzistence betonové směsi | zkouška sednutí kužele | 1 x denně | ST, M | D
6 | doprava, ukládání a zhutnění | dozor | průběžně | ST, M | D
7 | dilatační a pracovní spáry | dozor | průběžně | ST, M | D
8 | ošetřování čerstvého betonu | měření teplot, vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2400 | Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 2400 | Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. |  |  | (ČSN P ENV 206)
|  | ČSN 73 1317 | Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. Zkoušky těles. |  |  | (ČSN ISO 4012)
|  | ČSN 73 1301 | Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sedání. Stupeň zhutnitelnosti.
(ČSN ISO 4009, 4011)
|  | ČSN 73 0202 | Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení.
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
|  | ČSN 73 0210-2 | Přesnost monolit.betonových konstrukcí. Tolerance.
|  | ČSN 73 1311 | Zkoušení betonových směsí a betonů. Společná ustanovení.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 04
[7 empty] | List č.: | 1
4 | Cementové potěry
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita betonové směsi - konzistence pevnost v tlaku | zkouška sednutí kužele zkouška pevnosti | 1 x denně 1 x 1 000 m3 | dodavatel autor.zkušebna | D protokol
2 | dilatační a pracovní spáry | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
3 | úprava a rovinnost povrchu | vizuální kontrola kontrolní měření | průběžně 1 x 500 m2 | ST, M | D
4 | ošetřování | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 74 4505 | Podlahy, společná ustanovení.
|  | ČSN 73 2400 | Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
|  | ČSN 73 2400 | Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. (ČSN P ENV 206)
|  | ČSN 73 1312 | Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sednutí. (ČSN ISO 4109)
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 05
[7 empty] | List č.: | 1
5 | Izolace proti vodě a vlhkosti (asfaltové, PVC)
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | podklad izolace | vizuální kontrola | před zahájením izolací | ST, M | D
2 | kvalita izolačních hmot | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti D
3 | každá izolační vrstva (přesahy) | vizuální kontrola | po dokončení | ST, M | D
4 | napojení u prostupů izolací | vizuální kontrola | po dokončení | ST, M | D
5 | ochrana izolace | vizuální kontrola | po dokončení | ST, M | D
6 | zkouška těsnosti hydroizolace | vizuální kontrola zavodněním | po dokončení | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 0600 | Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 06
[7 empty] | List č.: | 1
6 | Konstrukce monolitické betonové – bednění a úpravy ploch po bednění
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | rozměrové, směrové a výškové sestavení | kontrolní měření | ucelená část konstrukce | ST, M | D
2 | otvory, prostupy, stavební úpravy, kosení | kontrolní měření | ucelená část konstrukce | ST, M | D
3 | těsnost bednění, podpěry, prostorová tuhost, odbedňovací postřik | vizuální kontrola | ucelená část konstrukce | ST, M | D
4 | lhůty pro demontáž bednění | nedestruktivní odzkoušení, kontrolní krychle | ucelená část konstrukce | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2400 | Provádění a kontrola betonových konstrukcí
|  | ČSN 73 3150 | Tesařské spoje dřevěných konstrukcí - Terminologie
|  | ČSN 73 1701 | Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí.
|  | ČSN 73 2810 | Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
|  | ČSN 73 0210-2 | Přesnost monolitických betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 0005 | Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 07
[7 empty] | List č.: | 1
7 | Konstrukce monolitické betonové – výztuž z betonářské oceli
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | druh, profil a kvalita oceli | vizuální kontrola (koroze povrchu) doklad o jakosti | každá dodávka dle druhu | ST, M | D doklad o jakosti
2 | uložení výztuže (rozměr, čistota, krytí, vázání, distance vložek a podložek) | kontrolní měření vizuální kontrola | ucelená část konstrukce | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2400 | Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 1201 | Navrhování betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 0210-2 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění.
|  | ČSN 42 0139 | Tyče pro výztuž betonu. Technické dodací předpisy
Technické podmínky dodávky výrobců (dle druhu výztuže).
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 08
[7 empty] | List č.: | 1
8 | Montáž ocelových konstrukcí
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | předání a převzetí staveniště včetně vytyčovacích bodů a výškové a směrové zaměření kotevních prvků | vizuální kontrola kontrolní měření | všechny konstrukce | ST, M | zápis o předání a převzetí staveniště
2 | kontrola dodávaných částí OK, povrchových úpravav, svarů | vizuální kontrola, doklad o jakosti, kontrolní měření | všechny konstrukce | ST, M | D doklad o jakosti
3 | kontrola svářečských prací | vizuální kontrola, kontrolní měření | trvale všechny sváry | ST, M | D
4 | geometrické zaměření a vyrovnání OK, zálivka kotevních prvků | kontrolní měření, vizuální kontrola | všechny konstrukce | ST, M | D
5 | úplnost nátěrového systému OK na úložné ploše pro kladení navazujících konstr. | vizuální kontrola, kontrolní měření, doklad o jakosti nátěrových hmot | 1 x každá samostatná konstrukce, trvale | ST, M | D
6 | předání a převzetí OK včetně nátěrů a dokladů | doklad o jakosti, potvrzení o kompletnosti | každá ucelená dodávka - všechny konstrukce | ST, M | zápis o předání a převzetí
7 | další požadavky dle smlouvy, PD a specifikace objednatele
Související technické normy : |  | ČSN 42 0008 | Úchylky tvaru a polohy hutních výrobků.
|  | ČSN 03 8241 | Zásady povrchové úpravy nátěrem. (EN ISO 12944-5)
|  | ČSN 03 8220 | Volba nátěrů pro ochranu proti korozi.
|  | ČSN 73 2601 | Provádění ocelových konstrukcí - výr.skup."C"
|  | ČSN 73 2611 | Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí - výr.skup."C".
|  | ČSN 73 1495 | Šroubové třecí spoje ocelových konstrukcí.
|  | ČSN 73 2400 | Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení. (ČSN P ENV 206)
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník |  |  |  | PD - projektová dokumentace

## 09
[7 empty] | List č.: | 1
9 | Konstrukce monolitické betonové – ukládání a zpracování betonové směsi
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kontrola čistoty bednění, výztuže | vizuální kontrola | před zahájením | ST, M | D
2 | obsahové složení betonové směsi | průkazní zkouška | před zahájením | aut.zkušebna | protokol, D
3 | kontrolní zkoušky | zkouška krychelné pevnosti | 1 x 50-200 m3 | aut.zkušebna | protokoly, D
4 | konzistence betonové směsi | zkouška sednutí kužele | 1 x denně | ST, M | D
5 | doprava, ukládání a zhutnění | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
6 | dilatační a pracovní spáry, kosení rohů | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
7 | ošetřování čerstvého betonu | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2400 | Provádění a kontrola betonových konstrukcí.
Beton. Vlastnosti, výroba, ukládání a kritéria hodnocení.
|  | ČSN 73 0210-2 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2. Přesnost monolitických betonových
konstrukcí.
|  | ČSN 73 1301 | Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 1301 | Čerstvý beton. Stanovení konzistence. Zkouška sedání. Stupeň zhutnitelnosti.(ČSN ISO 4109,4111)
|  | ČSN 73 1317 | Beton. Stanovení pevnosti v tlaku. (ČSN ISO 4012)
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 10
[7 empty] | List č.: | 1
10 | Konstrukce betonové, prefabrikované
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | betonové dílce, prvky z výroben | doklad o jakosti | všechny dílce | akreditovaná zkušebna | doklad o jakosti D
2 | rozměrové, směrové a výškové sestavení | kontrolní měření | všechny konstrukce | ST, M | D
3 | provedení styků, sváry | vizuální kontrola | všechny konstrukce | ST, M | D
4 | zmonolitnění prefabrikované konstrukce | vizuální kontrola | všechny konstrukce | ST, M | protokol
Související technické normy : |  | ČSN 73 2480 | Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.
|  | ČSN 73 0210-1 | Přesnost osazení stavebních dílců.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 11
[7 empty] | List č.: | 1
11 | Konstrukce zděné
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita cihel - zdících materiálů | doklady o jakosti od výrobce | každá dodávka nebo 1 x 100 m3 | ST, M | doklad o jakosti D
2 | kvalita spojovacích materiálů (malt, tmelů) | doklady o jakosti od výrobce | každá dodávka nebo 1 x 100 m3 | ST, M | doklad o jakosti D
3 | vázání cihel a bloků, sestavení, vyplnění spar maltou, dodržení tloušťky spar | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
4 | kotvení a ztužení příček a výplňového zdiva | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
5 | provedení průduchů komínů, ventilací | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
6 | rovinnost - dodržení tolerance vč.svislosti | kontrolní měření | průběžně | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2310 | Provádění zděných staveb.
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
|  | ČSN 72 2430-1 | Malty pro stavební účely, 3 Malty pro zdění, 5 Speciální malty.
|  | ČSN 72 2600 | Cihlářské výrobky.
|  | ČSN 72 2611-1 až 3 | Cihly plné, cihlářské prvky pro svislé konstrukce.
|  | ČSN 73 4210 | Provádění komínů a kouřovodů.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 12
[7 empty] | List č.: | 1
12 | Omítky
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | úpravy podkladu omítky, dilatace | vizuální kontrola | před započetím prací | ST, M | D
2 | přídržnost omítky | vizuální kontrola (zkouška odtrhem) | po dokončení | ST, M | D
3 | rovinnost omítek a svislost | kontrolní měření | každá ucelená plocha | ST, M | D
4 | ošetřování čerstvých omítek | průběžně | po dokončení | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2310 | Provádění zděných konstrukcí.
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.
|  | ČSN 73 2577 | Zkouška přídržnosti povrchové úpravy.
|  | ČSN 72 2430-1 | Malty pro stavební účely.
|  | ČSN 72 2430-2 | Malty pro omítky.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 13
[7 empty] | List č.: | 1
13 | Demolice
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | stabilita konstrukce, známky poruch | dozor | průběžně | ST, M
2 | zajištění ohroženého prostoru | dozor | při ohrožení | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 3050 | Zemní práce, Všeobecné ustanovení
|  | ČSN 73 8106 | Ochranné a záchytné konstrukce.
|  | ČSN 73 8108 | Podpěrná lešení.
Vyhláška 324/90 Sb.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 14
[7 empty] | List č.: | 1
14 | Izolace tepelné
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů a výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | D
2 | sestava a upevnění izolace | vizuální kontrola | 1 x 100 m2 | ST, M | D
3 | ochrana izolace | vizuální kontrola | 1 x 100 m2 | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 0540 | Tepelná ochrana budov.
|  | ČSN 73 0540-1 | Tepelná ochrana budov. Termíny, definice, veličiny.
|  | ČSN 73 0540-2 | Tepelná ochrana budov. Funkční požadavky.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 15
[7 empty] | List č.: | 1
15 | Konstrukce klempířské
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | D
2 | kontrola podkladů | vizuální kontrola | před zaháj.prací | ST, M | D
3 | rozměry a prostorové sestavení, přesahy | namátkové kontrolní měření | 1 x 100 m2 | ST, M | D
4 | dodržení spádů | namátkové kontrolní měření | 1 x 100 m2 | ST, M | D
5 | provedení a upevnění, spoje a dilatace | vizuální kontrola | 1 x 100 m2 | ST, M | D
6 | povrchová úprava, nátěry | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 3610 | Klempířské práce stavební.
|  | ČSN 42 0132 | Plechy ocel.pozinkované. Technické dodací předpisy.
|  | ČSN 42 5332 | Plechy ocel.pozinkované. Rozměrová norma.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 16
[7 empty] | List č.: | 1
16 | Konstrukce zámečnické
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů a výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | rozměrové a prostorové sestavení | namátkové kontrolní měření | 1x/10 t | ST, M | D
3 | kontrola svarů, ukotvení konstrukce | ultrazvuk, RTG | dle projektu | aut. zkušebna | protokol
4 | geodetické měření | kontrola měření | dle projektu | geodet | protokol
5 | funkční schopnost | namátková funkční zkouška | 1x5 t | ST, M | D
6 | nátěry | vizuální kontrola, namátkové | 1x5 t | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 3610 | Klempířské práce stavební
|  | ČSN 03 8240 | Zásady povrch. Úpravy nátěrem
|  | ČSN 03 8220 | Volba nátěrů pro ochranu proti korozi
|  | ČSN 73 2601 | Provádění ocelových konstrukcí - výr. skup. "C"
|  | ČSN 73 2611 | Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí výr. skup. "C"
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 17
[7 empty] | List č.: | 1
17 | Dlažby a obklady
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti, D
2 | povrch pokladu, pevnost, dilatace, hydroizolace, povinnost podkladu | vizuální kontrola | před zahájením prací | ST, M | D
3 | spárování, šířka spár, vzhled, dilatace | vizuální kontrola, měření | 1x200m2, každá místnost | ST, M | D
4 | rovinnost a svislost povrchu, drsnost povrchu | kontrolní měření | 1x200m2, každá místnost | ST, M | D
5 | spád - sklon dlažby | kontrolní měření | 1x200m2, každá místnost | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 72 4801 | Výrobky zdravotní keramiky. Název a definice
|  | ČSN 72 4840 | Výrobky zdravotní keramiky. Všeobecné technické požadavky
|  | ČSN 72 2430 1-5 | Malty pro stavební účely
|  | ČSN 73 3450 | Obklady keramické a skleněné
|  | ČSN 72 6028 | Měření rozměrových a tvarových odchylek, posuzování jakosti povrchu
|  | ČSN 74 4505 | Podlahy. Společná ustanovení
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnist ve výstavbě. Navrhováná geometrické přesnosti.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 18
[7 empty] | List č.: | 1
18 | Sádrokartonové konstrukce
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů a výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | stavební připravenost rovinnosti hr. Stavby | vizuální kontrola | před zahájením prací | ST, M | D
3 | prostorové sestavení | kontrola měření | 1x500m2 | ST, M | D
4 | finální provedení povrchů | vizuální kontrola | každá souvislá část | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 02 1236 | Šrouby do plechu se zápustnou hlavou
|  | ČSN 73 0821 | Požární odolnost stavebních konstrukcí
|  | ČSN 73 2310 | Provádění zděných konstrukcí
|  | ČSN 03 8241 | Volba nátěrů pro ochranu kovových tech. Výrobků proti korozi
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 19
[7 empty] | List č.: | 1
19 | Vnitřní rozvod plynu
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | rozměry, vedení potrubí | kontrola měření, vizuální kontrola | 1x100 m | ST, M | D
3 | upevnění vedení, ocelové ochranné trubky | namátková kontrola | 1x100 m | ST, M | D
4 | kontrola svarů | RTG, ultrazvuk | dle projektu | autor. laboratoř | protokol
5 | těsnost potrubí a plynových zařízení | tlaková zkouška | každá větev, úsek | odborný dodavatel | protokol
6 | ochranné nátěry a značení | vizuální kontrola | 1x100 m | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 42 5712 | Trubky ocelové svařované, závitové lehké. Rozměry
|  | ČSN 42 5710 | Trubky ocelové závitové běžné. Rozměry
|  | ČSN 38 6441 | Odběrná plynová zařízená na svítiplyn a zemní plyn v budovách
|  | ČSN 38 6413 | Plynovody a přípojky s nízkým středním tlakem
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 20
[7 empty] | List č.: | 1
20 | Ústřední teplovodní vytápění
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita výrobků | doklady o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklady o jakosti
2 | stavební připravenost (omítky pod tělesy ÚT, niky, příčky, prostupy) | vizuální kontrola | každá ucelená část | ST, M | d
3 | rozměry vedení potrubí, spády, dilatace, topná tělesa | kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
4 | upevnění potrubí | namátková kontrola | každá ucelená část | ST, M | D
5 | těsnost celého zařízení | zkouška těsnosti | kompletní systém |  | protokol
6 | výkon funkce soustavy | topná zkouška, dilatační | kompletní systém | odborný dodavatel | protokol
7 | odzkoušení zabudovaných zařízení | protokoly o odzkoušení | jednotlivá zařízení | odborný dodavatel | protokol
8 | funkční zkoušky - provozní | protokol o odzkoušení | kompletní systém | odborný dodavatel | protokol
Související technické normy : |  | ČSN 06 0310 | Ústřední vytápění. Projektování a montáž
|  | ČSN 06 1008 | Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla
|  | ČSN 06 0830 | Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkoví vody
|  | ČSN 13 0072 | Potrubí. Označování dle provozná tekutiny
|  | ČSN 13 3007 | Průmyslové armatury. Štítky armatur.
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 21
[7 empty] | List č.: | 1
21 | Větrání – klimatizace
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita použitých výrobků | doklad o jakosti a kompletnosti zařízení | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti a kompletnosti zařízení
2 | sestavení zařízení, vedení potrubí a jeho upevnění | vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření | každá ucelená část | odborný dodavatel | protokol
3 | napojení na elektrorozvody, MaR | doklady o jakosti a kompletnosti revize el. zařízení | každé zařízení | odborný dodavatel | doklady o jakosti a kompletnosti, D
4 | izolace, povrchové úpravy, označení rozvodů | vizuální kontrola | každá ucelená část | ST, M | D
5 | seřízení a ověřená provozu | individuální zkoušky | kompletní systém | odborný dodavatel | individuální a komplexní provozní zkoušky
6 | funkční zkoušky, komplexní zkoušky | komplexní odzkoušení | komplexní systém | odborný dodavatel | protokol
Související technické normy : |  | ČSN 12 7010 | Vzduchotechnická zařízená. Návrh větracích a klimatizačních zařízení
|  | ČSN 73 4301 | Obytné budovy
|  | ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
|  | ČSN 73 0872 | Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchu
|  | ČSN 73 0802 | Požární bezpečnost staveb. Všeobecné
|  | ČSN 73 0823 | Požárně-technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stav. Hmot
Manuály a provozní pokyny výrobců komponentů systému
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 22
[7 empty] | List č.: | 1
22 | Elektrické rozvody
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů a použitých výrobků, rozvaděčů | doklady o jakosti a kompletnosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti a kompletnosti
2 | převzetí pracoviště - kompletnost | vizuální kontrola | každá ucelená část | ST, M | D
3 | bezpečnost a správnost instalace | revizní zpráva | každý okruh | revizní technik | revizní zpráva
4 | kompletnost, zařizovací předměty | vizuální kontrola | každá ucelená část | odborný dodavatel | D
5 | funkční odzkoušení | odzkoušení | každá ucelená část | odborný dodavatel | D
Související technické normy : |  | ČSN 33 2130 | Elektrotechnické předpisy. Vnitřní el. rozvody
|  | ČSN 33 1500 | Elektrotechnické předpisy. Revize el. zařízení
|  | ČSN 34 1390 | Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu před bleskem.
|  | ČSN 35 7107, 1-4 | Rozvaděče
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 23
[7 empty] | List č.: | 1
23 | Nátěry
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti |  | ST, M | doklad o jakosti
2 | příprava povrchů - očištěná, otryskání | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
3 | kontrola prostředí a teploty ovzduší | kontrolní měření | denně | ST, M | D
4 | počet, složení, přilnavost a tloušťka vrstev | namátkové kontrolní měření | průběžně | ST, M | D
5 | barevný odstín | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
6 | vzhled povrchu | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 67 3061 | Nátěrové hmoty, stanovení tloušťky nátěru
|  | ČSN 67 3075 | Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami
|  | ČSN 67 3085 | Nátěrové hmoty. Mřížková zkouška
|  | ČSN 03 8221-2 | Ochrana proti korozi ocelových výrobkl. Metody úpravy povrchu před nátěrem
Manuály nátěrových hmot výrobce
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 24
[7 empty] | List č.: | 1
24 | Zasklení
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti bezpečnostního skla | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti bezpečnostního skla
2 | šířka polodrážek a drážek | namátkové kontrolní měření | 1x 200m2 | ST, M | D
3 | uchycení, zatmelení skla, očištění | vizuální kontrola | každý prvek | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 3440 | Sklenářské práce stavební
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 25
[7 empty] | List č.: | 1
25 | Vnitřní vodovod
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | kontrola rozměrů a vedení potrubí (sklon, dilatace, vyústění) | vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření | 1x 100m | ST, M | D
3 | upevnění vedení a připojení armatur | namátková kontrola | 1x 100m | ST, M | D
4 | izolace potrubí | vizuální kontrola | 1x 100m | ST, M | D
5 | protikorozní ochranna potrubí a kotevních prvků | vizuální kontrola, kontrola aplikace | 1x 100m | ST, M | D
6 | počet, druh a rozmístění zařizovacích předmětů, kompletnost zařízení | vizuální kontrola | všechny zařizovací předměty | ST, M | D
7 | vodotěsnost | tlaková zkouška | každá větev nebo úsek | odborný dodavatel | protokol
8 | funkční odzkoušení | kontrolní provoz | kompletní systém | odborný dodavatel | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 6660 | Vnitřní vodovody
|  | ČSN 72 7006 | Výpočet tepelných ztrát při navrhováná tepelných izolací
|  | ČSN 03 8203 | Koroze kovů a slitin. Koroze agresivních atmosfér.
Manuál výrobce ochranného nátěru
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 26
[7 empty] | List č.: | 1
26 | Výplně otvorů
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita výrobků | doklad o jakosti a kompletnosti | všechny druhy výrobků | ST, M | doklad o jakosti
2 | směrové a výškové osazení, rovinnost a svislost | vizuální kontrola, namátkové kontrolní měření | 1x 10 - 50 ks | ST, M | D
3 | zakotvení do konstrukce (kotvící prvky, tepelné izolace rámů, klempířské prvky) | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
4 | těsnost spár, zalištování, zkouška funkčnosti | namátková kontrola | 1x 50 ks | ST, M | D
5 | kompletnost kování, vybavení výplní | namátková kontrola | 1x 50 ks | ST, M
6 | povrchové úpravy | namátková kontrola | 1x 50 ks | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 3130 | Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
|  | ČSN 73 2602 | Zhotovování tenkostěnných ocelových konstrukcí
|  | ČSN 73 2611 | Úchylky rozměrů a tvarů ocelových konstrukcí
Manuál výrobce: podmínky aplikace, vhodnost tmelů a zálivkových hmot
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 27
[7 empty] | List č.: | 1
27 | Konstrukce dřevěné
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | rozměrové, směrové a výškové sestavení | kontrolní měření | všechny konstrukce | ST, M | D
2 | kontrola řeziva - vlhkost, suky, trhliny, deformace, hniloba, dřevokazný hmyz | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
3 | ochrana dřeva - požární, hniloba, hmyz, houby | doklad o jakostu, vizuální kontrola | 1x 50m2 | ST, M | doklad o jakosti
4 | provedení konstrukčních detailů | vizuální kontrola | všechny konstrukce | ST, M | D
5 | použité spojovací prvky, provedení styků | vizuální kontrola | všechny konstrukce | ST, M
6 | nátěrový systém konstrukce | vizuální kontrola | všechny konstrukce | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 2810 | Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
|  | ČSN 49 0600-1, 4 | Ochrabna dřeva. Základní ustanovení
|  | ČSN 73 3150 | Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie
|  | ČSN 73 1701 | Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 28
[7 empty] | List č.: | 1
28 | Fasádní úpravy
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | povrchy (rovinnost zdiva, osazzení fasád, vyplnění spár, klempířské prvky, kamenické prvky) | vizuální kontrola, kontrolní měřená1x 500m2 | 1x 500m2 | ST, M | D
3 | odstín, počet vrstev, jednotnost odstínu | vizuální kontrola | 1x 500m2 | ST, M | D
4 | vzhled, detily | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
5 | osazení klempířských prvků | vizuální kontrola | každá ucelená plocha | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 72 2430,1,4,5 | Malty pro stavební účely
|  | ČSN 73 2310 | Provádění zděných konstrukcí
|  | ČSN 73 3251 | Navrhováná konstrukcí z kamene
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhováná geometrické přesnosti.
|  | ČSN 73 3610 | Klempířské práce stavební
Manuály výrobce
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 29
[7 empty] | List č.: | 1
29 | Provádění střešního pláště
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | D
2 | dokončenost podkladních vrstev, vyzdění atik, provedení střešních svodů, nátěry VSŽ | vizuální kontrola | před zahájením prací | ST, M | D
3 | jednotlivé vrstvy pláště, dodržení skladby, přesahy, ventilační střešní systém | vizuální kontrola | každá vrstva | ST, M | D
4 | provádění tepelných izolací - zakrývání | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
5 | osazení klempířských prvků, jejich rovinnost a spády, nátěry | vizuální kontrola | před zahájením hydroizolace | ST, M | D
6 | podklady pro hydroizolace, rovinnost, spády | kontrolní měření | před zahájením hydroizolace | ST, M | D
7 | mikroventilace, napojení na venkovní ovzduší | vizuální kontrola | po dokončení mikroventilace | ST, M | D
8 | prostupy střešním pláštěm, opracování | vizuální kontrola | každý postup | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 73 0600 | Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení
|  | ČSN 73 1901 | Navrhování střech
|  | ČSN 73 6760 | Vnitřní kanalizace
|  | ČSN 73 3610 | Klempířské práce stavební
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 30
[7 empty] | List č.: | 1
30 | Podlahové konstrukce
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | podkaldy - rovinnost, tloušťka, hydroizolace, tepelná izolace | vizuální kontrola, kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
2 | vstupní kontrola betonových směsí | průkazní zkouška | před zahájním prací | akreditovaní zkušební laboratoř | protokol
3 | rovinnost konečných úprav | vizuální kontrola, kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
4 | provedení dilatačních spár, výplně, tloušťky, dilatační pole | vizuální kontrola, kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
5 | konečné úpravy - pevnost a vlhkost podkladů | vizuální kontrola, kontrolní měření | před zahájením konečných úprav | ST, M | D
6 | technologie konečných úprav, tloušťky, dilatační spáry | vizuální kontrola, kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
7 | plovoucí podlahy- dilatace, dilatace kolem prostupujících částí | vizuální kontrola, kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 74 4505 | Podlahy - společná ustanovení
|  | ČSN 73 2310 | Provádění zděných konstrukcí
|  | ČSN 73 0600 | Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. Základní ustanovení
|  | ČSN 73 2400 | Provádění a kontrola betonových konstrukcí
|  | ČSN 73 0205 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhováná geometrické přesnosti
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 31
[7 empty] | List č.: | 1
31 | Podhledy
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | dokončenost předcházejících pracá | vizuální kontrola | před zahájením prací | ST, M | D
3 | nosný rošt - rozvržení | vizuální kontrola, kontrolní měření | každá ucelená část | ST, M | D
4 | tepelné a zvukové izolace | vizuální kontrola | každá ucelená část | ST, M | D
5 | vzhled, dokončovací prvky | vizuální kontrola | každá ucelená část | ST, M | D
Související technické normy : |  |  | Technické podklady od výrobce
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 32
[7 empty] | List č.: | 1
32 | Silnoproud
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
ROZVADÉČE
1 | kvalita materiálů | dokald o jakosti | každá dodávka | ST, M | dokald o jakosti
2 | zkoušky krytí | protokol o zkoušce krytí | každá dodávka | revizní technik | protokol o zkoušce krytí
3 | zkouška zkratové odolnosti | protokol | každá dodávka | revizní technik | protokol
4 | obloukový zkrat | protokol | každá dodávka | revizní technik | protokol
TRANSFORMÁTORY
5 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
6 | měření izolačního odporu | předpis výrobce | každá dodávka | revizní technik | protokol
KABELY
7 | kvalita materiálů | dokald o jakosti | každá dodávka | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 33 0330 | Stipně ochrany krytem
|  | ČSN 35 7107,1-4 | Rozvaděče
Techbické podkaldy výrobce
IEC 332-3A Zkouškyx elektrických kabelů
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 33
[7 empty] | List č.: | 1
33 | Kanalizační přípojky
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiálů | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | geodetické zaměření výškové, směrové, nápojové body | vizuální kontrola, kontrola měření | před zahájením prací | ST, M | D
3 | kontrola pažení rýhm odvodnění, ražené přípojky | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
4 | betony - konzistence | sednutí kužele | 1x denně | ST, M | D
5 | betony - pevnost | zkoušky krychlené pevnosti | 1x 50-200m3 | akred. zkušební laboratoř | protokol
6 | kontrola obetonování potrubí | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
7 | dokončenost objektů, šachty, napojovací body | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
8 | těsnění trub a šachet | zkouška vodotěsnosti | každá větev | ST, M | protokol, D
9 | kontrola zhutněná zásypů | kontrolní měřená | dle PD | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky
|  | ČSN 73 3050 | Zemní práce. Všeobecná ustanovení
|  | ČSN 72 3164 | Betonové prefabrikáty. Betonoví trouby pro splaškové odpadní vody
|  | ČSN 72 3150 | Betonové prefabrikáty. Železobetonové trouby
|  | ČSN 72 3162 | Betonové prefabrikáty. Betonové trouby. Společná ustanovení
|  | ČSN 72 3163 | Betonové prafabrikáty. Betonové trouby pro dešťové odpadní vody.
|  | ČSN 72 5201 | Kam. Toruby, tvarovky a spoje trub pro odpadná a stokovou kan. Část 1
|  | ČSN 73 0202 | Geometrická přesnost ve výstavbě. Zákaldní ustanovení
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 34
[7 empty] | List č.: | 1
34 | Vodovodní přípojky
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita materiáll (potrubí a armatury) | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | geodetické zaměření výškové, směrové | vizuální kontrola, kontrolní měření | před zahájením prací | ST, M | D
3 | úprava dna, kotvící bloky | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
4 | uložení potrubí - materiál, spoje, armatury, bloky, podložení, napojení, izolace potrubí | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
5 | tlakové zkoušky potrubí, armatur a objektů | tlaková zkouška | každá větev |  | potokol, D
6 | dokončenost objektů, šachty apod. | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
7 | čistota vnitřního potrubí | proplach, profuk | každá větev | ST, M | D
8 | obsyp a kotvení potrubí | vizuální kontrola | každá větev | ST, M | D
9 | kontrola zhutněšní zásypů | kontrolní měření | dle PD | ST, M | D
Související technické normy : |  | ČSN 75 5411 | Vodárenství. Vodovodní přípojky
|  | ČSN 73 3050 | Zemní práce. Všeobecná ustanovení
|  | ČSN 75 5401 | Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí.
|  | ČSN 75 5911 | Tlakové zkoušky vodovodníhi a závlahovéhi potrubí
|  | ČSN 72 1006 | Kontrola zhutnění zemin
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 35
[7 empty] | List č.: | 1
35 | Kanalizace, kanalizační stoky (gravitační)
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | kvalita výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | kontrola základové spáry | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
3 | kontrola spádu a směru potrubí, rozměrů a šachet | kontrolní měření | všechny větve a šachty | ST, M | D
4 | kontrola napojení a spojů | vizuální kontrola, kontrolní měření | všechny spoje a napojení | ST, M | D
5 | geodetické zaměření | kontrolní měření | všechny větve a šachty | geodet | protokol
6 | vodotěsnost | zkouška vodotěsnosti | všechny větve vč.šachet | ST, M | protokol, D
7 | obsyp, zásyp | vizuální kontrola, zkouška zhutnění | průběžně | ST, M, geotechnická laboratoř | D, protokol
8 | betonové lože, obetonování, podložení | kontrolní měření, betonová směs | průběžně | ST, M | D, protokoly
Související technické normy : |  | ČSN 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky
|  | ČSN 75 6909 | Zkoušky vodotěsnosti stok
|  | ČSN EN 752-1 až 7 | Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek
|  | ČSN EN 1610 | Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
|  | ČSN EN 476 | Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačního systému
dále normy viz oddíl Zemní práce a Konstrukce monolitické betonové
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 36
[7 empty] | List č.: | 1
36 | Čistírny odpadních vod (ČOV)
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
Střední a velké ČOV
1 | těsnost nádrží pro odpadní vody | zkouška vodotěsnosti | každá nádrž | ST, M | D, protokol
2 | uložení inž.sítí v násypech, pružné napojení potrubí v průchodech do nádrží | vizuální kontrola, kontrolní měření | všechny inž.sítě a napojení | ST, M | D
3 | založení provozních budov | zkoušky zhutnění, kontrola zákl.spáry | všechny základy | ST, M | D, protokol
Malé a domovní ČOV
4 | kompletní ČOV | požadované parametry : dle PD, atesty, revize, provozní řád, apod. | kompletní dodávka | odborný dodavatel, VS - konzultace s budoucím provozovatelem | soubor
5 | stavební připravenost | plošné základy | dle harmonogramu | ST, M | D
6 | napojení potrubí | všechny napojení | všechny napojení | ST, M | D
7 | obetonování | kontrola - vnější tlaky na nádrž | průběžně | ST, M | D
8 | zásyp
Související technické normy : |  | ČSN 75 6401 | ČOV pro více než 500 eqvivalentních obyvatel
|  | ČSN 75 6402 | ČOV do 500 eqvivalentních obyvatel
|  | ČSN 75 0905 | Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží
ČSN EN 12255-1 až 11 Čistírny odpadních vod
dále normy viz oddíl Zemní práce
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 37
[7 empty] | List č.: | 1
37 | Vodovody, zásobení pitnou vodou, vodojemy, spouštěné studny
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
| Provozní soubor : | [5 empty] | Strana : | 1 / 2
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
Vodovody
1 | kvalita výrobků | doklad o jakosti | každá dodávka | ST, M | doklad o jakosti
2 | kontrola základové spáry | vizuální kontrola | průběžně | ST, M | D
3 | kontrola spádu a směru potrubí, rozměrů a šachet, podložení a bloků | kontrolní měření | všechny větve a šachty | ST, M | D
4 | kontrola napojení, spojů a armatur | vizuální kontrola, kontrolní měření | všechny spoje, napojení a armatury | ST, M | D
5 | geodetické zaměření | kontrolní měření | všechny větve a šachty | geodet | protokol
6 | tlaková vodotěsnost | tlaková zkouška vodotěsnosti | všechny větve vč.armatur | ST, M | protokol viz příloha č.1
7 | čištění, desinfekce | proplach, desinfekce | všechny větve vč.armatur | odborný dodat
8 | obsyp, zásyp | vizuální kontrola, zkouška zhutnění | průběžně | ST, M, geotechnická laboratoř | D, protokol
Vodojemy
9 | těsnost nádrží pro pitnou vodu | zkouška vodotěsnosti | všechny nádrže | ST, M | D, protokol
10 | vnitřní povrch nádrže | kontrolní měření | celý vnitřní povrch | ST, M | D
11 | stropní konstrukce | kontola únosnosti při zásypu | před zásypem | ST, M | D
Spouštěné studny
12 | místo provedení | geolog.průzkum | před prováděním | geolog | zpráva
13 | objekt spouštěné studny | kontrola svislého sklonu | průběžně | ST, M | D
37 | Vodovody, zásobení pitnou vodou, vodojemy, spouštěné studny | [5 empty] | Strana : | 2 / 2
Související technické normy : |  | ČSN 75 0905 | Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží
|  | ČSN 75 5911 | Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
|  | ČSN EN 805 | Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
|  | ČSN EN 1508 | Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
dále normy viz oddíl Zemní práce a Konstrukce monolitické betonové
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 38
[7 empty] | List č.: | 1
38 | Úpravny vod
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | nádrže | kontrola složení betonové směsi ve vazbě na použití chemikálií na úpravu pitné vody (chlór, ..) | každá dodávka | autor.zkušebna | protokol, D
2 | všechny konstrukce | kontrola ochrany proti korozním účinkům chemikálií na úpravu pitné vody (chlór, ..) | všechny konstrukce ve styku s chemikáliemi, dle PD | ST, M | D
3 | všechny objekty | stavební připravenost + koordinace staveb. a technolog.prací | průběžně dle harmonogramu | ST, M | D, hmg
Související technické normy : |  | ČSN 75 0905 | Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží
|  | ČSN 75 5201 | Vodárenství - Navrhování úpraven pitné vody
|  | ČSN EN 1508 | Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník, hmg - harmonogram

## 39
[7 empty] | List č.: | 1
39 | Technologická zařízení
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
Provozní soubor :
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
1 | technologická zařízení | požadované parametry : dle PD, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, revize, provozní řády, apod. | kompletní dodávka | odborný dodavatel, VS - konzultace s budoucím provozovatelem | soubor
2 | všechny objekty | stavební připravenost + koordinace staveb. a technolog.prací | průběžně dle harmonogramu | ST, M | D, hmg
3 | všechny provozní soubory | individuální zkoušky | po dokončení PS | odborný dodavatel | D, protokoly
4 | celé dílo | komplexní zkoušky | po dokončení | odborný dodavatel | D, protokoly
5 | celé dílo | zkušební provoz | po dokončení a převzetí díla | VS, odborný dodavatel | soubor veškeré dokumentace
Související technické normy : |  | ČSN EN 12255-1 až 11 Čistírny odpadních vod
|  | ČSN 75 5201 | Vodárenství - Navrhování úpraven pitné vody
|  | ČSN 75 5301 | Vodárenství - Čerpací stanice
|  | ČSN EN 1508 | Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník

## 40
[7 empty] | List č.: | 1
40 | Hydrotechnické stavby
| Stavba : | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Stavební objekt :
| Provozní soubor : | [5 empty] | Strana : | 1 / 2
číslo položky | podobjekt, činnost, soubor, práce, apod. | předmět a provedení zkoušek, testů a kontrol | četnost | provádí | záznam | číslo záznamu | odpovědná osoba | datum
Úpravy toků
1 | těžba nánosů | zaměření příčných profilů |  | ST, M | výkres, D
|  | geodetické zaměření | po dokončení | geodet | geodet.zaměření
2 | opevňování koryt na provozovaných vodních cestách | kontrola normových parametrů a parametrů dle PD u materiálů pro opevňovacé prvky (kámen, beton, ..) | každá dodávka | ST, M | D
|  | kontrola technologie provádění | průběžně | ST, M | D
|  | vizuální kontrola pohledovosti konstrukcí | průběžně | ST, M | D
Vodí nádrže, hráze
3 | hráze | průzkum zemníku | 1x 2 000m3 | geotechnická laboratoř | protokol
|  | zkoušky koeficientu filtrace |  | geotechnická laboratoř | protokol
4 | funkční objekty (vypouštěcí a napouštěcí zařízení, bezpečnostní přelivy) | kontrola navázání na zemní těleso, kontrola průsaků |  | geotechnická laboratoř, ST, M | protokol, D
|  | funkční zkoušky, kontrola průsaků | po dokončení | ST, M | D
40 | Hydrotechnické stavby | [5 empty] | Strana : | 2 / 2
Související technické normy : |  | ČSN 75 2101 | Ekologizace úprav vodních toků
|  | ČSN 72 1860 | Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení.
ČSN 72 1151,52,53,58,59 Přírodní stavební kámen
|  | ČSN EN 1341 | Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
|  | ČSN EN 1342 | Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
|  | ČSN EN 1343 | Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody
|  | ČSN 75 2410 | Malé vodní nádrže
Zkratky : | VS - vedoucí střediska, ST - stavbyvedoucí, M - mistr, D - stavební deník