TECHNICKÁ ZPRÁVA

# VÝCHOZÍ PODKLADY

Podkladem pro vypracování přípojek NN je situační výkres komunikací .

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Proudová soustava : 3 PEN, 50Hz AC, 230/400 V, TN-C

3 NPE, 50Hz AC, 230/400 V, TN-S

Volené ochrany

Proti zkratu : tavnými pojistkami

Proti přetížení : jističi

Stupeň dodávky elektrické energie dle ČSN 34 1610 : 3

Ochranné opatření:

- automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

# Stanovení prostředí dle  ČSN 332000-4-41 ed.3,   ČSN 332000-5-51 ed.3:

| číslo místnosti | Název místnosti – prostoru | vnější vlivy | prostory |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROSTORY-venkovní | AA7,AB8 | NEBEZPEČNÉ |

Systém  		MDO- méně důležité obvody

Kabelová skříň KS1- napájí elektrickou energií technologické zařízení v objektu

Délka kabelové trasy	: 220m (nutno přesně změřit na stavbě)

Elektrický příkon 	:  226,0kW

Úbytek napětí		:   1,096%

Impedanční smyčka	:   0,094 ZOhm

Kabelový rozvod	:  AYKY 3x240+120

Systém		DO- zálohované obvody z dieselagregátu

Kabelová skříň KS2- napájí elektrickou energií technologické zařízení v objektu

Délka kabelové trasy	: 240m (nutno přesně změřit na stavbě)

# REALIZACE PŘÍPOJEK  NN

3.1. Návrh řešení kabelových přípojek:

Z navrženého rozvaděče HR-TS (osazeného ve stávající rozvodně nad kanálem) NN stávající areálové trafostanice bude vyvedeno cca 3ks kabelových vývodů AYKY 3x240+120 mm2. Jednotlivé kabely budou ukončeny v kabelových skříní typu SR502 s kompaktním pilířem.

Z volné pojistkové sady R-ATS-dieselagregát (osazeného ve stávající rozvodně) NN stávající areálové trafostanice bude vyveden cca 1ks kabelových vývodů AYKY 3x240+120 mm2. Jednotlivý kabel bude ukončen v kabelové skříni typu SR502 s kompaktním pilířem.

Jednotlivé kabely budou uloženy vně objektu v kabelovém výkopu, v kolektoru na stávajícím kabelovém roštu, doplněném kabelovém roštu š.300mm v délce cca 50m.

Kabelová trasa je znázorněna na situaci. V PD se počítá s kabelovými spojkami, vždy 2ks na jeden kabel.

3.2. Zemní práce :

Uložení kabelu

- kabel lkV bude uložen dle ČSN 332000-5-52 – 736005 viz přiložená tabulka

- ve volném terénu v hloubce 0,8 m ve vrstvě jemnozrnného písku 8 cm pod a nad kabelem

- křižování s komunikacemi v hloubce 1,2m v chráničkách uložených v betonovém loži z betonu B135

- při křižování vjezdů bude kabel uložen v běžné trase do chrániček

- při křižování ostatních podzemních vedení bude kabel uložen do chrániček, které budou přesahovat křižované vedení o 1m na každou stranu, nedosahují-li křižované vedení mezi sebou vzdálenosti stanovené ČSN

- souběh a křížení se spojovými kabely nutno provést dle ČSN 341100

- v chodníku bude kabel uložen v hloubce 0,35m ve vrstvě jemnozrnného písku 8 cm pod a nad kabelem

Ochrana kabelu :

- proti mechanickému poškození hloubkou uložení, chráničky a výstražnou folií PVC

Označení kabelové trasy :

- orientačními štítky

3.3. Montáž a bezpečnost práce :

Při montáži dojde ke styku s jinými podzemními sítěmi.Prováděcí firma musí před započetím zemních prací nechat vytýčit podzemní vedení a zařízení od příslušných správců. Nedílnou součástí je koordinační situace.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným stavem. Jednotlivá zařízení musí mít písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/97sb.

Organizace,stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el . zařízení, jsou povinni  respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBU č.50/1982 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č.98/1982Sb. Normy a předpisy souvisejících.