## Podlahy
SKLADBY HRUBÝCH PODLAH
F1a | Hrubá podlaha na terénu přístavby - povlakové krytiny (zatížení do 3,5 kN/m2)
| skladba čisté podlahy | 6
| anhydritový samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého | 44
- pevnostní třída min. CA-C30-F5
- vč.dilatací dle předpisu výrobce
- vrstva v celé tl. oddilatována od stěny vložením vrstvy např. MIRELON tl. 15 mm
| separační fólie PE | -
| tepelně izolační deska pěnového polystyrenu (např. Isover EPS 150S) | 100
- desky pro podlahové konstrukce se zatížením max. 3,5 kN/m2 (T4)
| celková tloušťka konstrukce | 150
F1b | Hrubá podlaha na terénu přístavby - povlakové krytiny s hydroizolační stěrkou (zatížení do 3,5 kN/m2)
| skladba čisté podlahy | 7
| anhydritový samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého | 43
- pevnostní třída min. CA-C30-F5
- vč.dilatací dle předpisu výrobce
- vrstva v celé tl. oddilatována od stěny vložením vrstvy např. MIRELON tl. 15 mm
| separační fólie PE | -
| tepelně izolační deska pěnového polystyrenu (např. Isover EPS 150S) | 100
- desky pro podlahové konstrukce se zatížením max. 3,5 kN/m2 (T4)
| celková tloušťka konstrukce | 150
F1c | Hrubá podlaha na terénu přístavby - keramická dlažba v mokrém provozu (zatížení do 3,5 kN/m2)
| skladba čisté podlahy | 15
| anhydritový samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého | 35
- pevnostní třída min. CA-C30-F5
- vč.dilatací dle předpisu výrobce
- vrstva v celé tl. oddilatována od stěny vložením vrstvy např. MIRELON tl. 15 mm
| separační fólie PE | -
| tepelně izolační deska pěnového polystyrenu (např. Isover EPS 150S) | 100
- desky pro podlahové konstrukce se zatížením max. 3,5 kN/m2 (T4)
| celková tloušťka konstrukce | 150
F2 | Hrubá podlaha na terénu přístavby - kabina CT (zatížení do 5,0 kN/m2)
| vlastní konstrukce podlahy kabiny CT | 20
| drátkobeton | 180
- součástí podlahové vrstvy jsou veškeré penetrace, brokování, broušení a jiné úpravy podkladu
- třída betonu C20/25, množství drátků 25 kg/m3 (množství nesmí přesáhnout 25 kg/m2 z důvodu instalované technologie)
- vč. dilatace dle předpisu výrobce
- vrstva v celé tl. oddilatována od stěny vložením vrstvy např. MIRELON tl. 15 mm
- spára vyplněna těsnícím provazcem a PU tmelem do fabionu
| separační fólie PE | -
| tepelně izolační deska s extrémní odolností vůči tlaku s hladkým povrchem a polodrážkou (např. Isover Styrodur 5000 CS) | 100
- desky pro podlahové konstrukce se zatížením max. 5,0 kN/m2
| celková tloušťka konstrukce | 300
F3 | Hrubá podlaha ve strojovně VZT (zatížení do 5,0 kN/m2)
| skladba čisté podlahy | 3
| anhydritový samonivelační potěr na bázi síranu vápenatého | 57
- pevnostní třída min. CA-C30-F5
- vč.dilatací dle předpisu výrobce
- vrstva v celé tl. oddilatována od stěny vložením vrstvy např. MIRELON tl. 15 mm
| separační fólie PE | -
| tepelně izolační deska pěnového polystyrenu (např. Isover EPS 150S) | 40
- desky pro podlahové konstrukce se zatížením max. 5,0 kN/m2
| celková tloušťka konstrukce | 100
F4 | Venkovní zámková dlažba (zatížení do 3,5 kN/m2)
| zámková dlažba | 60
| kladecí vrstva - kamenivo frakce 4-8 | 30
| drcené kamenivo frakce 8-16 mm | 150
zhutněný původní/upravený terén
| celková tloušťka konstrukce | 240
F5 | Okapový chodníček
| okapový chodník z betonových dlaždic 500×500×50 mm | 50
| kladecí vrstva - kamenivo frakce 4-8 | 30
zhutněný původní/upravený terén
| celková tloušťka konstrukce | 80
Poznámky:
- U anhydritového potěru je nutné dodržovat pravidla pro řešení dilatačních resp. smršťovacích spar. V ploše se umisťují tak, aby nevznikaly dilatační celky větší jak 200 m2, dále v místech dalatací konstrukcí, změny tl. Roznášecí vrstvy, ve dveřních otvorech. Roznášecí anhydritový potěr při změně tvaru a směru místnosti je nutné dělit na meněí dilatační celky. Délka dilatačního celku podlahy nemá být větší jak trojnásobek kratšího rozměru tohoto celku. Dilatace jsou prováděny i mezi vytápěnými a nevytápěnými částmi roznášecí vrstvy a u místností, kde hrozí nerovnoměrné ohřívání podlahy od slunění. V takových případech dilatuje potěr po 20m2. Spáry musí míst stejnou šířku na celou tloušťku anhydritového potěru. V místě styku roznášecího anhydritového potěru a styku desky podlahového vytápění s přilehajícími konstrukcemi je nutné provést průběžnou dilatační spáru přes obě tyto vrtsvy. Minimální tl. anhydritového potěru nad vedením podlahového vytápění

## Nášlapy
SKLADBY NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH
V1 | Elektrostaticky vodivá povlaková krytina (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| homogenní vodivý vinyl v rolích | 2 | např. Mipolam Elegance EL 5, 0350 Light Grey
- homogenní vodivé neválcované PVC v rolích bez obsahu ftalátů vhodné do čistého provozu
- el. odpor 5x10^4 ≤ R ≥ 10^6
- šířka role 2 m
- třída zátěže 34/43
- rozměrová stálost dle EN 434 je ≤ 0,05%
- zbytkový otlak dle EN 433 je ≤ 0,035mm
- protiskluznost R9
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-1 třída 4
- splňuje normu pro čisté provozy ISO 14644-8 (TVOC 23°C/90°C) třída -9,1
- součinitel smykového tření dle ČSN µ ≥ 0,6
- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
| elektricky vodivé disperzní lepidlo pro povlakové krytiny | 1
- instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky
| elektricky vodivá penetrace | -
| samonivelační stěrka (doporučuje se sytémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 6
pozn. | Včetně vytahovaného fabionu 100 mm - podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC) 38×38 mm, radius 38 mm, rohy vyztuženy rohovým podkladním profilem
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
V2a | Homogenní povlaková krytina (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| homogenní vinyl v rolích | 2 | např. Mipolam Elegance PECAN 0343
- homogenní neválcované PVC bez obsahu ftalátů
- spojování systémovými svařovacími šňůrami
- šířka role 2 m
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,40 %
- zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035 mm
- protiskluznost R9
- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
| disperzní lepidlo pro povlakové krytiny | 1
| samonivelační stěrka (doporučuje se systémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 6
pozn. | Včetně vytahovaného fabionu 100 mm - podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC) 20×20 mm, radius 20 mm, rohy vyztuženy rohovým podkladním profilem
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
V2b | Homogenní povlaková krytina (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| homogenní vinyl v rolích | 2 | např. Mipolam Elegance ACEROLA 0336
- homogenní neválcované PVC bez obsahu ftalátů
- spojování systémovými svařovacími šňůrami
- šířka role 2 m
- roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,40 %
- zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035 mm
- protiskluznost R9
- součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav
- biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0
- adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B
- třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 %
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců
| disperzní lepidlo pro povlakové krytiny | 1
| samonivelační stěrka (doporučuje se systémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 6
pozn. | Včetně vytahovaného fabionu 100 mm - podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC) 20×20 mm, radius 20 mm, rohy vyztuženy rohovým podkladním profilem
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
V3 | Koberec (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| kobercový segment s konstrukcí klasické smyčky | 6 | např. Forbo Tessera Basis 354
- konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno ze 100% polyamidu
- délka vlákna cca 2,5 mm, formát 50×50 cm
- třída zátěže 33
- součinitel smykového tření dle ČSN 7844505 µ ≥ 0,3
- reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bfl S1
- celková hmotnost cca 3835 g/m2
- hmotnost vlákna cca 520 g/m2
- celkový počet vpichů cca 204880 g/m2
- rubová strana z polyesteru a modifikovaného bitumenu/polyesterového vlákna
-akustický útlum 22 dB
| disperzní lepidlo pro kobercové krytiny | 1
| samonivelační stěrka (doporučuje se sytémově provázat s celou skladbou podlahy) | 3
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 10
V4a | Keramická dlažba (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| maloformátová slinutá keramická dlažba 298/298/9 se standardním povrchem | 9 | např. RAKO Taurus Granit 65 SA Antracit TAA35065
- voděodolná spárovací hmota v odstínu dlažby
- protiskluznost min R9, odolnost proti opotřebení PEI4
| pružný lepící tmel pro keramické dlažby | 5
| penetrační nátěr | -
| hydroizolační stěrka včetně penetrace | 1
- provedena do výšky 150 mm nad podlahu, u sprchových koutů a van provedena na výšku místnosti
- včetně systémových těsnících pásek a rohů
penetrační nátěr
| celková tloušťka konstrukce | 14
pozn. | Včetně soklu vytvořeného pomocí řezané dlažby v. 100 mm s dodatečným zatmelením spáry
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
V4b | Keramická dlažba v mokrém provozu (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| maloformátová slinutá keramická dlažba 298/298/9 s hladkým povrchem | 9 | např. RAKO Taurus Granit 65 SB Antracit TAB35065
- voděodolná spárovací hmota v odstínu dlažby
- protiskluznost min R10, odolnost proti opotřebení PEI4
| pružný lepící tmel pro keramické dlažby | 5
| hydroizolační stěrka včetně penetrace | 1
- provedena do výšky 150 mm nad podlahu, u sprchových koutů a van provedena na výšku místnosti
- včetně systémových těsnících pásek a rohů
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 15
pozn. | Včetně soklu vytvořeného pomocí řezané dlažby v. 100 mm s dodatečným zatmelením spáry
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
pozn. | Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
V4c | Keramická dlažba v mokrém provozu protiskluzná (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| maloformátová slinutá keramická dlažba 298/298/9 s reliéfním povrchem | 9 | např. RAKO Taurus Granit 65 SR7 Antracit TR735065
- voděodolná spárovací hmota v odstínu dlažby
- protiskluznost min R11, odolnost proti opotřebení PEI4
| pružný lepící tmel pro keramické dlažby | 5
| hydroizolační stěrka včetně penetrace | 1
- provedena do výšky 150 mm nad podlahu, u sprchových koutů a van provedena na výšku místnosti
- včetně systémových těsnících pásek a rohů
| penetrační nátěr | -
| celková tloušťka konstrukce | 15
pozn. | Včetně soklu vytvořeného pomocí řezané dlažby v. 100 mm s dodatečným zatmelením spáry
Odstín a typ dle výběru architekta a investora. Určení přesného typu nášlapné vrstvy může mít za následek úpravu jednotlivých tlouštěk skladby podlahy.
V5 | Stěrka (zatížení do 3,5 kN/m2) |  | neodvzorkováno
| uzavírací vrstva z elastické dvousložkové pigmentové epoxidové podlahoviny | 3
- vč. nosné vrstvy (bezrozpouštědlové, dvousložkové, vysoceelastické, polyuretanová stěrka s vysokou průtažností)
- vč. penetrace (bezrozpouštědlové, dvousložkové, nízkovizkózní, epoxyd. pryskyřice s prosypem křemenným pískem)
- vč. úpravy, vyspravení a přípravy podkladu
| celková tloušťka konstrukce | 3

## Stěny
SKLADBY OBVODOVÝCH STĚN
Ozn. | Název skladby | Tl. vrstvy
WE 01 | Obvodová stěna zděná
povrch stěn dle specifikace viz tabulka místností
| obvodová stěna z broušených cihelných bloků na zdící pěnu | 440
- keramické cihelné bloky (např. Porotherm 44 Profi Dryfix), zdivo s pevností P10 na zdící pěnu
- Rw = 46 dB, Rei =180 DP1, U = 0,25 W/m2K
| tepelná izolace z podélně orientovaných minerálních vláken (např. Isover TF Profi) | 140
- vč. celoplošné lepící stěrky a talířových kotev
- ʎ = 0,036 W/mK
| tenkovrstvá silikonová probarvená střednězrnná omítka vč. penetrace vnějších stěn | 5
- zrnitost 2,0 mm
- vč. podkladní stěrky a penetrace s výztužnou tkaninou v celé ploše, vč. rohových a ukončovacích lišt
- vzorek schválí investor a generální projektant na základě vzorkování
| celková tloušťka konstrukce | 585
WE 02 | Stěna přisazená ke stávajícímu objektu
povrch stěn dle specifikace viz tabulka místností
| obvodová stěna z broušených cihelných bloků na zdící pěnu | 240
- keramické cihelné bloky (např. Porotherm 24 Profi Dryfix), zdivo s pevností P10 na zdící pěnu
- Rw = 49 dB, Rei =180 DP1, U = 0,90 W/m2K
| dilatační izolace z podélně orientovaných minerálních vláken (např. Isover TF Profi) | 50
- vč. celoplošné lepící stěrky a talířových kotev
- ʎ = 0,036 W/mK
| celková tloušťka konstrukce | 290
WE 03 | Atika
| hydroizolační folie dle specifikace střešní skladby vytažená pod oplechování atiky | 1.5
- mechanicky kotvená k podkladu
- včetně vyplanilových vnějších a vnitřních rohů pro navaření folie
| separační textilie | 2
- textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2
| rovinné desky z polystyrenu EPS 150 S | 100
- tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu
| parotěsnící vrstva - 1 x SBS modifikovaný asfaltový pás | 4
- pás s vložkou ze skleněné tkaniny, tl. 4,0 mm
- bodově nataveno k podkladu
penetrace - asfaltová emulse
| zdivo atiky z broušených cihelných bloků na zdící pěnu | 300
- keramické cihelné bloky (např. Porotherm 30 Profi Dryfix), zdivo s pevností P10 na zdící pěnu
- Rw = 46 dB, Rei = 180 DP1, U = 0,50 W/m2K
| tepelná izolace z podélně orientovaných minerálních vláken (např. Isover TF Profi) | 140
- vč. celoplošné lepící stěrky a talířových kotev
- ʎ = 0,036 W/mK
| tenkovrstvá silikonová probarvená střednězrnná omítka vč. penetrace vnějších stěn | 5
- zrnitost 2,0 mm
- vč. podkladní stěrky a penetrace s výztužnou tkaninou v celé ploše, vč. rohových a ukončovacích lišt
- vzorek schválí investor a generální projektant na základě vzorkování
| celková tloušťka konstrukce | 552.5
WE 04 | Suterénní zdivo strojovny VZT
povrch stěn dle specifikace viz tabulka místností
| suterénní zdivo z betonu C25/30-XC1-CI 0,2-Dmax 22-S3, ocel B500 | 357
| skladba hydroizolace | 8
| celková tloušťka konstrukce | 365
WE 05 | Suterénní zdivo strojovny VZT na kontaktu se zeminou
povrch stěn dle specifikace viz tabulka místností
| suterénní zdivo z betonu C25/30-XC4-XF1-CI 0,2-Dmax 22-S3 (vnější stěny), ocel B500 | 250
| skladba hydroizolace | 8
| ochrana hydroizolace - izolační desky s minimální nasákavostí, např. EPS Perimetr | 50
| celková tloušťka konstrukce | 258
6 | Obvodová konstrukce - PH clona na střeše
tenkovrstvá akrylátová omítka, zrno 2,0mm
armovací tkanina vtlačená do lehké malty
armovací lepidlo
| v místě styku ocel/deska vložena armovací páska | 5
| voděodolná, nehořlavá deska do vnějšího prostředí na bázi cementovlákna | 25
- např. Powerpanel H2O
- mechanicky kotveno do nosné ocelové konstrukce
| nosná ocelová konstrukce z uzavřených jacklů 100/100/5 | 100
- viz ST
- doplněno minerální tepelnou izolací - fasádní rohož, např. ISOVER AKU
| stěnový panel s izolačním jádrem z minerální vlny a zámkem pro skryté kotvení | 100
- horizontální kladení
- např. KINGSPAN KS1000 FH, vnější profilace B, povrchová úprava PES, tl. plechu 0,60mm
- barevné řešení RAL 9007
| celková tloušťka konstrukce | 230
WI 01 | Vnitřní stěna zděná
povrch stěn dle specifikace viz tabulka místností
| obvodová stěna z broušených cihelných bloků na zdící pěnu | 240
- keramické cihelné bloky (např. Porotherm 24 Profi Dryfix), zdivo s pevností P10 na zdící pěnu
- Rw = 47 dB, Rei 180 DP1, U = 0,90 W/m2K
povrch stěn dle specifikace viz tabulka místností
- vzorek schválí investor a generální projektant na základě vzorkování
| celková tloušťka konstrukce | 240

## Střechy
SKLADBY STŘECH
Ozn. | Název skladby | Min. tloušťka | Max. tloušťka
1 | Střecha plochá - nepochozí
| hydroizolační fólie z PVC-P s PES výztužnou vložkou | 1.5
- hydroizolační folie určená pro mechnicky kotvené jednovrstvé izolace střechy
- mechanicky kotvená k podkladu
| separační textilie | 2
- textilie z netkaných polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2
| rovinné desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu | 160
- např. ISOVER EPS 150 S
| spádové klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu | 100 | 190
- např. EPS 150S
| parotěsnící vrstva - 1 x samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás s jemnozrnným posypem | 3
- nalepeno k podkladu
| stropní prefabrikované předepjaté panely SPIROLL | 250
| celková tloušťka konstrukce | 516.5 | 606.5
Pozor: Skladba střešního pláště musí vyhovět na požární odolnost REI 30 DP3 - neumožňuje šíření požáru v nebezpečném prostoru - Broof (t3). Pro přístup do strojovny VZT budou instalovány mrazuvzdorné betonové dlaždice 500×500 mm.
Poznámky:
Součástí dodávky hydroizolací střech jsou veškeré klempířské prvky, týkající se ukončovacích detailů hydroizolací – jedná se o přítlačné lišty, kotvení….. Klempířské prvky jsou samostatně vypsány v tabulce klempířských výrobků
Veškeré hydroizolace musí být provedeny dle technologických předpisů výrobce a dle detailů, které jsou součástí PD.
Prostupy přes střechu budou řešeny typovými detaily výrobce krytiny.

## Hydroizolace
SKLADBY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY
Ozn. | Název skladby | Tl. vrstvy
H01 | Hydroizolace spodní stavby - vodorovná izolace
| 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 3-4 mm | 8
- plošně natavený k podkladu
- 1x pás s hliníkovou vložkou + 1x se skelnou vložkou
| penetrace - asfaltová emulse | -
| podkladní beton | 92
- viz. část stavebně konstrukční
| hutněný násyp Y 3-4 | -
| celková tloušťka konstrukce | 100
H02 | Hydroizolace spodní stavby - svislá izolace
| 2 x SBS modifikovaný asfaltový pás tl. 3-4 mm | 8
- plošně natavený k podkladu
- 1x pás s hliníkovou vložkou + 1x se skelnou vložkou
| penetrace - asfaltová emulse | -
stěna
| celková tloušťka konstrukce | 8
Poznámky:
- Veškeré dilatace, prostupy, napojení a veškeré provádění hydroizolací bude realizováno dle technologických předpisů a detailů výrobce izolací
• napojení svislé hydroizolace na vodorovnou bude provedeno typovým etapovým (zpětným) spojem, který bude dimenzován jako dilatační prvek
• veškeré prostupy budou řešeny typovým spojem
- Před položením ochraných vrstev musí být provedena kontrola těsnosti jenotlivých svárů.
- Ukončení hydroizolace bude standardně provedeno ve výšce nejméně 300 mm nad úrovní terénu (podlahy). Tato výška bude dodržena pokud není jinak stanoveno v PD.
- Při realizaci základové desky musí být dbáno na kvalitu a opatrnost při provádění výztuží aby nedošlo k propíchnutí hydroizolační vrstvy.
- V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se napojení izolace na prostupy provede opracováním izolačního povlaku kolem prostupující konstrukce.

## Fabiony
SPECIFIKACE FABIONŮ
Ozn. | Název skladby
P1 | Sokl běžný, PZ lišta v. 60 mm
- fabion vytvořený pomocí vysoce flexibilní PVC lišty tl. 2 mm
- systémová dodávka
P2 | Sokl keramický v. 100 mm
- sokl vytvořený pomocí řezané keramické dlažby
- dodatečné zatmelení spáry
P3 | Stěrka - vytažení na svislou konstrukci v. 100 mm
- vytažení na svislou konstrukci do výšky 100 mm
- dilatace u stěny provedeny mirelonem tl. 5 mm, spára vyplněna těsnícím provazcem a PU tmelem do fabionu
P4 | Sokl koutový v. 100 mm
- fabion vytvořený pomocí podložky z tvarovacího profilu (extrudované PVC, radius 38 mm) rohy vyztuženy podkladním profilem
- systémová dodávka
P5 | Kobercová soklová lišta v. 50 mm
- fabion vytvořený pomocí ukončující plastové lišty
- systémová dodávka

## Malby
SPECIFIKACE MALEB
Ozn. | Název skladby
M1 | Antibakteriální nátěr
- vodou ředitelný, disperzní nátěr vhodný do zdravotnictví
- omyvatelný, chemicky stálý
- dle DIN 53778
M2 | Malba vnitřní běžná
- paropropustný, otěruvzdorný nátěr v min. počtu 2 vrstev
- možnost použití na různé typy podkladních materiálů
- nutno aplikovat na vyspravený a čistý podklad
- systémové provedení dle výrobce (počet vrstev, časový odstup)
M3 | Transparentní bezprašný nátěr
- vodopropustný nátěr s hydrofobními vlastnostmi zabraňující vzniku výkvětů
- systémové provedení dle výrobce (počet vrstev, časový odstup)
- nutno aplikovat na vyspravený a čistý podklad

## Obklady
SPECIFIKACE OBKLADŮ
Ozn. | Název skladby
T1 | Keramický obklad - za linkou, v. 600 mm
- formát a barevné provedení dle PD interiéru, rozměr nutno koordinovat s dodavatelem SDK konstrukcí
- systémová dodávka (ukončovací lišty, lepící tmel, hydrofobní spárovací hmota)
- vč. hydroizolační stěrky a penetrace podkladu
T2 | Keramický obklad - za umyvadly, v. 1500 mm
- formát a barevné provedení dle PD interiéru, rozměr nutno koordinovat s dodavatelem SDK konstrukcí
- systémová dodávka (ukončovací lišty, lepící tmel, hydrofobní spárovací hmota)
- vč. hydroizolační stěrky a penetrace podkladu
T3 | Keramický obklad - na výšku místnosti dle výkresu
- formát a barevné provedení dle PD interiéru, rozměr nutno koordinovat s dodavatelem SDK konstrukcí
- systémová dodávka (ukončovací lišty, lepící tmel, hydrofobní spárovací hmota)
- vč. hydroizolační stěrky a penetrace podkladu
T4 | Obklad - laminátová deska - výšky uvedeny ve výpisu truhlářských výrobků
- interiérová deska HPL laminát, rozměry a dekor dle PD interiéru
- hrany opatřeny ABS
- nutná odolnost vůči běžným dezinfekcím
T5 | Nástěnný obklad na ochrana před poškozením a otěru v. 1000mm
- odolá opotřebení, poškrábání, nárazům i vodě
- materiál např. acrovyn
- nutná odolnost vůči běžným dezinfekcím

## Omítky
SPECIFIKACE OMÍTEK
Ozn. | Název skladby
O1 | Stěrka SDK - sádrokartonové konstrukce
- pro tmelení a vyhlazení spár mezi deskami SDK
- tmel na bázi sádry
- po obvodu konstrukcí zatmelit akrylátovým tmelem
- vč. zpevňující pásky, dle dodavatele systému
O2 | Omítka vnitřní vápenocementová, štuková hladká - zděné konstrukce
- strojní provedení v tl.10 mm
- vyhlazení pro porovedení výmalby
- vč. rohových omítníků, vč. podkladních vrstev
- přechody různých podkladních materiálů je nutno přebandážovat skelnou tkaninou, přesah min. 100mm
- podléhá ČSN 732582, 732580, 732580
O3 | Omítka vnitřní vápenocementová, jádrová - zděné konstrukce pod keramický obklad
- strojní provedení v tl. 10 mm
- přechody různých podkladních materiálů je nutno přebandážovat skelnou tkaninou, přesah min. 100 mm
O4 | Stěrka vnitřní cementová - betonové konstrukce, SDK konstrukce pod obklad
- jemnozrnná, vyhlazená stěrka
O5 | Barytová jádrová omítka
- provedení v tl. 20 mm
- slouží k omítání jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření
- přechody různých podkladních materiálů je nutno přebandážovat skelnou tkaninou, přesah min. 100 mm

## Podhledy
SPECIFIKACE PODHLEDŮ
Ozn. | Název skladby
C1 | Minerální rastrový podhled stropu | Techn. reprezentant : ECOPHON Hygiene Meditec A C1
Minerální rastrový akustický podhled určený do zdravotnických prostor
- rastr 600×600 mm
- viditelná konstrukce rastru z pozinkované oceli
- tl. desky 20 mm
- obvodová lišta dle systému, viditelná spára zatmelena
- povrch hladký, barva bílá, viditelné profily bílé
C2 | Minerální rastrový podhled stropu | Techn. reprezentant : ECOPHON Master A
Minerální rastrový akustický podhled určený do kancelářských prostor
- rastr 600×600 mm
- viditelná konstrukce rastru z pozinkované oceli
- tl. desky 40 mm
- obvodová lišta dle systému, viditelná spára zatmelena
- povrch hladký, barva bílá, viditelné profily bílé
C3 | SDK celistvý zavěšený podhled stropu | Techn. reprezentant : Rigips D112, PK22
SDK zavěšený podhled opláštěný deskami 2× RB(A) 2×12,5 mm bez minerální izolace
- nosné profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce
- montážní profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce
- obvodovcé profily R-UD
- kotveno do stropu pomocí rektifikovatelných závěsů
- povrch hladký, barva bílá, viditelné profily bílé
C4 | SDK celistvý zavěšený podhled stropu | Techn. reprezentant : Rigips D112, PK22
SDK zavěšený podhled opláštěný deskami 2× RBI(H2) 2×12,5 mm bez minerální izolace
- nosné profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce
- montážní profily R-CD v roztečích dle předpisu výrobce
- obvodovcé profily R-UD
- kotveno do stropu pomocí rektifikovatelných závěsů
- povrch hladký, barva bílá, viditelné profily bílé