## Z1
Stavba: |  | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici
Zak. čís.: |  | 1571/82 |  |  | Dodávka v Kč |  |  | 0
[5 empty] | Montáž v Kč |  |  | 0
[5 empty] | režie | 4% |  | 0
[5 empty] | měření, zprovoznění… |  | 0.05 | 0
[5 empty] | CELKEM v Kč bez DPH |  |  | 0
Datum: |  | 10/2018
Poř. |  |  |  |  | Jednotkové údaje |  | Celkové údaje
čís. |  | P o p i s | M.j. | počet | dodávka | montáž | dodávka | montáž
pol. |  |  |  | jednotek | v Kč | v Kč | v Kč | v Kč
|  | Větrání CT |  |  |  |  | 0 | 0
1-1 |  | protidešťová žaluzie1200x1000 se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - fasáda | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-2 |  | buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum po frekvencích 32Hz-8kHz: 6/9/12/19/26/28/24/18/10dB, hygienické provedení | ks | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | ks | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - stoupačka do 1.NP | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 |  | VZT jednotka 6100m3/h, technické parametry viz příloha 1 pozice 1, Včetně: 1.kondenzační jednotky s VZT kitem a příslušenstvím, propojovacím vedením, výkon 25kW, LWA=82dB. 2. odporového vyvíječe páry 20kg/h příkon 14,9kW/400V pracující s neupravenou pitnou vodou. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - střecha | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-4 |  | ohebné potrubí typu sono DN250mm | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1-5 |  | ohebné potrubí typu sono DN160mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1-6 |  | přívodní anemostat 600x600mm, 48lamel, 313m3/h, max 20Pa, max 17dB, regulační klapka, připojení DN250 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1-7 |  | odvodní anemostat 600x600mm, 48lamel, 1250m3/h, max 39Pa, max 35dB, připojení DN250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1-8 |  | přívodní anemostat 600x600mm, 48lamel, 350m3/h, max 20Pa, max 15dB, regulační klapka, připojení DN250 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1-9 |  | odvodní anemostat 600x600mm, 48lamel, 500m3/h, max 15Pa, max 20dB, připojení DN250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1-10 |  | talířový ventil pro přívod vzduchu DN160, 100m3/h, max 20Pa | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-11 |  | protipožární klapka 1000x600 spouštění ruční a teplotní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nad podlahou 1.NP v prostupu ze strojovny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-12 |  | protipožární klapka 1000x450 spouštění ruční a teplotní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nad podlahou 1.NP v prostupu ze strojovny | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-13 |  | protidešťová žaluzie 1000x1200 se sítem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - fasáda | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1-14 |  | tepelná izolace, minerální vata tl.60mm s Al polepem | m2 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | m2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.07 | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.18 | m2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.17 | m2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.16 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | m2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | m2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1-15 |  | potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I
|  | do obvodu 4460mm, 30% tvarovek | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 4000mm, 100% tvarovek | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 3500mm, 30% tvarovek | m | 59 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.07 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.18 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.17 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.28 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.26 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 2630mm, 50% tvarovek | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 1890mm, 50% tvarovek | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.17 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.16 | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.15 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500mm, 30% tvarovek | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1-16 |  | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do průměru 200mm, 0% tvarovek | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Větrání čistých prostorů
2-1 |  | buňka tlumiče hluku 500x200x1000, útlum po frekvencích 32Hz-8kHz: 6/9/12/19/26/28/24/18/10dB, hygienické provedení | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
2-2 |  | VZT jednotka 5240/(4320)m3/h, technické parametry viz příloha 1 pozice 2, Včetně: 1.kondenzační jednotky s VZT kitem a příslušenstvím, propojovacím vedením, výkon 20kW, LWA=80dB. 2. odporového vyvíječe páry 20kg/h příkon 14,9kW/400V pracující s neupravenou pitnou vodou. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - střecha | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-3 |  | protipožární klapka 800x500 spouštění ruční a teplotní | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | nad podlahou 1.NP v prostupu ze strojovny | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-4 |  | regulátor protoku pro rychlosti 0,2 - 6m/s přesnost +/-5% ovládání 0-10V, napájení 24V, DN250mm, 35-1060m3/h | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-5 |  | regulátor protoku pro rychlosti 0,2 - 6m/s přesnost +/-5% ovládání 0-10V, napájení 24V, DN315mm, 56-1682m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-6 |  | regulátor protoku pro rychlosti 0,2 - 6m/s přesnost +/-5% ovládání 0-10V, napájení 24V, DN400mm, 90-2713m3/h | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-7 |  | přívodní anemostat s koncovým filtrem (čistý nástavec), filtrace H13, rozměr 600x600mm, 48lamel, 450-800m3/h, max 30dB, regulační klapka, připojení DN250 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-8 |  | vyústka komfortní jednořadá, regulace R1 rozměr 425x125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-9 |  | vyústka komfortní jednořadá, regulace R1 rozměr 525x125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-10 |  | vyústka komfortní jednořadá, regulace R1 rozměr 425x425 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-11 |  | vyústka komfortní jednořadá, regulace R1 rozměr 525x225 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-12 |  | vyústka komfortní jednořadá, regulace R1 rozměr 425x225 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-13 |  | regulační klapka pro ovládání servopohonem (pohon dodá MaR) 200x200 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-14 |  | regulační klapka pro ovládání servopohonem (pohon dodá MaR) 500x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-15 |  | regulační klapka pro ovládání servopohonem (pohon dodá MaR) 315x250 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.04 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2-16 |  | regulační klapka pro ovládání servopohonem (pohon dodá MaR) 250x250 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tepelná izolace, minerální vata tl.60mm s Al polepem | m2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m2 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | m2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.07 | m2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.08 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.09 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | m2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | m2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | m2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.04 | m2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2-17 |  | potrubí ocelové pozinkované čtyřhranné skupiny I, třída těsnosti III
|  | do obvodu 4460mm, 100% tvarovek | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 4000mm, 100% tvarovek | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 3500mm, 50% tvarovek | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 2630mm, 30% tvarovek | m | 81 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.02 - strojovna | m | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.07 | m | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.28 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.27 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.26 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.24 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.23 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 1890mm, 30% tvarovek | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.07 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.06 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 1500mm, 30% tvarovek | m | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.07 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.08 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.10 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.13 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.04 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do obvodu 1050mm, 30% tvarovek | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2-18 |  | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I, třída těsnosti III
|  | do průměru 400mm, 50% tvarovek | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | do průměru 280mm, 50% tvarovek | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.05 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.03 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.02 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.01 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní
3-1 |  | talířový ventil pro odvod vzduchu DN160, 150m3/h, max 25Pa. Max 25dB | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.09 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.10 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.06 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.13 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.15 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.16 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.17 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.18 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.28 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-2 |  | ohebné potrubí typu sono DN160 | m | 29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.09 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.10 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.06 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.13 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.15 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.16 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.17 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.18 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.28 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.27 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
3-3 |  | radiální potrubní ventilátor s EC motorem, DN 160, 111W, 230V, max průtok 659m3/h, max tlak 576Pa, otáčky regulovatelné potenciometrem ve svorkovnici | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.27 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-4 |  | samočinná plastová žaluzie pro průměr potrubí 160mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - fasáda | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
3-5 |  | potrubí ocelové pozinkované kruhové skupiny I
|  | do průměru 200mm, 30% tvarovek | m | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.09 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.10 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.11 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.06 | m | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.12 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.13 | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.15 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.16 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.17 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.18 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.26 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.27 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.28 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.29 | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.30 | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3-6 |  | chladící jednotka typu split v nástěnném provedení, jmenovitý chladící výkon 8kW, automatický restart, zimní výbava, konzole pro připevnění na střechu. Včetně propojovacího vedení, doplnění chladiva a oživení venkovní jednotka Lwa=68dB | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - střecha (venkovní jednotka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.14 (vnitřní jednotka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3-7 |  | chladící jednotka typu multisplit v nástěnném provedení, jmenovitý chladící výkon 2x3,5kW, automatický restart, zimní výbava, konzole pro připevnění na střechu. Včetně propojovacího vedení, doplnění chladiva a oživení venkovní jednotka Lwa=70dB | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - střecha (venkovní jednotka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.19 (vnitřní jednotka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | D.1.4b.03 - 1.20 (vnitřní jednotka) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
příloha 1: