## Specifikace MaR
PROJEKTOVÝ ROZPOČET
Položka: | Množství | Popis | Typ | Jednotková cena | CELKEM
PERIFERIE
VZT1
.T1,2,3 | 3 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm | KTF1 Pt1000, 250mm |  | 0
.TH1, 2 | 2 | Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000 | KFTF-U, Pt1000 |  | 0
.TH3, 4 | 2 | Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000 | AFTF-U, Pt1000 |  | 0
.T4 | 1 | Čidlo teploty příložné Pt1000 | ALTF2 |  | 0
.DP1, 2, 3, 4 | 4 | Čidlo diferenčního tlaku -1000…+1000Pa, 0-10V | DF-1000/+1000U |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Snímač průtoku (množství) vzduchu, výstup 0-10V KLGF |  |  | 0
.E1,2,3,4,6,7,10,11 | 8 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | DS-106A |  | 0
.E5 | 1 | Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, aktivní | FS2-U |  | 0
.H1 | 1 | Kanálový hygrostat, mechanický, nastavení uvnitř | KH-10U |  | 0
.S1, 2 | 2 | Revizní vypínač pro motor <4kW s pomocným kontaktem | KT-4kW |  | 0
.M1 | 1 | Ventil trojcestný, PN16, DN25, kvs=10 | BUN025F300 | dodávka ÚT
.M1 | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ (před objednávkou ověřit dodávku s profesí ÚT) | AVM105SF132 |  | 0
.KR, .KS | 2 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~ | ASM115SF132 |  | 0
.KP, .KO | 2 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2...10V, 24V~ | ASF123SF122 |  | 0
.ZVL | 1 | Připojení napájení a ovládání parního zvlhčovače | viz. montáž |  | 0
.KJ | 1 | Připojení kondenzačních jednotek (3ks) vč.ovládání | viz. montáž |  | 0
VZT2
.T1,2,3 | 3 | Kanálové teplotní čidlo Pt1000, 250mm | KTF1 Pt1000, 250mm |  | 0
.TH1, 2, 9 | 3 | Kanálové aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000 | KFTF-U, Pt1000 |  | 0
.TH3 | 1 | Nástěnné aktivní čidlo vlhkosti, teplota pasivní Pt1000, IP66 | AFTF-U, Pt1000 |  | 0
.T4 | 1 | Čidlo teploty příložné Pt1000 | ALTF2 |  | 0
DP… | 8 | Snímač tlak. dif. s přev., ±75 Pa, 0...10 V, lin. | EGP100F101 |  | 0
.DP1, 2 | 2 | Čidlo diferenčního tlaku -1000…+1000Pa, 0-10V | DF-1000/+1000U |  | 0
.SP1, 2 | 2 | Snímač průtoku (množství) vzduchu, výstup 0-10V KLGF |  |  | 0
.E1,2,3,4,6,7, 10 | 7 | Diferenční manostat nastavitelný 50..500 Pa | DS-106A |  | 0
.E5 | 1 | Protizámrazový termostat -10.. +12°C, 6m, aktivní | FS2-U |  | 0
.H1 | 1 | Kanálový hygrostat, mechanický, nastavení uvnitř | KH-10U |  | 0
.S1 | 1 | Revizní vypínač pro motor <7,5kW s pomocným kontaktem | KT-7,5kW |  | 0
.S2 | 1 | Revizní vypínač pro motor <1,5kW s pomocným kontaktem | KT-1,5kW |  | 0
.M1 | 1 | Ventil regulační přímý, PN16, DN32, kvs=16 | BUN032F300 | dodávka ÚT
.M1 | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ (před objednávkou ověřit dodávku s profesí ÚT) | AVM105SF132 |  | 0
.KR, .KS | 2 | Servopohon 10 Nm, (90°=60/120s), 0-10V, 24V~ | ASM115SF132 |  | 0
.KP, .KO | 2 | Servopohon 18 Nm s pruž. pro zp. chod (90°=90s), 2...10V, 24V~ | ASF123SF122 |  | 0
YR… | 6 | Servopohon 5 Nm, (90°=35/60/120s), SUT, 24V~ | ASM105SF132 |  | 0
RVP… | 6 | Zapojení regulátoru proměnlivého průtoku | viz. montáž |  | 0
.ZVL | 1 | Připojení napájení a ovládání parního zvlhčovače | viz. montáž |  | 0
.KJ | 1 | Připojení kondenzačních jednotek (3ks) vč.ovládání | viz. montáž |  | 0
D1(..2)A(B).TL | 12 | Tlačítko pro povrchovou montáž |  |  | 0
D1(..6)A(B).R/G | 12 | Panel se signalizační LED (vstupní systém) - barva červená/zelená |  |  | 0
D1(…6).Z | 6 | Elektronický zámek dveří s pomocným kontaktem - součást dodávky dveří - MaR pouze připojuje | viz. montáž |  | 0
VYTÁPĚNÍ
TA | 1 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 | ATF1 Pt1000 |  | 0
T1 | 1 | Příložné teplotní čidlo Pt1000 | ALTF2 Pt1000 |  | 0
MT1 | 1 | Ventil trojcestný, PN16, DN20, kvs=2,5 | BUN020F300 | dodávka ÚT
MT1 | 1 | Pohon ventilu, řízení 0-10V, 24V~ | AVM105SF132 |  | 0
Rozvaděč DT1
DT1 | 1 | Rozvaděčová skříň např.Schrack 1000x2000x300 mm |  |  | 0
Příkon: 59kW
vč. vnitřního vybavení
Řídící systém
| 1 | DDC regulátor , 50AI, 32AO, 74DI, 35DO, ethernet, RS485 |  |  | 0
| 3 | Dotykový ovládací terminál 7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet |  |  | 0
| 1 | 8 portový TCP/IP switch |  |  | 0
VIZUALIZACE
| 1 | PC vč. grafické nadstavby s vizualizací |  |  | 0
KABELY A NOSNÁ ČÁST
| 1500 | JYTY-O 2 x 1 |  |  | 0
| 900 | JYTY-O 4 x 1 |  |  | 0
| 1010 | JYTY-O 7 x 1 |  |  | 0
| 400 | UTP CAT5E |  |  | 0
| 140 | CYKY-J 3x1,5 |  |  | 0
| 150 | CYKY-J 4x1,5 |  |  | 0
| 50 | CYKY-J 4x2,5 |  |  | 0
| 100 | CYKY-J 4x16 |  |  | 0
| 4980 | SHKFH-R B2 s1d0 3 x 2 x 0,8 |  |  | 0
| 5140 | SHKFH-R B2 s1d0 2 x 2 x 0,8 |  |  | 0
| 690 | SHKFH-R B2 s1d0 1 x 2 x 0,8 |  |  | 0
| 200 | Vodič CYA 6 |  |  | 0
| 160 | Kabelový žlab 125x15 vč. víka |  |  | 0
| 90 | Plastová lišta vkládací 25x22 |  |  | 0
| 1kpl | Ostatní drobný elektroinstalační materiál |  |  | 0
| 1kpl | Montáže |  |  | 0
| 1kpl | Naprogramování řídících podstanic ( 191 I/O bodů ) |  |  | 0
| 1kpl | - dílenská dokumentace dodavatele |  |  | 0
| 1kpl | - dokumentace skutečného provedení |  |  | 0
| 1kpl | - manuály |  |  | 0
| 1kpl | - zaškolení |  |  | 0
| 1kpl | - testy a revize |  |  | 0
| 1kpl | - zkušební provoz |  |  | 0
| 1kpl | - výchozí revize |  |  | 0
| 1kpl | - ostatní nespecifikované |  |  | 0
|  | CELKEM (bez DPH) |  |  | 0
Cena se rozumí vč. montáže