## Rozpočet
OCENĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK VYTÁPĚNÍ
Název | Jednotka | Množství | Cena/jednotku | Cena celkem
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 25, průtok 583 kg/h, tlak 23,1 kPa (příkon 20 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 25, průtok 2279 kg/h, tlak 16,9 kPa (příkon 40 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Teplovodní oběhové čerpadlo s proměnnými otáčkami DN 25, průtok 3947 kg/h, tlak 20,1 kPa (příkon 120 W, 230 V, 50 Hz), minimální dopravní výška 0,5 m | kus | 1 |  | 0
Ultrazvukový měřič tepla pro jm. průtok 10 m3/h, DN 50, min. Kvs=32 m3/h + příslušenství (čidla, jímky pro čidla, ...) | kpl | 1 |  | 0
Trojcestný směšovací ventil závitový DN 20, Kvs 2,5 m3/h | kus | 1 |  | 0
Trojcestný směšovací ventil závitový DN 25, Kvs 10 m3/h | kus | 1 |  | 0
Trojcestný směšovací ventil závitový DN 32, Kvs 16 m3/h | kus | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami a s vypouštěním, DN 20, Kvs 5,39 m3/h | kus | 2 |  | 0
Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami a s vypouštěním, DN 32, Kvs 14,2 m3/h | kus | 1 |  | 0
Vyvažovací ventil s měřicími vsuvkami a s vypouštěním, DN 40, Kvs 19,3 m3/h | kus | 1 |  | 0
Omezovač teploty zpětné teplonosné látky, rohový, DN 15, Kvs 2,0 m3/h | kus | 1 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G1" | kus | 2 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G5/4" | kus | 4 |  | 0
Kulový uzávěr do 120°C, G2" | kus | 7 |  | 0
Kulový kohout s vyměnitelným válcovým filtrem (porozita nerez. sítka ø 700 µm), DN 25, do 100 °C, PN 16, Kvs 14,5 m3/h | kus | 1 |  | 0
Filtr s nerezovým sítkem, DN 32, do 80 °C, PN 16, Kvs 17 m3/h | kus | 1 |  | 0
Filtr s nerezovým sítkem, DN 50, do 80 °C, PN 16, Kvs 36 m3/h | kus | 1 |  | 0
Zpětný ventil mosazný s uzavírací clonou a pružinou, DN 25, do 90 °C, PN 15, Kvs 4,50 m3/h | kus | 1 |  | 0
Radiátorové šroubení s integrovaným přednastavitelným ventilem (Kvs= 0,57 m3/h), rohová, DN 15 | kus | 3 |  | 0
Dvojité radiátorové regulační šroubení, rohové, DN 15, Kvs= 1,35 m3/h | kus | 24 |  | 0
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro otopná tělesa s integrovaným ventilem | kus | 24 |  | 0
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem a paroplynovou náplní čidla, protimrazovou ochranou a s převlečnou maticí pro radiátorový ventil | kus | 3 |  | 0
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro hlavice na otopná tělesa s integrovaným ventilem | kus | 24 |  | 0
Pojistka proti odcizení termostatické hlavice pro paroplynovou termostatickou hlavici | kus | 3 |  | 0
Přechodové svěrné šroubení (ALPEX - Cu), G 1/2" | kus | 54 |  | 0
Teploměr bimetalový do jímky, 0 až 120 °C, DN 15 | kus | 10 |  | 0
Vypouštěcí kohout DN 15 | kus | 10 |  | 0
Automatický odvzdušňovací ventil DN 15 | kus | 2 |  | 0
Manometr pr. 100 mm, rozsah 0 až 600 kPa, včetně příslušenství | kus | 1 |  | 0
Pružná hadice s pozinkovým opletem, DN 32 | kus | 2 |  | 0
Pružná hadice s pozinkovým opletem, DN 50 | kus | 2 |  | 0
Pevný bod DN 25 | kus | 2 |  | 0
Pevný bod DN 50 | kus | 2 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 16x2 | m | 240 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 20x2 | m | 143 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 26x3 | m | 62 |  | 0
Potrubí vícevrstvé plastohliníkové (včetně 10% na prořez) - průměr 32x3 | m | 42 |  | 0
- fitinky dle specifikace dodavatele | soubor |  |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 15 (vč. 10% na prořez) | m | 2 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 25 (vč. 10% na prořez) | m | 42 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 32 (vč. 10% na prořez) | m | 22 |  | 0
Ocelové trubky závitové bezešvé nízkotlaké ČSN 42 5710, DN 50 (vč. 10% na prořez) | m | 154 |  | 0
Ocelová desková tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu s hladkou čelní deskou, bez přídavné plochy, se spodním připojením a s integrovaným ventilem (Kvs= 1,43 m3/h), přípojka vpravo, včetně upevňovacích prvků:
výška 503 mm
10 VK -503x404, výkon 174 W při 75/65/20 °C | kus | 2 |  | 0
výška 603 mm
10 VK -603x1104, výkon 548 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -603x804, výkon 757 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -603x904, výkon 851 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -603x1104, výkon 1039 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -603x1204, výkon 1133 W při 75/65/20 °C | kus | 2 |  | 0
20 VK -603x2004, výkon 1886 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 703 mm
10 VK -703x404, výkon 225 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
10 VK -703x504, výkon 280 W při 75/65/20 °C | kus | 3 |  | 0
10 VK -703x604, výkon 336 W při 75/65/20 °C | kus | 2 |  | 0
10 VK -703x704, výkon 391 W při 75/65/20 °C | kus | 2 |  | 0
10 VK -703x904, výkon 503 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -703x504, výkon 540 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -703x604, výkon 969 W při 75/65/20 °C | kus | 2 |  | 0
20 VK -703x904, výkon 969 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -703x1404, výkon 1505 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
20 VK -703x1604, výkon 1719 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Trubkové otopné těleso rovné se spodním středovým připojením:
výška 700 mm, šířka 500 mm, výkon 280 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 900 mm, šířka 600 mm, výkon 429 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
výška 1500 mm, šířka 600 mm, výkon 750 W při 75/65/20 °C | kus | 1 |  | 0
Materiál ÚT celkem |  |  |  | 0
Připojení VZT jednotky | kpl | 2 |  | 0
Napojení potrubí na stávající rozvody do DN 50 | kus | 6 |  | 0
Montáž ÚT (potrubí, otopná tělesa, armatury, …) (cca 30% z celkové ceny materiálu ÚT) | kpl | 1 |  | 0
Propláchnutí a vyčištění systému | kpl | 1 |  | 0
Napuštění rozvodů | kpl | 1 |  | 0
Přesuny hmot | kpl |  |  | 0
Vytápění - dodávka a montáž |  |  |  | 0
Zkoušky zařízení dle ČSN 06 0310
Zkouška těsnosti | kpl | 1 |  | 0
Provozní zkouška (zahrnuje zkoušku dilatační i zkoušku funkční) | kpl | 1 |  | 0
Tepelné izolace
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 18 mm, tl. 20 mm | m | 240 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 20 mm, tl. 20 mm | m | 143 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 22 mm, tl. 20 mm | m | 2 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 28 mm, tl. 20 mm | m | 62 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 32 mm, tl. 20 mm | m | 42 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 35 mm, tl. 25 mm | m | 42 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 42 mm, tl. 25 mm | m | 22 |  | 0
- izolační návleková trubice s vnitřním průměrem 60 mm, tl. 25 mm | m | 16 |  | 0
- minerální izolační pouzdro s hliníkovou fólií s vnitřním průměrem 60 mm, tl. 40 mm | m | 114 |  | 0
- minerální izolace tl. 60 mm pro izolaci rozdělovače a sběrače | m2 | 3 |  | 0
Montáž izolace |  |  |  | 0
Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Nátěry
Nátěry potrubí ocelového potrubí pod izolaci DN 15 až DN 50 | m | 440 |  | 0
Nátěr rozdělovače a sběrače pod izolaci | m | 2 |  | 0
Nátěry uložení potrubí | soubor | 1 |  | 0
Nátěry celkem |  |  |  | 0
Uložení potrubí a podpůrné ocelové konstrukce | soubor | 1 |  | 0
Protipožární ucpávky
Protipožární ucpávka potrubí, viz PBŘ, do DN 50 | kpl | 15 |  | 0
Protipožární ucpávky celkem |  |  |  | 0
Vytápění celkem |  |  |  | 0
Poznámka:
Ceny jsou převzaty z cen dodavatelů a velkoobchodů.
Ceny jsou platné ke dni zpracování této PD a neobsahují DPH!
Ceny materiálu od různých dodavatelů se mohou lišit!
Vzhledem k tomu, že část prací bude probíhat ve stávajícím objektu a v jeho bezprostřením okolí, mohou být zjištěny jiné skutečnosti, než které jsou předpokládány v dokumentaci a rozvody budou upraveny dle potřeby po konzultaci s projektantem.
V ceně není zahrnuto přemístění bezkanálového vedení ve strojovně VZT.
Uvažováno je s využitím stávajícího potrubí DN 50 v objektu č. 4 včetně izolace.
El. pohony na trojcestné ventily jsou dodávkou profese MaR.
Note on A1: 15.10.2018
Note on A34: pro tělesa typu VK - Korado, ...