Název akce : VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – Rekonstrukce elektroinstalace, DPS

Investor :       Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Projektant :   Jan Černý, ČKAIT č. 0602639

Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové

# Technická zpráva

Silnoproudá elektrotechnika (EL)

Předmětem projektu je vypracování dokumentace pro „VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – Rekonstrukce elektroinstalace“ ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby).

Projekt řeší vybudování nových páteřních rozvodů elektroinstalace včetně osazení nových rozváděčů NN. Bude provedena nová zásuvková instalace zázemí a učeben, ve kterých ještě nedošlo k obnově el. instalace. Nově bude řešeno osvětlení na chodbách, učebnách, kancelářích a kabinetech, kde ještě nedošlo k obnově osvětlení. Kromě toho PD řeší nouzové protipanické osvětlení v rámci celé školy. V rámci slaboproudých rozvodů bude vytvořena nová páteřní síť s novými datovými rozváděči a aktivními prvky, která se propojí s již hotovou částí datové sítě. Projekt neřeší el. Instalaci v již nově zrekonstruovaných částech školy-pouze jejich napojení na nové rozvody. Dále projekt neřeší uzemnění a hromosvod – zůstávají stávající, VZT a klimatizace (pouze nové napojení stávajících zařízení).

Podkladem pro zpracování jsou výkresy půdorysů  a stávající stav elektroinstalace.

Dokumentace je zpracovaná ve stupni DPS.

Projekt je proveden a odpovídá platným předpisům a normám ČSN. Zařízení musí být provedeno dle těchto norem ČSN.

OBECNÁ USTANOVENÍ K OCENĚNÍ VÝKAZŮ VÝMĚR UCHAZEČEM:

Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudovány, a včetně všech nutných plnění a služeb.

Bude se jednat zejména o náklady za dopravné, na skladování, dále o náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací), náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí), náklady na pronájem veřejných ploch a další.

Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako „čisté“, odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.

V případě, že jsou ve výkazu výměr a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se ve smyslu §44 odst. 9 zákona č.137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

Výkaz výměr + rozpočet je zpracován s výhradou podle § 2622 odst. 1 Občanského zákoníku. I při odborné péči nelze sestavit výkaz výměr/rozpočet bez možnosti vzniku víceprací z důvodu nepředvídatelných okolností vzhledem k povaze PD jako nehmotného díla – viz §2911, §2912 Občanského zákoníku.

Základní údaje

Soustava napětí :

3 PEN,AC,50Hz,400/230V / TN-C – hlavní napájecí rozvody

3 NPE,AC,50Hz,400/230V / TN-S – koncové rozvody

Ochrana před úrazem el. proudem je provedena podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Základní ochrana při provozu je zajištěna

-     izolací,kryty,přepážkami.

Základní ochrana před při poruše je zajištěna

-    ochranným pospojováním automatickým odpojením od zdroje.

Doplněná ochrana při poruše je zajištěna

- proudovými chrániči

- pospojením a připojením na hlavní ochrannou přípojnici

Ochrana proti přepětí :

Svodiči přepětí umístěnými v jednotlivých rozváděčích.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 :

Protokol vnějších vlivů je stanoven nově pod číslem 04/2018 ( ze dne 10.8. 2018).

Stanoveni základních charakteristik :

Pro účely projektu je využito stanovení vnějších vlivů, využití a konstrukce budov

dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, a jsou detailně stanoveny v protokolu o určení vnějších vlivů

č. 04/2018

- sprchové kouty v sociálních zařízeních :

Elektroinstalace je provedena podle ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Jsou zde instalovány pouze světelné obvody výhradně za proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA.

- umývací prostory :

Elektroinstalace je provedena podle ČSN 33 2130 ed.3. V běžných učebnách musí být zásuvky umístěny min. 1,5 m od umyvadla.

Při jakékoliv změně v užívání jednotlivých místností bude určení vnějších vlivů znovu přehodnoceno a vystaveno pro archivaci.

Budou-li některé vnější vlivy stanoveny přísněji, než je zde uvedeno, elektroinstalace se přiměřeně upraví tak, aby odpovídala ČSN 33-2000-5-51ed.3 a ochraně před dotykem.

Výkonová bilance

Rekonstrukcí elektroinstalace nedochází k navýšení instalovaného příkonu.

Napojení na elektrickou energii, měření

Napojení školy na distribuční síť  je provedeno ze stávající trafostanice pojistkové skříně RIS umístěné v obvodovém plášti budovy nedaleko od hlavního vstupu do objektu. Přípojka zůstává stávající a není předmětem této projektové dokumentace. Měření spotřeby el. energie je umístěno vedle hlavního rozváděče RH na chodbě č. 1.24, zůstává stávající není předmětem této projektové dokumentace. Rekonstrukcí el. instalace  nedochází k navýšení rezervovaného příkonu.

Hlavní napájecí rozvody

Hlavní silnoproudé rozvody budou napojeny ze stávajícího hlavního rozváděče RH umístěného na chodbě č. 1.24-1.NP objektu. Z tohoto rozváděče budou zřízeny dvě větve stoupačkového vedení (HDV) kabelem Cyky-J 4x50mm2+Cya 25 zž, které budou z HR nejprve do 1.PP a potom stoupačkou přes stoupačkové rozváděče (RMSxxA; RMSxxB) umístěné na chodbách jednotlivých pater. Větev „A“ bude zavedena až na půdu školy a větev „B“ bude končit ve 3.NP. Z těchto stoupačkových rozváděčů bude provedeno napojení podružných rozváděčů (RPxxA; RPxxB) a el. instalace v příslušných prostorách školy. Kabeláž bude vedena pod omítkou a prostupy, drážky budou následně upraveny tak, aby byla zaručena původní požární odolnost stavební konstrukce.

Spolu s těmito napájecími kabely budou vedeny a podle možností uloženy i kabely sdělovacího vedení (SK, přesný čas, školní zvonek) tyto budou vedeny v předepsaných souběhových vzdálenostech od silového vedení viz. výkresy EL-01 až EL-08.

Jádra kabelů budou měděná, kromě hlavní kabeláže z TR UO 0747 do HR. Kabely, které procházejí mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Tyto požární ucpávky budou stejné požární odolnosti jako stavební konstrukce, kterou kabely procházejí.

Hlavní napájecí kabely jsou navrženy s ohledem na :

-	úbytek napětí

-	teplotní součinitel

-	součinitel uložení kabelů

-	jmenovitou hodnotu jističe

- impedanci smyčky

- 20% rezerva

Uzemnění

Uzemnění objektu školy zůstává stávající a není součástí této projektové dokumentace.       Od stávajícího uzemnění (HOP) umístěné v hlavním rozváděči RH bude ve stejné trase s hlavními napájecími kabely bude vedeno uzemnění vodičem Cya 25 zž, které bude zavedeno do stoupačkových rozváděčů, kde bude provedeno přizemnění bodu rozdělení soustavy. Z ochranných přípojnic umístěných ve stoupačkových  rozváděčích  bude provedeno ochranné pospojování, ocelové konstrukční prvky, rozvody plynu a vody. Ochranné pospojování bude provedeno dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

Způsob zapojení viz schéma ve výkresové části.

Školní zvonek a přesný čas

- Přesný čas – 24V ss

- Školní zvonek – 75V st.

Ve vstupní hale č. 1.30 budou umístěny hlavní hodiny, které řídí hodiny přesného času a školní zvonky. Kabeláž (času a zvonků) bude provedena na všechna koncová místa  a ukončena instalační krabicí KU 68-1902, ze které pak bude provedeno připojení zařízení (školní zvonek a přesný čas). Konkrétní místa umístění jsou patrna z výkresové části.

Nové rozvody přesného času a školního zvonku a sirén budou provedeny kabely Cyky-O 3x1,5mm2. Nové rozvody budou provedeny pod omítkou.

Při souběhu sdělovacích kabelů a kabelů popř. vodičů NN musí být dodržena vzdálenost min. 30mm při souběhu do 5m a min. 100mm při souběhu nad 5m. Při křižování lze tuto vzdálenost snížit.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění drážek a prostupů, případná oprava či doplnění poškozených obkladů včetně výmalby.

Datové rozvody (strukturovaná kabeláž)

Stávající stav:

V některých částech školy je vybudována stávající strukturovaná kabeláž. Některé části datové sítě jsou řešeny pomocí bezdrátových prvků WIFI.

Technické řešení:

V rámci rekonstrukce bude proveden nový páteřní rozvod SK (strukturované kabeláže) optickým kabelem Single Mode 09/125um 12vl. Z hlavního datového rozváděče (RACK 0) budou zřízeny dvě páteřní stoupačky označeny „A“ a „B“ V jednotlivých patrech budou osazeny podružné datové rozváděče (RACKxA; RACLxB) ve kterých budou osazeny aktivní prvky pro napojení jednotlivých přípojných míst (učebny, kabinety, sborovny apod.). V datových rozváděčích RACKxA,B bude provedeno osazení modulů WIFI 2,4/5 GHz Dále do nich budou napojeny již provedné rozvody. Datová síť bude rozdělena na dvě samostatné sítě (žákovská síť=učebny; admin.síť=kabinety, sborovny). Nově bude instalován systém strukturované kabeláže Cat6 v souladu s normami ISO11801, EN 51173, EIA/TIA. Rozmístění a počet datových zásuvek je patrný z výkresů č. EL-02 až EL-08. Datové zásuvky budou v provedení 2x RJ45 Cat6.

Bude provedeno propojení od stávajícího ROUTERU (3.NP) do hlavního datového rozváděče RACK 0 kabelem 2x FTP Cat.6.

Napájení aktivních prvků v datových rozváděčích bude provedeno z rozvodu NN v objektu. Zásuvky pro napájení datového rozváděče budou opatřeny svodičem přepětí III. stupně a samostatným jištění v podružném rozváděči NN.

Kabeláž slaboproudých rozvodů bude uložena pod omítkou v elektroinstalačních žlabech nebo pomocí nosičů kabelových svazků. V prostorách dílen v drátěných kabelových žlabech. Při instalaci kabeláže musí být dodržen souběh s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle

ČSN 33 2000-5-52. Při přechodu kabelové trasy mezi různými požárními úseky bude v celé tloušťce prostupu stěnou zajištěno protipožárním utěsněním dle příslušných norem (hmotami s třídou reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1, s požadovanou požární odolností dle konstrukce, kterou prochází.

Detailní provedení slaboproudých rozvodů bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace DPS.

Při provádění veškerých montážních prací je nutné dodržovat zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při provádění veškerých prací je nutno se řídit příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením.

Uvedené konkrétní typy prvků, předmětů a použitých materiálů slouží k definování konstrukčního a kvalitativního standardu provedení stavby. Případný dodavatel může navrhnout alternativní provedení při zachování základních funkčních a normových parametrů.

Ochrana proti přepěti

Bude provedena ochrana silnoproudých zařízení svodiči přepětí. Na vstupu hlavního napájecího rozváděče (HR) bude osazena přepěťová ochrana I. a II. Stupně SPC25/3+0. Do jednotlivých podružných rozváděčů bude osazena přepěťová ochrana PIII-275/3+1. Na určené zásuvkové obvody bude osazen svodič přepětí III. Stupně.

Ochrana proti požáru

Dle PBŘ č.118028 ze dne 10.9.2018, vypracoval Ing. Ján Babej, ČKAIT 1400016 (724 400 490).

V objektu bude rozvod elektroinstalace veden uvnitř konstrukcí - v drážkách, výjimečně volně. Množství hořlavých izolací použitých u kabelových rozvodů vedených volně (v lištách) nepřesáhne množství 0,2 kg / 1 m3 obestavěného prostoru.

Na chodbách a schodišti nebudou volně vedené el. rozvody vžádném případě vedeny.

Všechny nové rozvaděče elektrické energie na chodbách a ve schodišti budou požárně oddělené požárními uzávěry minimálně El 15 DP1 podle 5.6.1 ČSN 73 0848.

Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být řádně utěsněny.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení nejsou navrženy.

Rozvody napájení nouzového osvětlení, které neplní funkci při výpadku, nemusí odpovídat funkčnosti při požáru, napájení nouzového osvětlení slouží pouze pro nabíjení baterií svítidla.

Nouzové osvětlení je navrženo podle ČSN EN 1838 ve všech komunikačních prostorech a na východech z učeben. Nouzové osvětlení v učebnách dimenzováno jako proti panické osvětlení, v chodbách a ve schodištích jako nouzové osvětlení únikových cest. Předpokládá se umístění svítidel v stropním a nástěnném provedení. Navržená jsou nouzová svítidla s vlastním akumulátorem.

Požadovaná minimální doba činnosti osvětlení na únikových cestách je 30 minut (odpovídá CHÚC), použitá budou svítidla s dobou činnosti 1 hodina - t.j bude dodržená požadovaná minimální doba činnosti nouzového osvětlení 60 minut v souladu s ČSN EN 1838.

Nouzová svítidla s vlastními trvale dobíjenými akumulátory jsou bez požadavků na další záložní zdroj elektrického proudu. Napojení nouzových svítidel bude v běžném kabelovém provedení bez požadavku na funkčnost kabelů v případě požáru.

Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů musí splňovat požadavky ČSN 332000 – 3 (působení vnějších vlivů) a ČSN 332000 – 4 – 41 ed.2 (ochrana před úrazem el. proudem). Prostředí ve všech prostorech objektu je stanoveno v protokolu o určení prostředí. Elektroinstalace musí být provedena v souladu se stanoveným prostředím a revidována bez závad.

Vypnutí elektrické energie

Bude provedeno dle stávajícího řešení v hlavním rozváděči objektu (chodba č.1.24-1.NP) Hlavní vypínač bude řádně označen.

Vnitřní rozvody

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající elektroinstalace v dotčených prostorech školy (již zrekonstruované prostory budou ponechány-pouze napojeny na nové rozvody). Veškerý elektro odpad bude ekologicky zlikvidován.

Veškeré rozvody elektroinstalace bude nutno provádět zejména s ohledem na stávající štukovou výzdobu na chodbách a schodištích školy – veškeré práce musí být prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k poškození výzdoby. Proto bude veškerá kabeláž vedena přes učebny a kabinety a nikoli přes chodby !!!

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, uloženými pod omítkou.

Nouzové osvětlení

Proti panikové nouzové osvětlení (0,5lx) je vzhledem k charakteru objektu navrženo ve všech komunikačních prostorech a na východech z učeben, kabinetů a sboroven. Osvětlení únikových cest a východů bude provedeno nouzovými svítidly s vlastním zdrojem 1hod s piktogramem směru úniku.

Provedení nouzového osvětlení je patrno z výkresové části (EL-04 až EL-08).

Umělé osvětlení

Hodnoty osvětlenosti jsou navrženy dle ČSN EN 12464-1. Osvětlení bude provedeno dle protokolu výpočtu intenzity osvětlení č. 0709 ze dne 15.8.2018.

Výměna světelných zdrojů bude prováděna po ukončení jejich životnosti, interval čištění svítidel je 6 měsíců a interval obnovy maleb je 3 roky.

Pro osvětlení jsou uvažována svítidla se zdroji LED. Krytí svítidel musí odpovídat prostředí, ve kterém budou osazeny. Veškeré ovládací prvky osvětlení budou umístěny 1,2m nad podlahou u vstupu do místnosti. Ovládáni osvětlení na chodbách a schodišti bude provedeno pomocí paměťového relé a tlačítek u každého vstupu na chodbu a schodiště.  Umístění svítidel a ovládacích prvků je patrno z výkresové části (EL-04 až EL-08). Podrobně bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace DPS.

Rozváděče

Před všemi rozváděči musí být volný prostor min. 0,8m s rovnou podlahou. Rozváděče jsou navrženy v provedení pod omítku. Rozváděče umístěné na chodbách budou v provedení s požární odolností EI 15 DP1. Konkrétní vybavení rozváděčů jistícími prvky a jejich zapojení je patrno bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace DPS.

Zásuvkové rozvody

Zásuvkové rozvody zahrnují napojení zásuvek pro konkrétní spotřebiče a pro spotřebiče připojované nahodile. Krytí a napojení zásuvek musí odpovídat prostředí ve kterém jsou instalovány.

Zásuvkové obvody pro obecné použití do 20A budou napojeny přes proudový chránič.

Kabely budou uloženy pod omítkou. Umístění jednotlivých zásuvek a vývodů je patrné z výkresové části (EL-04 až EL-08). Trasy vedení budou upraveny dle zvyklostí prováděcí firmy, musí však odpovídat doporučeným trasám dle ČSN a stanovení příslušné PBŘ č.118028 ze dne 10.9.2018.

1. PP – suterén

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace kromě prostor již rekonstruovaných (hudebna S3, T.M.fontána S5; učebna VV S10a kotelna 0.03). Nové rozvody budou napojeny ze stávajícího hlavního rozváděče RE+RH umístěného v 1.NP.  Hlavní páteřní rozvody budou vedeny z RE+RH stoupačkou do 1.PP, kde budou osazeny stoupačkové podružné rozváděče RMS0A a RMS0B. HDV bude provedeno ve dvou větvích („A“ a „B“). Z těchto rozváděčů bude provedeno HDV vždy stoupačkou pro jednotlivé větve pod omítkou do 1.NP; 2.NP;3.NP a půdy, kde budou osazeny stoupačkové rozváděče (RMS1,2,3,AB a RP11A-půda).Z těchto rozváděčů pak bude provedeno napojení stávajících již rekonstruovaných prostor, tak i nových rozvodů.

Nové rozvody el. instalace v jednotlivých místnostech 1.PP budou provedeny pod omítkou, kromě hlavní trasy kabeláže vedené pod stropem na chodbě. Budou provedeny dvě samostatné kabelové trasy kabelovými drátěnými žlaby. Jedna pro silnoproudé rozvody a druhá pro slaboproudé rozvody. Hudebna S3, T.M.fontána S5; učebna VV S10a kotelna 0.03 jsou prostory, ve kterých již byla provedena rekonstrukce el. instalace a rozvody zůstávají beze změn – pouze bude provedena montáž nových přívodních kabelů ke stávajícím rozváděčům.

Pro potřeby slaboproudu (datová síť) bude osazen datový rozváděč RACK0A, ze kterého bude provedena instalace nových datových zásuvek (Ž0.xxx-žákovská síť a A0.xx-admin.síť). Provedení rozvodů el. instalace je patrné z výkresy EL-04; EL-01; EL-02; EL-03.

Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-04. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění a zaštukování drážek a prostupů včetně výmalby.

Půda

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace. Bude provedeno osazení nového podružného rozváděče RP11A, ze kterého bude provedeno napojení stávajících klimatizačních jednotek umístěných v prostoru půdy. Nové rozvody el. instalace budou instalovány v kabelových drátěných žlabech (hlavní trasa), instalačních lištách/trubkách (odbočky ke spotřebičům). Stávající svítidla budou podrobena kontrole, vyčištění a budou použita-provedena nová napájecí kabeláž.

Bude provedena instalace nového datového rozváděče RACK 4 v němž bude ukončena páteřní datová kabeláž (1x opt.kabel 12vl. + 2x UTP Cat.6) a bude provedeno osazení modulu WIFI 2,4/5 GHz.  pro další možné využití datové sítě v půdních prostorách. Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění prostupů stropními konstrukcemi.

1. NP

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace kromě prostor již rekonstruovaných (1.32;1.39;1.40;1.41;1.42;1.43;1.47;1.48;1.49;1.50;1.52). Nové rozvody budou napojeny ze stávajícího hlavního rozváděče RE+RH umístěného v 1.NP.  Hlavní páteřní rozvody budou vedeny z RE+RH stoupačkou do 1.PP, kde budou osazeny stoupačkové podružné rozváděče RMS0A a RMS0B. HDV bude provedeno ve dvou větvích („A“ a „B“). Z těchto rozváděčů bude provedeno HDV vždy stoupačkou pro jednotlivé větve pod omítkou do 1.NP; 2.NP;3.NP a půdy, kde budou osazeny stoupačkové rozváděče (RMS1,2,3,AB a RP11A-půda).Z těchto rozváděčů pak bude provedeno napojení stávajících již rekonstruovaných prostor, tak i nových rozvodů. Hlavní rozváděč RE+RH bude ponechán stávající-pouze bude provedena úprava vývodové části (demontáž stávajícího jištění-montáž nového odjištění HDV A+B větve, úprava krycích masek; měření spotřeby el. energie bude beze změn).

Nové rozvody el. instalace v jednotlivých místnostech 1.NP budou provedeny pod omítkou. Hlavní trasa bude vedena pod omítkou od podružných rozváděčů po chodbě k jednotlivým místnostem tak, aby se vyhnula štukové výzdobě stěn. Budou provedeny dvě samostatné kabelové trasy s dodržením předepsaných odstupových vzdáleností. Jedna pro silnoproudé rozvody a druhá pro slaboproudé rozvody (datová síť, školní čas a zvonky).

V místnostech (1.32;1.39;1.40;1.41;1.42;1.43;1.47;1.48;1.49;1.50;1.52), ve kterých již byla provedena rekonstrukce el. instalace a rozvody zůstávají beze změn – pouze bude provedena montáž nových přívodních kabelů ke stávajícím rozváděčům.

Pro potřeby slaboproudu (datová síť) budou osazeny datové rozváděče RACK1A,B, ze kterých bude provedena instalace nových a napojeních stávajících datových zásuvek (Ž0.xxx-žákovská síť a A0.xx-admin.síť). V datových rozváděčích RACK1A,B bude provedeno osazení modulů WIFI 2,4/5 GHz. Provedení rozvodů el. instalace je patrné z výkresy EL-05; EL-01; EL-02; EL-03.

Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-05. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená/závěsná svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Veškeré montážní práce musí být prováděny s ohledem na provoz školy. Před započetím prací bude vyhotoven harmonogram prací, který bude projednán a odsouhlasen s odpovědnými zástupci školy. Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění a zaštukování drážek a prostupů včetně následné výmalby.

2. NP

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace kromě prostor již rekonstruovaných (2.19;2.20;2.24;2.24A;2.29;2.30A;2.32;2.33;2.34;2.35;2.40). Nové rozvody budou napojeny ze stávajícího hlavního rozváděče RE+RH umístěného v 1.NP.  Hlavní páteřní rozvody budou vedeny z RE+RH stoupačkou do 1.PP, kde budou osazeny stoupačkové podružné rozváděče RMS0A a RMS0B. HDV bude provedeno ve dvou větvích („A“ a „B“). Z těchto rozváděčů bude provedeno HDV vždy stoupačkou pro jednotlivé větve pod omítkou do 1.NP; 2.NP;3.NP a půdy, kde budou osazeny stoupačkové rozváděče (RMS1,2,3,AB a RP11A-půda).Z těchto rozváděčů pak bude provedeno napojení stávajících již rekonstruovaných prostor, tak i nových rozvodů.

Nové rozvody el. instalace v jednotlivých místnostech 1.NP budou provedeny pod omítkou. Hlavní trasa bude vedena pod omítkou od podružných rozváděčů po chodbě k jednotlivým místnostem tak, aby se vyhnula štukové výzdobě stěn. Budou provedeny dvě samostatné kabelové trasy s dodržením předepsaných odstupových vzdáleností. Jedna pro silnoproudé rozvody a druhá pro slaboproudé rozvody (datová síť, školní čas a zvonky).

V místnostech (2.19;2.20;2.24;2.24A;2.29;2.30A;2.32;2.33;2.34;2.35;2.40), ve kterých již byla provedena rekonstrukce el. instalace a rozvody zůstávají beze změn – pouze bude provedena montáž nových přívodních kabelů ke stávajícím rozváděčům.

Pro potřeby slaboproudu (datová síť) budou osazeny datové rozváděče RACK2A,B, ze kterých bude provedena instalace nových a napojeních stávajících datových zásuvek (Ž0.xxx-žákovská síť a A0.xx-admin.síť). V datových rozváděčích RACK2A,B bude provedeno osazení modulů WIFI 2,4/5 GHz. Provedení rozvodů el. instalace je patrné z výkresy EL-06; EL-01; EL-02; EL-03.

Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-06. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená/závěsná svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Veškeré montážní práce musí být prováděny s ohledem na provoz školy. Před započetím prací bude vyhotoven harmonogram prací, který bude projednán a odsouhlasen s odpovědnými zástupci školy. Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění a zaštukování drážek a prostupů včetně následné výmalby.

3. NP

Bude provedeno odpojení a demontáž stávající el. instalace kromě prostor již rekonstruovaných (3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.06;3.07;3.08;3.10;3.16;3.17). Nové rozvody budou napojeny ze stávajícího hlavního rozváděče RE+RH umístěného v 1.NP.  Hlavní páteřní rozvody budou vedeny z RE+RH stoupačkou do 1.PP, kde budou osazeny stoupačkové podružné rozváděče RMS0A a RMS0B. HDV bude provedeno ve dvou větvích („A“ a „B“). Z těchto rozváděčů bude provedeno HDV vždy stoupačkou pro jednotlivé větve pod omítkou do 1.NP; 2.NP;3.NP a půdy, kde budou osazeny stoupačkové rozváděče (RMS1,2,3,AB a RP11A-půda).Z těchto rozváděčů pak bude provedeno napojení stávajících již rekonstruovaných prostor, tak i nových rozvodů.

Nové rozvody el. instalace v jednotlivých místnostech 1.NP budou provedeny pod omítkou. Hlavní trasa bude vedena pod omítkou od podružných rozváděčů po chodbě k jednotlivým místnostem tak, aby se vyhnula štukové výzdobě stěn. Budou provedeny dvě samostatné kabelové trasy s dodržením předepsaných odstupových vzdáleností. Jedna pro silnoproudé rozvody a druhá pro slaboproudé rozvody (datová síť, školní čas a zvonky).

V místnostech (3.1;3.2;3.3;3.4;3.5;3.06;3.07;3.08;3.10;3.16;3.17), ve kterých již byla provedena rekonstrukce el. instalace a rozvody zůstávají beze změn – pouze bude provedena montáž nových přívodních kabelů ke stávajícím rozváděčům.

Pro potřeby slaboproudu (datová síť) budou osazeny datové rozváděče RACK3A,B, ze kterých bude provedena instalace nových a napojeních stávajících datových zásuvek (Ž0.xxx-žákovská síť a A0.xx-admin.síť). V datových rozváděčích RACK3A,B bude provedeno osazení modulů WIFI 2,4/5 GHz. Provedení rozvodů el. instalace je patrné z výkresy EL-07; EL-01; EL-02; EL-03.

Zásuvky a spínače budou rozmístěny dle potřeb uživatele-viz. výkres EL-07. Pro osvětlení místnosti budou použity přisazená/závěsná svítidla. Ovládání osvětlení bude pomocí spínače u vstupu do místnosti.

Veškeré montážní práce musí být prováděny s ohledem na provoz školy. Před započetím prací bude vyhotoven harmonogram prací, který bude projednán a odsouhlasen s odpovědnými zástupci školy. Po dokončení instalace nových rozvodů bude provedeno stavební začištění a zaštukování drážek a prostupů včetně následné výmalby.

Vytápění a příprava TÚV

Vytápění školy zůstává stávající a není součástí této projektové dokumentace. Bude provedeno nové připojení stávajících rozváděčů pro napájení a regulaci vytápění.

Vzduchotechnika, klimatizace

Vzduchotechnická a klimatizační zařízení zůstávají stávající. Bude provedeno nové napojení stávajících rozváděčů pro napájení a regulaci VZT.

## Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění montážních prací musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a norem pro práce na elektrickém zařízení, zejména provádět práce na vypnutém, zajištěném a řádně označeném pracovišti. Při práci ve výškách je nutné dbát bezpečnosti i u ostatních pracovníků jiných firem. Při práci používat osobní ochranné pomůcky.

Provoz elektrického zařízení

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a vydána výchozí revizní zpráva s vyhovujícím hodnocením, bez závad. Revizní zpráva bude předána investorovi k uložení včetně projektové dokumentace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací.

Elektrické spotřebiče musí být zapojeny v souladu s montážními pokyny, montážní pokyny jsou nedílnou součástí dodávky každého spotřebiče.

Rozvody musí být provedeny dle doporučení ČSN (vymezené trasy) a musí se provést koordinaci s vedeními ostatních profesí.

Veškeré vývody před definitivním umístěním musí být konzultovány s investorem, vedoucím projektu  a projektantem profese, pro kterou je vývod určen.

Užívání a údržba zařízení:

Uživatel může sám provádět následující obsluhu a údržbu instalovaného zařízení:

- vypínat a zapínat k tomu určené spínače jednotlivých vývodů

- napojovat do zásuvkových vývodů spotřebiče vybavené odpovídající vidlicí a obsluhovat je v souladu s jejich návodem k obsluze

Uživatel zařízení nesmí provádět následující:

- nesmí sám připojovat a odpojovat pevně připojené spotřebiče a zařízení (pokud k tomu nemá potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci)

- nesmí přetěžovat jednotlivé obvody připojováním velkého množství spotřebičů nebo připojováním spotřebičů velkého výkonu.

Uživatel zařízení musí provádět následující:

2 x ročně provést vyzkoušení funkci proudového chrániče stisknutím zkušebního tlačítka TEST. V zapnutém stavu musí chránič vypnout

Životní prostředí

Demontované elektrické zařízení bude z místa rekonstrukce odvezeno a ekologicky zlikvidováno.

Provoz nového zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Požadavky bezpečnosti práce :

1. Pracovníci určení pro práce na elektrických zařízeních je budou provádět pouze v rozsahu, odpovídajícím jejich odborné

způsobilosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978.

2. Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu na el. zařízeních a

činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN EN 50110-1 a 2.

3. Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

4. U elektrických zařízení, která nejsou delší dobu v provozu, se musí před novým uvedením do provozu prověřit jejich bezpečný a provozuschopný stav.

5. Elektrická zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpojena a zajištěna.

6. Prozatímní elektrická zařízení nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používána, vypnuta, hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně označený.

7. 	Elektrická zařízení se musí přezkušovat a revidovat ve lhůtách a

rozsahu stanoveném příslušnými normami zejména ČSN 33 1500 a směrnicemi výrobce.

8. K zajištění bezpečnosti při práci slouží bezpečnostní tabulky a nápisy (podle původní ČSN 34 3510), které upozorňují na stav elektrického zařízení, sdělují příkazy nebo zákazy nutné k zajištění bezpečnosti nebo upozorňují na bezpečnostní zařízení.

9. Pokud se při obsluze a práci na elektrickém zařízení používá ochranných a pracovních pomůcek, musí být udržovány v dobrém stavu, v předepsaných lhůtách zkoušeny a o provedených zkouškách musí být vedeny záznamy.

Firmy, stejně jako všichni pracovníci, zabývající se činností na elektrických zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti BOZ a zároveň respektovat níže uvedené předpisy a normy včetně předpisů a norem souvisejících:

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.,o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č.98/1982 Sb.

Projekt je vypracován zejména dle následujících ČSN:

ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 33 2130 ed.3,

ČSN 33 2000-5-54 ed.3, ČSN 33 2310 ed.2, ČSN 33 3210 ed.2, ČSN 33 3320 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-4-473, ČSN EN 50110-1 ed.3, aj.

Před uvedením do provozu je nutné podrobit navržené zařízeni výchozí revizi elektro. Navržené el. zařízeni nemá negativní vliv na životni prostředí. Po zkušebním provozu je nutné přehodnotit protokoly o určení vnějších vlivů.

Zakázka č. PD 048/2018 – technická dokumentace

VOŠ pedagogická a SPgŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace

## TECHNICKÁ ZPRÁVA

EL-00

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA

-     Úvodní údaje

-     Technické údaje

-     Ochrana proti požáru

-     Požadavky bezpečnosti práce

Hradec Králové listopad 2018

Vypracoval: Jan Černý, Ing. Vladislav Vízner   tel. 606647650;608479389

Eramont s.r.o. Balbínova 1091, Hradec Králové