## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.0 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.1_A1 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.01 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.02 | Plynoinstalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.03 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.04 | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.05 | Chlazení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.06 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.07 | Slaboproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.08 | Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.09 | Měření a regulace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.4.10 | Medicinální plyny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.1.5 | Výtahy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.06 - SO 06 | Komunikace, zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.6 | Komunikace, zpevněné plochy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.07 - SO 07 | Areálová kanalizace, retence, ORL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.7.1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.7.4.1 | Zdravotně technické instalace |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.09 - SO 09 | Areálový vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.9 | Areálový vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.14 - SO 14 | Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.14 | Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.15 - SO 15 | Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.15 | Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.16 - SO 16 | Venkovní osvětlení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.16 | Venkovní osvětlení |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.17 - SO 17 | OPLOCENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.17.1_A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.18 - SO 18 | OPĚRNÁ STĚNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.18.1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D.1.19 - SO 19 | Terénní a sadové úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.19 | Terénní a sadové úpravy |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.01 - Zdravotně technické instalace
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.02 - Plynoinstalace
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.03 - Vytápění
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.05 - Chlazení
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.06 - Silnoproudá elektrotechnika
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.07 - Slaboproudá elektrotechnika
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.08 - Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.09 - Měření a regulace
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.1.4.10 - Medicinální plyny
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.6 - Komunikace, zpevněné plochy
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.7.4.1 - Zdravotně technické instalace
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.9 - Areálový vodovod
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.15 - Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.16 - Venkovní osvětlení
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.19 - Terénní a sadové úpravy
| Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [8 empty] | Popis objektu: D.1.14 - SO 14 - Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| _1 | Dodávky a montáže EPS |  |  | HSV |  |  | 0
| _2 | Elektromontáže EPS |  |  | HSV |  |  | 0
| _3 | Dodávky a montáže EVR |  |  | HSV |  |  | 0
| _4 | Elektromontáže EVR |  |  | HSV |  |  | 0
| 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | CP1 Větrání vstupní haly centrálního příjmu |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Kabelové přívody - příprava staveniště |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Rozvaděč RH1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Univerzální kabelážní systém (UKS) |  |  | HSV |  |  | 0
| 01 | Venkovní osvětlení - 2.etapa - Centrální příjem, 15 parkovacích míst |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | CP2 Klimatizace emergency |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Kabelové přívody - silové kabely |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Kamerový systém (CCTV) |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Rozvaděč RH2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 02 | Zemní práce - 2.etapa - Centrální příjem, 15 parkovacích míst |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | CP3 Klimatizace - zobrazovací metody |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Elektronická kontrola vstupu a vrátníky |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Kabelové přívody - Kabelové průchodky TS-BŠ1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 03 | Rozvaděč RC1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | CP4 Klimatizace zákrokového sálů |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Kabelové přívody - utěsnění kabelů v kabelových šachtách |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Rozvaděč RC2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 04 | Vyvolávací systém |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | CP5 Klimatizace pracoviště ARO |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Kabelové přívody - Kabelové průchodky SO01-BŠ2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Rozvaděč RD01 |  |  | HSV |  |  | 0
| 05 | Sestra pacient |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | CP6 Klimatizace zázemí ARO |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Kabelové přívody - Protipožární ucpávky SO 02 |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Příprava pro medicinální plyny |  |  | HSV |  |  | 0
| 06 | Rozvaděč R-E1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | CP7 Klimatizace JIP |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Plastový 9-ti otvorový kabelový kanál, díly pro ukončení |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Příprava pro AV techniku |  |  | HSV |  |  | 0
| 07 | Rozvaděč RHPC1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | CP8 Klimatizace zázemí JIP |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Domácí rozhlas (DR) |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Napojení závor |  |  | HSV |  |  | 0
| 08 | Rozvaděč R-CS |  |  | HSV |  |  | 0
| 09 | CP11 Větrání šaten |  |  | HSV |  |  | 0
| 09 | Jednotný čas (JČ) |  |  | HSV |  |  | 0
| 09 | Napojení odečtu plynu |  |  | HSV |  |  | 0
| 09 | Rozvaděč R-TS |  |  | HSV |  |  | 0
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.01 | Úpravy na rostlém terénu - Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.02 | Úpravy na rostlém terénu - Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.03 | Úpravy na rostlém terénu - Plochy a úpravy území |  |  | HSV |  |  | 0
| 1.04 | Úpravy na rostlém terénu - Ostatní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | CP12 Větrání kuchyněk v obj.B |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | Hodinové zůčtovací sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 10 | Rozvaděč CSVDO |  |  | HSV |  |  | 0
| 1001 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu - Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 1002 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1003 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1004 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu - Nové kabelové trasy |  |  | HSV |  |  | 0
| 1005 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1006 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1007 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  | HSV |  |  | 0
| 1008 | Společné kabelové trasy |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | CP13 Větrání technických prostorů v 1.PP |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Rozvaděč RS0.1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 11 | Zemní práce - Trasa pro závory |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | CP20 Větrání strojovny chlazení |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | Rozvaděč RS0.2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 12 | Zemní práce - Trasa pro HUP, plynoměr |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | CP21 Větrání strojovny vytápění |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Napojení brány |  |  | HSV |  |  | 0
| 13 | Rozvaděč RS0.3 |  |  | HSV |  |  | 0
| 14 | CP22 Větrání kompresorové stanice |  |  | HSV |  |  | 0
| 14 | Rozvaděč RS0.4 |  |  | HSV |  |  | 0
| 14 | Zemní práce - Trasa pro bránu |  |  | HSV |  |  | 0
| 15 | CP23 Větrání vakuové stanice |  |  | HSV |  |  | 0
| 15 | Rozvaděč RS0.5 |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | CP25 Větrání hygienických zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 16 | Rozvaděč RS1.2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | CP26 Větrání hygienických zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  | HSV |  |  | 0
| 17 | Rozvaděč RS4.1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | CP27 Větrání hygienických zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 18 | Rozvaděč RPC0.6 |  |  | HSV |  |  | 0
| 19 | CP30 Chlazení elektrorozvodny |  |  | HSV |  |  | 0
| 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  | HSV |  |  | 0
| 19 | Rozvaděč RPC2.3 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR01 | Rozvaděč RA01 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR02 | Instrumentace pro RA01, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR03 | Rozvaděč RA02 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR04 | Instrumentace pro RA02, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR05 | Rozvaděč RA03 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR06 | Instrumentace pro RA03, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR07 | Rozvaděč RA04 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR08 | Instrumentace pro RA04, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR09 | Rozvaděč RA05 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR10 | Instrumentace pro RA05, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR11 | Rozvaděč RA.B4 |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR12 | Instrumentace pro RA.B4, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR13 | Kabeláž, trasy, montáž v ceně položky |  |  | HSV |  |  | 0
| 1MaR14 | Ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Venkovní slaboproudé vedení – nově navržené vedení 2.etapa |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 2.01 | Střešní zeleň - Přemístění výkopku |  |  | HSV |  |  | 0
| 2.02 | Střešní zeleň - Povrchové úpravy terénu |  |  | HSV |  |  | 0
| 2.03 | Střešní zeleň - Plochy a úpravy území |  |  | HSV |  |  | 0
| 2.04 | Střešní zeleň - Ostatní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 2_01 | Základy pro nemocniční technogie |  |  | HSV |  |  | 0
| 20 | CP32 Chlazení rozvodny SLP 2. a 3. NP |  |  | HSV |  |  | 0
| 20 | Rozvaděč RPC3.3 |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | CP34 Chlazení rozvodny El |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Rozvaděč ROP1.1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  | HSV |  |  | 0
| 22 | CP35 Chlazení technické místnosti CT |  |  | HSV |  |  | 0
| 22 | Piloty |  |  | HSV |  |  | 0
| 22 | Rozvaděč RJIP2.1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 22.3 | Zajištění výkopů |  |  | HSV |  |  | 0
| 22_MP | Mikropiloty |  |  | HSV |  |  | 0
| 23 | CP36 Chlazení ovladovny CT |  |  | HSV |  |  | 0
| 23 | Rozvaděč RJIP2.2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 24 | CP37 Chlazení vyšetřovny CT |  |  | HSV |  |  | 0
| 24 | Rozvaděč RJIP3.1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 25 | CP38 Požární větrání-2.NP_N2.005 |  |  | HSV |  |  | 0
| 25 | Rozvaděč RJIP3.2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 26 | CP39 Požární větrání-2.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| 26 | Rozvaděč RHEVAK |  |  | HSV |  |  | 0
| 27 | CP40 Požární větrání-3.NP_N3.005 |  |  | HSV |  |  | 0
| 27 | Rozvaděč RVB-EVAK |  |  | HSV |  |  | 0
| 27 | Základy |  |  | HSV |  |  | 0
| 28 | CP41 Požární větrání-3.NP |  |  | HSV |  |  | 0
| 28 | Rozvaděč REVAK 2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 29 | CP42 Dveřní clona |  |  | HSV |  |  | 0
| 29 | Rozvaděč REVAK 3 |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 30 | CP43 Chlazení serveru v B4.167 |  |  | HSV |  |  | 0
| 30 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS1 |  |  | HSV |  |  | 0
| 31 | CP44 Větrání hygienických zařízení |  |  | HSV |  |  | 0
| 31 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS2 |  |  | HSV |  |  | 0
| 32 | CP45 Požární větrání-2.NP-N2.068 |  |  | HSV |  |  | 0
| 32 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS3 |  |  | HSV |  |  | 0
| 33 | CP46 Požární větrání-2.NP-N2.069 |  |  | HSV |  |  | 0
| 33 | Sloupy a pilíře,stožáry,stojky |  |  | HSV |  |  | 0
| 33 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS4 |  |  | HSV |  |  | 0
| 339_K | Úpravy koridoru |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | CP47 Požární větrání-3.NP-N3.066 |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS5 |  |  | HSV |  |  | 0
| 34 | Stěny a příčky |  |  | HSV |  |  | 0
| 35 | CP48 Požární větrání-3.NP-N3.067 |  |  | HSV |  |  | 0
| 35 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS6 |  |  | HSV |  |  | 0
| 36 | CP49 Úprava stávajícího chlazení a VZT v obj.B |  |  | HSV |  |  | 0
| 36 | Záložní zdroj pro informační technologie - UPS-IT |  |  | HSV |  |  | 0
| 37 | CHUC1 Větrání CHUC - objekt B |  |  | HSV |  |  | 0
| 37 | Zvýšená záruka UPS zdrojů |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | CHUC2 Větrání CHUC |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Uzemňovací skříň US |  |  | HSV |  |  | 0
| 39 | Centrální bateriový systém CBS |  |  | HSV |  |  | 0
| 39 | CHUC3 Větrání CHUC |  |  | HSV |  |  | 0
| 39_09 | Anglické dvorky |  |  | HSV |  |  | 0
| 399 | Sádrokartonové kce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 40 | 40 Montážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| 40 | Hlavní osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| 41 | 41 Lešení |  |  | HSV |  |  | 0
| 41 | Nouzové osvětlení |  |  | HSV |  |  | 0
| 42 | 42 Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše objektu |  |  | HSV |  |  | 0
| 42 | Úpravy elektroinstalace v objektu B |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | 43 Nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Schodiště |  |  | HSV |  |  | 0
| 43 | Silnoproudá elektrotechnika a zdravotnická technologie |  |  | HSV |  |  | 0
| 44 | 44 Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| 44 | Hlavní kabelové přívody |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | 45 Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní |  |  | HSV |  |  | 0
| 45 | Požární větrání |  |  | HSV |  |  | 0
| 46 | 46 Přesuny hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 46 | Požární větrání objekt B |  |  | HSV |  |  | 0
| 47 | Kabelové průchodky |  |  | HSV |  |  | 0
| 48 | Uzemnění |  |  | HSV |  |  | 0
| 49 | Bleskosvod |  |  | HSV |  |  | 0
| 50 | Hodinové sazby |  |  | HSV |  |  | 0
| 51 | Zemní práce pro uzemnění |  |  | HSV |  |  | 0
| 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  | HSV |  |  | 0
| 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  | HSV |  |  | 0
| 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  | HSV |  |  | 0
| 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  | HSV |  |  | 0
| 92 | Doplňující konstrukce a práce železniční |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 95_1 | Oplocení |  |  | HSV |  |  | 0
| 951 | Práce HSV, PSV, montáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 995_01 | Prvky HSV |  |  | HSV |  |  | 0
| A | ZDROJ TEPLA |  |  | HSV |  |  | 0
| A1 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Zdroj chladu |  |  | HSV |  |  | 0
| A2 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Strojní a doplňkové zařízení zdroje chladu |  |  | HSV |  |  | 0
| A3 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Úprava vody |  |  | HSV |  |  | 0
| A4 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Čerpadla |  |  | HSV |  |  | 0
| A5 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| A6 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkové prvky |  |  | HSV |  |  | 0
| A7 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| A8 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| B | RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ |  |  | HSV |  |  | 0
| B_1 | Přeložka stávajícího páteřového rozvodu páteřového rozvodu v obj. B |  |  | HSV |  |  | 0
| B1 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Glykolový okruh |  |  | HSV |  |  | 0
| B2 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Čerpadla |  |  | HSV |  |  | 0
| B3 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Potrubí |  |  | HSV |  |  | 0
| B4 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Armatury a doplňkové prvky |  |  | HSV |  |  | 0
| B5 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Nátěry |  |  | HSV |  |  | 0
| B6 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Izolace |  |  | HSV |  |  | 0
| C | TOPENÍ PRO VZT |  |  | HSV |  |  | 0
| GP | Sanitní vjezd/výjezd |  |  | HSV |  |  | 0
| S | Přesuny sutí |  |  | HSV |  |  | 0
| 700 | Výrobky PSV vč. přesunu hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 7212 | Dešťová kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 7221 | Požární vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 72212 | Požární suchovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 751 | Ocelové konstrukce |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 765 | Krytiny tvrdé |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_P | Podhledy skládané |  |  | PSV |  |  | 0
| 767_PO | Požární výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 769_01 | Plastové výrobky |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 773 | Podlahy teracové |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| XXX | Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat |  |  | PSV |  |  | 0
| M23 | Montáže potrubí |  |  | MON |  |  | 0
| M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  | MON |  |  | 0
| MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | MON |  |  | 0
| MP2 | Ostatní přípomocné práce |  |  | MON |  |  | 0
| MP3 | Ukončovací prvky |  |  | MON |  |  | 0
| MP4 | Kompresorová stanice |  |  | MON |  |  | 0
| MP5 | Vakuová stanice |  |  | MON |  |  | 0
| MP6 | Společné náklady na rozvody MP |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.0 00 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.0 | Vedlejší rozpočtové náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 00 | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu !!!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
SPU
3 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | [24 empty] | POP |  | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
SPU
4 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | [24 empty] | POP |  | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
5 | 005281010R | Propagace | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.
SPU
6 | 0010 | Výrobní dokumentace 2x v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc, xls. Dále ve 2 tištěných, paré. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
7 | 0011 | Dokumentace skutečného provedení díla v elektronické podobě ve formátu dwg, pdf, doc,xls, Dále ve 2 tištěných paré. | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
8 | 0012 | Dodavatelská dokumentace stavby - certifikáty protokoly o zkouškách, technická dokumentace, zařízení, revize, dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | obsluhu, protokol o zaškolení obsluhy apod. | [24 empty] | POP
SPU
9 | 0013 | Účast na kontrolních dnech a na kontrolních prohlídkách, inženýrská činnost a koordinace, součinnost, při kolaudaci | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
10 | 0014 | Komplexní zkoušky ve spolupráci s navazujícími profesemi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
11 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, nepřetžité ostrahy v průběhu výstavby, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [24 empty] | POP |  | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, nepřetžité ostrahy v průběhu výstavby, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
SPU
12 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP |  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
SPU
13 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP |  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
SPU
14 | ON_003 | Výpočet počtu kotev pro budovu - zateplení střechy, platí pro celou plochu střechy | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
SPU
15 | ON_005 | protihluková opatření | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | V průběhu stavby budou provedena veškerá protihluková opatření navrhovaná v Návrhu akustických opatření na stávajících zdrojích, hlukové parametry stávajících i nově navrhovaných zdrojů hluku nepřekročí hodnoty akustického výkonu Lw : | [24 empty] | VV | 0
|  | uvedené v tab. č. 4 hlukové studie – revize 05/2018. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | ON_006 | rozbor pitné vody | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Před uvedením stavby do zkušebního provozu bude předložen rozbor pitné vody v kráceném rozsahu, odebraný z nové vodovodní přípojky na oddělení JIP nebo ARO. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | ON_007 | měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ve zkušebním provozu bude předložen výsledek rozboru teplé vody, odebraný ze sprchy z nejvzdálenějšího místa rozvodu teplé vody. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | ON_008 | měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | Ve zkušebním provozu pro ověření hlučnosti a účinnosti provedených protihlukových opatření bude provedeno měření hluku v chráněném venkovním prostoru stavby čp. 846 jak ze stacionárních zdrojů ve 2.NP tak i z dopravy v 1.NP. Měření : | [24 empty] | VV | 0
|  | bude provedeno v denní i noční době. Dále bude provedeno měření hluku ze stacionárních zdrojů v chráněném venkovním prostoru lůžkových pokojů budovy B (nejhlučnější bod) v době noční a měření hluku z dopravy v době denní i noční : | [24 empty] | VV | 0
|  | v chráněném venkovním prostoru stavby RD čp. 769. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Poznámka : Splnění podmínky realizace veškerých protihlukových opatření na stávajících zdrojích uvedených v „Návrhu akustických opatření na stávajících zdrojích“ je řešeno samostatnou projektovou dokumentací pro provedení stavy a nejsou : | [24 empty] | VV | 0
|  | předmětem řešení tohoto projektu. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
19 | ON_010 | Vytvoření a předložení vzorků materiálů a finálních povrchů v množství, měřítku a velikosti, stanovených GP, případně TDI | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_8
|  | například vzorek typického pole prosklené i neprosklené části fasády v měřítku 1:1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.1_A1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.1_A1 | ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + D.1.2.2 + D.1.2.3 | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 188.81 |  | 0 |  |  |  |  | 1142.73 | [5 empty] | DIL
2 | 122301101R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 80.0307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.626 | 50.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 |  | 80.0307 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 122301102R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 156.7973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.294 | 46.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 |  | 156.7973 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 122301109R00 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny | m3 | 236.828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.081 | 19.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 |  | 80.0307 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 |  | 156.7973 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 131301111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 180.5195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.19 | 34.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,1-4,85)*4,95*5,7*1,05 |  | 37.0322 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,1-4,85)*7,5*5,255*1,05 |  | 51.7289 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,93-4,85)*3,0*3,55*1,05 |  | 12.0771 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,94-4,85)*3,3*3,5*1,05 |  | 13.219 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,71-4,85)*3,3*3,5*1,05 |  | 10.4297 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,58-4,85)*3,3*3,5*1,05 |  | 8.8531 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,55-4,15)*6,55*4,9*1,05 |  | 47.1797 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 131301119R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 180.5195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1024 | 18.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (6,1-4,85)*4,95*5,7*1,05 |  | 37.0322 | [22 empty] | VV | 0
|  | (6,1-4,85)*7,5*5,255*1,05 |  | 51.7289 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,93-4,85)*3,0*3,55*1,05 |  | 12.0771 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,94-4,85)*3,3*3,5*1,05 |  | 13.219 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,71-4,85)*3,3*3,5*1,05 |  | 10.4297 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,58-4,85)*3,3*3,5*1,05 |  | 8.8531 | [22 empty] | VV | 0
|  | (5,55-4,15)*6,55*4,9*1,05 |  | 47.1797 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 132301401R00 | Hloubená vykopávka pod základy v hornině 4 | m3 | 52.8366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 10.01 | 528.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek. | [24 empty] | SPI
|  | hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn.1, pozn 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*21,5 |  | 7.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0*10,85 |  | 13.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,83*1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) |  | 13.2269 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,375*0,6*5,5 |  | 1.2375 | [22 empty] | VV | 0
|  | pracovní fronta pro výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,22438/2 |  | 17.6122 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 470.1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.01 | 4.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 132301401R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,83657 |  | 52.8366 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 131301111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | jednotlivé figury do 100m3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 180,51954 |  | 180.5195 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 |  | 80.0307 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 |  | 156.7973 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 4701.8409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | výměra viz položka 162701105R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 470,18409*10 |  | 4701.8409 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 313.3868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.65 | 203.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 132301401R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,83657 |  | 52.8366 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 131301111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | jednotlivé figury do 100m3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 180,51954 |  | 180.5195 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,1*2,585+3,775*6,36/2)*1,1 |  | 80.0307 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 156.7973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.053 | 8.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,9*(1,05*9,92+3,765*9,92/2)*1,1 |  | 156.7973 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 17.6122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.202 | 3.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [24 empty] | POP
|  | hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn.1, pozn 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pracovní fronta pro výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,22438/2 |  | 17.6122 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 1976.4473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.018 | 35.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,1*1,15 |  | 1976.4473 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 182001111R00 | Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1976.4473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.09 | 177.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,1*1,15 |  | 1976.4473 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 470.1841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra viz položka 162701105R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 470,18409 |  | 470.1841 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 113109515RXX | Odstranění podkladu pl.50 m2,bet.recyklát tl.15 cm, odvoz a likvidace | m2 | 152.3392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 0.07837 | 11.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,5*3,5+3,5*3,3+5,7*4,95+7,5*5,25+3,0*3,35+3,3*3,5+6,55*4,9)*1,05 |  | 152.3392 | [22 empty] | VV | 0
SPU
17 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 92.8083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 154.99 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,25*(13,175+1,15*0,3+1,15*1,15*3,14/4)*1,5 |  | 92.8083 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 58337213R | štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN | m3 | 20.254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 33.82 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn.1, pozn 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pracovní fronta pro výkop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,22438/2*1,15 |  | 20.254 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2051.47 |  | 0 |  |  |  |  | 3975.15 | [5 empty] | DIL
19 | 273321611R00 | Beton základových desek železový třídy C 30/37 | m3 | 550.4827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1389.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.48 | 264.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | XC4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*0,35 |  | 546.8431 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(13,175+1,15*0,3+1,15*1,15*3,14/4) |  | 3.6395 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 273351215R00 | Bednění stěn základových desek zřízení | m2 | 80.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 3.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.6 | 128.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(19,832*2+8,6*2+47,05*2+32,8*2+1,05*2) |  | 76.5324 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(13,175+0,3+1,15*3,14/2) |  | 3.8201 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 273351216R00 | Bednění stěn základových desek odstranění | m2 | 80.3525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.32 | 25.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(19,832*2+8,6*2+47,05*2+32,8*2+1,05*2) |  | 76.5324 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(13,175+0,3+1,15*3,14/2) |  | 3.8201 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 273361821R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) | t | 116.5626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0217 | 119.1 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 23.531 | 2742.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-118 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 115601,4/1000 |  | 115.6014 | [22 empty] | VV | 0
|  | 961,2/1000 |  | 0.9612 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 53.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 2.11 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.05 | 56.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn.1, pozn 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*21,5 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*10,85 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) |  | 15.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*5,5 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 53.836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.32 | 17.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn.1, pozn 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*21,5 |  | 12.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*10,85 |  | 21.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) |  | 15.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*5,5 |  | 3.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 279311115R00 | Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25 | m3 | 35.2244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 89.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 7.822 | 275.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | hodnota předběžná, bude upřesněna při realizaci po odkrytí zákl. spáry : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn.1, pozn 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*21,5 |  | 7.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0*10,85 |  | 13.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,83*1,2*(1,5+3,9+0,83+1,5+5,55) |  | 13.2269 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,375*0,6*5,5 |  | 1.2375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 144.5787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 365.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.213 | 464.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*0,08*1,15 |  | 143.7416 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*1,15*(13,175+1,15*0,3+1,15*1,15*3,14/4) |  | 0.83709 | [22 empty] | VV | 0
SPU
27 | 212810010RAC | Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.43651 | 82.94 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy. | [24 empty] | SPI |  | Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.
|  | viz výkres 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | výpis ostatních výrobků 506 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 190 |  | 190 | [22 empty] | VV | 0
|  | Drenáž - sestava : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková délka 190m : | [24 empty] | VV | 0
|  | - drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 9ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 2ks : | [24 empty] | VV | 0
SPU
28 | 28611223.AR | trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 218.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00048 | 0.1 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | vč. dodávky a montáže tvarovek : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz výkres 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | výpis ostatních výrobků 506 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 190*1,15 |  | 218.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Drenáž - sestava : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková délka 190m : | [24 empty] | VV | 0
|  | - drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 9ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 2ks : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2_01 | Základy pro nemocniční technogie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 11.62 | [5 empty] | DIL
29 | 278361821R00 | Výztuž základů pod stroje nebo technolog. zařízení z oceli 10 505, složitosti 1 | t | 0.05529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0038 | 0.06 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 11.287 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | z betonářské oceli | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-227 : | [24 empty] | VV | 0
|  | CT : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(3,0*1,5+1,2*2,2)*40/1000 |  | 0.04284 | [22 empty] | VV | 0
|  | RTG : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(1,4*1,0+0,9*0,75)*40/1000 |  | 0.01245 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 278382551R00 | Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 25/30 , objemu do 5 m3, složitost 1 | m3 | 2.8824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.7313 | 7.87 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.563 | 10.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | SPI |  | s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | CT : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(3,0*1,5+1,2*2,2) |  | 1.071 | [22 empty] | VV | 0
|  | RTG : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*(1,4*1,0+0,9*0,75) |  | 0.31125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odhad - viz poznámka 5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,1*2,8*3 |  | 0.924 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,97*(1,5+1,23*2) |  | 0.57618 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 278361721RSS | Výztuž zákl. pod stroje, svařovaná síť slož. 1 | t | 0.06479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0038 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 11.287 | 0.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-227 : | [24 empty] | VV | 0
|  | CT : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,0*1,5+1,2*2,2)*3,301*2*1,2/1000 |  | 0.05657 | [22 empty] | VV | 0
|  | RTG : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,4*1,0+0,9*0,75)*3,301*1,2/1000 |  | 0.00822 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 22 | Piloty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1670.8 |  | 0 |  |  |  |  | 2015.2 | [5 empty] | DIL
32 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 631.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.01 | 6.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 631,5 |  | 631.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 6315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 631,5*10 |  | 6315 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 631.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.65 | 410.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 631,5 |  | 631.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 631.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 631,5 |  | 631.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 224361114R00 | Výztuž pilot betonových do země z oceli 10505 (R) | t | 18.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0752 | 20.03 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 22.32 | 415.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (16700+1925)/1000 |  | 18.625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 224311631XC2 | Výplň pilot z C 25/30 XC2 | m3 | 631.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.55 | 1610.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 631,5 |  | 631.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 264311412RXX | Vrty pro piloty DN do 650 mm | m | 114.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 88.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 114,5 |  | 114.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 264311412RZZ | Vrty pro piloty DN do 650 mm - příplatek za zapažený výkop | m | 114.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.16 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 88.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 114,5 |  | 114.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 264311414RXX | Vrty pro piloty DN do 900 mm | m | 266.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 205.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 258,0 |  | 258 | [22 empty] | VV | 0
|  | hluché vrtání : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 264311414RZZ | Vrty pro piloty DN do 900 mm - příplatek za zapažený výkop | m | 266.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.772 | 205.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 258 |  | 258 | [22 empty] | VV | 0
|  | hluché vrtání : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*8 |  | 8.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 264311416RXX | Vrty pro piloty DN do 1200 mm | m | 384.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.772 | 296.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 384,5 |  | 384.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 264311416RZZ | Vrty pro piloty DN do 1200 mm - příplatek za zapažený výkop | m | 384.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.54 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.772 | 296.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 384,5 |  | 384.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 294112230R00 | Přebetonování a úprava hlav pilot | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.5985 | 38.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 22_MP | Mikropiloty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16.87 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | 229940010RA0 | Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06026 | 16.87 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ I | Součtová | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. | [24 empty] | SPI |  | z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
|  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. | [24 empty] | POP |  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.
|  | mikropilota 89/10 kompletně dle popisu ve výkrese : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 280,0 |  | 280 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 467.71 |  | 0 |  |  |  |  | 1387.86 | [5 empty] | DIL
46 | 310238411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 5.3976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 8.94 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.8927 | 26.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,175*2,4*1,15 |  | 0.3864 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,425*3,75*0,15*2*1,15 |  | 0.54984 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,4*3,8*1,15 |  | 0.6992 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*0,5*3,8*1,15 |  | 2.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,68*0,175*2,72*1,15 |  | 0.37223 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,68*0,075*2,72*1,15 |  | 0.15953 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,22*2,4*1,15 |  | 0.3036 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(0,105+0,175)*2,93*1,15 |  | 0.47173 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(2,89*0,125)*1,15 |  | 0.27003 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou | m3 | 59.1876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6564 | 98.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.9407 | 233.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [24 empty] | SPI
|  | vč. provázání se stávajícím zdivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,375*0,5*2,02*1,15 |  | 0.43556 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(1,05*2,45+1,425*2,45)*1,15 |  | 5.5786 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(0,8*2,05+1,9*3,095+0,475*3,095)*1,15 |  | 6.7205 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,68*(1,525*2,72+1,05*2,72)*1,15 |  | 5.4771 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,33*1,675*2,72*1,15 |  | 1.729 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,375*1,1*2,2*1,15 |  | 1.0436 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,275*0,755*3,8*1,15 |  | 0.90732 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(0,9*2,08-0,6*1,2)*1,15 |  | 0.39744 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,05*2,4+1,25*2,4-0,9*2,1+2,15*1,8)*1,15 |  | 4.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,375*(2,1*1,5+0,95*1,5+1,15*1,23)*1,15 |  | 2.583 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,1*2,1*1,15 |  | 0.79695 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,125*2,875*(0,625+0,28)*1,15 |  | 0.37402 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*(1,05*2,93+1,525*2,93+2,35*1,8+1,5*1,8+1,0*1,8+1,1*2,6)*1,15 |  | 11.0025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,275*0,755*3,8*1,15 |  | 0.90732 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(1,05*2,89+1,525*2,89+2,35*1,8+1,5*1,8+0,965+1,8)*1,15 |  | 12.8097 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,275*1,1*2,89*1,15 |  | 1.0054 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,125*0,755*3,8*1,15 |  | 0.41242 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 53,89188/100*5 |  | 2.6946 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 311112120RT3 | Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C20/25 | m2 | 9.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.50065 | 4.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.698 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(2,55*2+3,425*2) |  | 9.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 311237423R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 200 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,90 MPa, součinitel prostupu tepla U = 1,04 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2 | 21.0775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13902 | 2.93 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.571 | 12.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,35 |  | 8.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,35 |  | 8.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+0,4*0,4) |  | -1.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,35 |  | 8.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+0,4*0,4) |  | -1.84 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 311238142R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 175 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 4,21 MPa, , , | m2 | 173.078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15495 | 26.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49944 | 86.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,775*2-0,45+2,45*2) |  | 45.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+2,1*2,7) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) |  | 44.916 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) |  | 44.916 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) |  | 44.916 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 311238153R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,20 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,90 W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%, | m2 | 75.5675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.22351 | 16.89 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.62 | 46.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,4+17,75) |  | 71.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,6*2,05 |  | -3.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2,82 |  | 10.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,3+1,05*1,4) |  | -3.54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 311238244R00 | Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,88 MPa, součinitel prostupu tepla U = 0,27 W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%, | m2 | 47.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.3412 | 16.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.0604 | 50.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(4,3+8,8) |  | 49.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.07648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 25.271 | 1.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(2,55*2+3,425*2)*0,2*40/1000 |  | 0.07648 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 317121101R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00713 | 0.21 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.242 | 7.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6+16 |  | 22 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+3+1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 317121102R00 | Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.27 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.301 | 8.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12+3+11 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 317168130R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.245 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 317168131R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04529 | 0.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2525 | 5.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 317168134R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07207 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
59 | 317168136R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08999 | 0.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.38 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 317168137R00 | Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09891 | 0.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.41 | 1.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 317234410RT2 | Vyzdívka mezi nosníky cementovou | m3 | 0.5658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.6824 | 0.95 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 6.868 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*0,2*0,2*1,15 |  | 0.138 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2+1,9)*3*0,2*0,2*1,15 |  | 0.4278 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 317314130R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0063 | 0.01 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 317314136R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 365 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00766 | 0.05 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 317314144R00 | Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 440 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00924 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.149 | 1.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 317941121R00 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm | t | 0.22341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01954 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 18.175 | 4.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*4*4,03/1000 |  | 0.00967 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*2*4,03/1000 |  | 0.00524 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*2*4,03/1000 |  | 0.00524 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*4,03/1000*1,08 |  | 0.20326 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 317944311RT3 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 | t | 0.01443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.02 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 20.6 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*11,1/1000 |  | 0.01443 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 317944313RT5 | Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 200 | t | 0.44447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.09 | 0.48 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 18.8 | 8.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3*26,3/1000 |  | 0.11835 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2+1,9)*4*26,3/1000 |  | 0.32612 | [22 empty] | VV | 0
SPU
68 | 342241161R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 65 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 2.9125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1165 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.541 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*1,15 |  | 4.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0 |  | -1.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 342241162R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 | m2 | 969.8953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25493 | 247.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.691 | 670.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(6,75+0,65+1,6+0,55+2,95+2,96+6,85-0,4+6,85+6,85+3,775+1,7+1,5+0,15*2+8,7*2+3,725+3,2) |  | 252.0375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*0,85 |  | 0.0425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0+0,9*2,0+1,6*2,0) |  | -13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(10,3+1,6+2,155+3,475+3,0*2+3,225+1,3*2) |  | 111.549 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+0,9*2,0+1,5*2,0) |  | -6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,7*1,22+1,2*0,7+1,63*0,825) |  | -4.2588 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*((4,575+2,8+8,125+2,875)*2+3,675*4-0,45*2+0,75+0,75) |  | 197.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*3+1,5*2,0) |  | -8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,875*3+6,3*2+2,15*2+3,125+6,875+4,1*2+4,025+7,025+0,15*8) |  | 235.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0*3+1,3*2,0*2+1,5*2,0+1,7*2) |  | -17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,825+2,25+2,0+4,7+4,575+0,18+1,5+0,92+6,6*3+0,15*8-0,45*2+2,25+2,0) |  | 172.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*4+1,5*2,0) |  | -9.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,35+0,95+0,5*2) |  | 16.34 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,95+0,5*2) |  | 7.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,4 |  | 5.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,95+0,5*2) |  | 7.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,95+0,5*2) |  | 7.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,35+0,9)*4 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
70 | 342248109R00 | Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, na maltu MVC 5 | m2 | 108.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09203 | 9.95 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.495 | 53.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), | [24 empty] | SPI |  | jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,09*2+1,6*2) |  | 20.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,9*2 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,05*2+1,6*2) |  | 19.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*2 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,6*2+2,0+2,0+1,6*2-0,45*2+0,35*2+0,65*2) |  | 43.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*0,9*2 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,0*4 |  | -5.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,8*(3,1*2) |  | 17.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*3,05 |  | 11.4375 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
SPU
71 | 342948111R00 | Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 67.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.223 | 15.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(2+7) |  | 33.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*3 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*4 |  | 15.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 342948112R00 | Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami | m | 257.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.123 | 31.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. | [24 empty] | SPI
|  | Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*9 |  | 33.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*42 |  | 159.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*5 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111,110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2*2 |  | 15.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2*4 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 346244381RT2 | Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm | m2 | 7.9833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1568 | 1.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.2226 | 9.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakýmikoliv cihlami, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*0,2*1,15 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*2*(0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*1,15 |  | 5.3705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2+1,9)*2*0,2*1,15 |  | 1.426 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*0,6*4*1,15 |  | 0.138 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,12*2*1,15 |  | 0.3588 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 346244821RT2 | Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm | m2 | 17.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.2688 | 4.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.939 | 16.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci, | [24 empty] | SPI |  | P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*5,25 |  | 19.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 346481111RT2 | Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým | m2 | 11.9749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00542 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.89205 | 10.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, | [24 empty] | SPI |  | plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2*0,2*1,15*1,5 |  | 1.035 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*2*(0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*1,15*1,5 |  | 8.0557 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,2+1,9)*2*0,2*1,15*1,5 |  | 2.139 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*0,6*4*1,15*1,5 |  | 0.207 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,3*0,12*2*1,15*1,5 |  | 0.5382 | [22 empty] | VV | 0
SPU
76 | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění | m2 | 23.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.5 | 11.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(0,8*4+1,3*4)*2 |  | 23.184 | [22 empty] | VV | 0
SPU
77 | 342241162R20 | Příčky z cihel plných CP29 tl. 140 mm P20 na MC 15 | m2 | 84.7275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.25493 | 21.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.691 | 58.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(5,4*2+6,2*2+1,9) |  | 94.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,65*1,05+0,8*2,1+1,25*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1) |  | -9.3975 | [22 empty] | VV | 0
SPU
78 | 133301510000R | tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm | kg | 225.0191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*4*4,03*1,08 |  | 10.4458 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*2*4,03*1,08 |  | 5.6581 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*2*4,03*1,08 |  | 5.6581 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,55*16+0,6*23+0,65*22+0,7*2+0,75*4+0,85*4+1,0*2)*4,03*1,08 |  | 203.2571 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 593211060R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.053 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
SPU
80 | 593211080R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 11,5 cm; h = 19,0 cm | kus | 1.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.077 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
SPU
81 | 59321209.AR | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 7.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.033 | 0.23 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*1,01 |  | 6.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 59321210R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 22.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.041 | 0.91 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16*1,01 |  | 16.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*1,01 |  | 3.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*1,01 |  | 3.03 | [22 empty] | VV | 0
SPU
83 | 59321211R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 12.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.055 | 0.67 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12*1,01 |  | 12.12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
84 | 59321212.AR | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 12.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.076 | 0.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,01 |  | 11.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1*1,01 |  | 1.01 | [22 empty] | VV | 0
SPU
85 | 59321212R | překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm | kus | 3.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.067 | 0.2 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3*1,01 |  | 3.03 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 33 | Sloupy a pilíře,stožáry,stojky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 267.27 |  | 0 |  |  |  |  | 1884.33 | [5 empty] | DIL
86 | 331351102R00 | Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění | m2 | 627.2795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 188.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření | [24 empty] | SPI |  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,83*0,45*4 |  | 6.894 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,8*4 |  | 27.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,4*3,8*16 |  | 97.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,83*16 |  | 110.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,6*9 |  | 58.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,8*17 |  | 116.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,83*((0,45+0,425)*2*13+04*0,425+4*0,45*17) |  | 210.8415 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 332351102R00 | Bednění oblých sloupů odstranění | m2 | 148.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.31 | 46.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného, | [24 empty] | SPI |  | (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření, průřezu kruhového, nebo zakřiveného,
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,225*3,14*3,8*12 |  | 64.4328 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*3,14*3,83*12 |  | 72.1572 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*3,14*3,8*2 |  | 11.932 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 33032141PB2 | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, třída pohledovsti PB2 | m3 | 24.1745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.54 | 61.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 2.304 | 55.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,83*0,45*0,45 |  | 0.77558 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,83*(0,45*0,425*13+0,425*0,425+0,45*0,45*17) |  | 23.3989 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 33032141PB3 | Beton sloupů a pilířů železový C 30/37, třída pohledovsti PB3 | m3 | 62.6175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.54 | 159.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.304 | 144.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,45*3,6*9 |  | 6.561 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,45*3,8*17 |  | 13.0815 | [22 empty] | VV | 0
|  | oblé : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*3,14*3,8*2 |  | 1.4915 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,45*3,8*4 |  | 3.078 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,25*3,14*3,83*12 |  | 9.0197 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,45*3,83*16 |  | 12.4092 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,225*0,225*3,14*3,8*12 |  | 7.2487 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,4*3,8*16 |  | 9.728 | [22 empty] | VV | 0
SPU
90 | 331351101R0P | Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení - pohledové | m2 | 627.2795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03808 | 23.89 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 439.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,83*0,45*4 |  | 6.894 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,8*4 |  | 27.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,4*3,8*16 |  | 97.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,83*16 |  | 110.304 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,6*9 |  | 58.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4*0,45*3,8*17 |  | 116.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,83*((0,45+0,425)*2*13+04*0,425+4*0,45*17) |  | 210.8415 | [22 empty] | VV | 0
SPU
91 | 331361821R0O | Výztuž sloupů z betonář. oceli 10505 (R) | t | 21.5173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.024 | 22.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 29.568 | 636.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,5+579,9)/1000 |  | 0.5884 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7/1000 |  | 0.0097 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7/1000 |  | 0.0097 | [22 empty] | VV | 0
|  | kompletně vč. výztuže sloupů oblých : | [24 empty] | VV | 0
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-119_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 267,6/1000 |  | 0.2676 | [22 empty] | VV | 0
|  | 6850/1000 |  | 6.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-121_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6050/1000 |  | 6.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1061,9/1000 |  | 1.0619 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-123_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4300/1000 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-125_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2380/1000 |  | 2.38 | [22 empty] | VV | 0
SPU
92 | 33136182XR00 | Výztuž sloupů z betonářské oceli EZ | t | 0.0485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 26.616 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | EZ16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,1/1000 |  | 0.0081 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40,4/1000 |  | 0.0404 | [22 empty] | VV | 0
SPU
93 | 332351101R0P | Bednění sloupů oblých - zřízení - pohledové | m2 | 148.522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0057 | 0.85 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.515 | 373.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,225*3,14*3,8*12 |  | 64.4328 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*3,14*3,83*12 |  | 72.1572 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,25*3,14*3,8*2 |  | 11.932 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 339_K | Úpravy koridoru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.66 |  | 0 |  |  |  |  | 64.25 | [5 empty] | DIL
94 | 380321452R00 | Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 30/37, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm | m3 | 2.898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 7.51 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.047 | 5.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(0,8*2+1,3*2)*0,25*2 |  | 2.898 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 23.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06331 | 1.47 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.57 | 36.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(0,8*4+1,3*4)*2 |  | 23.184 | [22 empty] | VV | 0
SPU
96 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 0.40572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.42 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 22.07 | 8.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(0,8*2+1,3*2)*0,25*140/1000*2 |  | 0.40572 | [22 empty] | VV | 0
SPU
97 | 380932214R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta 71,6 MPa | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.0222 | 4.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
98 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 7.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.362 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstín - viz skladba 1a : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)/2*2 |  | 7.176 | [22 empty] | VV | 0
SPU
99 | 711491272R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 7.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | viz skladba 1b : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)/2*2 |  | 7.176 | [22 empty] | VV | 0
SPU
100 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 14.352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.28 | 4.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)*2 |  | 14.352 | [22 empty] | VV | 0
SPU
101 | 62292721T10 | Omítka stěn vnější probarvená, zrnitost 2 mm, vč. penetrace | m2 | 7.176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | odstín - viz skladba 1a : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)/2*2 |  | 7.176 | [22 empty] | VV | 0
SPU
102 | 711150016RAC | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 16.5048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.11 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)*1,15*2 |  | 16.5048 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 | m3 | 2.1959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)*0,15*1,02*2 |  | 2.1959 | [22 empty] | VV | 0
SPU
104 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 8.2524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz skladba 1b : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,38*(1,3*4)/2*1,15*2 |  | 8.2524 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2157.03 |  | 0 |  |  |  |  | 9733.94 | [5 empty] | DIL
105 | 311351111R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení | m2 | 6437.4074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 253.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.66781 | 4298.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | atika : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*2*(8,6*2+5,2*2) |  | 24.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3. np-4. np : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,3*(5,5+3,3+5,0) |  | 118.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,6*2,43*2 |  | -15.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,3*(5,72+3,75+2,4*2+0,2) |  | 124.442 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6*2+2,43*2) |  | 1.612 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,75*8,85 |  | 66.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 22 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,75*(4,9+3,3) |  | 77.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,6*2,43*2 |  | -15.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6*2+2,43*2*2) |  | 2.584 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 15, 3, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,803*(8,4+3,3*3+1,41+3,05+4,9+0,2) |  | 211.9032 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,8*2,17+1,6*1,43*2) |  | -16.964 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,8+2,17*2+1,6*2+1,43*2) |  | 2.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 10, 13, 1, 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,7*(7,05+7,3) |  | 106.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,803*(1,88+3,08+2,55+3,3) |  | 82.2209 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,6*2,43+0,9*2,17+1,8*2,17) |  | -19.494 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2+0,9+2,17*2+1,8+2,7*2) |  | 3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 23 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,65*0,68+1,65*0,57) |  | -4.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,65*2+0,68*2+1,65*2+0,57*2) |  | 1.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | zabradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,97*3,08*1,31*4*1,1 |  | 34.441 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | parapet HH 4,55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*(39,1+26,8*2-2,56-0,15*2+21,4) |  | 144.612 | [22 empty] | VV | 0
|  | atika HH : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*(26,8-2,56+7,2) |  | 62.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,75*7,94 |  | 43.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*0,9*2,3 |  | -4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,9+2,3*2) |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,85*7,3 |  | 56.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(5,0+3,3) |  | 67.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,6*2,43*2 |  | -15.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2) |  | 1.292 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(3,75*2+5,0+1,83) |  | 116.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,1*0,65 |  | -1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,1*2+0,65*2) |  | 0.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 1, 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+2,35+6,032+1,85+0,968) |  | 211.896 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,85*3,1+1,6*2,43*2) |  | -27.022 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,85+3,1*2+1,6+2,43*2) |  | 2.902 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(7,0+8,6) |  | 126.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,335*3,15 |  | -8.4105 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,335+3,15*2) |  | 1.9087 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 3, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) |  | 229.311 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1) |  | -27.642 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2+1,95+3,1*2) |  | 2.922 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(7,0+8,6) |  | 126.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,335*3,15) |  | -8.4105 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,335+3,15*2) |  | 1.9087 | [22 empty] | VV | 0
|  | zabradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,97*3,08*1,31*2*1,1 |  | 17.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,97*3,36*1,31*2*1,1 |  | 18.786 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | parapet HH +8,6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,15*2) |  | 147.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,85*7,3 |  | 56.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(5,0+3,3) |  | 67.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,6*2,43*2 |  | -15.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2) |  | 1.292 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(5,5+1,83+3,5*2) |  | 116.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 1, 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+6,032+1,85+0,968) |  | 192.861 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,95*3,1+1,6*2,43) |  | -19.866 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,95+3,1*2+1,6+2,43*2) |  | 2.922 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(7,0+8,6) |  | 126.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,335*3,15 |  | -8.4105 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,335+3,15*2) |  | 1.9087 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 3, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) |  | 229.311 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,6*2,43*2) |  | -15.552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2)*2 |  | 2.584 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,05*(7,0+8,6) |  | 126.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,95*3,1 |  | -12.09 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,95+3,1*2) |  | 2.0375 | [22 empty] | VV | 0
|  | zabradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,97*3,08*1,31*2*1,1 |  | 17.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,97*3,36*1,31*2*1,1 |  | 18.786 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,0*1,65*2 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 10, 11, 5, 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,4*(26,8+39,1+26,8+21,4) |  | 91.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | atika +12,65 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,2*2) |  | 147.81 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0) |  | 228.897 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,6*2,43+1,95*3,1+1,96*0,65) |  | -22.414 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2+1,95+3,1*2+1,96*2+0,65) |  | 3.836 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*(7,0+8,6) |  | 20.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) |  | 114.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0+2,35) |  | 249.342 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1+1,96*0,65) |  | -30.19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+2,43*2+1,95+3,1*2+1,96*2+0,65) |  | 3.836 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*(7,0+8,6) |  | 20.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) |  | 114.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*4,3*7,3 |  | 62.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,5*(3,3+5,0) |  | 74.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*2,4*3,3*2 |  | -31.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,4+3,3*2)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,3*(5,58+3,75+5,0) |  | 123.238 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,45*2,82 |  | 2.538 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,65*(19,882*2+1,78*2+0,25) |  | 56.6462 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | +11,35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 2, 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,4*(26,8-2,58+39,1+26,8+21,4) |  | 89.216 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,45*2,58 |  | 2.322 | [22 empty] | VV | 0
|  | třída pohledovsti PB2 - viditelné stěny ( vnitřní ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*3,75*(47,05-1,65) |  | 340.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,01*(1,65+10,25+1,65) |  | 108.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,75*(12,1+0,3+0,3) |  | 95.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*(25,65+1,1+7,15+1,725-0,3) |  | 268.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*(2,55) |  | 19.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,005*0,6 |  | -1.206 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,005*2+0,6*2) |  | 0.963 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,01*(0,8*2+2,55) |  | 33.283 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*(35,975+4,175) |  | 305.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,01*2,625 |  | 21.0525 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,01*(2,625+0,8*2) |  | 33.8845 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*1,0*0,6 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,0*2+0,6*2) |  | 0.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,75*(0,3+5,3+6,0+6,0+4,332) |  | 164.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,01*(1,57+1,0) |  | 20.6114 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*(12,532) |  | 95.2432 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,8*1,78 |  | 13.528 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,3*(0,5+1,1+3,9) |  | 36.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(1,1*2,25+1,0*0,55) |  | -6.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,1+2,25*2+1,0*2+0,55*2) |  | 2.175 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*4,27*(3,75*2+5,0) |  | 106.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*3,3*1,87 |  | 12.342 | [22 empty] | VV | 0
|  | úroveň -5,8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,25*(3,9*2+2,35*7+5,5*2) |  | 88.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | úroveň -5,25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,25*(5,5*2+3,3*3) |  | 52.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 7-7 - úroveň -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,22*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) |  | 7.3614 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*(0,75+0,05)/2*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) |  | 13.3844 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6111,10623/100*5 |  | 305.5553 | [22 empty] | VV | 0
SPU
106 | 311351112R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění | m2 | 6437.4074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.33074 | 2129.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | výměra - viz položka 311351111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6437,40736 |  | 6437.4074 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) | t | 98.8453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0203 | 100.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 25.271 | 2497.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-119_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | zábradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 475,3/1000 |  | 0.4753 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7082,6/1000 |  | 7.0826 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42180/1000 |  | 42.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-121_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | parapet HH 4,55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1410,0/1000 |  | 1.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | zábradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 496,9/1000 |  | 0.4969 | [22 empty] | VV | 0
|  | atika : | [24 empty] | VV | 0
|  | 817,4/1000 |  | 0.8174 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12686,0/1000 |  | 12.686 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-123_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | parapet HH 8,6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1531,2/1000 |  | 1.5312 | [22 empty] | VV | 0
|  | zábradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 588,0/1000 |  | 0.588 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12500/1000 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-125_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13651/1000 |  | 13.651 | [22 empty] | VV | 0
|  | atika : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2320,6/1000 |  | 2.3206 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-127 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2845,5/1000 |  | 2.8455 | [22 empty] | VV | 0
|  | atika : | [24 empty] | VV | 0
|  | 260,8/1000 |  | 0.2608 | [22 empty] | VV | 0
SPU
108 | 413351107R00 | Bednění nosníků zřízení | m2 | 12.0802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0577 | 0.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.95 | 11.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | výměra - viz položka 413351211R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,08025 |  | 12.0802 | [22 empty] | VV | 0
SPU
109 | 413351108R00 | Bednění nosníků odstranění | m2 | 12.0802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.37 | 4.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.
|  | výměra - viz položka 413351211R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,08025 |  | 12.0802 | [22 empty] | VV | 0
SPU
110 | 413351211R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, - zřízení | m2 | 12.0802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00535 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.775 | 9.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,6 |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,6*2 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,8+1,6) |  | 0.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+0,9+1,8) |  | 0.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,9) |  | 0.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6) |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,1) |  | 0.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,85+1,6) |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,335) |  | 0.33375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+1,95) |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,335) |  | 0.33375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6) |  | 0.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,95+1,6) |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,335) |  | 0.33375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6)*2 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,95) |  | 0.4875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+1,95++0,65) |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,6+1,95+0,65) |  | 0.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,4)*3 |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,005) |  | 0.3015 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,0) |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(1,1+1,0) |  | 0.525 | [22 empty] | VV | 0
SPU
111 | 413351212R00 | Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění | m2 | 12.0802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.27 | 3.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu | [24 empty] | SPI
|  | výměra - viz položka 413351211R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,08025 |  | 12.0802 | [22 empty] | VV | 0
SPU
112 | 311321412R0X | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC1, třída pohledovosti PB2 | m3 | 446.6981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 1129.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ II | 1.093 | 488.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | XC1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | atika : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*0,15*(8,6*2+5,2*2) |  | 1.863 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3. np-4. np : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,3*(5,5+3,3+5,0) |  | 11.868 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*1,6*2,43*2 |  | -1.5552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,3*(5,72+3,75+2,4*2+0,2) |  | 15.5552 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,75*8,85 |  | 6.6375 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 22 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,75*(4,9+3,3) |  | 7.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*1,6*2,43*2 |  | -1.5552 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 15, 3, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,803*(8,4+3,3*3+1,41+3,05+4,9+0,2) |  | 21.1903 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,8*2,17+1,6*1,43*2) |  | -1.6964 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 10, 13, 1, 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,7*(7,05+7,3) |  | 10.619 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,803*(1,88+3,08+2,55+3,3) |  | 8.2221 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,6*2,43+0,9*2,17+1,8*2,17) |  | -1.9494 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 23 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,65*0,68+1,65*0,57) |  | -0.4125 | [22 empty] | VV | 0
|  | zabradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,97*3,08*1,31*4*1,1 |  | 2.0665 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | parapet HH 4,55 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,65*(39,1+26,8*2-2,56-0,15*2+21,4) |  | 10.8459 | [22 empty] | VV | 0
|  | atika HH : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(26,8-2,56+7,2) |  | 6.288 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,75*7,94 |  | 4.367 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*0,9*2,3 |  | -0.414 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 19 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,85*7,3 |  | 5.621 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,05*(5,0+3,3) |  | 6.723 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*1,6*2,43*2 |  | -1.5552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,05*(3,75*2+5,0+1,83) |  | 14.5091 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*1,1*0,65 |  | -0.17875 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 1, 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+2,35+6,032+1,85+0,968) |  | 21.1896 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,85*3,1+1,6*2,43*2) |  | -2.7022 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,05*(7,0+8,6) |  | 15.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*1,335*3,15 |  | -1.0513 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 3, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) |  | 22.9311 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1) |  | -2.7642 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,05*(7,0+8,6) |  | 15.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,335*3,15) |  | -1.0513 | [22 empty] | VV | 0
|  | zabradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,97*3,08*1,31*2*1,1 |  | 1.0332 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,97*3,36*1,31*2*1,1 |  | 1.1272 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | parapet HH +8,6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,15*2) |  | 11.0955 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*3,85*7,3 |  | 5.621 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,05*(5,0+3,3) |  | 6.723 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*1,6*2,43*2 |  | -1.5552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,05*(5,5+1,83+3,5*2) |  | 14.5091 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 1, 2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,05*(6,55+1,41+3,5*2+6,032+1,85+0,968) |  | 19.2861 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,95*3,1+1,6*2,43) |  | -1.9866 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,05*(7,0+8,6) |  | 15.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*1,335*3,15 |  | -1.0513 | [22 empty] | VV | 0
|  | rez 3, 4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,05*(6,75+8,45+1,41+0,2+3,3*2+4,9) |  | 22.9311 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,6*2,43*2) |  | -1.5552 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,05*(7,0+8,6) |  | 15.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*1,95*3,1 |  | -1.5112 | [22 empty] | VV | 0
|  | zabradelní stěna schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,97*3,08*1,31*2*1,1 |  | 1.0332 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,12*0,97*3,36*1,31*2*1,1 |  | 1.1272 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,12*1,0*1,65*2 |  | 0.396 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 10, 11, 5, 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*(26,8+39,1+26,8+21,4) |  | 11.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | atika +12,65 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,65*(39,1+26,8+21,4+26,8-0,2*2) |  | 14.781 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0) |  | 22.8897 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,6*2,43+1,95*3,1+1,96*0,65) |  | -2.2414 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,65*(7,0+8,6) |  | 2.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) |  | 14.3375 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,35*(1,41+3,5+3,5+2,35+8,55+7,0+2,35) |  | 24.9342 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*(1,6*2,43*2+1,95*3,1+1,96*0,65) |  | -3.019 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,65*(7,0+8,6) |  | 2.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(4,35-0,65)*(7,0+8,5) |  | 14.3375 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,3*7,3 |  | 6.278 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*4,5*(3,3+5,0) |  | 7.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,2*2,4*3,3*2 |  | -3.168 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,3*(5,58+3,75+5,0) |  | 15.4047 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,45*2,82 |  | 0.31725 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,65*(19,882*2+1,78*2+0,25) |  | 5.6646 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | +11,35 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 2, 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,4*(26,8-2,58+39,1+26,8+21,4) |  | 11.152 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 7 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,45*2,58 |  | 0.29025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 311321412R0Z | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 - XC4, třída pohledovosti PB2 | m3 | 266.3555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 673.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.093 | 291.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | třída pohledovsti PB2 - viditelné stěny ( vnitřní ) : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,75*(47,05-1,65) |  | 51.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*4,01*(1,65+10,25+1,65) |  | 16.3007 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,75*(12,1+0,3+0,3) |  | 14.2875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,8*(25,65+1,1+7,15+1,725-0,3) |  | 40.2705 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,8*(2,55) |  | 2.907 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,3*1,005*0,6 |  | -0.1809 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,01*(0,8*2+2,55) |  | 4.1604 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,8*(35,975+4,175) |  | 45.771 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*4,01*2,625 |  | 3.1579 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,01*(2,625+0,8*2) |  | 4.2356 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,3*1,0*0,6 |  | -0.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,75*(0,3+5,3+6,0+6,0+4,332) |  | 24.6735 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*4,01*(1,57+1,0) |  | 3.0917 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*3,8*(12,532) |  | 14.2865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,38*3,8*1,78 |  | 2.5703 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*3,3*(0,5+1,1+3,9) |  | 4.5375 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,1*2,25+1,0*0,55) |  | -0.75625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*4,27*(3,75*2+5,0) |  | 13.3438 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*3,3*1,87 |  | 1.5428 | [22 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | úroveň -5,8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,25*(3,9*2+2,35*7+5,5*2) |  | 13.2188 | [22 empty] | VV | 0
|  | úroveň -5,25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,25*(5,5*2+3,3*3) |  | 5.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 7-7 - úroveň -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,22*0,22*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) |  | 0.80976 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(0,75+0,05)/2*(13,175+1,45+0,3+1,15*3,14/2) |  | 2.0077 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.91 |  | 0 |  |  |  |  | 114.62 | [5 empty] | DIL
114 | 380326142RU1 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XC4, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm | m3 | 4.577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5914 | 11.86 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.193 | 19.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny šachet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,01*(1,5*2+0,8*2) |  | 1.1615 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,99*(1,3*2+1,0*2) |  | 1.1385 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,13*(0,8*2+1,5*2) |  | 1.2995 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,85*(1,5*2+0,8*2) |  | 0.9775 | [22 empty] | VV | 0
SPU
115 | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění | m2 | 36.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.5 | 18.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny šachet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,01*(1,5*2+0,8*2) |  | 9.292 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,99*(1,3*2+1,0*2) |  | 9.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,13*(0,8*2+1,5*2) |  | 10.396 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,85*(1,5*2+0,8*2) |  | 7.82 | [22 empty] | VV | 0
SPU
116 | 380356241R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, zřízení | m2 | 36.616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06535 | 2.39 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.72 | 62.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny šachet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,01*(1,5*2+0,8*2) |  | 9.292 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,99*(1,3*2+1,0*2) |  | 9.108 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*1,13*(0,8*2+1,5*2) |  | 10.396 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,85*(1,5*2+0,8*2) |  | 7.82 | [22 empty] | VV | 0
SPU
117 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 0.64078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 0.66 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 22.07 | 14.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny šachet : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,01*(1,5*2+0,8*2)*140/1000 |  | 0.16261 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,99*(1,3*2+1,0*2)*140/1000 |  | 0.15939 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*1,13*(0,8*2+1,5*2)*140/1000 |  | 0.18193 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,85*(1,5*2+0,8*2)*140/1000 |  | 0.13685 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 39_09 | Anglické dvorky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86.79 |  | 0 |  |  |  |  | 248.5 | [5 empty] | DIL
118 | 273321611R00 | Beton základových desek železový třídy C 30/37 | m3 | 4.2252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.67 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.48 | 2.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,22*(1,38*2,34+1,2*1,74*1,31) |  | 1.3122 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 2-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,775*1,3*0,2*3 |  | 0.6045 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 3-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*12,15*0,2 |  | 2.3085 | [22 empty] | VV | 0
SPU
119 | 274321611R00 | Beton základových pasů železový třídy C 30/37 | m3 | 1.4994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.79 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.48 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [24 empty] | SPI
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,6*(1,23*2+4,68) |  | 1.4994 | [22 empty] | VV | 0
SPU
120 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 4.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 0.2 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.05 | 5.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2*(1,23*2+4,68) |  | 4.998 | [22 empty] | VV | 0
SPU
121 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 4.998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.32 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2*(1,23*2+4,68) |  | 4.998 | [22 empty] | VV | 0
SPU
122 | 311321412R00 | Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 | m3 | 12.5507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5277 | 31.72 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.093 | 13.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,98*(1,38+1,2+4,38) |  | 4.1342 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 2-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,81*(0,775*2+0,9)*3 |  | 2.6607 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 3-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,81*(12,15+0,75*5) |  | 5.7558 | [22 empty] | VV | 0
SPU
123 | 311351111R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné zřízení | m2 | 116.2466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03931 | 4.57 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.66781 | 77.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,98*(1,38+1,2+4,38) |  | 27.5616 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 2-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,81*(0,775*2+0,9)*3 |  | 26.607 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,775*2+1,3)*3 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 3-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,81*(12,15+0,75*5) |  | 57.558 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,95*2+12,15) |  | 2.81 | [22 empty] | VV | 0
SPU
124 | 311351112R00 | Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zvlášť únosné nebo zvlášť hladké nebo zvlášť přesné odstranění | m2 | 116.2466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.33074 | 38.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,98*(1,38+1,2+4,38) |  | 27.5616 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 2-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,81*(0,775*2+0,9)*3 |  | 26.607 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,775*2+1,3)*3 |  | 1.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 3-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,81*(12,15+0,75*5) |  | 57.558 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,95*2+12,15) |  | 2.81 | [22 empty] | VV | 0
SPU
125 | 434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.5396 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*1,2*0,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
126 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.26 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*1,2*0,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
127 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 1.3804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.49 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.213 | 4.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(1,23*2+4,68)*0,05*1,15 |  | 0.24633 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,23*2,34+1,74*1,31)*0,05*1,15 |  | 0.29656 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 2-2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,775*1,3*0,05*1,15*3 |  | 0.17379 | [22 empty] | VV | 0
|  | řez 3-3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*12,15*0,05*1,15 |  | 0.66369 | [22 empty] | VV | 0
SPU
128 | 273321611RX1 | Příplatek za pohledový beton | m3 | 4.1342 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.44 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 1.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,98*(1,38+1,2+4,38) |  | 4.1342 | [22 empty] | VV | 0
SPU
129 | 273321611RX2 | Příplatek za úpravu betonu kartáčováním | m2 | 6.8094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 17.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.48 | 3.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,43*1,38+(0,18+0,3)*1,2*6 |  | 6.8094 | [22 empty] | VV | 0
SPU
130 | 279361821zz | Prostupy a chráničky v základech, stěnách AD, Prostupy dle požadavků profesí, mimo uvedených prostupek,100 ks do DN 100 | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 1.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 29.29 | 29.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
131 | 380361007RXX | Výztuž železobetonových konstrukcí z oceli 10 505(R) | t | 2.9248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 22.07 | 64.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-130 : | [24 empty] | VV | 0
|  | kompletně pro AD : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2924,8/1000 |  | 2.9248 | [22 empty] | VV | 0
SPU
132 | 434311117R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 0.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.5685 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. D.1.1.2-115 : | [24 empty] | VV | 0
|  | řez 1-1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5*1,2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 399 | Sádrokartonové kce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81.81 |  | 0 |  |  |  |  | 2570.6 | [5 empty] | DIL
133 | 342263310R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení umývadla | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00514 | 0.26 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.36 | 18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21 |  | 21 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
134 | 342263320R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení WC | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.56 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.71 | 33.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. výlevky : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
135 | 342263340R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení pisoáru | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.012 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.71 | 1.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
136 | 342263360R00 | Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět úprava pro osazení baterie | kus | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 14/ I | RTS 12/ I | 0.15 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21+14 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
137 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 1959.8863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01852 | 36.3 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.011 | 1981.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,175*0,85 |  | 11.1988 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) |  | 5.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*5,575 |  | 6.1325 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1937,29 |  | 1937.29 | [22 empty] | VV | 0
SPU
138 | 342264051RT3 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 256.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01852 | 4.76 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.011 | 259.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25 |  | 11.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 245,0 |  | 245 | [22 empty] | VV | 0
SPU
139 | 342264091R00 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za tloušťku desek 15 mm | m2 | 34.3762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.06 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.032 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,175*0,85 |  | 11.1988 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) |  | 5.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25+1,1*5,575 |  | 17.9125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
140 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 14.2225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.58 | 8.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*1,1+0,5*1,1) |  | 1.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,9*1,5+0,9*1,825 |  | 4.4925 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7 |  | 1.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,63 |  | 1.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7+1,8 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
141 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 140.915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.43 | 60.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,7*2,45) |  | 4.165 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25 |  | 11.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5+2,7+2,2+2,3 |  | 9.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,97 |  | 3.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0+3,9+4,0+2,2+2,2+3,9+2,9+3,0+3,3 |  | 30.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,4+3,4+3,0+3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 |  | 33.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3+3,3+3,9+3,5+3,5+3,3+3,3+3,3+3,3 |  | 30.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,48+3,49 |  | 7.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,63 |  | 4.63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
142 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 158.9025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.28 | 44.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*5,575 |  | 6.1325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7+6,4+9,4+6,8+7,4+6,8+5,6 |  | 52.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,4+6,7+8,0+7,7+7,4 |  | 36.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,4+6,8+7,9+7,9+7,2 |  | 36.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,92 |  | 5.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,05 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,1 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,2 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
143 | 34201632_075 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm | m2 | 29.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 1.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(3,275-0,55+2,15+6,875-0,45) |  | 29.38 | [22 empty] | VV | 0
SPU
144 | 34201632_075I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 75mm, SDK do vlhkých prostor | m2 | 32.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 1.43 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(1,45+1,5+0,9*2) |  | 12.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,875+0,975+0,475+0,35) |  | 10.165 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,525+0,95+0,325+00,85) |  | 10.07 | [22 empty] | VV | 0
SPU
145 | 34201632_080 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 80mm, GKF - 60min | m2 | 16.2711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,947*(0,77+0,8)*1,15 |  | 5.3208 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,135*0,6*2*1,15 |  | 5.7063 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,6*2*1,15 |  | 5.244 | [22 empty] | VV | 0
SPU
146 | 34201632_100 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm | m2 | 34.7473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 1.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,95*(6,75+0,45+0,45*0,2*2) |  | 21.771 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(0,25*2+0,45+0,3+0,275) |  | 5.5663 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2053 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,775+0,475) |  | 4.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,7 |  | 2.66 | [22 empty] | VV | 0
SPU
147 | 34201632_100I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 100mm, SDK do vlhkých prostor | m2 | 7.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.33 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,15+0,6) |  | 7.425 | [22 empty] | VV | 0
SPU
148 | 34201632_150I | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 150mm, SDK do vlhkých prostor | m2 | 19.523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 0.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6*(0,95*2+0,99*2+0,9*2) |  | 14.768 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,4*1,025 |  | 2.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*0,85 |  | 2.295 | [22 empty] | VV | 0
SPU
149 | 34201632_180 | Sádrokartonová šachtová ( předsazená ) stěna 180mm | m2 | 77.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.044 | 3.41 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(7,3+0,4) |  | 28.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(0,865+1,6+0,61+1,6+0,575) |  | 19.6875 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(7,3+0,4) |  | 28.875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
150 | 342116824RX4 | Příčka SDK tl.175 mm,ocel.kce,2xoplášť 12,5 mm, izolace miner.tl.120 mm, objem. hmotnost 50 kg/m3 | m2 | 18.9713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08084 | 1.53 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.387 | 26.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požární odolnost REI 60 DP1. | [24 empty] | POP
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(7,125-1,45) |  | 21.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,1 |  | -2.31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
151 | 34226_98X | Sendvičová kce ( výplňová fasádní kce ) kolem potrubí VZT místnost P1.009, 011, 012, 013, skladba dle legendy na výkrese D.1.1.1-108 | m2 | 19.1205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 2.39 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 |  | 19.1205 | [22 empty] | VV | 0
SPU
152 | 34226_99X | Opláštění nadpraží, šachet atd vč. zapravení | m2 | 20.526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 2.57 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn1-pozn3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4217 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,77+0,8) |  | 5.966 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3173 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,6+0,6) |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
153 | 34226_XX | Oplaštění sloupů, OK profilů, odskoky, přesahy, svislé části podhledů atd., nezahrnuté v samostatných položkách | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.125 | 12.5 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 |  | 100 | [22 empty] | VV | 0
SPU
154 | 34226121100 | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm | m2 | 101.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,3+1,3+1,35+1,45+1,35+2,12+1,35) |  | 38.325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,4 |  | 5.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,775+0,4) |  | 8.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,05+0,65+0,925+0,35*2+3,45) |  | 25.745 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,575+0,675+0,925+0,35*2+3,45) |  | 24.035 | [22 empty] | VV | 0
SPU
155 | 34226121100I | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm, SDK deska do vlhkého prostředí | m2 | 155.785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1039, 1064-1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,9+1,5+2,15+1,775+1,05+0,475) |  | 29.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1044 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8+1,425*2+3,6+0,5) |  | 33.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*3 |  | -4.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1042 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8+3,6+1,4*2) |  | 31.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*3 |  | -4.41 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3038 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,75 |  | 6.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,75*3 |  | 19.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3045-3046 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2,0 |  | 7.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,2 |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,2) |  | 4.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2045-2046 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2,2 |  | 8.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2038-2037 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2,3 |  | 8.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2030-2029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,775*3) |  | 20.235 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
SPU
156 | 34226121100X | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 100mm, u instalačních šachet - kompletní skladba viz legenda | m2 | 36.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,625+0,35+1,35*2+0,3+3,475+0,55+1,7) |  | 36.86 | [22 empty] | VV | 0
SPU
157 | 34226121125 | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 125mm | m2 | 83.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,4+1,4+1,43+1,745) |  | 22.705 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,3*2+0,8+0,85) |  | 8.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8*2+0,875+0,975) |  | 20.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,3*2+0,8+0,85) |  | 8.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,4+1,4+3,145) |  | 22.591 | [22 empty] | VV | 0
SPU
158 | 34226121125I | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 125mm, SDK deska do vlhkého prostředí | m2 | 21.375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,425+1,2+1,4) |  | 15.295 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,8 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,8 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
SPU
159 | 34226121150 | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm | m2 | 1915.1205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(1,3+2,15*2+1,65+0,35+0,45+4,45) |  | 46.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,1*2,95+1,65+1,05+0,8*2,1) |  | -9.305 | [22 empty] | VV | 0
|  | -9,9 |  | -9.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*1,05 |  | 1.7325 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1039, 1064-1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,475+1,775+3,425+1,375+6,625+1,325+1,675+0,15+3,4+1,5+6,625*2-1,775+3,3+0,45+6,625+3,325) |  | 193.42 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,95*2+1,1*2,95*4+0,8*2,1*2) |  | -21.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1017-1019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*3,3 |  | 12.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1019-1036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*2,75 |  | 10.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,8*2,95 |  | -5.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1014-1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,275+4,5+1,075+1,25) |  | 30.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1*2 |  | -5.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1010-1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*3,45 |  | 13.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1009-1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*3,425 |  | 13.015 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1009-1040 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*3,155 |  | 11.989 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1006-1007-1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,6+1,39+0,15+4,2-2,15) |  | 31.122 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1036-1019+1021+1022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,75+1,55+1,3) |  | 21.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,95*2+1,8*2,95) |  | -10.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | IP -1051 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,3+3,4+3,1) |  | 29.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1053-1036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,35+3,05) |  | 24.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1005-1054 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(5,2+4,45+1,85) |  | 43.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1040,1005,1057, 1058 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,35+1,35+1,3) |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1025-1032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,725+4,65+3,45+4,575+7,475*3+1,3+1,45+1,575) |  | 163.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,9*2+1,1*2,95*4+1,1*2,1*2) |  | -22.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1040-1046,1047 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,35+0,125+3,3+0,125+0,45+3,675) |  | 30.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,25*2,1) |  | -4.305 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | osa A-B : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,25+1,425+2,0+1,45+2,1+4,525-0,8+4,525+1,45*2+6,625-0,75+7,025) |  | 134.045 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*5) |  | -8.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3006-3008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,75+3,4*2+1,625+3,4) |  | 62.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,3*2,1*2) |  | -7.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3040-3044 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,4*2+1,85*2+1,95*2+2,5*2+2,3*2+0,15*8+3,45*4) |  | 140.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*2+0,8*2,1*4+0,9*2,1*2) |  | -14.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3047, 3048, 3027, 3026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,3*2-0,925+1,85*2+3,85*2+4,8*2+0,15*8+3,475*3) |  | 137.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*5+1,3*2,1*2) |  | -13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3024, 3025, 3026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,95+0,85+0,15+0,625+0,725+3,05+4,95*2) |  | 61.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3031-3035 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,9*2+3,4+2,62*2+2,125*2+2,9*2+2,125*2+2,825*2+5,0*4+3,4) |  | 204.402 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*9) |  | -17.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,6+0,75+1,8) |  | 11.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2062-2053 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,425+1,45*4+4,575*3+6,625*2-0,75*2+3,425) |  | 137.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*6 |  | -10.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2006-2011, 2069 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8+0,6+0,75+4,8+1,625+3,325+3,325) |  | 61.655 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,1*2+0,8*2,1*2) |  | -8.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2040-2048 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,4*2+1,875*2+3,45*6+0,5*2+1,9*2+2,325*2+2,5*2+2,925*2+0,15*12) |  | 195.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*4+0,8*2,1*8) |  | -21 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2027-2024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,475+0,5*2+3,325*2+4,8*2+0,75+0,6+1,8+4,8*2+3,45+0,15*6) |  | 143.735 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,1*2+0,8*2,1*3) |  | -10.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2031-2038 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,775+2,4+0,9*2+2,15*2+2,9*2+2,15*2+2,8*2+5,3*3) |  | 159.125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*9) |  | -17.01 | [22 empty] | VV | 0
SPU
160 | 34226121150HS | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, vyztužený SDK | m2 | 35.31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(3,97+3,0+4,35) |  | 42.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,1*2+0,8*2,1) |  | -7.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
161 | 34226121150I | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, SDK deska do vlhkého prostředí | m2 | 853.603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1039, 1064-1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,0+0,52+1,0+2,15+2,05) |  | 25.536 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,95*2) |  | -4.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,225+1,85+3,125) |  | 27.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1011, 1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,05-0,3+2,05+1,6+2,075*2+1,8+2,45*2) |  | 61.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1056 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,35+1,15) |  | 13.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1050, 1041, 1042, 1043 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,4+2,2+3,6+1,5+2,2+2,1) |  | 49.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1044, 1049 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,875+2,3+1,425+2,165+1,525+2,2+1,95+1,3+2,165+0,25+0,15) |  | 65.759 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1052 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,25*2+1,85+2,35) |  | 40.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3061, 3059 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8*2+2,0+2,0+1,8) |  | 35.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3057, 3055 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,0*2+1,8*3) |  | 35.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3045, 3046 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,7+3,475) |  | 19.665 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,075+1,6*2) |  | 16.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,8*2+3,75) |  | 50.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3035-3038 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(5,0+1,125+0,3+1,45+0,9+1,5+2,25+3,05) |  | 59.185 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*3) |  | -5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3029, 3030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,025+1,9+0,15) |  | 23.085 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,325+1,05+0,4+1,55*2) |  | 33.725 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2063 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8*2+2,0) |  | 21.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8+2,0) |  | 14.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2057 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8*2+2,0) |  | 21.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2059 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8+2,0) |  | 14.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2055 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,8*2+2,0) |  | 21.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2045-2046 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,475+2,4*2) |  | 31.445 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2041 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,45*2+2,175*2) |  | 42.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1+0,8*2,1) |  | -3.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,6+1,25) |  | 10.83 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,8*2+2,235) |  | 44.973 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2036,2037 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,775+1,55+2,3+1,05+2,35+0,25) |  | 35.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2035 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,9*2+3,4+5,0) |  | 53.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1*2 |  | -3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2028-2030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(4,025+2,875+1,5+0,15+0,25) |  | 33.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,025+4,025) |  | 22.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
SPU
162 | 34226121150PB | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, s ochranou proti RTG záření | m2 | 61.9787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(7,425*3+4,8+4,45) |  | 118.2188 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*2,1+0,8*2,1+1,6*1,05+1,1*2,95*2+0,8*2,1*4) |  | -18.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -3,75*(1,3+2,15*2+1,65+0,35+0,45+4,45) |  | -46.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8*2,1+1,1*2,95+1,65+1,05+0,8*2,1) |  | 9.305 | [22 empty] | VV | 0
SPU
163 | 34226121150X | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 150mm, u instalačních šachet - kompletní skladba viz legenda | m2 | 7.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,25+0,3*2) |  | 7.03 | [22 empty] | VV | 0
SPU
164 | 34226121175PB | Příčka sádrokarton. jednoduché kce s dvojitým opláštěním tl. 175mm, s ochranou proti RTG záření | m2 | 24.4312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vč. úpravy příčky pro osazení zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(7,425) |  | 27.8438 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,65*1,05) |  | -3.4125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
165 | 34226121200 | Příčka sádrokarton. dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 200mm | m2 | 11.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*3,05 |  | 11.4375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
166 | 34226122500I | Příčka sádrokarton. instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 250mm, SDK deska do vlhkého prostředí | m2 | 241.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(1,0+1,05+2,1+1,875+1,6+1,8+0,9+1,3+1,8) |  | 51.015 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,475+1,4+1,0+1,6+4,025+1,775+4,75+0,15+2,15+4,15) |  | 93.005 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,475+1,4+1,6+4,025+1,775+1,25+2,875+0,675+2,15*4) |  | 97.565 | [22 empty] | VV | 0
SPU
167 | 342261300.00I | Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 300mm, SDK deska do vlhkého prostředí | m2 | 30.9375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(3,6*2+1,05) |  | 30.9375 | [22 empty] | VV | 0
SPU
168 | 342261350.00 | Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 350mm | m2 | 5.9062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*1,575 |  | 5.9062 | [22 empty] | VV | 0
SPU
169 | 342261350.00I | Příčka sádrokarton. - instalační - dvojitá kce s dvojitým opláštěním tl. 350mm, SDK deska do vlhkého prostředí | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*1,2 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 342266111RP8 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci - parapetní deska, desky protipožární tl. 2x15 mm, bez izolace | m2 | 76.9725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01577 | 1.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.826 | 63.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*(2,125+4,6+10,65+0,1+4,975+3,3+0,1+5,425+5,75+4,5+2,075+4,55+4,175+3,45+4,15+3,325+7,475-0,3-0,45) |  | 76.9725 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 342266111RX8 | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 2x15 mm, bez izolace | m2 | 71.3688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01577 | 1.13 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.826 | 58.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | opláštění parapetu 1. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95*(7,475+22,85+3,725+0,15+4,65+0,15+3,45+0,15+4,575+0,175+4,55+0,15+2,375+0,175+4,8+0,15+5,75+0,15+5,825+0,1+3,75) |  | 71.3688 | [22 empty] | VV | 0
SPU
172 | 3429_03A | Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěsné vybavení atd.. -, viz výkres 214 | m | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 300 |  | 300 | [22 empty] | VV | 0
SPU
173 | 3429_03B.01 | D + M systémových zvukoizolačních napojení na LOP tl. 50mm | m | 91.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*24 |  | 91.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
174 | 3429_03B.02 | D + M systémových zvukoizolačních napojení na LOP tl. 50mm + Pb | m | 15.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*4 |  | 15.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
175 | 3429_03B.03 | D + M systémových zvukoizolačních napojení na LOP tl. 75mm, PO odolnost | m | 53.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*14 |  | 53.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
176 | 3429_Pozn8 | Doplnění prostupů pro instalace SDK kcí tl. 150mm - kompletně dle pozn. 8 | m2 | 6.2629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pozn. 8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,7*1,2+2,6*1,31)*1,15 |  | 6.2629 | [22 empty] | VV | 0
SPU
177 | 39963131PD11 | D + M SDK podhled z děrovaných desek - viz skladba PD11 | m2 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01755 | 2.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 126 |  | 126 | [22 empty] | VV | 0
SPU
178 | 39963131PD6 | D + M SDK podhled s požární odolností REI 45 zdola a shora a svislé části podhledů - viz skladba PD6 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01755 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
179 | 39963131PD7 | D + M SDK akustický podhled z děrovaných desek - viz skladba PD7 | m2 | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01755 | 5.6 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | MV vykázána zvlášť : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 319 |  | 319 | [22 empty] | VV | 0
SPU
180 | 39963131PD8 | D + M SDK podhled z tvrzených impregnovaných desek - viz skladba PD8 | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01755 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | MV vykázána zvlášť : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
181 | 399631PD10 | D + M SDK akustický podhled a svislé části podhledů - viz skladba D10 | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01755 | 0.79 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | MV vykázána zvlášť : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4505.43 |  | 0 |  |  |  |  | 16939.4 | [5 empty] | DIL
182 | 380932214R00 | Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta 71,6 MPa | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00068 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.0222 | 4.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-227 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4*2*4*0,15 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
183 | 411321515R00 | Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37 | m3 | 1562.6149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 3945.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.987 | 1542.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,95-16,75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(8,6*5,5) |  | 9.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,08*(0,4*0,4*6+0,385*0,4+0,345*0,4) |  | -0.10016 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(39,2*7,15+25,6*45,4) |  | 432.756 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(4,85*5,5+3,1*12,532) |  | 13.1048 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,3*(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) |  | -18.2614 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*(3,0*1,5+1,5*1,5)*2 |  | 0.675 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,07*(7,05*8,9*2-(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35)) |  | 6.3259 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +3,9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*46,3*33,8 |  | 391.235 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(1,775*(26,8+39,1-1,775)) |  | 22.7644 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(1,5*3,0+1,5*1,5)*2 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*7,2*(25,74-2,76) |  | 49.6368 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) |  | 17.3791 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(7,0*8,85*2) |  | -30.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,22*(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 9.1014 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) |  | -5.0619 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +7,95 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*(39,1*33,8) |  | 330.395 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) |  | 17.1591 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(7,0*8,85*2) |  | -30.975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,22*(1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 9.1014 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(1,5*3,0+1,5*1,5)*2 |  | 1.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) |  | -4.0056 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,05*1,0*2,64 |  | 0.132 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,52*4,6 |  | 2.3184 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH +12,00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,78*19,882 |  | 11.0544 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*33,8*39,1 |  | 330.395 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(5,3*2,75+2,75*3,75) |  | -6.2219 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425+0,3*1,1) |  | -3.8203 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH + 12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,75*3,75+5,3*2,75) |  | 4.9775 | [22 empty] | VV | 0
|  | zesílení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(3,0*3,0-1,45*1,5)*2 |  | 1.365 | [22 empty] | VV | 0
SPU
184 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění | m2 | 6076.5368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.173 | 1051.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením | [24 empty] | SPI
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,95-16,75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,6*5,5) |  | 47.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,2*7,15+25,6*45,4) |  | 1442.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,85*5,5+3,1*12,532) |  | 65.5242 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) |  | -60.8712 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +3,9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,3*33,8 |  | 1564.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,775*(26,8+39,1-1,775)) |  | 113.8219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2*(25,74-2,76) |  | 165.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) |  | 86.8954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(7,0*8,85*2) |  | -247.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) |  | -40.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +7,95 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,1*33,8) |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) |  | 85.7954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(7,0*8,85*2) |  | -123.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) |  | -16.0225 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,52*4,6 |  | 11.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH +12,00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,78*19,882 |  | 55.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | 33,8*39,1 |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(5,3*2,75+2,75*3,75) |  | -24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425+0,3*1,1) |  | -15.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH + 12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,75*3,75+5,3*2,75) |  | 24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | čela : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 215,89 |  | 215.89 | [22 empty] | VV | 0
SPU
185 | 411354175R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - zřízení | m2 | 5860.6468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00552 | 32.35 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.573 | 3358.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,95-16,75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,6*5,5) |  | 47.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,2*7,15+25,6*45,4) |  | 1442.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,85*5,5+3,1*12,532) |  | 65.5242 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) |  | -60.8712 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +3,9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,3*33,8 |  | 1564.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,775*(26,8+39,1-1,775)) |  | 113.8219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2*(25,74-2,76) |  | 165.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) |  | 86.8954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(7,0*8,85*2) |  | -247.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) |  | -40.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +7,95 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,1*33,8) |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) |  | 85.7954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(7,0*8,85*2) |  | -123.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) |  | -16.0225 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,52*4,6 |  | 11.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH +12,00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,78*19,882 |  | 55.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | 33,8*39,1 |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(5,3*2,75+2,75*3,75) |  | -24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425+0,3*1,1) |  | -15.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH + 12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,75*3,75+5,3*2,75) |  | 24.8875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
186 | 411354176R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, - odstranění | m2 | 5860.6468 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.19 | 1113.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,95-16,75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,6*5,5) |  | 47.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,2*7,15+25,6*45,4) |  | 1442.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,85*5,5+3,1*12,532) |  | 65.5242 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) |  | -60.8712 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +3,9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,3*33,8 |  | 1564.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,775*(26,8+39,1-1,775)) |  | 113.8219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2*(25,74-2,76) |  | 165.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) |  | 86.8954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(7,0*8,85*2) |  | -247.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) |  | -40.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +7,95 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,1*33,8) |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) |  | 85.7954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(7,0*8,85*2) |  | -123.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) |  | -16.0225 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,52*4,6 |  | 11.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH +12,00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,78*19,882 |  | 55.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | 33,8*39,1 |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(5,3*2,75+2,75*3,75) |  | -24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425+0,3*1,1) |  | -15.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH + 12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,75*3,75+5,3*2,75) |  | 24.8875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
187 | 411362021R00 | Výztuž stropů ze svařovaných sítí | t | 26.3794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0554 | 27.84 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 15.211 | 401.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7388,2/1000 |  | 7.3882 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7742,3/1000 |  | 7.7423 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5493,7/1000 |  | 5.4937 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5568,0/1000 |  | 5.568 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-128 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 187,2/1000 |  | 0.1872 | [22 empty] | VV | 0
SPU
188 | 411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) | t | 206.4179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0214 | 210.83 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 26.616 | 5494.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI |  | prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56498,0/1000 |  | 56.498 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62849,3/1000 |  | 62.8493 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 47827,2/1000 |  | 47.8272 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-126_R01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38100/1000 |  | 38.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. D.1.1.2-128 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1123,2/1000 |  | 1.1232 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,1/1000 |  | 0.0081 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 - ocel EZ : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,1/1000 |  | 0.0121 | [22 empty] | VV | 0
SPU
189 | 411388531R00 | Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikátových | m3 | 0.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.6975 | 0.07 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 21.586 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5*0,5*0,1 |  | 0.025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
190 | 413232221RT2 | Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0544 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2935 | 0.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
191 | 417321315R00 | Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 | m3 | 1.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 3.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.448 | 2.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,3*(0,35+0,9)*4 |  | 0.225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,3*(0,95+0,5*2)*4 |  | 0.351 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 |  | 0.93524 | [22 empty] | VV | 0
SPU
192 | 417351115R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 15.1619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00782 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.79 | 11.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*(0,35+0,9)*4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*(0,95+0,5*2)*4 |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 |  | 7.4819 | [22 empty] | VV | 0
SPU
193 | 417351116R00 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 15.1619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.24 | 3.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*(0,35+0,9)*4 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2*0,3*(0,95+0,5*2)*4 |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1 |  | 7.4819 | [22 empty] | VV | 0
SPU
194 | 417361821R00 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) | t | 0.19179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0167 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 27.673 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-227 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,3*(0,35+0,9)*4*130/1000 |  | 0.02925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,3*(0,95+0,5*2)*4*130/1000 |  | 0.04563 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*0,225*(1,6+8,275+1,665+3,575)*1,1*125/1000 |  | 0.11691 | [22 empty] | VV | 0
SPU
195 | 411351101R0P | Bednění stropů deskových, bednění přesné vlastní -zřízení, pro pohledový beton | m2 | 6076.5368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04678 | 284.26 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 3949.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | třída pohledovsti PB2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,95-16,75 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (8,6*5,5) |  | 47.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH -0,15 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,2*7,15+25,6*45,4) |  | 1442.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,85*5,5+3,1*12,532) |  | 65.5242 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(4,91*3,3*2+2,35*3,3*0,35*3,45+0,6*3,6+3,1*0,9+3,25*1,3+0,8*0,42+3,425*(0,35+2,45)) |  | -60.8712 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +3,9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46,3*33,8 |  | 1564.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,775*(26,8+39,1-1,775)) |  | 113.8219 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,2*(25,74-2,76) |  | 165.456 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(4,1+4,8+4,8+4,8+3,162)+4,85*5,5) |  | 86.8954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(7,0*8,85*2) |  | -247.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -2*(3,1*0,9+0,9*5,0+3,6*0,6+0,35*3,45+0,35*3,425+3,425*2,45) |  | -40.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +7,95 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (39,1*33,8) |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,78*(3,162+4,8*3+4,1)+5,5*4,65) |  | 85.7954 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(7,0*8,85*2) |  | -123.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64*3,3+3,05*4,9+1,64*0,2)*2 |  | 41.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*5,0+0,3*0,6+0,37*0,5+0,35*3,45+0,35*3,425+2,45*3,425+0,3*1,2) |  | -16.0225 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | HH +12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,52*4,6 |  | 11.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH +12,00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,78*19,882 |  | 55.272 | [22 empty] | VV | 0
|  | 33,8*39,1 |  | 1321.58 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(5,3*2,75+2,75*3,75) |  | -24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*1,0+0,5*0,5+0,5*0,55+0,4*1,155+1,0*1,0+0,55*2,26+3,425*2,45+1,2*0,9+1,3*0,7+0,8*0,425+0,3*1,1) |  | -15.2812 | [22 empty] | VV | 0
|  | HH + 12,45 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,75*3,75+5,3*2,75) |  | 24.8875 | [22 empty] | VV | 0
|  | čela : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-108-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 215,89 |  | 215.89 | [22 empty] | VV | 0
SPU
196 | 4995531_99 | D + M podlití OK ploten cementovou maltou pl. do 0,25m, řezy, zálivky, prostupy atd | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-111a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,0 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 67.51 |  | 0 |  |  |  |  | 731.55 | [5 empty] | DIL
197 | 430321514R00 | Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37 | m3 | 22.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 56.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.7695 | 83.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 2.3298 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,15*0,43*2*2 |  | 4.6827 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*(0,269-0,15)*2*0,43*2 |  | 0.33772 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*0,1*2*2 |  | 0.14904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 2.3298 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,15*0,43*2 |  | 2.3413 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*1,65*0,15*0,43*2 |  | 2.5542 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*0,1*2*2 |  | 0.14904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 2.3298 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,15*0,43*2 |  | 2.3413 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*1,65*0,15*0,43*2 |  | 2.5542 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*0,1*2*2 |  | 0.14904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
198 | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 | t | 5.117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0209 | 5.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 54.168 | 277.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně distančních prvků. | [24 empty] | SPI
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-129 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5117,0/1000 |  | 5.117 | [22 empty] | VV | 0
SPU
199 | 431351122R00 | Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění | m2 | 116.3676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.338 | 39.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m | [24 empty] | SPI
|  | vč. podpěrné kce : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 11.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,15*2*2 |  | 10.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*(0,269-0,15)*2*2 |  | 0.7854 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*2*2 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 11.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,43*2 |  | 15.609 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*1,65*0,43*2 |  | 17.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*2*2 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 11.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,43*2 |  | 15.609 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*1,65*0,43*2 |  | 17.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*2*2 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
200 | 434351142R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.26 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1.135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*1,0*0,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
201 | 380932218R00 | Vlepení výztuže D 14, beton, chemické lepidlo | m | 50.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00118 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.15 | 57.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-129 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (20+22)*3*0,4 |  | 50.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
202 | 431351121R0P | Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení, pohledové | m2 | 116.3676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04597 | 5.35 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.3 | 267.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | POP
|  | vč. podpěrné kce : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 11.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,15*2*2 |  | 10.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,65*(0,269-0,15)*2*2 |  | 0.7854 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*2*2 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 11.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,43*2 |  | 15.609 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*1,65*0,43*2 |  | 17.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*2*2 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | podesty : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,03*1,65+1,5*1,65)*2 |  | 11.649 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11*1,65*0,43*2 |  | 15.609 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12*1,65*0,43*2 |  | 17.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,62*0,23*2*2 |  | 1.4904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
203 | 434311116R0P | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30, pohledový | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.11369 | 0.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5685 | 3.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1.135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*1,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
204 | 434351141RP0 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení, pohledové | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01693 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.5396 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | B1.135 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*1,0*0,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 175.42 |  | 0 |  |  |  |  | 3105.07 | [5 empty] | DIL
205 | 611421133R00 | Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové | m2 | 939.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05123 | 48.15 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.908 | 853.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | místnosti bez podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7+21,6+5,9*1,31+9,7+15,9+6,0+30,0+13,24+7,3+7,1+7,8+7,9+21,6+5,9*1,31+9,7+10,7+31,0+12,5+62,0+9,14+16,4+9,8+12,8+9,9+28,1+15,1+477,6+0,5 |  | 878.538 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,4+15,9 |  | 31.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,1+7,9 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,1+7,9 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
206 | 611481211RT2 | Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 140.9757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00411 | 0.58 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.484 | 68.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI
|  | na cca 15-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 611421133R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 939,838/100*15 |  | 140.9757 | [22 empty] | VV | 0
SPU
207 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi | m | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00238 | 0.52 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.18233 | 40.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 220 |  | 220 | [22 empty] | VV | 0
SPU
208 | 612421637R00 | Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové | m2 | 2194.6084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04766 | 104.6 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.656 | 1439.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1007, 1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) |  | 5.9079 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) |  | 18.2948 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) |  | 19.3414 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) |  | 7.3741 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -1,0*1,5 |  | -1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1035, 1034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) |  | 4.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) |  | 20.8465 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) |  | 19.8517 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(5,25+4,45) |  | 35.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,925*2,5+1,1*2,1) |  | -7.1225 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,875+0,15*2+2,05+2*(2,875+8,125+0,175*2+0,14*2+2,17+4,575+3,1)+19,175*2+3,775*2-7,175*2-4,85) |  | 280.5938 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,4*2,0+1,3*2,0*2+1,5*2,0+0,9*2,0*4+1,7*2,0+1,5*2,0+0,9*2,0*4+0,8*2,0+0,8*2,0*2+1,5*2,0+0,7*1,0+0,7*0,7) |  | -40.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(8,7+3,725) |  | 45.3513 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(8,625*2+3,775) |  | 76.7412 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2) |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,85*2+2,96*2) |  | 71.613 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0) |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,85*2+2,95*2) |  | 71.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0) |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,75+0,65+1,6+0,55+10,3+1,6+2,125+21,825+4,25*2+19,175*2) |  | 336.7125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*2,0+1,5*2,0+1,5*2,0+2,1*2,7+1,5*2,0) |  | -17.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,0*2+3,475*2) |  | 47.2675 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,475*2+4,575*2) |  | 58.765 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(8,125*2+3,475*2) |  | 84.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,0 |  | -3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,875*2+3,475*2) |  | 46.355 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,1*2+3,125*2) |  | 52.7425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,4*2+4,1*2) |  | 47.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,1*2+4,025*2) |  | 59.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(11,425*2+7,025*2) |  | 134.685 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,4*2,0 |  | -2.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,975*2+6,3*2) |  | 82.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,0 |  | -2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,15*2+4,875*2) |  | 51.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,875*2+4,975*2) |  | 86.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,7*2,0 |  | -3.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*3,1 |  | 11.315 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,35+0,8) |  | 11.4975 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,1+2,35) |  | 19.8925 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,6+4,575+0,18+1,5+0,92+0,35) |  | 51.5562 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*2,0) |  | -3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1033 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,7+6,6*2) |  | 65.335 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,6+4,825) |  | 41.7013 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1041 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,8*2+3,475*2) |  | 45.8075 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(5,125+3,0+2,8+2,12+0,95+2,35+2,35-0,4+3,05) |  | 76.842 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) |  | 54.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) |  | 54.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0*2 |  | -3.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*2,86*2 |  | 20.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,225+1,0*1,4) |  | -3.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2090,10323/100*5 |  | 104.5052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
209 | 612451121R00 | Omítky vnitřního zdiva cementové hladké | m2 | 278.636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04558 | 12.7 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.608 | 169.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového | [24 empty] | SPI
|  | pod obklad : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1007, 1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) |  | 15.026 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) |  | 46.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) |  | 49.192 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,02*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) |  | 17.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1035, 1034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) |  | 11.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) |  | 53.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) |  | 50.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1066 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,3*2 |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(1,8+0,6) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1039 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,8+0,6) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1211, 1212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,3*2+1,2*2+1,3*2+0,65*2+1,95*2+2,0*2) |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(0,7*3+0,8) |  | -4.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1066 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,35*2 |  | 1.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1020, 1024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,5*2 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1053 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(0,35+0,45) |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1041-1043, 1050 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,45*3) |  | 2.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1048 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1044, 1045 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,45*2 |  | 1.935 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1056 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,35+0,15) |  | 1.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1008, 1011, 1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,3+1,65) |  | 4.1925 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,45*4+3,45) |  | 11.2875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3036-38 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(0,4+0,25) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(0,45+0,3) |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,45*4 |  | 3.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2041 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,3*2 |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
SPU
210 | 612472121R00 | Omítky vnitřní štukové barytové ze suchých maltových směsí stěn i schodišť tloušťky 20 mm | m2 | 77.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 4.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.18 | 91.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s cementovým postřikem, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(5,4*2+6,2*2) |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,65*1,05+0,8*2,1+1,25*2,1+0,8*2,1+0,8*2,1) |  | -9.3975 | [22 empty] | VV | 0
SPU
211 | 612481211RT2 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu | m2 | 329.1913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 1.21 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.362 | 119.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na cca 15-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 612421637R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2194,60839/100*15 |  | 329.1913 | [22 empty] | VV | 0
SPU
212 | 612401291XX | Omítka malých ploch vnitřních stěn na dozdívkách, s použitím suché maltové směsi, vč. perlinky a tmele | m2 | 167.3418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01187 | 1.99 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35974 | 60.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,9*2,08)*0,6*1,2)*1,5 |  | 2.0218 | [22 empty] | VV | 0
|  | OBJEKT B : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 165,32 |  | 165.32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
213 | 613473115Rss | Příplatek za zabudované rohovníky | m2 | 2194.6084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 1.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.12 | 263.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výměra - viz položka 612421637R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2194,60839 |  | 2194.6084 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.72 |  | 0 |  |  |  |  | 603.53 | [5 empty] | DIL
214 | 621481211RT2 | Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu | m2 | 18.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.444 | 8.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,5*1,02 |  | 18.768 | [22 empty] | VV | 0
SPU
215 | 622311522RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 2.958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.857 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,25)*(11,5+1,6)-1,5*0,25)*1,02 |  | 2.958 | [22 empty] | VV | 0
SPU
216 | 622311525RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 3.2315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01325 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.857 | 2.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,3*1,075)*1,02 |  | 0.32895 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | AG : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,0+2,0+0,7+1,75) |  | 2.9025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
217 | 622311526RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01396 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.857 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25 |  | 5.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
218 | 622311732RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 40.3701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02411 | 0.97 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.017 | 41.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,41-0,25)*(11,5+1,6)+0,61*1,25-1,5*1,72)*1,02 |  | 40.3701 | [22 empty] | VV | 0
SPU
219 | 622311734RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 163.972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02843 | 4.66 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.017 | 166.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,55*(2,35*2+3,43*2) |  | 52.598 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,35*2+3,43*2) |  | 46.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,35*2+3,43*2) |  | 46.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,35*2+3,43*2) |  | 46.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
220 | 622311735RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 73.0469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03059 | 2.23 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.017 | 74.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,41-0,25)*1,075)*1,02 |  | 3.4649 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*(2,75*2+3,425*2)*1,15 |  | 11.362 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | AG : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,05-0,45)*(2,0+2,0+0,7+1,75) |  | 23.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,0 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
221 | 622311736RV1 | Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 180 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, | m2 | 99.1505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03275 | 3.25 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.017 | 100.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. | [24 empty] | POP
|  | KZS kalkulovat vč. lišt, rohových, okenních, APU lišt a ostatních doplňků KZS, zališťiujících 100% provedenía funkčnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | přizpůsobit vzhledu stávající fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný jako ETICS, realizovány včetně všech standardních zakládacích profilů, včetně všech rohových, okenních, parapetních, dveřních a případných dilatačních profilů. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,0*(17,5-12,45) |  | 35.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,3+1,05*1,4) |  | -3.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | (19,99-17,5)*5,28 |  | 13.1472 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,5-16,82)*5,68 |  | 3.8624 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,5-16,62)*(3,5+1,3) |  | 4.224 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,5-16,88)*(5,68-0,265+0,5) |  | 3.6673 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,2 |  | -0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64+4,85+3,85)*4,25 |  | 43.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*1,4+0,95*2,3) |  | -3.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 55,9909/100*5 |  | 2.7995 | [22 empty] | VV | 0
SPU
222 | 622432112R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí dekorativní střednězrnné, akrylátové | m2 | 35.1067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00618 | 0.22 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.5 | 17.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,75*2,42*1,05 |  | 29.8568 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 18 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25 |  | 5.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
223 | 622481211RT2 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu | m2 | 31.449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.362 | 11.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,75*2,42*1,05 |  | 29.8568 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*9,65*1,1 |  | 1.5922 | [22 empty] | VV | 0
SPU
224 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 113.5056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 12.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,75*2,42*1,05 |  | 29.8568 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,68*2,42*1,05 |  | 11.8919 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05 |  | 39.3015 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(12,15+0,95*2)*1,05 |  | 32.4555 | [22 empty] | VV | 0
SPU
225 | 62142112OM01 | Tenkovrstvá minerální omítka probarvená vč. přípravy povrchu zrnitost 2mm - podhled, odstín dle PD | m2 | 18.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03615 | 0.68 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41402 | 7.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,5*1,02 |  | 18.768 | [22 empty] | VV | 0
SPU
226 | 622421121MDC | Tenkovrstvá minerální omítka probarvená vč. přípravy povrchu, dle stávající | m2 | 36.5922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03615 | 1.32 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41402 | 15.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-112, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*9,65*1,1 |  | 1.5922 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,0 |  | 35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
227 | 62242112OM01 | Tenkovrstvá minerální omítka probarvená vč. přípravy povrchu zrnitost 2mm, odstín dle PD | m2 | 333.5674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03615 | 12.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41402 | 138.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přizpůsobit vzhledu stávající fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kontaktní zateplovací systém bude certifikovaný jako ETICS, realizovány včetně všech standardních zakládacích profilů, včetně všech rohových, okenních, parapetních, dveřních a případných dilatačních profilů. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,0*(17,5-12,45) |  | 35.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,3+1,05*1,4) |  | -3.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | (19,99-17,5)*5,28 |  | 13.1472 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,5-16,82)*5,68 |  | 3.8624 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,5-16,62)*(3,5+1,3) |  | 4.224 | [22 empty] | VV | 0
|  | (17,5-16,88)*(5,68-0,265+0,5) |  | 3.6673 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,2 |  | -0.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,64+4,85+3,85)*4,25 |  | 43.945 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,0*1,4+0,95*2,3) |  | -3.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((3,41-0,25)*(11,5+1,6)+0,61*1,25-1,5*1,72)*1,02 |  | 40.3701 | [22 empty] | VV | 0
|  | ((3,41-0,25)*1,075)*1,02 |  | 3.4649 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,3*1,075)*1,02 |  | 0.32895 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(11,5+1,6)-1,5*0,25)*1,02 |  | 2.958 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | AG : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,0+2,0+0,7+1,75) |  | 2.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | AG : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,05-0,45)*(2,0+2,0+0,7+1,75) |  | 23.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,55*(2,35*2+3,43*2) |  | 52.598 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,35*2+3,43*2) |  | 46.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,35*2+3,43*2) |  | 46.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,35*2+3,43*2) |  | 46.818 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*2,7+0,8*2,0) |  | -7.27 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 738.16 |  | 0 |  |  |  |  | 489.79 | [5 empty] | DIL
228 | 631312711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, | m3 | 67.4351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 170.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.21 | 216.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*0,075 |  | 10.8675 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*0,052 |  | 7.1968 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0*0,062 |  | 0.558 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52*0,062 |  | 3.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0*0,063 |  | 33.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*(0,058+0,073)/2 |  | 0.4454 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0*(0,055+0,088)/2 |  | 2.145 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14*(0,055+0,073)/2 |  | 0.58496 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0*0,073 |  | 4.526 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8*(0,065+0,088)/2 |  | 2.5092 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1d - stěrka - závětří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*0,073 |  | 0.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*(0,073+0,088)/2 |  | 0.33005 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*(0,066+0,086)/2 |  | 0.551 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,5*0,05 |  | 1.025 | [22 empty] | VV | 0
SPU
229 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 2.4975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 6.31 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.58 | 6.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1d - stěrka - závětří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*0,11 |  | 0.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,5*0,095 |  | 1.9475 | [22 empty] | VV | 0
SPU
230 | 631313711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , | m3 | 1.3147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 3.32 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.58 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*0,088 |  | 1.1651 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,091+0,096)/2 |  | 0.1496 | [22 empty] | VV | 0
SPU
231 | 631315711R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, | m3 | 3.963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 10.01 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.317 | 9.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*0,198 |  | 2.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*0,248 |  | 1.488 | [22 empty] | VV | 0
SPU
232 | 631319161R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 44.5316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 1.78 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.7 | 120.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0*0,063 |  | 33.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*(0,058+0,073)/2 |  | 0.4454 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0*(0,055+0,088)/2 |  | 2.145 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14*(0,055+0,073)/2 |  | 0.58496 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0*0,073 |  | 4.526 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8*(0,065+0,088)/2 |  | 2.5092 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1d - stěrka - závětří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*0,073 |  | 0.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*(0,073+0,088)/2 |  | 0.33005 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*(0,066+0,086)/2 |  | 0.551 | [22 empty] | VV | 0
SPU
233 | 631319163R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 1.3147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.35 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*0,088 |  | 1.1651 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,091+0,096)/2 |  | 0.1496 | [22 empty] | VV | 0
SPU
234 | 631319165R00 | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 3.963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.675 | 2.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*0,198 |  | 2.475 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*0,248 |  | 1.488 | [22 empty] | VV | 0
SPU
235 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm | m3 | 66.4102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.82 | 54.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*0,075 |  | 10.8675 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*0,052 |  | 7.1968 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0*0,062 |  | 0.558 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52*0,062 |  | 3.2562 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0*0,063 |  | 33.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*(0,058+0,073)/2 |  | 0.4454 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0*(0,055+0,088)/2 |  | 2.145 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14*(0,055+0,073)/2 |  | 0.58496 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0*0,073 |  | 4.526 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8*(0,065+0,088)/2 |  | 2.5092 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1d - stěrka - závětří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*0,073 |  | 0.365 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*(0,073+0,088)/2 |  | 0.33005 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*(0,066+0,086)/2 |  | 0.551 | [22 empty] | VV | 0
SPU
236 | 631319173R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm | m3 | 3.2622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.41 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | kalkulovat vč. dilatací : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*0,088 |  | 1.1651 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,091+0,096)/2 |  | 0.1496 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,5*0,095 |  | 1.9475 | [22 empty] | VV | 0
SPU
237 | 631319175R00 | Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm | m3 | 7.926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.205 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*0,198*2 |  | 4.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*0,248*2 |  | 2.976 | [22 empty] | VV | 0
SPU
238 | 631361921RT3 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm | t | 2.6315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 2.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 15.231 | 40.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.36602 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.3496 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.02273 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.13267 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0*12,63/6*1,2/1000 |  | 1.3261 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.01718 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.03344 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.07578 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.02309 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.15661 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.08285 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1d - stěrka - závětří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.01263 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.01036 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.00404 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*12,63/6*1,2/1000 |  | 0.01831 | [22 empty] | VV | 0
SPU
239 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm | t | 0.31262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0662 | 0.33 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 15.23 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*2*4,4*1,2/1000 |  | 0.132 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*2*4,4*1,2/1000 |  | 0.06336 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,5*4,4*1,3/1000 |  | 0.11726 | [22 empty] | VV | 0
SPU
240 | 631571003R00 | Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu | m3 | 4.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.837 | 8.52 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.84 | 8.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, | [24 empty] | SPI |  | pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,5*0,32 |  | 4.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
241 | 631351101RT1 | Bednění mazanin - zřízení | m2 | 11.142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03742 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.845 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4) |  | 4.122 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,8*6+1,1*6) |  | 7.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
242 | 631351109RT1 | Bednění mazanin - odstranění | m2 | 11.142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03742 | 0.42 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.845 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4) |  | 4.122 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,8*6+1,1*6) |  | 7.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
243 | 6358922052RX | D + M - litý cementový potěr, třída pevnosti F5 | m3 | 242.6822 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.2 | 533.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2285,10-119,4)*0,06 |  | 129.942 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 119,4*0,065 |  | 7.761 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9*0,058 |  | 5.3302 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,4*0,07 |  | 8.568 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1340,5*0,06 |  | 80.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1*0,058 |  | 2.0938 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9*0,06 |  | 1.854 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1*0,07 |  | 0.217 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6*0,053 |  | 0.7208 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | T2 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,1*0,03 |  | 1.053 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | (67,7+7,1)*0,063 |  | 4.7124 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.4 |  | 0 |  |  |  |  | 82.97 | [5 empty] | DIL
244 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.79 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
245 | 894310030RA0 | Šachtice z C 25/30, do 2,30 m3 OP - bednění, odbednění, výztuž, podkladní beton, | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.414 | 7.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
246 | 895291111R00_300 | Drenážní šachtice DN 300 - dle popisu výrobky ostatní 506 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.85539 | 7.7 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.399 | 66.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - odřezání víka škopku, | [24 empty] | POP
|  | - vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí, | [24 empty] | POP
|  | - dodání a zaústění drenážního potrubí, | [24 empty] | POP
|  | - zakrytí šachtice deskami betonovými studničními, | [24 empty] | POP
|  | - vyvrtání otvorů ve dně škopku, | [24 empty] | POP
|  | - překrytí dna a stěn škopku geotextílií. | [24 empty] | POP
|  | viz výkres 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | výpis ostatních výrobků 506 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | Drenáž - sestava : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková délka 190m : | [24 empty] | VV | 0
|  | - drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 9ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 2ks : | [24 empty] | VV | 0
SPU
247 | 895291111R00_400 | Drenážní šachtice DN 300 - dle popisu výrobky ostatní 506 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.85539 | 1.71 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.399 | 14.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně: | [24 empty] | POP
|  | - odřezání víka škopku, | [24 empty] | POP
|  | - vyvrtání otvorů do stěn škopku pro zaústění drenážního potrubí, | [24 empty] | POP
|  | - dodání a zaústění drenážního potrubí, | [24 empty] | POP
|  | - zakrytí šachtice deskami betonovými studničními, | [24 empty] | POP
|  | - vyvrtání otvorů ve dně škopku, | [24 empty] | POP
|  | - překrytí dna a stěn škopku geotextílií. | [24 empty] | POP
|  | viz výkres 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | výpis ostatních výrobků 506 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | Drenáž - sestava : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č 108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - flexibilní drenážní trubka plastová děrovaná ? 100 mm s zapojovacími tvarovkami T - celková délka 190m : | [24 empty] | VV | 0
|  | - drenážní plastová šachta ? 300 mm s litinovým poklopem , usazovací prostor v.300mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 9ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | - čistící plastová šachta ? 400 mm s litinovým poklopem, usazovací prostor v. 400mm, s napojením třemi směry a záslepkami nepoužitých napojení a redukcemi, hloubka šachet do 6ti metrů - celkem 2ks : | [24 empty] | VV | 0
SPU
248 | 59224334.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.37 | 0.75 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*1,01 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 81.34 |  | 0 |  |  |  |  | 1172.13 | [5 empty] | DIL
249 | 941941052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 2750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02426 | 66.72 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.142 | 390.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Včetně kotvení lešení. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2750 |  | 2750 | [22 empty] | VV | 0
SPU
250 | 941941392R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m | m2 | 8250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 8.42 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.007 | 57.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2750*3 |  | 8250 | [22 empty] | VV | 0
SPU
251 | 941941852R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 2750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.12 | 330 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2750 |  | 2750 | [22 empty] | VV | 0
SPU
252 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 761.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 1.2 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.21 | 159.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | cca 12,5% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 761,7 |  | 761.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
253 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.04 | 110 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2750 |  | 2750 | [22 empty] | VV | 0
SPU
254 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 2750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.024 | 66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2750 |  | 2750 | [22 empty] | VV | 0
SPU
255 | 944945012R00 | Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02279 | 3.53 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.203 | 31.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 155 |  | 155 | [22 empty] | VV | 0
SPU
256 | 944945192R00 | Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00176 | 0.82 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.008 | 3.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 155*3 |  | 465 | [22 empty] | VV | 0
SPU
257 | 944945812R00 | Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.131 | 20.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 155 |  | 155 | [22 empty] | VV | 0
SPU
258 | 942991121Rxx | Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu | den | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 90 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
259 | 943955142R00 | Montáž a demontáž lešeň. podl., šachta 10 m2, s příč. a podél. | m2 | 27.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01691 | 0.46 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.089 | 2.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kalkulovat vč. zednických přípomocí : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*4 |  | 27.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
260 | 70921155R | síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 % | m2 | 2750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.19 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108-115-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2750 |  | 2750 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  |  |  |  | 2079.73 | [5 empty] | DIL
261 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m | m2 | 6048.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.31 | 1875 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,9+33,9+188,6+31,7+32,3+20,2+20,1+10,2+10,7+33,4+7,9+7,3+31,0+31,8+15,9+9,7 |  | 508.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,5 |  | 0.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,1 |  | 15.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | N - protiprašný nátěr : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,9+7,9+7,8+7,8+7,8 |  | 39.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,7+12,9+13,0+12,4 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8 |  | 32.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 477,6+16,4+31,0 |  | 525 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24 |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14 |  | 9.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28,1+9,9+12,8+9,8+7,1 |  | 67.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | T1 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7+9,7 |  | 19.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | T2 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,9+5,9 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,6+21,6 |  | 43.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 81,0+9,7+6,4+9,4+6,8+18,6+1,9+1,7+1,7+1,7+31,9+1,8+32,6+1,6+207,0+25,2+10,7+24,1+23,0+36,4+17,3+21,9+21,0+20,5+2,2+2,3+19,2 |  | 637.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,9+6,7 |  | 32.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,4+99,4+18,7+28,9+31,4+17,4+30,0+28,8+6,8+13,1+31,9+5,6+20,6 |  | 343 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,5+25,6 |  | 36.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0+11,3 |  | 16.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,4+3,9+4,0+12,7+2,2+14,9+4,0+2,9+2,5+2,7+3,0+3,3+3,9 |  | 67.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | T1 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7+9,7 |  | 19.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | T2 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,9+5,9 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1+64,1+31,2 |  | 119.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0+15,4+6,0+15,9 |  | 43.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,3+97,1+13,3+11,6+39,4+12,1+16,6+12,1+16,5+12,3+10,6+14,5+10,6+4,3+6,7+8,0+7,7+7,4+22,3+18,6+18,6+18,6+18,6+18,0+25,8+25,8 |  | 491.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,6+14,0 |  | 30.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 61,5 |  | 61.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,3+40,9+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+40,9+22,4+151,6+60,0 |  | 498.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,9 |  | 7.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,4+7,1+3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,1 |  | 41.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8+3,4+3,4+12,8+3,0+6,4 |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,1 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | T1 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,7+9,7 |  | 19.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | T2 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,6+5,9 |  | 11.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0+15,6+15,7+6,0 |  | 43.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,3+97,0+12,9+11,8+39,3+14,6+14,6+13,5+16,6+12,4+10,5+14,5+10,5+6,8+7,9+7,9+7,2+45,5+18,5+18,5+18,5+17,9+25,9+25,9 |  | 493 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,6+14,1 |  | 28.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 60,4 |  | 60.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 22,4+40,9+20,2+20,2+41,2+41,2+20,2+20,2+40,9+22,4+148,8+60,0 |  | 498.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,9 |  | 7.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,5+7,2+3,3+3,3+3,3+3,3+3,5+3,5 |  | 38.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7+3,3+3,3+12,9+2,8+3,9+6,4 |  | 34.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,1 |  | 7.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,7+6,0+15,6+6,0 |  | 43.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba - zapravení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,97 |  | 3.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající - dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,92+4,48+3,49+56,44 |  | 70.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1c - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6 |  | 2.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,63+5,77 |  | 7.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající - dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,63+8,05+64,38+5,75+7,89+12,68+76,28 |  | 233.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 - B2N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1c - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6+1,2 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6+12,77 |  | 14.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající - dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,37+72,8+8,9+58,77 |  | 153.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 - B3N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1c - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6+1,2 |  | 3.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,65+12,33+1,0 |  | 29.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající - dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59,0+13,93+1,0+77,13 |  | 151.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1c - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,6+13,7 |  | 16.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | stávající - dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48,74 |  | 48.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113- B5N : | [24 empty] | VV | 0
|  | stávající - dotčené prostory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,35 |  | 15.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
262 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.158 | 86.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*4+5*4+5*2 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 176 |  | 176 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 208 |  | 208 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KD1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | KD2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | KD3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
263 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.158 | 11.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6*4+5*4+5*2 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
264 | 953981104R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu | kus | 104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.158 | 16.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 28 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
265 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08471 | 0.08 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 26 | 26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
266 | 3420163_99 | Prachotěsná přepážka - montáž a demontáž | m2 | 181.8045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,425*2,5 |  | 6.0625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*3,15+3,6*8,6 |  | 39.465 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*2,6+3,6*8,6 |  | 40.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*4,035+8,6*4,0 |  | 45.2945 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(2,7+0,9+1,8+0,5+8,575) |  | 50.6625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
267 | 917661142U00 | Výplň spár š-40mm polyuretan | m | 211.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*61,25*3 |  | 211.3125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
268 | 931961155R00 | Vložky do dilatačních spár, tl. 50 mm | m2 | 318.2097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00063 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 63.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,05*(5,5+3,75)*1,15 |  | 53.7194 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,85*(5,5+1,85)*1,15 |  | 32.5421 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(7,3+3,75+5,5)*1,15 |  | 77.0816 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(7,3+3,75+5,5)*1,15 |  | 77.0816 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,7*(5,5+3,75+7,3) |  | 77.785 | [22 empty] | VV | 0
SPU
269 | 95_01 | Montáž a demontáž zárubně vč. dveřního křídla vč. kování do provizorní příčky | sada | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
270 | 95_03 | Zakrývání stávajících prostor folií | m2 | 1523.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | cca 25% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 761,7*2 |  | 1523.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
271 | 95_04 | Zakrývání stávajících prostor geotextilií, OSB deskami | m2 | 761.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 - 113 - B1P-B5N : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | cca 12,5% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 761,7 |  | 761.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
272 | 95_OUN_001 | D + M zapravení podlahy B5.001 | m2 | 1.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jedná se o zapravení kolem prostupů podlahou velikosti 900/900mm a 800/850mm ve strojovně výtahu m.č. B5.001 stropem, viz. v.č.107_ Bourací práce v pav. B - půdorys 5NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9+0,8*0,85 |  | 1.49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
273 | 95_OUN_002 | D + M nerezový profil H=12,5 mm, pro plynulé napojení různě vysokých, podlah, kartáčovaná nerez | ks | 47.817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*0,33 |  | 47.817 | [22 empty] | VV | 0
SPU
274 | 95_OUN_003 | D + M čistící koberec, viz technické specifikace a standardy, podlaha C1 | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. soklu : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
275 | 95_OUN_004 | D + M Sokl – broušená nerez v.60 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. | m | 365.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro T1, T2, T3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 365,2 |  | 365.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
276 | 95_OUN_005 | D + M Sokl 100mm pod R - 1. NP | m2 | 4.095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*0,45 |  | 0.675 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,9 |  | 3.42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
277 | 95_OUN_006 | D + M Sloupků 100/120 pro vynešení obkladu | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
278 | 957-07 | D + M vybourání, zapravení a zazdívka ( zabetonávka ) otvorů, neuvedených v samostatných položkách | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | otvory do DN 100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 102-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | Jedná se o otvory do DN 100, neuvedené ve výkazech jednotlivých profesí a mimo výkres D.1.1.2 -116, který je vykázán v samostatných položkách. Předpokládaný počet 157 otvorů ŽB strop, 389 otvorů ve zdivu cihelném, zapravení shodným materiálem – Beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | ve stropech, CP ve zdech. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
279 | 965398924R00 | Podmazání ploch OK kcí cementovou maltou | m2 | 8.0098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.167 | 1.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,4*22*1,15 |  | 3.036 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,4*26*1,15 |  | 3.588 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KD1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,4*5*1,15 |  | 0.69 | [22 empty] | VV | 0
|  | KD2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*0,35*2*1,15 |  | 0.28175 | [22 empty] | VV | 0
|  | KD3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,6*1*1,15 |  | 0.414 | [22 empty] | VV | 0
SPU
280 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
281 | 95-01m | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
282 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
283 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 951 | Práce HSV, PSV, montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
284 | 9995530_98 | D + M prostupy v ŽB kcích, neuvedených v samostatných položkách | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PD statiky - výkresy tvaru : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.01 |  | 532.48 |  |  |  |  | 2126.05 | [5 empty] | DIL
285 | 961055111R00 | Bourání základů železobetonových | m3 | 25.0261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 60.06 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 13.301 | 332.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | O : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*(0,8*2,625+6,075*(0,77+0,8+2,63)) |  | 2.7615 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20,0 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | A4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(0,615*1,0+0,82*1,34*3+12,15*0,61) |  | 2.2646 | [22 empty] | VV | 0
SPU
286 | 962031123R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm | m2 | 44.647 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.154 | 6.88 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.21 | 9.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,17*0,9*2 |  | 7.506 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,745*0,9*2 |  | 6.741 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*1,1 |  | 4.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,3+0,2+0,9*2) |  | 8.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0*2 |  | -2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(2,625+1,675+1,4) |  | 21.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*2,0) |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*0,75 |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*2,0 |  | -1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(1,1+0,9*2) |  | 9.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,0+0,6*2,0*2) |  | -4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
287 | 962031125R00 | Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm | m2 | 19.2188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.204 | 3.92 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.254 | 4.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,875*(0,5+2,0+1,05+1,6+1,1) |  | 24.2188 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0+0,8*2,0+0,9*2,0) |  | -5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
288 | 962032432R00 | Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou | m3 | 196.9135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.22 | 1.175 | 231.37 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.283 | 252.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
|  | bourání cihelného zdiva kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,52-0,29-0,1)*(0,425+1,28+6,025+5,03*2) |  | 55.6827 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*1,17+0,6*1,17) |  | -1.638 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,875*(0,425*2,4+0,375*(2,4+0,3+0,9+0,3+1,8+0,3+1,885+0,375+2,0+1,8)) |  | 21.4772 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,425*1,335*2,2 |  | -1.2482 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,375*(1,15*2,14+0,6*1,41+1,1*2,02) |  | -2.0734 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,17*(0,425*(1,5+2,4)+0,3*(2,735*2)+0,375*(4,815-0,18+6,075-0,375+1,8)) |  | 32.7308 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,425*(1,335*2,2+0,9*4,17)+0,375*(1,15*2,14+0,6*1,41+0,9*2,0)) |  | -4.7584 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,745*(0,425*(1,5+2,4)+0,3*2,735*2+0,375*(0,65+3,065-0,18+2,775+0,6+2,52-0,375+1,8)) |  | 27.5974 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,425*(1,335*2,2+0,9*3,745)+0,375*(1,15*2,14+0,6*1,47+0,9*2,0)) |  | -4.6093 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,28*(2,4+2,0)+0,375*(1,5+2,7+6,075+1,8)+0,3*2,735*2+0,425*3,9) |  | 34.4228 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,425*(1,335*2,2+0,9*3,8)+0,375*(1,15*2,14+1,15*2,14+1,335*2,2+0,6*0,86)) |  | -5.8423 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,3*(0,425*3,9+0,3*2,735*2+0,375*(6,075+1,8+0,77+0,8+2,63)+0,28*4,4) |  | 29.8935 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,425*2,7+0,3*(2,735+1,885)+0,375*(2,7+2,475*2+1,885)) |  | 9.7746 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,425*(1,335*2,2+0,9*3,3)+0,375*(1,15*2,14+0,6*0,9+0,8*0,8)) |  | -3.8758 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 187,60096/100*5 |  | 9.3801 | [22 empty] | VV | 0
SPU
289 | 962051115R00 | Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm | m2 | 1.6665 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.168 | 0.28 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.494 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9+0,615)*1,1 |  | 1.6665 | [22 empty] | VV | 0
SPU
290 | 962051116R00 | Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm | m2 | 13.2632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.01 | 0.324 | 4.3 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.711 | 9.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,91*(0,485*5+12,15) |  | 13.2632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
291 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 1.9657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0 | 2.4 | 4.72 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 8.5 | 16.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,315*1,1 |  | 0.2893 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,22*(0,82*6+0,9*3)*1,0 |  | 1.6764 | [22 empty] | VV | 0
SPU
292 | 962081141R00 | Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm | m2 | 0.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0 | 0.082 | 0.05 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.6 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,8 |  | 0.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
293 | 962084131R00 | Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm | m2 | 37.4759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.1 | 3.75 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.358 | 13.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | bourání kalkulovat vč. omítek, obkladů, překladů, věnců , KZSatd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,77+0,8)*1,15 |  | 6.8609 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,6*2*1,15 |  | 5.244 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,6*2*1,15 |  | 5.244 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(0,41+1,05) |  | 5.548 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5*(0,77+0,8) |  | 5.495 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*(0,6*2) |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,57*(0,6*2) |  | 4.284 | [22 empty] | VV | 0
SPU
294 | 963042819R00 | Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.28 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.64 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*5 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
295 | 963051113R00 | Bourání železobetonových stropů deskových tloušťky přes 80 mm | m3 | 55.3137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00666 | 0.37 | 2.4 | 132.75 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 6.72 | 371.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | B : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. rozbití ŽB kcí pro odvoz na skládku : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | +16,765 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,29*(4,73*6,625+0,3*1,28+0,3*0,425) |  | 9.2358 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,29*(0,66*(1,64+0,89)) |  | -0.48424 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,24*((6,225-0,18)*(2,375+1,885+0,375)) |  | 6.7245 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,24*(2,735*2,4+1,885*1,8) |  | -2.3897 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,28*(5,795*2,265-1,425*2,045/2)*1,05 |  | 3.4306 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | +8,1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(4,815-0,18)*6,075 |  | 8.4473 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,3*(2,4*2,735+1,8*1,885) |  | -2.9871 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(5,75*2,625-0,935*1,235/2) |  | 4.3549 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | +4,05 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,25*((0,65+1,1+3,065-0,18)*(6,225-0,18)) |  | 7.0046 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,25*(1,885*1,8+2,735*2,4) |  | -2.4893 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,25*((6,41+1,83)*(2,445+0,18)+6,225*(2,535+0,18)) |  | 9.6327 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | +-0,000 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(6,075*4,575-(1,885*1,8+2,735*2,4)) |  | 3.5672 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*(2,625*8,6) |  | 4.515 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*2,565*6,075 |  | 3.1165 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,2*0,4*(12,15+0,18*2) |  | 1.0008 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,67967/100*5 |  | 2.634 | [22 empty] | VV | 0
SPU
296 | 965048515R00 | Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm | m2 | 18.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 | 0.24 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.33 | 6.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,9 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,15 |  | 0.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,1 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,135 |  | 0.3405 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,9+1,975) |  | 1.1625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
297 | 965081712R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 2.0085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.24 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*(0,375+0,18) |  | 0.63825 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,15*0,55 |  | 0.6325 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,135*0,65 |  | 0.73775 | [22 empty] | VV | 0
SPU
298 | 965081713R00 | Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 | m2 | 123.5384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 2.47 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.147 | 18.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár | [24 empty] | SPI
|  | A1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,45+0,5*2,25+1,1*2,4+0,5*1,425+2,0*1,95+0,9*0,65) |  | 13.4125 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*(2,25+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,35+1,285)+0,15*0,65+0,325*0,9) |  | 11.444 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,65*(2,245+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,285+1,35)+0,325*0,9+0,15*0,6) |  | 12.157 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,05*1,25+0,65*(2,195+1,05+1,525)+0,425*,335+2,0*1,8+3,9*1,1+1,1*0,375+0,375*1,15+2,635*0,9-0,3-0,3+0,15*0,6+0,325*0,9+1,4*2,525+1,675*0,55+0,55*0,75+0,65*1,9*2+2,7*2,625+4,4*2,345+2,4*2,135) |  | 47.8114 | [22 empty] | VV | 0
|  | A3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,9 |  | 3.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8*(2,15+1,05+1,425)+2,0*1,8+1,1*(1,5+2,4)+0,9*(2,735+0,235)+0,15*0,45+2,625*(0,77+0,8+2,63)+4,4*2,345) |  | 35.6735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
299 | 967031132R00 | Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou | m2 | 6.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.36 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.425 | 2.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI |  | bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,85*2 |  | 6.46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
300 | 968061125R00 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, | [24 empty] | SPI
|  | H : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4+4 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
301 | 968072455R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 25.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.03 | 0.076 | 1.96 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.939 | 24.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | H : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*2,0+0,8*2,0*2 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0*2+0,9*2,0*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0*2+0,9*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*2,0+0,6*2,0*4 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,0*2+0,9*2,0 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
302 | 968072456R00 | Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0.063 | 0.3 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.718 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | H : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*2,0*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
303 | 968083001R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 | m2 | 5.268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.52 | 2.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | G : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,17 |  | 0.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,17 |  | 0.702 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,41 |  | 0.846 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,41 |  | 0.846 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*1,47 |  | 0.882 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,86 |  | 0.516 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*0,9 |  | 0.54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
304 | 968083003R00 | Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 | m2 | 23.817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.02 | 0.04 | 0.95 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.373 | 8.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | G : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1*1,5 |  | 3.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,115*1,8 |  | 3.807 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,35*1,8 |  | 4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,8 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,35*1,8 |  | 4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,8 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*2,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
305 | 968083012R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 | m2 | 15.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0.0412 | 0.65 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.498 | 7.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | G : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*2,02 |  | 2.222 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,95*1,5+1,15*2,3) |  | 4.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*1,8+1,1*2,6 |  | 4.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,965*1,8+1,135*2,6 |  | 4.688 | [22 empty] | VV | 0
SPU
306 | 968083033R00 | Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 | m2 | 13.1242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.055 | 0.72 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.255 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | L : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,22*(1,72+1,39) |  | 13.1242 | [22 empty] | VV | 0
SPU
307 | 970051018R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 14-18 mm | m | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00064 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.4 | 4.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,12*16 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
SPU
308 | 970051100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01963 | 0.21 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.25 | 34.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*34 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
309 | 970051300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.17663 | 0.11 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 7.9 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
310 | 970056100R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.02 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.989 | 20.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*34 |  | 10.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
311 | 970056300R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 300 mm | m | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00226 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.715 | 2.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*2 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
312 | 970231150R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm | m | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.215 | 5.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,15 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
313 | 970231400R00 | Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 400 mm | m | 2.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.24 | 6.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,02 |  | 2.02 | [22 empty] | VV | 0
SPU
314 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm | m | 33.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.9 | 30.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,4+2,25+1,15)*1,15 |  | 5.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,225+1,05+1,525+1,1)*1,15 |  | 6.785 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,25+1,05+1,525+1,135)*1,15 |  | 6.854 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,195+1,25+1,9*2+0,75)*1,15 |  | 9.1943 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,15+1,05+1,425)*1,15 |  | 5.3187 | [22 empty] | VV | 0
SPU
315 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 14.3865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2 | 28.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (12,15+0,18*2)*1,15 |  | 14.3865 | [22 empty] | VV | 0
SPU
316 | 970251250R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 250 mm | m | 53.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.02 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.5 | 133.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,445+5,945+2,735+2,535+6,41+1,83+6,225)*1,15 |  | 32.3438 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,225*1,15 |  | 7.1588 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,075*1,15 |  | 6.9863 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,075*1,15 |  | 6.9863 | [22 empty] | VV | 0
SPU
317 | 970251300R00 | Řezání železobetonu hloubka řezu 300 mm | m | 56.5282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.03 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3 | 169.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*4*1,15 |  | 4.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,85)*2*1,15 |  | 3.795 | [22 empty] | VV | 0
|  | N : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,9*4+0,85*2+0,8*2+4,92)*1,15 |  | 13.593 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,1*2+0,45*2)*1,15 |  | 1.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,045+1,2+0,18+5,795+2,15+0,18)*1,15 |  | 13.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,1*2+0,45*2)*1,15*2 |  | 2.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | (1,72+1,39+1,17+1,5+0,58+1,0+1,1+0,4+2,625)*1,15 |  | 13.2078 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,1*2+0,45*2)*1,15 |  | 1.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,1*2+0,45*2)*1,15 |  | 1.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,15*2+0,8*2)*1,15 |  | 2.185 | [22 empty] | VV | 0
SPU
318 | 971033631R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 2.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00054 | 0 | 0.27 | 0.58 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.43 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*2,15 |  | 2.15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
319 | 971033651R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm | m3 | 0.41663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.75 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.608 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,375*0,55*2,02 |  | 0.41663 | [22 empty] | VV | 0
SPU
320 | 971033681R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm | m3 | 2.9716 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 1.8 | 5.35 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.67 | 13.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*0,85*0,8*1,15 |  | 2.9716 | [22 empty] | VV | 0
SPU
321 | 972054491R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 0.447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.07 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 23.266 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,9*0,9 |  | 0.243 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,3*0,85*0,8 |  | 0.204 | [22 empty] | VV | 0
SPU
322 | 972054491R00 | Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm | m3 | 0.4321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.04 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 23.266 | 10.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez odstranění podlahy a násypu, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.2-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,9*0,29 |  | 0.2349 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,85*0,29 |  | 0.1972 | [22 empty] | VV | 0
SPU
323 | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.015 | 0.03 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.542 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
324 | 973031825R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro zavázání nových zdí na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 450 mm | m | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.11 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.706 | 5.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*2 |  | 7.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
325 | 974031154R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0.027 | 0.07 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.422 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5 |  | 2.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
326 | 974031666R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm | m | 5.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0.34 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.93 | 4.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*3*1,15 |  | 5.175 | [22 empty] | VV | 0
SPU
327 | 976071111R00 | Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu | m | 19.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.72 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.55 | 10.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | M : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,75*2+1,64*2+0,89*2 |  | 6.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,045+1,2 |  | 3.245 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,945+3,605+0,18 |  | 9.73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
328 | 976085411R00 | Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží plochy přes 0,6 m2 | kus | 2.0532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.11 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.31 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,87*1,18*2 |  | 2.0532 | [22 empty] | VV | 0
SPU
329 | 978042110R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 100 mm, s omítkou | m2 | 8.5222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02712 | 0.23 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.441 | 3.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(3,4-0,375-0,18) |  | 11.5222 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*2,0 |  | -3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
330 | 978059521R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 | m2 | 12.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 0.84 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.48 | 5.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,8+1,9*2-1,675+0,55*2+1,6-0,8) |  | 7.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,6*(0,2+0,8+1,4+0,55*2-0,6) |  | 4.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
331 | 762841812R00 | Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm s omítkou | m2 | 5.265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.04 | 0.21 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.136 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) |  | 5.265 | [22 empty] | VV | 0
SPU
332 | 764410880R00 | Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.01 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.09 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | I : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
333 | 764430840R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm | m | 0.4896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0023 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.09 | 0.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,48)*1,02 |  | 0.4896 | [22 empty] | VV | 0
SPU
334 | 764430850R00 | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm | m | 15.0093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00337 | 0.05 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,0+3,55+6,55+2,615)*1,02 |  | 15.0093 | [22 empty] | VV | 0
SPU
335 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 34.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.17 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.51 | 17.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | E2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,5 |  | 32.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,9*2 |  | 2.47 | [22 empty] | VV | 0
SPU
336 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 34.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.07 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | E2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,5 |  | 32.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*1,9*2 |  | 2.47 | [22 empty] | VV | 0
SPU
337 | 776511820RT2 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 | m2 | 13.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.268 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | A5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,7 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
338 | 776511820RT3 | Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 | m2 | 2.178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.281 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*1,15 |  | 0.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,1*0,3 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,135*0,3 |  | 0.3405 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,9+1,975) |  | 1.1625 | [22 empty] | VV | 0
SPU
339 | 725290012RX0 | Demontáž ZP - uskladnění po dobu výstavby, zpětné osazení dle PD | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.19 |  | Vlastní | Indiv | 0.64 | 6.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | CH : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
340 | 963051110RTP | Bourání ŽB stropů deskových se straceným bedněním ( plech ) | m3 | 4.4987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00951 | 0.04 | 2.4 | 10.8 |  | Vlastní | Kalkul | 9.383 | 42.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně případných podhledů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,07*5,03*6,625/2 |  | 1.1663 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*5,03*6,625 |  | 3.3324 | [22 empty] | VV | 0
SPU
341 | 96456_001 | DMT skladby stávající střechy 5.np pro dozdívku atiky, odvoz a likvidace | m2 | 3.5621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zapravení na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155/100*10 |  | 1.9944 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10 |  | 0.76118 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10 |  | 0.80651 | [22 empty] | VV | 0
SPU
342 | 965042141RXX | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm | m3 | 13.2436 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 29.14 |  | Vlastní | Indiv | 7.195 | 95.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,45+0,5*2,25+1,1*2,4+0,5*1,425+2,0*1,95+0,9*0,65+1,15*(0,375+0,18))*0,1 |  | 1.4051 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*(2,25+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,35+1,285)+0,15*0,65+0,325*0,9+0,55*1,1)*0,1 |  | 1.2049 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,65*(2,245+1,05+1,525)+1,1*(3,9+1,8)+0,9*(1,285+1,35)+0,325*0,9+0,15*0,6+1,135*0,65)*0,1 |  | 1.2895 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,05*1,25+0,65*(2,195+1,05+1,525)+0,425*,335+2,0*1,8+3,9*1,1+1,1*0,375+0,375*1,15+2,635*0,9-0,3-0,3+0,15*0,6+0,325*0,9+1,4*2,525+1,675*0,55+0,55*0,75+0,65*1,9*2+2,7*2,625+4,4*2,345+2,135*2,4)*0,1 |  | 4.7811 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8*(2,15+1,05+1,425)+2,0*1,8+1,1*(1,5+2,4)+0,9*(2,735+0,235)+0,15*0,45+2,625*(0,77+0,8+2,63)+4,4*2,345)*0,1 |  | 3.5673 | [22 empty] | VV | 0
|  | A2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,4*2,735+1,8*1,885)*0,1 |  | 0.9957 | [22 empty] | VV | 0
SPU
343 | 966_99_C1 | DMT výtahu - kompletně dle poznámky C1, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26289 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
344 | 966_99_C2 | DMT výtahu - kompletně dle poznámky C2, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26289 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
345 | 966_99_D | DMT stávajících vrstev ploché střechy a balkonů, odvoz a likvidace | m2 | 106.5776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26289 | 28.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,53*6,625 |  | 36.6362 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,795*2,265-1,425*2,045/2)*1,05 |  | 12.252 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (5,75*2,625-0,935*1,235/2)*1,05 |  | 15.2422 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((6,41+1,83)*(2,445+0,18)+6,225*(2,535+0,18))*1,05 |  | 40.4574 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | R : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,125*0,845+1,0*1,0)*1,02 |  | 1.9896 | [22 empty] | VV | 0
SPU
346 | 966_99_J | DMT VZT rozvodů a ventilátorů, mřížky, odvoz a likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26289 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
347 | 966_99_R | DMT stávajících vrstev ploché střechy po parotěsnou izolaci, odvoz a likvidace | m2 | 1.9896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0018 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26289 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | R : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,125*0,845+1,0*1,0)*1,02 |  | 1.9896 | [22 empty] | VV | 0
SPU
348 | 966812840R00 | Demontáž kuchyňských linek vč. dřezu a bílého elektra - odvoz a a likvidace | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.84 |  | Vlastní | Kalkul | 0.95 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
349 | 967581801R00 | Demontáž podhledů plných, skládaných, akustických atd..., vč. nosného roštu a závěsů | m2 | 38.4862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 2.12 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 19.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,175*0,85 |  | 11.1988 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,525*1,4+1,6*1,9+1,6*1,75 |  | 9.375 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25+1,1*5,575 |  | 17.9125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
350 | 972054242R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. nad 15 cm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0.16 |  | Vlastní | Kalkul | 0.837 | 4.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | N : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
351 | 972054349R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, nad 15 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |  | Vlastní | Kalkul | 1.255 | 1.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
352 | 978042118R00 | Odstranění KZS minerál.izolace tl.180 mm s omítkou | m2 | 347.1171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.03324 | 11.54 |  | Vlastní | Kalkul | 0.441 | 153.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,52*(0,425+1,28+0,6+6,025+5,39*2) |  | 67.2672 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,6*1,17+0,8*1,17) |  | -1.638 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,975+0,24)*(0,18+5,795+0,12+0,615) |  | 28.2827 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,875+0,34)*(2,715+6,225+0,18+2,265+0,57+1,1+2,965) |  | 67.5243 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,1*1,5+0,95*1,5+1,15*2,3+0,615*1,5+1,1*2,02+0,6*1,41) |  | -11.2105 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (4,225+0,335)*0,85 |  | 3.876 | [22 empty] | VV | 0
|  | (4,17+0,3)*(6,075+2,715) |  | 39.2913 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,6*1,41 |  | -0.846 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,0*(6,1+6,225+2,535+0,65+1,1+3,065) |  | 78.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,5*1,8+0,965*1,8+1,135*2,6+0,6*1,47+0,9*2,0) |  | -10.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,05*(2,565+6,075) |  | 34.992 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,335*2,2+0,6*0,86+1,15*2,14) |  | -5.914 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,4*(1,18+1,34*3+0,91*2+0,83) |  | 18.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,34*1,2*3 |  | -4.824 | [22 empty] | VV | 0
|  | otvory neodečteny = ostění : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,42*(0,675+12,45+4,58) |  | 42.8461 | [22 empty] | VV | 0
SPU
353 | 978043318R00 | Odstranění KZS XPS tl. 180 mm s mozaikovou omítkou | m2 | 2.989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01972 | 0.06 |  | Vlastní | Kalkul | 0.391 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,135*0,7*2 |  | 2.989 | [22 empty] | VV | 0
SPU
354 | 981332111U00 | Demolice ocelových konstrukcí | t | 0.40425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 |  | URS | URS 12/ I | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | I180 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*21,9/1000 |  | 0.11498 | [22 empty] | VV | 0
|  | I140 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*2*14,4/1000 |  | 0.1512 | [22 empty] | VV | 0
|  | I200 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,25*26,3/1000 |  | 0.13808 | [22 empty] | VV | 0
SPU
355 | 99-01 | Bourací práce nezměřitelné | hod | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
356 | 784402801R00 | Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m | m2 | 1951.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 4.88 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06971 | 136.06 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | D.1.1.1-112 - B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6+3,1+2,6 |  | 7.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny B160, 164, 167,210,217 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(1,15) |  | 4.1975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,675*(5,45*2+3,6*2+2,85*2) |  | 63.665 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(1,75+1,4) |  | 11.4975 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,1*2,1 |  | -2.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,35*2+3,65*2) |  | 51.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 185,0 |  | 185 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 - B3N : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,02+59,0+1,0+13,93+1,2+16,65+1,0+12,33+77,13+2,6 |  | 205.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 412,5 |  | 412.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110- B2N : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,37+1,2+12,77+2,6+72,8+8,9+58,77+1,6 |  | 172.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 385,6 |  | 385.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | stropy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,89+12,68+8,05+5,75 |  | 34.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny - odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 298,5 |  | 298.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | stěny - odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,5 |  | 122.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7031.19 | [5 empty] | DIL
357 | 998012023R00 | Přesun hmot pro budovy s nosnou konstr. monolit. výšky přes 12 do 24 m | t | 12378.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | Indiv | 0.568 | 7031.19 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou | [24 empty] | SPI |  | přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18,19,20,22,23,25,26,28,29,30,31,36,37,38,39,40,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,107,108,110,112,113,114,116,117,118,119,120,122,123,125,127,128, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,170,171,177, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 178,179,180,181,182,183,185,187,188,189,190,191,192,194,195,196,197,198,201,202,203,204,205,206,207, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 233,234,238,239,240,241,242,243,245,246,247,248,249,250,252,255,256,259,260,261,265,267,268,279,284, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 286,287,288,289,290,291,292,293,295,301,302,303,304,305,306,310,311,318,319,320,323,325,331,340,343, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 344,345,346,347, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 12378,85601 |  | 12378.856 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 995_01 | Prvky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 439.79 | [5 empty] | DIL
358 | 299_DP_B01 | D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 350mm | m | 32.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8 |  | 32.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
359 | 299_DP_B02 | D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 250mm | m | 132.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 17.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8 |  | 32.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,0 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33,8 |  | 33.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33,8 |  | 33.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
360 | 299_DP_B03 | D + M systémové bednění z tahokovu pro svislou pracovní spáru pro desku tl. 450mm | m | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
361 | 299_DP_D01 | D + M dilatační pozinkovaný trn s plastovým pouzdrem pro spáru tl. 20cm, na smykovou sílu 25kN/ks | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 10.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 27 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
362 | 299_DP_N01 | D + M nosný prvek pro přerušení tepelného mostu v desce ( ISI NOSNÍK ) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
363 | 299_DP_RSS01 | D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 3,75m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
364 | 299_DP_RSS02 | D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 3,8m | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
365 | 299_DP_RSS03 | D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 3,83m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
366 | 299_DP_RSS04 | D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 3,69m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
367 | 299_DP_RSS05 | D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 300mm, těsnící prvek dl. 3,39m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
368 | 299_DP_RSS06 | D + M Řizená těsnící smršťovací spára - separační prvek pro stěnu tl. 350mm, těsnící prvek dl. 4,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
369 | 299_DP_V01 | D + M dvouřadý vylamovák R 10 pro desku tl. 200mm | m | 24.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 3.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,4 |  | 12.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
370 | 299_DP_V02 | D + M dvouřadý vylamovák R 10 pro desku tl. 160mm | m | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,4 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,4 |  | 6.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
371 | 299_DP_Z01 | D + M středový těsnící pás vč. montážních třmínků | m | 536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 69.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 342,0 |  | 342 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 194,0 |  | 194 | [22 empty] | VV | 0
SPU
372 | 299_DP_Z02 | D + M vnější těsnící pás do pracovní spáry | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33,0 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
373 | 299_DP_Z03 | D + M vnější dilatační těsnící pás, pro tloušťku dilatace 20mm | m | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,2 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
374 | 299_DP_Z04 | D + M bobtnavý těsnící pásek vč. ukotvení | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 9.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 70,0 |  | 70 | [22 empty] | VV | 0
SPU
375 | 299_DP_Z05 | D + M vláknocementová prostupka dl. 250mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 110mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
376 | 299_DP_Z06 | D + M vláknocementová prostupka dl. 250mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 160mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
377 | 299_DP_Z07 | D + M vláknocementová prostupka dl. 250mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 200mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
378 | 299_DP_Z11 | D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 108mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
379 | 299_DP_Z12 | D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 160mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
380 | 299_DP_Z13 | D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 89mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
381 | 299_DP_Z14 | D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 125mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
382 | 299_DP_Z15 | D + M vláknocementová prostupka dl. 300mm + nerezový jednoduchý těsnící uzavřený prstenec pro, potrubí vnějšího průměru 75mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
383 | 299_DP_Z16 | D + M povrchový dilatační těsnící pás, pro tloušťku dilatace 20mm | m | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,85 |  | 3.85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
384 | 299_DP_Z17 | D + M povrchový rohový dilatační těsnící pás, pro tloušťku dilatace 20mm | m | 3.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,85 |  | 3.85 | [22 empty] | VV | 0
SPU
385 | 4.01_20/405-3/900 | D + M smykových lišt - 20/405-3/900(150/300/300/150) - lišta se třemi trny DN 20, výška 405mm, osovávzdálenost 300mm | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
386 | 4.02_20/405-2/600 | D + M smykových lišt - 20/405-2/600(150/300/150) - lišta se třemi trny DN 20, výška 405mm, osovávzdálenost 300mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
387 | 4.03_16/305-2/440 | D + M smykových lišt - 16/305-2/440(110/220/110) - lišta se třemi trny DN 16, výška 305mm, osová, vzdálenost 220mm | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 10.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126-R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
388 | 4.04_16/305-3/660 | D + M smykových lišt - 16/305-3/660(110/220/220/110) - lišta se třemi trny DN 16, výška 305mm, osová, vzdálenost 220mm | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 5.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
389 | 4.05_14/255-2/380 | D + M smykových lišt - 14/255-2/380(95/190/95) - lišta se dvěma trny DN 14, výška 255mm, osovávzdálenost 190mm | ks | 93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 12.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 93 |  | 93 | [22 empty] | VV | 0
SPU
390 | 4.06_14/255-3/570 | D + M smykových lišt - 14/255-3/570(95/190/190/95) - lišta se třemi trny DN 14, výška 255mm, osovávzdálenost 190mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
391 | 4.07_12/255-2/380 | D + M smykových lišt - 12/255-3/380(95/190/95) - lišta se dvěma trny DN 12, výška 255mm, osová, vzdálenost 190mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
392 | 4.08_14/205-3/450 | D + M smykových lišt - 14/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 14, výška 205mm, osovávzdálenost 150mm | ks | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 9.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
393 | 4.09_14/205-2/300 | D + M smykových lišt - 14/205-2/300(75/150/75) - lišta se dvěma trny DN 14, výška 205mm, osová, vzdálenost 150mm | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
394 | 4.10_12/205-3/450 | D + M smykových lišt - 12/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 12, výška 205mm, osová, vzdálenost 150mm | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
395 | 4.11_10/175-2/260 | D + M smykových lišt - 10/175-2/260(65/130/65) - lišta se dvěma trny DN 10, výška 175mm, osová, vzdálenost 130mm | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
396 | 4.12_12/205-2/300 | D + M smykových lišt - 12/205-2/300(75/150/75) - lišta se dvěma trny DN 12, výška 205mm, osová, vzdálenost 150mm | ks | 572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 74.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 264 |  | 264 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212 |  | 212 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 96 |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
397 | 4.13_16/205-2/300 | D + M smykových lišt - 16/205-2/300(75/150/75) - lišta se dvěma trny DN 16, výška 205mm, osová, vzdálenost 150mm | ks | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 16.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 64 |  | 64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
398 | 4.14_12/205-3/450 | D + M smykových lišt - 12/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 12, výška 205mm, osová, vzdálenost 150mm | ks | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 23.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-124 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-126 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2- 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
399 | 4.15_10/205-3/450 | D + M smykových lišt - 10/205-3/450(75/150/150/75) - lišta se třemi trny DN 10, výška 205mm, osová, vzdálenost 150mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 6.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-126 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
400 | 4.16_10/205-2/320 | D + M smykových lišt - 10/205-2/320(80/160/80) - lišta se dvěma trny DN 10, výška 205mm, osová, vzdálenost 160mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
401 | 4.17_20/285-4/724 | D + M smykových lišt - 20/285-4/724(84/141/2*212/75) - lišta se čtyřmi trny DN 20, výška 285mm | ks | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 28.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- základové kce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 216 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
SPU
402 | 4.18_14/285-5/941 | D + M smykových lišt - 14/285-5/941(85/142/3*213/75) - lišta s pěti trny DN 14, výška 285mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- základové kce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
403 | 4.19_14/285-4/728 | D + M smykových lišt - 14/285-4/728(85/142/2*213/75) - lišta s pěti trny DN 14, výška 285mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- základové kce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
404 | 4.20_16/255-2/380 | D + M smykových lišt - 16/255-2/380(95/190/95) - lišta s dvěma trny DN 16, výška 255mm, osová vzdálenost 190mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
405 | 4.21_14/255-2/380 | D + M smykových lišt - 14/255-2/380(95/190/95) - lišta s dvěma trny DN 14, výška 255mm, osová vzdálenost 190mm | ks | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 16.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 124 |  | 124 | [22 empty] | VV | 0
SPU
406 | 4.22_12/255-3/570 | D + M smykových lišt - 12/255-3/570(190/190/95) - lišta s třemi trny DN 12, výška 255mm, osová vzdálenost 190mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
407 | 4.23_12/205-2/300 | D + M smykových lišt - 12/205-2/300(75/150/75) - lišta s dvěma trny DN 12, výška 205mm, osová vzdálenost 150mm | ks | 432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 56.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2- 120 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 432 |  | 432 | [22 empty] | VV | 0
SPU
408 | 4.24_10/205-2/300 | D + M smykových lišt - 10/205-2/300(75/150/75) - lišta s dvěma trny DN 10 výška 205mm, osová vzdálenost 150mm | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 18.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-126_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 140 |  | 140 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.62 |  | 0 |  |  |  |  | 179.06 | [5 empty] | DIL
409 | 711132311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků | m2 | 17.411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.34 | 5.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,14*1,15 |  | 17.411 | [22 empty] | VV | 0
SPU
410 | 711471051R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie | m2 | 10.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.36 | 3.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*1,2 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
411 | 711491171R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 10.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.09 | 0.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*1,2 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
412 | 711491172R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 25.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*1,2 |  | 8.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,5 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
413 | 711491272R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 827.9805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.16 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2 | 165.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,68*2,42*1,05 |  | 11.8919 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05 |  | 39.3015 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(12,15+0,95*2)*1,05 |  | 32.4555 | [22 empty] | VV | 0
|  | zateplení ŽB kcí pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05 |  | 729.1917 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,5*0,5+0,75*10,52 |  | 15.14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
414 | 711140016RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 197.455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0073 | 1.44 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*1,2 |  | 173.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20,5*1,15 |  | 23.575 | [22 empty] | VV | 0
SPU
415 | 711150016RAA | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové ro... | m2 | 20.0226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00794 | 0.16 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,14*1,15*1,15 |  | 20.0226 | [22 empty] | VV | 0
SPU
416 | 711210020RAA | Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 886.3352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00378 | 3.35 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky. | [24 empty] | POP |  | Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9*1,15 |  | 105.685 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1*1,15 |  | 41.515 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*1,15 |  | 166.635 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*1,15 |  | 159.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0*1,15 |  | 10.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52*1,15 |  | 60.398 | [22 empty] | VV | 0
|  | za obkladem - cca 25% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1369,049*0,25 |  | 342.2622 | [22 empty] | VV | 0
|  | za obkladem - cca 25% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,32*0,25 |  | 0.33 | [22 empty] | VV | 0
SPU
417 | 28322141R | fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 g/m2; PVC-P | m2 | 12.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0026 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2*1,15 |  | 2.208 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*1,2*1,15 |  | 10.005 | [22 empty] | VV | 0
SPU
418 | 28323137R | fólie izolační zemní drenážní; výška nopů 8,0 mm; HDPE; kašírování PP geotextilie | m2 | 20.0226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 19/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,14*1,15*1,15 |  | 20.0226 | [22 empty] | VV | 0
SPU
419 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 96.1962 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,68*2,42*1,05*1,15 |  | 13.6757 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05*1,15 |  | 45.1967 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 13 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(12,15+0,95*2)*1,05*1,15 |  | 37.3238 | [22 empty] | VV | 0
SPU
420 | 69366199R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 897.0824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.45 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,2*2*1,15 |  | 4.416 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*1,2*2*1,15 |  | 20.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | zateplení ŽB kcí pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05*1,15 |  | 838.5704 | [22 empty] | VV | 0
|  | detail fasády a dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,5*1,5*1,15 |  | 25.0125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*10,52*1,15 |  | 9.0735 | [22 empty] | VV | 0
SPU
421 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17.37 |  | 0 |  |  |  |  | 2724.85 | [5 empty] | DIL
422 | 711131311R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, , nopovou fólií včetně pásky | m2 | 51.5787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.29 | 14.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02 |  | 51.5787 | [22 empty] | VV | 0
SPU
423 | 712311106RZ4 | Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2 | m2 | 1746.6031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.77 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.0275 | 48.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 |  | 101.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76) |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2) |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02 |  | 51.5787 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492 |  | 1040.3449 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368 |  | 109.368 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155 |  | 103.5155 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 |  | 33.8513 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) |  | 7.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2) |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02 |  | 216.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155/100*10 |  | 1.9944 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10 |  | 0.76118 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10 |  | 0.80651 | [22 empty] | VV | 0
SPU
424 | 712341559R00 | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 1746.6031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.61 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2 | 349.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže systémových prvků k zaizolování technických prostupů procházejících přes střešní plášť : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 |  | 101.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76) |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2) |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02 |  | 51.5787 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492 |  | 1040.3449 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368 |  | 109.368 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155 |  | 103.5155 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 |  | 33.8513 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) |  | 7.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2) |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02 |  | 216.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155/100*10 |  | 1.9944 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10 |  | 0.76118 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10 |  | 0.80651 | [22 empty] | VV | 0
SPU
425 | 712351111RT2 | Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu | m2 | 308.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00403 | 1.24 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.21 | 64.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Markýza - detail -v.č.209 - Detaily fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | 246,0 |  | 246 | [22 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(0,25*2+0,4) |  | 62.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
426 | 712371801R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie, | m2 | 1.242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.317 | 0.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*1,15 |  | 1.242 | [22 empty] | VV | 0
SPU
427 | 712373121R00 | Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, | m2 | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.9146 | 126.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(2,0) |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
SPU
428 | 712391171R00 | Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie | m2 | 355.2662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 35.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 |  | 101.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76) |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2) |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02 |  | 51.5787 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*1,15 |  | 1.242 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155 |  | 19.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2) |  | 7.6117 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2) |  | 8.0651 | [22 empty] | VV | 0
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(2,0) |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
SPU
429 | 712391172R00 | Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie | m2 | 1795.8618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11765 | 211.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 |  | 101.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76) |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2) |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*2 |  | 103.1575 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492 |  | 1040.3449 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368 |  | 109.368 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155 |  | 103.5155 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 |  | 33.8513 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) |  | 7.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2) |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02 |  | 216.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*1,15 |  | 1.242 | [22 empty] | VV | 0
SPU
430 | 712_R | D + M zapravení střešního pláště dle stávající skladby, vč. lemování lemování prostupu | m2 | 1.9896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | R : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,125*0,845+1,0*1,0)*1,02 |  | 1.9896 | [22 empty] | VV | 0
SPU
431 | 712_S5.1 | D + M zapravení střešního pláště dle stávající skladby, vč. lemování lemování VZT potrubí, DN100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
432 | 712_S5.2 | D + M zapravení střešního pláště dle stávající skladby, vč. lemování lemování VZT potrubí, DN125 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 0.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
433 | 712131131R00 | D + M Pz Fe plechu tl. 1mm , š. 800mm - obalený geotextilií 1000g/m2 | m2 | 172.992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 0.52 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.28 | 48.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*0,8*1,02 |  | 172.992 | [22 empty] | VV | 0
SPU
434 | 712373111RX1 | Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace dle PD, fólie ve specifikaci | m2 | 1994.9019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9146 | 1824.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. | [24 empty] | POP
|  | vč. dodávky a montáže systémových prvků k zaizolování technických prostupů procházejících přes střešní plášť : | [24 empty] | VV | 0
|  | počet kotev bude upřesněn v dílenské ( výrobní ) dokumentaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 |  | 101.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76) |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2) |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02 |  | 51.5787 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492 |  | 1040.3449 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368 |  | 109.368 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155 |  | 103.5155 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 |  | 33.8513 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) |  | 7.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2) |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*2 |  | 432.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155 |  | 19.944 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2) |  | 7.6117 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2) |  | 8.0651 | [22 empty] | VV | 0
SPU
435 | 712811991R00 | Kladení dlaždic betonových na sucho na ploché střechy | m2 | 1.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.045 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2 |  | 1.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
436 | 283220012R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 2096.4098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 3.88 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 116.7982 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76)*1,15 |  | 22.0662 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 |  | 9.284 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 59.3156 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492*1,15 |  | 1196.3967 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368*1,15 |  | 125.7732 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155*1,15 |  | 119.0428 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*1,15 |  | 38.9289 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*1,15 |  | 248.676 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*1,15*1,15 |  | 1.4283 | [22 empty] | VV | 0
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(2,0)*1,15 |  | 158.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
437 | 283220013R | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES výztuž; µ = 15 000,0 | m2 | 109.1796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1*1,15 |  | 46.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1)*1,15 |  | 8.0822 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2)*1,15 |  | 13.5585 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155*1,15 |  | 22.9356 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2)*1,15 |  | 8.7535 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2)*1,15 |  | 9.2748 | [22 empty] | VV | 0
SPU
438 | 28322103.BR | fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,20 mm; plošná hmotnost 1 520 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka | m2 | 248.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00184 | 0.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*1,15 |  | 248.676 | [22 empty] | VV | 0
SPU
439 | 28323113R | fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE | m2 | 59.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 59.3156 | [22 empty] | VV | 0
SPU
440 | 59245310RD | Dlaždice betonová 30x30x5 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.096 | 1.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 18/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
441 | 62852265R | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm | m2 | 1759.9176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0045 | 7.92 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 116.7982 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76)*1,15 |  | 22.0662 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 |  | 9.284 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 59.3156 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492*1,15 |  | 1196.3967 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368*1,15 |  | 125.7732 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155*1,15 |  | 119.0428 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*1,15 |  | 38.9289 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1*1,15 |  | 46.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1)*1,15 |  | 8.0822 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2)*1,15 |  | 13.5585 | [22 empty] | VV | 0
|  | zapravení na cca 10-ti% plochy : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155/100*10*1,15 |  | 2.2936 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2)/100*10*1,15 |  | 0.87535 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2)/100*10*1,15 |  | 0.92748 | [22 empty] | VV | 0
SPU
442 | 69366195R | geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 | m2 | 1728.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.21 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492*1,15 |  | 1196.3967 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,368*1,15 |  | 125.7732 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 103,5155*1,15 |  | 119.0428 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*1,15 |  | 38.9289 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*1,15 |  | 248.676 | [22 empty] | VV | 0
SPU
443 | 69366197R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 59.3156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 59.3156 | [22 empty] | VV | 0
SPU
444 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 536.0874 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 116.7982 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76)*1,15 |  | 22.0662 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 |  | 9.284 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*2*1,15 |  | 118.6311 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1*1,15 |  | 46.575 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1)*1,15 |  | 8.0822 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2)*1,15 |  | 13.5585 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*1,15*1,15 |  | 1.4283 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy - nad 5. NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,8*4,155*1,15 |  | 22.9356 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,425*(4,8*2+4,155*2)*1,15 |  | 8.7535 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,43*(5,223*2+4,155*2)*1,15 |  | 9.2748 | [22 empty] | VV | 0
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(2,0)*1,15 |  | 158.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
445 | 69366199R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 149.5766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*1,15 |  | 116.7982 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76)*1,15 |  | 22.0662 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2)*1,15 |  | 9.284 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*1,2*1,15*1,15 |  | 1.4283 | [22 empty] | VV | 0
SPU
446 | 998712203R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.54 |  | 0 |  |  |  |  | 2066.58 | [5 empty] | DIL
447 | 713111111R00 | Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, | m2 | 376.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.09 | 33.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra viz položka PD07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 317,6 |  | 317.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
448 | 713111125R00 | Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, lepením, | m2 | 18.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.301 | 5.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,5*1,02 |  | 18.768 | [22 empty] | VV | 0
SPU
449 | 713121111R00 | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 2039.1903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.18 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06 | 122.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,15 |  | 1796.7703 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,4 |  | 122.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52 |  | 52.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8 |  | 32.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
450 | 713121121R00 | Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu | m2 | 4802.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.15 | 720.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2285,10 |  | 2285.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9 |  | 91.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1340,5 |  | 1340.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1 |  | 36.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9 |  | 30.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9 |  | 144.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4 |  | 138.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0 |  | 525 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24 |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14 |  | 9.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,7+7,1 |  | 74.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
451 | 713131130R00 | Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 | 7.0111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.161 | 1.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. | [24 empty] | POP
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [24 empty] | POP
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1 |  | 7.0111 | [22 empty] | VV | 0
SPU
452 | 713131131R00 | Montáž tepelné izolace stěn lepením | m2 | 972.3075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.003 | 2.92 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.28 | 272.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. | [24 empty] | POP |  | Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,75*2,42*1,05 |  | 29.8568 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,68*2,42*1,05 |  | 11.8919 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05 |  | 39.3015 | [22 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4) |  | 4.122 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,8*6+1,1*6) |  | 7.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 00,6*9,65*1,1 |  | 6.369 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2) |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | zateplení ŽB kcí pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05 |  | 729.1917 | [22 empty] | VV | 0
|  | 100mm : 4,55*(2,285+2,29+5,0+2,4+5,025+5,1+3,75+1,05)*1,05 |  | 128.5147 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 - 180mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,25 |  | 4.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
453 | 713141123R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech bodově lepená tmelem ,jednovrstvá | m2 | 4377.8844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 8.76 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.12 | 525.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*3 |  | 304.6909 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*3 |  | 154.7362 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492*3 |  | 3121.0348 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*2 |  | 67.7025 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1*2 |  | 81 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*3 |  | 648.72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
454 | 713141312R00 | Montáž tepelné izolace plochých střech jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy | m2 | 8.5327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.41 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02 |  | 8.5327 | [22 empty] | VV | 0
SPU
455 | 713191100RT9 | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie | m2 | 5026.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.05 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 351.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2285,10 |  | 2285.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9 |  | 91.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,4 |  | 122.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1340,5 |  | 1340.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1 |  | 36.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9 |  | 30.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9 |  | 144.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4 |  | 138.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52 |  | 52.52 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0 |  | 525 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24 |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14 |  | 9.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8 |  | 32.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,7+7,1 |  | 74.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
456 | 713111130ROK | Izolace tepelné stropů, vložená mezi OK kce | m2 | 153.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.181 | 27.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*61,25*2 |  | 153.125 | [22 empty] | VV | 0
SPU
457 | 713191221XX | Dilatační oddělení příček od stropní kce, vč. dodávky materiálu | m2 | 64.1677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | MV 30mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,15*2,35 |  | 0.5405 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,15*2,35 |  | 0.5405 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,2*1,15*2,35 |  | 0.5405 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(3,775*2-0,45+2,45*2) |  | 2.07 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) |  | 2.0389 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) |  | 2.0389 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(2,45*2+3,145*2+0,315*2) |  | 2.0389 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,15*1,15 |  | 0.13225 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(6,75+0,65+1,6+0,55+2,95+2,96+6,85-0,4+6,85+6,85+3,775+1,7+1,5+0,15*2+8,7*2+3,725+3,2) |  | 11.5937 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(10,3+1,6+2,155+3,475+3,0*2+3,225+1,3*2) |  | 5.0637 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*((4,575+2,8+8,125+2,875)*2+3,675*4-0,45*2+0,75+0,75) |  | 8.9786 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(4,875*3+6,3*2+2,15*2+3,125+6,875+4,1*2+4,025+7,025+0,15*8) |  | 10.6907 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(4,825+2,25+2,0+4,7+4,575+0,18+1,5+0,92+6,6*3+0,15*8-0,45*2+2,25+2,0) |  | 7.8143 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(2,35+0,95+0,5*2) |  | 0.74175 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(0,95+0,5*2) |  | 0.33638 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*1,4 |  | 0.2415 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(0,95+0,5*2) |  | 0.33638 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(0,95+0,5*2) |  | 0.33638 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(0,35+0,9)*4 |  | 0.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,15*(1,09*2+1,6*2) |  | 0.6187 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,15*(1,05*2+1,6*2) |  | 0.6095 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,15*(1,6*2+2,0+2,0+1,6*2-0,45*2+0,35*2+0,65*2) |  | 1.3225 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*1,15*3,05 |  | 0.35075 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*1,15*(5,4*2+6,2*2+1,9) |  | 4.3297 | [22 empty] | VV | 0
SPU
458 | 28375317R | rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m | 44.1048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*1,02 |  | 13.5048 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0*1,02 |  | 30.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
459 | 28375460R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3 | m3 | 300.0511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 9 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.2-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (40,25*7,15+2,55*1,05+25,56*47,05-(4,125*1,05+1,65*12,1)+14,312*3,1+0,08*1,78+1,87*0,98+8,6*5,5)*1,15*0,08*1,02 |  | 146.6165 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,75*2,42*1,05*0,15*1,02 |  | 4.5681 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,68*2,42*1,05*0,15*1,02 |  | 1.8195 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,8*(3,55+3,25+3,05)*1,05*0,15*1,02 |  | 6.0131 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*0,03*1,02 |  | 4.4339 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*0,06*1,02 |  | 8.4701 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8*0,04*1,02 |  | 1.3382 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112, 113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 00,6*9,65*1,1*0,18*1,02 |  | 1.1693 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*0,04*1,02 |  | 0.16728 | [22 empty] | VV | 0
|  | zateplení ŽB kcí pod terénem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 150mm : (4,55*(4,125+21,63+3,55-1,87+0,45+1,23+0,92+2,75+2,55+1,53*2+0,24+0,3+0,16-2,5+7,15+1,1+25,65+45,4+1,65+12,1+1,65+12,25)+3,81*10,85)*1,05*0,15*1,02 |  | 111.5663 | [22 empty] | VV | 0
|  | 100mm : 4,55*(2,285+2,29+5,0+2,4+5,025+5,1+3,75+1,05)*1,05*0,1*1,02 |  | 13.1085 | [22 empty] | VV | 0
|  | pozn 14 - 180mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,25*0,18*1,02 |  | 0.7803 | [22 empty] | VV | 0
SPU
460 | 28375462R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,622 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 1466.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 3.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1340,5+30,0)*1,02 |  | 1397.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1*1,02 |  | 36.822 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9*1,02 |  | 31.518 | [22 empty] | VV | 0
SPU
461 | 28375464R | deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 | m2 | 8.7034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0035 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02*1,02 |  | 8.7034 | [22 empty] | VV | 0
SPU
462 | 28375766.AR | deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3 | m3 | 1.2026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2)*0,1*1,02 |  | 1.2026 | [22 empty] | VV | 0
SPU
463 | 28375768.AR | deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 | m3 | 382.3023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 9.56 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2285,10+30,0-119,3)*0,06*1,02 |  | 134.383 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9*0,06*1,02 |  | 5.6243 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 119,4*0,04*1,02 |  | 4.8715 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0*0,06*1,02 |  | 32.13 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*0,06*1,02 |  | 0.41616 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24*0,05*1,02 |  | 0.67524 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0*0,05*1,02 |  | 1.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14*0,06*1,02 |  | 0.55937 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0*0,06*1,02 |  | 3.7944 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6*0,06*1,02 |  | 0.83232 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | (67,7+7,1)*0,06*1,02 |  | 4.5778 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*0,2*1,02 |  | 20.719 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*0,2*1,02 |  | 10.5221 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492*0,12*1,02 |  | 127.3382 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*0,12*1,02 |  | 4.1434 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1*0,09*1,02 |  | 3.7179 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*0,12*1,02 |  | 26.4678 | [22 empty] | VV | 0
SPU
464 | 28375972R | deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK | m3 | 242.0602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.025 | 6.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02*(0,02+0,12)/2*1,02 |  | 7.2516 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02*(0,02+0,12)/2*1,02 |  | 3.6827 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1040,34492*(0,08+0,27)/2*1,02 |  | 185.7016 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02*(0,08+0,1)/2*1,02 |  | 3.1075 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1*(0,06+0,12)/2*1,02 |  | 3.7179 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02*(0,08+0,27)/2*1,02 |  | 38.5988 | [22 empty] | VV | 0
SPU
465 | 5986_0012 | Antivibrační separační materiál na bázi polyuretanu (PUR) tl. 12mm | m2 | 12.2562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(1,5*2+0,97*6+1,23*4)*1,1 |  | 4.5342 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*(2,8*6+1,1*6)*1,1 |  | 7.722 | [22 empty] | VV | 0
SPU
466 | 5986_0025 | Antivibrační separační materiál na bázi polyuretanu (PUR) tl. 25mm | m2 | 20.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5*1,1 |  | 13.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
467 | 63140090R | deska izolační fasádní; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3 | m3 | 3.0629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1.010 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*11,5*1,02*0,16*1,02 |  | 3.0629 | [22 empty] | VV | 0
SPU
468 | 63150909.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 15,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 79.4988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.16 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8*1,02 |  | 6.936 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14*1,02 |  | 9.3228 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0*1,02 |  | 63.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
469 | 63150943R | deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,850 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 7.1513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1*1,02 |  | 7.1513 | [22 empty] | VV | 0
SPU
470 | 63151400.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,100 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 383.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.61 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra viz položka PD07 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 317,6*1,02 |  | 323.952 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6*1,02 |  | 13.872 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45,0*1,02 |  | 45.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
471 | 63151414.AR | deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 156.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.008 | 1.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,25*61,25*2*1,02 |  | 156.1875 | [22 empty] | VV | 0
SPU
472 | 63151441R | deska izolační minerální vlákno; tl. 25,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 0,600 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 4965.5844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00375 | 18.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2285,10*1,02 |  | 2330.802 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9*1,02 |  | 93.738 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,4*1,02 |  | 124.848 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1340,5*1,02 |  | 1367.31 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1*1,02 |  | 36.822 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9*1,02 |  | 31.518 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1*1,02 |  | 3.162 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*1,02 |  | 147.798 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*1,02 |  | 141.168 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0*1,02 |  | 9.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52*1,02 |  | 53.5704 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0*1,02 |  | 535.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6*1,02 |  | 13.872 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | (67,7+7,1)*1,02 |  | 76.296 | [22 empty] | VV | 0
SPU
473 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 751 | Ocelové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
474 | 767_01 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 24073.1017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1068,2 |  | 1068.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1547,0 |  | 1547 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 992,1 |  | 992.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-107_R1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 811,2 |  | 811.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | montážní nosník I 160 vč. závěsných plechů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,4*17,9*1,25 |  | 98.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 230,2 |  | 230.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16839,4 |  | 16839.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 271,0 |  | 271 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | KD1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,3 |  | 52.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | KD2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,3 |  | 21.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | KD3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45,9 |  | 45.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-111a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1301,0 |  | 1301 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | množství přibližné - odečteno z výkresů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,845*4*14,26*1,1*1,1 |  | 127.3389 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,845*2+(2,85*2+3,825*2)*2)*6,6*1,1*1,1 |  | 242.6945 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,85*5*8,9*1,1*1,1 |  | 153.4582 | [22 empty] | VV | 0
|  | plechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 50 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1062 : | [24 empty] | VV | 0
|  | U profil, L profil : | [24 empty] | VV | 0
|  | 112,56 |  | 112.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-116 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 109,0 |  | 109 | [22 empty] | VV | 0
SPU
475 | 767_01.1 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů, drobmné prvky do jednotlivé hmotnosti 50kg | kg | 2107.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.2-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 57,6 |  | 57.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.2-117 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2050 |  | 2050 | [22 empty] | VV | 0
SPU
476 | 767_TR | D + M Trapézového plechu vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | m2 | 12.5364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | množství přibližné - odečteno z výkresů : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,825*2,85*1,15 |  | 12.5364 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.86 |  | 0 |  |  |  |  | 105.82 | [5 empty] | DIL
477 | 762441112R00 | Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním | m2 | 8.5327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.286 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02 |  | 8.5327 | [22 empty] | VV | 0
SPU
478 | 763612132R00 | Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 7.0111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3169 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1 |  | 7.0111 | [22 empty] | VV | 0
SPU
479 | 763612132R00 | Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 17.3137 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.01 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3169 | 5.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. dodávky distančních podložek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*12,825 |  | 17.3137 | [22 empty] | VV | 0
SPU
480 | 763613232R00 | Montáž záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky | m2 | 335.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-763 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.285 | 95.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu | [24 empty] | SPI
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 246,0 |  | 246 | [22 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(0,25*2+0,4) |  | 62.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | vybednění žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*69,0 |  | 27.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
481 | 59590740R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký | m2 | 31.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0243 | 0.77 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | vybednění žlabu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*69,0*1,15 |  | 31.74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
482 | 59590742R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 22,0 mm; povrch hladký | m2 | 71.415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0297 | 2.12 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 69,0*(0,25*2+0,4)*1,15 |  | 71.415 | [22 empty] | VV | 0
SPU
483 | 59590746R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 30,0 mm; povrch hladký | m2 | 282.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0405 | 11.46 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Markýza - detail : | [24 empty] | VV | 0
|  | 246,0*1,15 |  | 282.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
484 | 60623356R | překližka vodovzdorná; BR; jakost BB/CP; tl = 24,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 17 | m2 | 8.7034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0168 | 0.15 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,43*(8,1-5,28+5,68*2)+0,28*8,1)*1,02*1,02 |  | 8.7034 | [22 empty] | VV | 0
SPU
485 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 19.9108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.22 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | pozn. 16 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,35*12,825*1,15 |  | 19.9108 | [22 empty] | VV | 0
SPU
486 | 60726121R | deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm | m2 | 8.0628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0113 | 0.09 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | D.1.1.1- 211 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,725*(2,55*2+3,425*2)-(1,6*1,0*2+1,4*1,4*2)*2)*1,1*1,15 |  | 8.0628 | [22 empty] | VV | 0
SPU
487 | 998762202R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 594.01 | [5 empty] | DIL
488 | 764410280RT2 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 600 mm | m | 2.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00525 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | Indiv | 0.848 | 1.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně rohů | [24 empty] | SPI
|  | I : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-106 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,1 |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
489 | 401 | D + M Oplechování atiky, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 151.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 870 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 2 x 180 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 216,0 |  | 216 | [22 empty] | VV | 0
SPU
490 | 402 | D + M Oplechování atiky, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 24.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 16.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 650 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 2 x 180 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
491 | 403 | D + M Oplechování komínové hlavy, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování komínové hlavy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Komínová hlava rozměrů 1100/1100mm. Rozvinutá šířka oplechování 1460/1460mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 220 - délka 4,7m : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: nerezový plech tl. 0,7mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
492 | 404 | D + M Tmelící lišta, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 5.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmelící lišta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tmelící lišta z poplastovaného plech, rozvinutá šířka 100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně připojovacích a dilatačních prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,3 |  | 5.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
493 | 405 | D + M Oplechování parapetu nasávacího přístřešku – vnější, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 10.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování parapetu nasávacího přístřešku - vnější : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 420 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 390 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,7 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
494 | 406 | D + M Oplechování vnitřního líce atiky, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 58.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 41.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování vnitřního líce atiky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 640 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 58,4 |  | 58.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
495 | 408 | D + M Rohová lišta 50x50mm, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 4.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rohová lišta 50x50mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rohová lišta rozvinutá šířka 100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně připojovacích a dilatačních prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
496 | 409 | D + M Oplechování atiky vytažené na stěnu, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 4.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky vytažené na stěnu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Oplechování atiky rozvinutá šířka 530mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barevný odstín viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně připojovacích a dilatačních prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
497 | 411 | D + M Oplechování prahu dveří, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování prahu dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 350 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 170 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
498 | 412 | D + M Oplechování parapetu oken, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování parapetu oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 320 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 310 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
499 | 413 | D + M Oplechování markýzy – pás nad markýzou, střecha markýzy a čelo markýzy, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m2 | 332.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 233.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování markýzy - pás nad markýzou, střecha markýzy a čelo markýzy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Střešní krytina, spoje na dvojitou stojatou drážku á 600mm, rozvinutá šířka 670mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 332,2 |  | 332.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
500 | 414 | D + M Oplechování parapetu nasávacího přístřešku – vnitřní, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 11.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 8.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování parapetu nasávacího přístřešku - vnitřní : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 300 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 270 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,7 |  | 11.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
501 | 415 | D + M Oplechování atiky střešní ohrady, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 95.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 66.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky střešní ohrady : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 500 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 130 mm a 1 x 210 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Kotveno na ocelové profily : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: lakovaný žárově pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, Barva tmavě šedá, RAL 7024 Graphitgrau : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95,1 |  | 95.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
502 | B493 | D + M Oplechování světlíků na stávajícím koridoru, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 10.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování světlíků na stávajícím koridoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 650 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 330 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,0 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
503 | B494 | D + M Tmelící lišta, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 15.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 11.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Tmelící lišta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tmelící lišta rozvinutá šířka 100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně připojovacích a dilatačních prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: žárově pozinkovaný plech tl. 0,7mm s poplastováním vrstvou PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,8 |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
504 | B495 | D + M Oplechování atiky pavilonu B, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky pavilonu B : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 820 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 2 x 330 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Před realizací demontáž stávajícího oplechování atiky pav. B ve stejném rozsahu jak nové oplechování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
505 | B496 | D + M Oplechování atiky pavilonu B, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 11.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky pavilonu B : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 660 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1x 280 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Před realizací demontáž stávajícího oplechování atiky pav. B ve stejném rozsahu jak nové oplechování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,7 |  | 16.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
506 | B497 | D + M Oplechování atiky stávající strojovny výtahů pavilonu B, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 14.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 10.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování atiky stávající strojovny výtahů pavilonu B : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 650 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 590 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Před realizací demontáž stávajícího oplechování atiky pav. B ve stejném rozsahu jak nové oplechování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14,3 |  | 14.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
507 | B498 | D + M Oplechování parapetu plastových oken, kompletně dle tabulky výrobků klempířských | m | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Oplechování parapetu plastových oken : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. příloha č.6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozvinutá šířka 520 mm, připojeno pomocí připojovacího plechu - rozvinutá šířka 1 x 360 mm, včetně drobného spojovacího a připojovacího materiálu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál: titanzinek tl. 0,7 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,3 |  | 2.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
508 | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 765 | Krytiny tvrdé |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 0 |  |  |  |  | 29.9 | [5 empty] | DIL
509 | 765799312SR | D + M strukturální rohože tl. 8mm | m2 | 332.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.09 | 29.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | strukturální rohož : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro 413a : | [24 empty] | VV | 0
|  | 332,2 |  | 332.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
510 | 998765203R00 | Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ I | Indiv | 0.026 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 717.79 | [5 empty] | DIL
511 | 200 | D + M Pracovní linka délky – 2400 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pracovní linka délky - 2400 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.032 - ORL vyšetřovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál a barevné provedení - viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
512 | 201 | D + M Pracovní linka délky – 2400 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.030 a N1.027 - Chirurgická vyšetřovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
513 | 202 | D + M Pracovní linka délky – 2900 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.053 - Přípravna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
514 | 203 | D + M Pracovní linka délky – 2200 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Pracovní linka délky - 2200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.015 - Hala 5 expekt. Lůžek : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem,2 dvířka otvíravá, uzamykatelná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka, dvířka otvíravá, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
515 | 204 | D + M Pracovní linka délky – 1600 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.017 - Crash room : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem,2 dvířka otvíravá, uzamykatelná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
516 | 205 | D + M Pracovní linka rohová délky – 2400+850mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.013 - Denní místnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, rohová dvířka otvíravá skládací, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Horní skříňka otevřená na MW troubu, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
517 | 206 | D + M Pracovní linka délky – 3200 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.046 - Přípravna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x) a trezor na NL : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Trezor na NL kotvený ke stěně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
518 | 207 | D + M Pracovní linka délky – 2800 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.067 - Vyšetřovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
519 | 208 | D + M Pracovní linka délky – 2800 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.065 - Vyšetřovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
520 | 209 | D + M Pracovní linka délky – 3000 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.064 - Vyšetřovna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, prosklená, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
521 | 210 | D + M Pracovní linka délky – 3500 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.014 - Sestry : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky, uzamykatelné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka, 2 dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x), trezor na NL : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | Trezor na NL kotvený ke stěně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
522 | 211 | D + M Pracovní stůl sestry – 3500 mm - Viz v.č.225c – Pracoviště sester, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
523 | 212 | D + M Vestavěná skříň délky 1250 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.510mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.007 - Chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
524 | 213 | D + M Vestavěná skříň délky – 1200 mm, výšky 2100 + 850mm, hl.500mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.006 - Pohotovostní pokoj : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
525 | 214 | D + M Vestavěná skříň délky – 2100 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.600mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.005 - Chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní část dělena na 5 dílů – šatní skříňky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč : | [24 empty] | VV | 0
|  | a police ve spodní a horní části, horní část dělena na 3 díly s otevíravými dvířky a nastavitelnými policemi, všechny části uzamykatelné Sokl výšky 100 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
526 | 215 | D + M Pracoviště sester Viz v.č.225d – Pracoviště sester, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
527 | 216 | D + M Pracoviště sester Viz v.č.225e – Pracoviště sester, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
528 | 217 | D + M Pracovní linka délky – 4300mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.033 a N3.0.33 - Přípravna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 7x zásuvka s nízkým čelem : | [24 empty] | VV | 0
|  | plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (3x) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
529 | 218 | D + M Pracovní linka délky – 4300mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.033 a N3.0.33 - Přípravna : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vysoká skříň na léky, 2 dvířka otvíravá, plná, uzamykatelná, uvnitř výsuvný systém - 5x zásuvka s nízkým čelem, plný výsuv, od výšky 1500mm nastavitelné police (2x), trezor na NL : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, prosklená, 1 nastavitelná police, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Trezor na NL kotvený ke stěně : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
530 | 219 | D + M Pracovní linka délky – 5000mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.031 a N3.0.31 - Čajová kuchyně : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, 2 otvíravá dvířka, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou myčku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x vysoká skříňka pro vestavěnou vysokou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku, celková výška skříně 2100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Horní skříňka nástěnná otevřená na MW troubu, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Horní skříňka nástěnná, 2 dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 vestavěná chladnička vysoká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavná myčka na nádobí, přední panel lamino deska, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
531 | 220 | D + M Pracovní linka délky – 3000 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.031 a N3.0.31 - Čajová kuchyně : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4x spodní skříňka, dvířka otvíravá, plná, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
532 | 221 | D + M Vestavěné skříně pro pacienty délky 3475 mm, výšky 2100 mm, hl.500mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.048 a N3.048 - Skříňky pro pacienty : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň dělena na 11 dílů - šatní skříňky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části, všechny části uzamykatelné. Na bocích doplněno slepým dílem po obou stranách, sokl výšky 100 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
533 | 222 | D + M Vestavěné skříně pro pacienty délky 1500 mm, výšky 2100 mm, hl.500mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.048 a N3.048 - Skříňky pro pacienty : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň dělena na 5 dílů - šatní skříňky s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, v každé skříňce věšáková tyč a police ve spodní a horní části, všechny části uzamykatelné. Na bocích doplněno slepým dílem po obou stranách, sokl výšky 100 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
534 | 223 | D + M Vestavěné skříně délky – 1500 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.027 a N3.027 - Filtr přelůžkování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň dělena na 2 části : 1. část - sestava 12 uzavíratelných skříněk s otevíravými, otočnými, plnými dvířky, 2. část - otevřená policová skříň, 4 nastavitelné police. Sokl výšky 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
535 | 224 | D + M Pracovní linka délky – 2400 mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.026 - Denní místnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pro vestavěnou nízkou chladničku, přizpůsobit konkrétním rozměrům výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka zásuvková, 4 zásuvky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod umyvadlem, výsuv s kontejnery na odpad : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní skříňka pod dřezem, dvířka otvíravá, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3x horní skříňka nástěnná, dvířka otvíravá, plná, 1 nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Horní skříňka otevřená na MW troubu, nastavitelná police : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x nerezový dřez vkládaný do pracovní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 výsuvné kontejnery na odpad, 3 koše, ruční výsuv : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 vestavěná chladnička nízká, přední panel lamino deska, soklová odvětrávací mřížka, typ dle výběru investora : | [24 empty] | VV | 0
|  | Osvětlení LED pásek v hliníkovém profilu zapuštěný do dna horních skříněk : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zapuštěné nerezové umyvadlo - součást dodávky ZTI : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
536 | 225 | D + M Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.068 - Chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, druhý. díl s dvoukřídlými otevíravými otočnými : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
537 | 226 | D + M Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 850mm, hl.600mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.025 - Staniční sestra : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, 2. díl s dvoukřídlými otevíravými otočnými : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
538 | 227 | D + M Vestavěné skříně délky 1400 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.069 - Chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly, jeden díl s otevíravými, otočnými, plnými dveřmi, druhý díl se dvoukřídlými otevíravými otočnými : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
539 | 228 | D + M Vestavěné skříně délky – 1800 mm, výšky 2100 + 600mm, hl.625mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N3.067 a N3.066 - Chodba : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s dvoukřídlými otevíravými otočnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
540 | 229 | D + M Vestavěné skříně délky – 1800 mm, , výšky 2100 + 850mm, hl.600mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz v.č.224 - Pracovní linky, vestavěné skříně : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N3.025 - Staniční sestra : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vestavěná skříň s nástavcem, spodní i horní část dělena na 2 díly s dvoukřídlými otevíravými otočnými dveřmi, 5 nastavitelných polic, nosnost 1 police min. 50 kg. Sokl výšky 100 mm, uzamykatelné všechny části : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
541 | 230 | D + M Obklad stěn ve vstupní hale, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | m2 | 78.6082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 55.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
[27 empty] | VV | 0
|  | 3,0*(4,24+2,96+1,98+3,38+1,84-1,1*3+1,8+0,965+1,43+2,86+0,97+1,6+7,73-1,6-0,8-1,1)*1,05 |  | 78.6082 | [22 empty] | VV | 0
SPU
542 | 231 | D + M Příjem a pokladna, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
543 | 232 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
544 | 233 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 1100+600/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dvoukřídlé, asymetrické, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1100+600/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
545 | 234 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 900/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový : | [24 empty] | VV | 0
|  | (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
546 | 235 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 500x150mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
547 | 236 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 500x150mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
548 | 237 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené rozetové, WC klička a rozety s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a : | [24 empty] | VV | 0
|  | standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
549 | 238 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
550 | 239 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem 1100/2100+850, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 6.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1100/2950 mm, křídlo 1100/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: dvojsklo - čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou zasklívací lištou s vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově : | [24 empty] | VV | 0
|  | lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
551 | 240 | D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1100/2950 mm, křídlo 1100/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, , úprava RTG - 2x 1mm Pb vložka, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | zabudovaný dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | nadsvětlík - viz popis výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
552 | 241 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem 1100/2100+850, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem, zvukově izolační Rw = 32dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2950 mm, křídlo 800/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 32 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: dvojsklo - čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou zasklívací lištou s vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově : | [24 empty] | VV | 0
|  | lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
553 | 242 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s nadsvětlíkem 700/2100+850, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/2950 mm, křídlo 700/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: dvojsklo - čiré sklo, Rw = 32 dB, vsazené do zárubně dveří a osazené systémovou zasklívací lištou s vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohledově lícuje se zárubní . Odsazení zasklívací lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
554 | 243 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s plným nadsvětlíkem 800/2100+850, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu, s nadsvětlíkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2950 mm, křídlo 800/2100 mm + nadsvětlík výšky 850 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: dřevěná výplň vsazená do zárubně dveří a osazené systémovou lištou, vsazenou do konstrukce zárubně, lišta pohledově lícuje se zárubní : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odsazení lišty od líce zárubně je 5mm, bez viditelného kotvení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
555 | 244 | D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2x 1mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2mm, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výrobě příprava pro osazení zabudovaného dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
556 | 246 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
557 | 247 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné RTG dveře 1100/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1100/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 175 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2x 1mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová tvaru U, na celou tl. příčky, s olověnou vložkou 2mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do posuvu : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výrobě příprava pro osazení zabudovaného dveřní spínač pro napětí 230V s jedním kontaktem spínacím a jedním rozpínacím, přívodní kabel Cu J-5x1,5mm2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
558 | 248 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
559 | 249 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 1250/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1250/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, Rw = 27 dB ,povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do posuvu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
560 | 250 | D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl.150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2,5 mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2,5 mm, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 5 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
561 | 251 | D + M Dřevěné RTG vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl.150 mm + SDK předstěna tl.100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2,5 mm Pb vložka, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou s olověnou vložkou 2,5 mm, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení - odjistitelný zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 5 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
562 | 252 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, Rw = 27 dB, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveře do m.č.N1.009- hovorna, padací lišta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
563 | 253 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
564 | 254 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
565 | 255 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do SDK, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
566 | 256 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
567 | 257 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika - klika, WC klička s označením obsazení, zámek obyčejný - odjistitelný zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
568 | 258 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a, barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené klika - klika, WC klička s označením obsazení, zámek - odjistitelný zvenku bez speciálního nářadí, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: příprava pro kotvení vodorovného madla na dveřní křídlo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
569 | 259 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 125 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika - WC klička s ozančením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
570 | 260 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
571 | 261 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
572 | 262 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
573 | 263 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 900/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, integrovaný elektromagnet s funkcí držení křídel v otevřené poloze, uvolnění a uzavření zajištěno EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
574 | 264 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika, závěsy - 3 ks, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
575 | 265 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
576 | 266 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 1300/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky: hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
577 | 267 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 900/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
578 | 268 | D + M Dřevěné vnitřní posuvné dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, posuvné po stěně, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné, povrch a barva viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl. příčky, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, WC klička : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška cca 150 mm - povrchová úprava komaxit , barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky: hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodního hrany dveří, přírodní : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
579 | 269 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/2100, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 6.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: : lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené rozetové, WC klička a rozety s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
580 | 270.1 | D + M Parapetní deska š. 230mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 50.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
581 | 270.2 | D + M Parapetní deska š. 300mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 30.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
582 | 270.3 | D + M Parapetní deska š. 330mm, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | m | 201.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 141.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
583 | 271 | D + M Dřevěné špalíky, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 305.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné špalíky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dřevěný špalíky zajišťující sklon atiky 5%, šířka špalíku 100mm, délka 400mm, výška na jednom konci 105mm, 5 % spád, rozteč špalíků á 500mm, kotvení do betonové atiky, dřevo C20, impregnované proti vlhkosti : | [24 empty] | VV | 0
|  | 434 |  | 434 | [22 empty] | VV | 0
SPU
584 | B297 | D + M Doplnění mřížky do stávajících dřevěných dveří, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hliníková větrací mřížka 300x100mm, umístění 150 mm od spodní hrany dveří, přírodní elox : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
585 | B298 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné, plné a barva Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika -klika, WC klička s označením obsazení, designový vzor viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
586 | B299 | D + M Dřevěné vnitřní dveře 700/1970, kompletně dle tabulky výrobků truhlářských | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 700/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová s polodrážkou, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
587 | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5044.92 | [5 empty] | DIL
588 | 100 | D + M Hliníkové fasádní otočné hladké dveře otvor 1600/2070, dveře 1500/1970, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 1600/2070 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1500/1970 mm, dvoukřídlé, otočné, bez prahu, šířka aktivního křídla 900mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 250mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, bezpečnostní zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 (hlavní a generální klíč) , závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | , na aktivním křídle dveřní stavěč, na pasivním křídle páková rozvora a dveřní stavěč. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
589 | 101 | D + M Sloupko-příčková fasáda s vloženými okny - LOP s předsazenými hliníkovými kazetami, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m2 | 1952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1372.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Sloupko-příčková fasáda s vloženými okny - LOP s předsazenými hliníkovými kazetami a venkovnímí žaluziemi (viz.pol.104) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Min. požadované hodnoty pro celou fasádu UCW= 0,91 W/m2K, Rw = 35dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosná konstrukce sloupko- příčkové fasády bude z hliníkových uzavřených profilů s pohledovou šířkou 50 mm s přerušeným tepelným mostem. Hliníkové profily budou opatřeny práškovým vypalovaným lakem v barvě RAL : | [24 empty] | VV | 0
|  | dle standardů. Přítlačná lišta bude hliníková pohledové šířky 50 mm a hloubky max.15 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Hloubku profilů ověří dodavatel statickým výpočtem, statickým výpočtem budou prověřeny všechny nosné : | [24 empty] | VV | 0
|  | konstrukce, podkonstrukce, kotvení i výplní obvodového pláště. Dodavatel zpracuje realizační projekt LOP včetně detailů a napojení LOP na navazující konstrukce. V rámci dodávky bude doplnění příslušných tepelných : | [24 empty] | VV | 0
|  | izolací, vodotěsné, parotěsné a kouřotěsné utěsnění fasád, oken a dveří k hrubé stavbě či mezi pozicemi navzájem a to i v případech, kde to dodavatelská schvalovací dokumentace opláštění detailně nebude řešit. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dále bude součástí dodávky LOP osazení veškerého příslušenství a doplňků potřebného k řádnému, bezpečnému a komfortnímu užívání. : | [24 empty] | VV | 0
|  | LOP bude splňovat příslušných ČSN ve znění platném k datu podání nabídky. Pokud pro některé typy konstrukcí a prací nejsou zpracovány relevantní ČSN platí normy EN, DIN. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Normy týkající se lehkých obvodových plášťů (LOP): : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN 12152 Lehké obvodové pláště - Průvzdušnost - Funkční požadavky a klasifikace, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN 12154 Lehké obvodové pláště - Vodotěsnost - Funkční požadavky a klasifikace, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN 13116 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti zatížení větrem - Funkční požadavky, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN 13119 Lehké obvodové pláště - Terminologie, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN 13830 Lehké obvodové pláště - Norma výrobku, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN ISO 12631 Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla, : | [24 empty] | VV | 0
|  | - ČSN EN 14019 Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotevní prvky fasádních dílů musí umožňovat vyrovnání reálné tolerance hrubé stavby, montážní tolerance a možné pohyby prvků z hlediska délkové roztažnosti, zatížením větrem a sněhem. Všechny kotevní prvky musí : | [24 empty] | VV | 0
|  | být opatřeny antikorozní úpravou nejméně té kvality jako okolní nosná OK resp. podkonstrukce. Kotevní prvky musí být schválené pro jednotlivé konstrukce příslušných systémů. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Při spojování materiálů o různém elektrochemickém potenciálu (např. hliníku a oceli) musí být tyto materiály navzájem odděleny plastovými pouzdry, podložkami či nenasákavými páskami. V místě takových styků bude : | [24 empty] | VV | 0
|  | používán výhradně nerezový spojovací materiál. Spojovací materiál, který zůstane pohledový je požadován v kvalitě nerezové oceli A4. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodavatel bude řešit LOP z hlediska dilatování, ať už vlivem zatížení či tepelné roztažnosti tak, aby nedocházelo k deformacím, které by mohly porušit nejen vlastní konstrukci a zasklení, ale i její ukotvení, napojení a utěsnění. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kovové konstrukce obvodového pláště musí být ekvipotenciálně propojeny a napojeny na zemnicí systém ve smyslu platné normy ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem. Kovové prvky prosklených fasád nejsou uvažovány jako náhodný svod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požadavky stanovené v platné technické zprávě požární ochrany musí být plně respektovány a to i v případech, kde to popis výkonů zvlášť neuvádí nebo detaily neřeší. Jedná se jak o požární odolnost jednotlivých konstrukcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | a jejich materiálové provedení, tak o jejich vybavení všemi potřebnými doplňky (např. nouzová a paniková kování, samozavírače, napojení zámků na EPS, napojení elektromotorů otvíračů dveřních křídel apod.). Požární : | [24 empty] | VV | 0
|  | charakteristiky jsou nadřazeny tepelně technickým požadavkům. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelové profily a plechy podkonstrukcí u kterých je to výslovně uvedeno budou žárově pozinkovány v minimální tloušťce 85µm. Fasádní a okenní kotvy budou žárově zinkovány ve všech případech. Veškeré ocelové : | [24 empty] | VV | 0
|  | plechy je potřeba dodat v pozinkovaném provedení. Na ostatních ocelových částech, pro které není výslovně předepsáno žárové zinkování je zapotřebí provést protikorozní ochranu pomocí ochranných nátěrových : | [24 empty] | VV | 0
|  | systémů navržených podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní prostředí C2 v interiéru, resp. C3 v exteriéru.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Budou použity hliníkové systémové profily a plechy z legovaných AL slitin: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Profily minimálně ALMgSi 0,5 - F22. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plechy minimálně ALMg 1 - F18. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Legování a kvalita povrchu profilů musí splňovat předpisy pro požadované povrchové úpravy. Tvary lemování a ohyby je zapotřebí vytvořit před provedením povrchových úprav, plechy ohýbat s co možno nejmenším rádiusem bez tvoření trhlin. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jako tepelné izolace budou použity hydrofobizované minerální desky, bude jejich potřebná tuhost (vyjádřená měrnou hmotností) bude odpovídat konkrétní aplikaci dle doporučení výrobce. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přerušení tepelných mostů v obvodovém plášti bude provedeno v souladu s typovými detaily příslušných systémových konstrukcí. Pro přerušení tep. mostů smějí být použity jen nenasákavé materiály, které jsou : | [24 empty] | VV | 0
|  | tvarově stálé při teplotách od -20°C do + 180°C. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Distance mezi fasádou a hrubou stavbou budou utěsněny systémovým způsobem, který dokladuje snášenlivost a potřebnou přilnavost (resp. nepřilnavost) použitých komponent, jako nezávazný příklad technické úrovně se : | [24 empty] | VV | 0
|  | uvádí těsnící systém „i3“ společnosti Illbruck. Obecně se jedná o utěsnění PU provazci či pružnými páskami, zatmelení pružnými silikonovými, akrylátovými či butyl-kaučukovými tmely, přelepení fóliemi z EPDM či butylu : | [24 empty] | VV | 0
|  | atd., přičemž provedení a výběr materiálů musí odpovídat technickému řešení příslušného detailu. Při použití difúzních i parotěsných fólií nesmí dojít k jejich vzájemné záměně! V případě použití plechu jako parozábrany : | [24 empty] | VV | 0
|  | bude požadováno přelepení či prokazatelné podtmelení jeho okrajů. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Veškeré lemovací fólie vybíhající na zdivo budou (krom podtmelení k hrubému zdivu) přilepeny v šířce min. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100 mm v nadpražích ještě mechanicky připevněny průběžným profilem proti případnému odtržení. Úprava povrchů a použitá lepidla se řídí předpisy pro provádění těchto napojení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | EPDM těsnění na oknech a fasádách musí být v rožcích napojeno vulkanizací či lepením rožků. Řešení pouhým přesahem a přitlačením není přípustné. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odolnost těsnících a krycích materiálů proti UV záření, povětrnostním podmínkám, teplotním rozdílům a stárnutí materiálu musí odpovídat platným předpisům a dodavatel je musí doložit certifikátem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výplň lehkého obvodového pláště : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice A - průhledné části LOP pevné – zasklení tepelně izolačním trojsklem plněném Argonem, sklo čiré lepené VSG/ESG s funkci zábradelní výplně proti pádu do hloubky. Některé díly s požární odolností EI 45 DP1 a EI30 DP1, : | [24 empty] | VV | 0
|  | včetně příslušné sloupko-příčkové konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice A - okna - systémový hliníkový rám, zasklení tepelně izolačním trojsklem plněným Argonem, sklo čiré, křídla otvíravá a sklápěcí, kování klika hliník. Okna s požární odolností a okna do místností větraných : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzduchotechnikou s uzamykatelnými klikami. Některé díly s požární odolností EI 45 DP1 a EI30 DP1, včetně příslušné sloupko-příčkové konstrukce. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice B - neprůhledné pevné části LOP- budou zaskleny dvojsklem se smaltem na 3.pozici.na ESG skle, dvojsklo plněno Argonem + tepelná izolace z minerální rohože na celou tloušťku nosných profilů + hliníkový : | [24 empty] | VV | 0
|  | plech. Hliníkové plechy pohledové z vnitřní strany budou opatřeny práškovým vypalovaným lakem v barvě RAL dle standardů. . Některé díly s požární odolností EI 45 DP1 a EI30 DP1, včetně příslušné sloupko-příčkové konstrukce. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Do sloupko-příčkové konstrukce bude kotvena horní galerie venkovních žaluzií a svislé vodicí lišty žaluzií. Atypické kotevní prvky budou v jednom místě (na sobě) pro venkovní žaluzie a pro panel C - děrovaná plechová předstěna. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tloušťka skel bude navržena v závislosti na statických a akustických požadavcích na zasklení či celoskleněnou konstrukci. Lepená skla VSG/ESG z vnitřní strany budou použita všude, kde má prosklení funkci zábradelní : | [24 empty] | VV | 0
|  | výplně proti pádu do hloubky. Je požadováno co možní nejvíce čiré sklo bez zabarvení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice C - děrovaná plechová předstěna - bude předsazena před svislým dílem neprůhledné pevné části LOP a kotvena do svislých sloupků sloupko- příčkové fasády atypickými nerezovými kotvami společnými pro svislou : | [24 empty] | VV | 0
|  | kolejnici venkovní žaluzie. Plechová předstěna bude z hliníkového plechi tl.min.3 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice J - prosklený plášť spojovacího koridoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | - části prosklená pevné : | [24 empty] | VV | 0
|  | zasklení tepelně izolačním trojsklem plněném Argonem, sklo čiré lepené VSG/ESG s funkci zábradelní : | [24 empty] | VV | 0
|  | výplně proti pádu do hloubky., kromě dílů v atikovém pásu. V pásu nad upraveným terénem v 1.NP budou : | [24 empty] | VV | 0
|  | skla na vnitřní i vnější VSG. : | [24 empty] | VV | 0
|  | - otvíravé sklopné části : | [24 empty] | VV | 0
|  | zasklení tepelně izolačním trojsklem plněném Argonem, sklo čiré lepené VSG/ESG s funkci zábradelní : | [24 empty] | VV | 0
|  | výplně proti pádu do hloubky, křídla sklápěcí, kování klika hliník. Okna v 1.NP budou opatřena : | [24 empty] | VV | 0
|  | uzamykatelnými klikami a skla na vnitřní i vnější straně budou VSG. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené čirá části nad upraveným terénem v 1.NP budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Skladby parapetů skrytých za střešní konstrukcí nebo konstrukcí markýzy viz. č.v. 208 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sloupko-příčkoví fasáda objektu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1460 |  | 1460 | [22 empty] | VV | 0
|  | Sloupko-příčková fasáda spojovacího koridoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | 492 |  | 492 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pozice A13 - Hliníkové posuvné automatické dveře osazené do sloupko-příčkové fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.208,209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Schema fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 3600/3450 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1800/2850 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: hliníkový lehký obvodový plášť, sloupko-příčková fasáda : | [24 empty] | VV | 0
|  | nadpraží z vnitřní strany AL kazeta. izolace z minerální rohože, deska reakce na oheň A2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice A14 - Hliníkové posuvné automatické dveře do sloupko-příčkové fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.208, 209 - Schema fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 3600/3450 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1800/2850 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | při otevření křídla lícují s pevnými díly : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: hliníkový lehký obvodový plášť, sloupko-příčková fasáda : | [24 empty] | VV | 0
|  | nadpraží z vnitřní strany AL kazeta. izolace z minerální rohože, deska reakce na oheň A2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | při otevření křídla lícují s pevnými díly : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, pískované : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé profily musí umožnit vsazení nerezové zápustné instalační krabice pro vrátník + čtečku do boční části sloupku orozměrech 220x110x50mm (vxšxh), součást dodávky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: Videointerkom (do m.č.N1.014) : | [24 empty] | VV | 0
|  | čtečka karet z exteriéru : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice A15 -Hliníková fasádní prosklená stěna s otočnými dveřmi a nadsvětlíkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.208,209 - Schema fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | jednokřídlé, otočné, bez prahu. Nadsvětlík pevný : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 1335/4550 mm, osové rozměry rastru fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1100/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: železobetonová stěna, provětrávaný kontaktní zateplovací systém : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo a zárubeń: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový rám sloupko-příčkové fasády s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výplň nadsvětlíku: dle Poz. B - neprůhledné pevné části LOP- budou zaskleny dvojsklem se smaltem na 3.pozici.na ESG skle, dvojsklo plněno Argonem + tepelná izolace z minerální rohože na celou tloušťku nosných profilů + hliníkový plech : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, bezpečnostní zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, čiré, z obou stran bezpečnostní sklo VSG : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pozice J23 -Hliníkové fasádní prosklené otočné dveře do sloupko-příčkové fasády spojovacího koridoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.208,209 - Schema fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé symetrické, otočné, bez prahu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 2400/2975 mm, osové rozměry rastru fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 2250/2900 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: sloupko-příčková fasáda : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo a zárubeń: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový rám sloupko-příčkové fasády s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, bezpečnostní zámek vložkový, bezpečnostní vložka, třída bezpečnosti 3 (hlavní a generální klíč), závěsy -8 ks, stavěč obou křídel : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo, čiré, z obou stran bezpečnostní sklo VSG : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
590 | 102.1 | D + M Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet, děrovaný plech - kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m2 | 301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 211.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet a venkovních pevných žaluzií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Min. požadované hodnoty pro celou fasádu UCW= 0,18 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: železobetonová stěna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tepelná izolace: z minerální rohože čedičové fasádní desky s podélným vláknem vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný : | [24 empty] | VV | 0
|  | podklad stěny. Tepelněizolační vlastnosti ?D = 0,036 (W?m-1?K-1). Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvení:hmoždinky ETA 04/0023 8ks/m2, prostup tepla hmoždinkou 0.002W/K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Omítka tenkovrstvá omítka na zateplovací systém s vloženým sklolaminátovým pletivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad terénem soklová omítka - viz pohledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotevní: systém rektifikovatelných prvků, povrch ocel žárově pozinkovaná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosný rastr: systémové ocelové profily svislé tvaru J, žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Děrované plechy: hliníkové kazety povrchová úprava, barva v odstínu RAL viz Technické specifikace a standardy , min.hloubka 28 mm, š. svislých i vodorovných spár 50 mm, děrování přesazené , kruhové průměru 55 mm s osovou roztečí 175 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pevné žaluzie: hliníkové pevné žaluzie tvaru Z s hloubkou min.60 mm a vzájemnou roztečí lamel min.68 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | lamely jsou naklapávací do držáku lamely s podpěrou, držák lamel bude připevněn k nosnému zapuštěnému rámu žaluzie nerez šrouby, rám bude kotven k fasádě systémovými rektifikovatelnými : | [24 empty] | VV | 0
|  | kotvami. Lamely včetně všech podkonstrukcí budou v povrchové úpravě práškovým vypalovaným lakem v barvě RAL viz technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 301 |  | 301 | [22 empty] | VV | 0
SPU
591 | 102.2 | D + M Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet, pevná žaluzie - kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m2 | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 80.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provětrávaný kontaktní fasádní systém s předsazenou konstrukcí z hliníkovými kazet a venkovních pevných žaluzií : | [24 empty] | VV | 0
|  | Min. požadované hodnoty pro celou fasádu UCW= 0,18 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: železobetonová stěna : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tepelná izolace: z minerální rohože čedičové fasádní desky s podélným vláknem vhodné do vnějších kontaktních zateplovacích systémů, kde se lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný : | [24 empty] | VV | 0
|  | podklad stěny. Tepelněizolační vlastnosti ?D = 0,036 (W?m-1?K-1). Materiál splňuje požadavky na ETICS podle normy EN 13500, ETAG 004 a dále požadavky Kvalitativní třídy A dle CZB. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvení:hmoždinky ETA 04/0023 8ks/m2, prostup tepla hmoždinkou 0.002W/K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Omítka tenkovrstvá omítka na zateplovací systém s vloženým sklolaminátovým pletivem : | [24 empty] | VV | 0
|  | nad terénem soklová omítka - viz pohledy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotevní: systém rektifikovatelných prvků, povrch ocel žárově pozinkovaná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosný rastr: systémové ocelové profily svislé tvaru J, žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Děrované plechy: hliníkové kazety povrchová úprava, barva v odstínu RAL viz Technické specifikace a standardy , min.hloubka 28 mm, š. svislých i vodorovných spár 50 mm, děrování přesazené , kruhové průměru 55 mm s osovou roztečí 175 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pevné žaluzie: hliníkové pevné žaluzie tvaru Z s hloubkou min.60 mm a vzájemnou roztečí lamel min.68 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | lamely jsou naklapávací do držáku lamely s podpěrou, držák lamel bude připevněn k nosnému zapuštěnému rámu žaluzie nerez šrouby, rám bude kotven k fasádě systémovými rektifikovatelnými : | [24 empty] | VV | 0
|  | kotvami. Lamely včetně všech podkonstrukcí budou v povrchové úpravě práškovým vypalovaným lakem v barvě RAL viz technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 114 |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
SPU
592 | 103 | D + M Hliníková sdružená rohová prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníková sdružená rohová prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 2,45 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 5750/2950 + 1700/2950 + 1700/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 5750/3650 + 1700/3650 + 1700/3650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1800/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 5750/700 + 1725/700 + 1725/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 5750/700 + 1725/700 + 1725/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: stropní ŽB konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: izolační bezpečnostní dvojsklo, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, profil sloupků bude umožňovat zalícovat SDK opláštění s rámem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | svislé profily musí umožnit vsazení nerezové zápustné instalační krabice pro vrátník + čtečku o rozměrech 220x110x50mm (vxšxh), součást dodávky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran nastavené v časovém režimu : | [24 empty] | VV | 0
|  | klíčový přepínač den / noc : | [24 empty] | VV | 0
|  | čtečka karet z m.č.N1.034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko z m.č.N1.035 : | [24 empty] | VV | 0
|  | videointerkom pro noční provoz do m.č.N1.038 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění nadpraží: rám stěny je od výšky 2950 mm opláštěn SDK, opláštění bude zalícováno s rámem, opláštění oboustranně jednoduše deskami impregnovanými proti vlhkosti 12,5 mm s vloženou minerální izolací tl 100mm. Desky bez povrchové úpravy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
593 | 104 | D + M Venkovní žaluzie - Viz Výkres č. 217 – Venkovní a vnitřní žaluzie – schéma zapojení, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Venkovní žaluzie s pohonem elektromotorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : | [24 empty] | VV | 0
|  | šířky žaluzie : 1900 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Krycí galerie je osazena 250mm od LOP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Lamely - oboustranně lemované hliníkové lamely tvaru Z z vysoce pružné speciální slitiny, široké 92 mm. Tloušťka lamel 0,44 mm, do předního lemu je zaválcován těsnicí pásek pro lepší dovírání, barva lamely : | [24 empty] | VV | 0
|  | RAL 1032, viz Technické specifikace a standardy, ložiska natáčení v rozsahu 90°. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvení žaluzie včetně vodících lišt jako vestavba do předsazené kovové konstrukce před LOP. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kovová horní lišta dolů otevřená na vertikálním izolovaném držáku. Spodní lišta naklápěcí - protlačovaný AL profil 92x13,4 mm, postranně uzavřený plastovými čepy ve vodících lištách, barva RAL 1032. Postranní : | [24 empty] | VV | 0
|  | vodící lišty z protlačovaného hliníkového profilu v barvě RAL 1032, jednoduché 30x32mm uchycené na zesílené distanční držáky v barvě RAL 1032. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přední krycí galerie šířky 150mm, délky 1950mm z čirého polykarbonátu tl. 5mm.. Kotvení krytu budou součástí výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena architektem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pohon pro vytahování a spouštění a nastavování lamel - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma : | [24 empty] | VV | 0
|  | vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Čidla slunce pro každou stranu fasády (4x), 1x čidlo větru, 1x směrovka větru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
594 | 105 | D + M Madlo na atice pro údržbu fasády, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Madlo na atice pro údržbu fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz výkres č. 208 a 209 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 105/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Madlo z TR ?76/5mm přivařeno po 1200mm ke konzolám z TR ?76/5mm s kotevní deskou z pásu P10- : | [24 empty] | VV | 0
|  | 120x300mm. Konzoly kotveny do ŽB atiky pomocí 2 chemických kotev M20 s podmazáním. Hmotnost 2999kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konzola TR ?76/5mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | A - délka 796mm - 29 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | B - délka 942mm - 98 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Madlo - TR ?76/5mm - 186 bm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotevní deska P10-120x300mm - 127 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kovové konzoly budou po provedení střešní skladby na atice opatřeny otevřenou kruhovou těsnicí manžetou ?76mm z homogenní fólie tl. 1,5mm, v barvě světle šedé. Manžeta bude napojena na svrchní vrstvu : | [24 empty] | VV | 0
|  | střešního pláště (hydroizolační fólii z měkčeného PVC) a na konzole zajištěna stahovací páskou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
595 | 106 | D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi 2500/2950, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 2500/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 2500/3650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 2500/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1550/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | při otevření křídla lícují s pevnými díly : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 2500/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: elektrický otvírač pro dveře ,zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS, dveře se na pokyn EPS otevřou : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohybové čidlo ze strany m.č.N1.005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čtečka karet z m.č.N1,040, tlačítko pro automatické dveře s aretací : | [24 empty] | VV | 0
|  | bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
596 | 107 | D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi 2500/2950, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníková prosklená stěna s posuvnými teleskopickými automatickými dveřmi : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 2500/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 2500/3650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 2500/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1550/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | při otevření křídla lícují s pevnými díly : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 2500/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS, dveře se na pokyn EPS otevřou : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko z obou stran , tlačítko pro automatické dveře s aretací : | [24 empty] | VV | 0
|  | bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
597 | 108 | D + M Hliníkové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře 1300/2100, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz příloha č : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, Rw = 27 dB, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : | [24 empty] | VV | 0
|  | závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, pískované : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet z m.č.N1.019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.017, tlačítko pro automatické dveře s aretací : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
598 | 109 | D + M Hliníkové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře 1300/2100, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz příloha č : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, Rw = 27 dB, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), : | [24 empty] | VV | 0
|  | závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, , : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, pískované : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: vrátník + čtečka karet + klíčový přepínač pro otevření a držení otevřené polohy dveří pro HZS z m.č.N2.005 a N3.005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko ze strany m.č.N2.008, N2.027 a N3.008, N3.027, tlačítko pro automatické dveře s aretací : | [24 empty] | VV | 0
|  | Audiointerkom do m.č.N2.023 a N3.023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
599 | 110 | D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, vč. opláštění nadpraží 3325/2100, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.4 – Zámečnické výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 3325/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 3325/3650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 3325/1550 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1500/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: hliníkový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, profil sloupků bude umožňovat zalícovat SDK opláštění s rámem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm – povrchová úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění nadpraží : rám stěny je od výšky 2100 mm opláštěn SDK, opláštění bude zalícováno s rámem opláštěná oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
600 | 111 | D + M Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, vč. opláštění nadpraží 3350/2700, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníková prosklená stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.5 – Zámečnické výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 3350/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 3350/3650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 3350/1550 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1500/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: hliníkový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový, kotveno do stropu, sloupky prodlouženy do úrovně stropní konstrukce, profil sloupků bude umožňovat zalícovat SDK opláštění s rámem, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm – povrchová úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
601 | 112 | D + M Hliníkové fasádní sdružené okno + balkonové dveře 1950/2300mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové fasádní sdružené okno + balkonové dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 1950/2300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 900/2225mm, jednokřídlé, prosklené, otevíravé : | [24 empty] | VV | 0
|  | Okno : 1000/1400mm, otevíravé a sklápěcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 250mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zasklení: tepelně izolační trojsklo, oboustranně VSG reflexe do 15%, protisluneční vlastnosti, zasklení po všech stranách rámu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: celoobvodové kování , u dveří uzamykatelná klika s vložkovým zámkem, designový vzor viz. Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části dveří budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Okno - vnitřní parapetní laminová deska s nosem výšky 40mm, barva bílá. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
602 | 113 | D + M Hliníkové vnitřní automaticky posuvné dveře 1300/2100mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníkové vnitřní automaticky posuvné dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz příloha č : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: odchodové tlačítko z obou stran , tlačítko pro automatické dveře s aretací : | [24 empty] | VV | 0
|  | pro dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
603 | 114 | D + M Hliníkové vnitřní automaticky posuvné RTG dveře, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1250/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, úprava RTG - 2,5mm Pb vložka, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, dveřní spínač, : | [24 empty] | VV | 0
|  | zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: odchodové tlačítko z obou stran , tlačítko pro automatické dveře s aretací : | [24 empty] | VV | 0
|  | dveřní spínač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
604 | 115 | D + M Kovové vnitřní posuvné dveře 1300/2100, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní posuvné dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Kovové prosklené stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, příčku je nutno vyztužit nebo osadit ocelový rám viz příloha č 6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, voděodolná povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), zámek do posuvu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
605 | 116 | D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad prosklenými stěnami na ARO, JIP, Emergency včetně opláštění, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 2651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1863.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelová svislá konstrukce vytvořená z dílů. Díly jsou sestaveny z profilů 50x50x3mm. Vodorovné profily jsou ztuženy svislicemi po cca 1000mm. Díly budou : | [24 empty] | VV | 0
|  | propojeny v křížení sešroubováním. Konstrukce je kotvena do ŽB stropní desky po cca 1m pomocí HVA M8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výška - 650 mm v 1NP (parapet 2950mm = S.V. podhledu) : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 950 mm v 2 a 3NP (parapet 2700mm, S.V. podhledu 2950mm) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava – žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění : konstrukce opláštěna SDK v tl.100mm, opláštění bude zalícováno s rámem dělicích prosklených příček. (pol. 118/Z, 119/Z, 120/Z). Opláštění oboustranně : | [24 empty] | VV | 0
|  | dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. V 1np desky bez povrchové úpravy, ve 2-3np desky s povrchovou úpravou do výšky : | [24 empty] | VV | 0
|  | podhledu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2651 |  | 2651 | [22 empty] | VV | 0
SPU
606 | 117 | D + M Kovové vnitřní dveře 800/2100, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám, Rw = 27 dB, voděodolná povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
607 | 118 | D + M Dělící prosklené příčka v 1.NP, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dělící prosklené příčka v 1.NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č. 215 - Prosklené příčky ARO, JIP, Emergency : | [24 empty] | VV | 0
|  | Montovaná systémová dělicí systémová příčka tl. 100mm z plných desek, prosklených dílů a posuvných prosklených dveřních dílů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výška příček 2700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosná konstrukce - profily z pozinkovaného plechu, pohledové profily hliníkové, do sloupků a zárubní budou zakomponovány vypínače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barva profilů, LTD desek a žaluzií viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Příčky kotveny do podlahy a do ocelové konstrukce nadpraží prosklených stěn : | [24 empty] | VV | 0
|  | Al krytka kolejnice po celé délce příčky - viz. výkres : | [24 empty] | VV | 0
|  | V místech kde jdou zavěšeny na příčky umyvadla bude provedena výztuha v jádru příčky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plný modul: : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Částečně prosklený modul : | [24 empty] | VV | 0
|  | - do v.900mm 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - od v.900mm prosklení 2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní řetízkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - od v.2100mm prosklení 2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní kolečkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveřní modul –dveře posuvné : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Jednokřídlé prosklené dveře pro světlý otvor 1300x2100mm v v Al rámu : | [24 empty] | VV | 0
|  | - proskleno 2 x 5 mm ESG, sklo čiré, s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní kolečkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - posuvný mechanismus - lineárně posuvný pohon : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dveřní kování broušená nerez viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | - 2x ve výšce 900 a 1500 mm sklo oboustranně označeno výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Techincké specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
608 | 119 | D + M Dělící prosklené příčka v 2.NP - JIP, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dělící prosklené příčka v 2.NP - JIP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č. 215 - Prosklené příčky ARO, JIP, Emergency : | [24 empty] | VV | 0
|  | Montovaná systémová dělicí systémová příčka tl. 100mm z plných desek, prosklených dílů a posuvných prosklených dveřních dílů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výška příček 2700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosná konstrukce - profily z pozinkovaného plechu, pohledové profily hliníkové, do sloupků a zárubní budou zakomponovány vypínače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barva profilů, LTD desek a žaluzií viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Příčky kotveny do podlahy a do ocelové konstrukce nadpraží prosklených stěn : | [24 empty] | VV | 0
|  | Al krytka kolejnice po celé délce příčky - viz. výkres : | [24 empty] | VV | 0
|  | V místech kde jdou zavěšeny na příčky umyvadla, v příčce umístěny dialyzační lišty a revizní dvířka 300x300mm bude provedena výztuha v jádru příčky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plný modul: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Částečně prosklený modul : | [24 empty] | VV | 0
|  | - do v.900mm 2x LTD deska tl.12mm, minerální rohož tl. 60mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | v místě dialyzačních lišt budou revizní dvířka 300x300mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | - od v.900mm prosklení 2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní řetízkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - od v.2100mm prosklení 2 x 5 mm ESG, sklo čiré s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní kolečkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveřní modul - dveře posuvné : | [24 empty] | VV | 0
|  | - Jednokřídlé prosklené dveře pro světlý otvor 1300x2100mm v v Al rámu : | [24 empty] | VV | 0
|  | - proskleno 2 x 5 mm ESG, sklo čiré, s meziskelní horizontální hliníkovou žaluzií, ovládaní kolečkem : | [24 empty] | VV | 0
|  | - posuvný mechanismus - lineárně posuvný pohon : | [24 empty] | VV | 0
|  | - dveřní kování broušená nerez viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x ve výšce 900 a 1500 mm sklo oboustranně označeno výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
609 | 120 | D + M Dělící prosklené příčka v 3.NP -ARO - Viz v.č. 215 – Prosklené příčky ARO, JIP, Emergency, Popis DTTO v.š.119/Z - kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
610 | 121 | D + M Podlahový kanál s odnímatelnými kryty, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlahový kanál s odnímatelnými kryty : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha č. 121a/Z, 121b/Z - Podlahový kanál ve vyšetřovnách CT a RTG : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přesné provedení podlahových kanálů pro skiagrafický RTG komplet (m.č.N1.20, N1.024) a technologii CT (m.č.N1.048) bude upřesněno vybraným dodavatelem technologie RTG a CT po ukončení výběrového řízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr : 300x80mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200x80mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100x80mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odnímatelné kryty: 200x70mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250x200mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 300x300mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 200x200mm - 4ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 80x80mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100x100mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 300x100mm - 4ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokomorový podlahový kanál pro vedení kabelových instalací z pozinkovaného plechu o tl. 6mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na plechový kryt bude nalepena PVC krytina totožná s krytinou v místnosti. PVC bude ukončeno hliníkovým L profilem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
611 | 122.1 | D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů 400/400, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha č. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvířka rozměr : 400x400 - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
612 | 122.2 | D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů 600/400, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha č. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | 600x400 - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
613 | 122.3 | D + M Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů - mřížka 100/100, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová dvířka a ventilační mřížky do šachty mediplynů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha č. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu, uzamykatelná : | [24 empty] | VV | 0
|  | Mřížka rozměr - 100x100 - 6ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
614 | 123 | D + M Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 20mm – přímá, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 10.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 7.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 20mm - přímá : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z z hliníkových profilů s horní hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohyb ±10 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,6 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
615 | 124 | D + M Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm – přímá, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 12.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 8.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm - přímá : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z hliníkových profilů s horní hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohyb ±1mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,1 |  | 12.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
616 | 125 | D + M Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm -koutová, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlahová dilatační zabudovaná lišta pro spáry 50mm -koutová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z hliníkových profilů s horní hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru, : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohyb ±5mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
617 | 126 | D + M Stěnová dilatační lišta pro spáry tl 20mm v rohu skrytá v omítce, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 6.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 4.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěnová dilatační lišta pro spáry tl 20mm v rohu skrytá v omítce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kryt dilatační spáry podlaha/podlaha ze zabudovaného profilu z z hliníkových profilů s horní hranou z nerezové oceli slitiny s pružnými pásy z eleastomeru. : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohyb ±10 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,3 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
618 | 127 | D + M Stěnová dilatační lišta přímá, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 23.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 16.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěnová dilatační lišta přímá : | [24 empty] | VV | 0
|  | Lišta z měkčeného PVC, skrytá v omítce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výška - cca 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šířka - cca 50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,2 |  | 23.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
619 | 128 | D + M Ukončovací nerezový profil ve dveřích, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 86.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 61.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ukončovací nerezový profil ve dveřích : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezový L profily pro ukončení různých druhů podlah : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka - 700 mm : 0,7*17 |  | 11.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 800 mm : 0,8*28 |  | 22.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 900 mm : 0,9*12 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1300 mm : 1,3*7 |  | 9.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1400 mm : 1,4 |  | 1.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1500 mm : 1,5*9 |  | 13.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1550 mm : 1,55*1 |  | 1.55 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1800 mm : 1,8*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Ukončovací nerezový profil kolem výstupního stupně vnitřního schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka – 2090 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,09*6 |  | 12.54 | [22 empty] | VV | 0
SPU
620 | 129 | D + M Ocelový poklop, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový poklop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1000/800 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelový poklop pachotěsný a vodotěsný s těsněním včetně rámu, žárově pozinkovaný, pro betonovou výplň. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
621 | 130 | D + M Zábradlí v koridoru, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 36.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 25.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (0,94+4,48+4,48+4,48+3,82)*2 |  | 36.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
622 | 131 | D + M Madlo na zábradelní zídce ve schodišti, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 35.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
623 | 132.1 | D + M Vynášecí profil pro uložení prefabrikovaných překladů, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 17.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 11.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | tyč L 150x150x12 - dl. 150mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,15*31,25*1,1*1,1 |  | 5.6719 | [22 empty] | VV | 0
|  | tyč L 150x150x12 - dl. 300mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*31,25*1,1*1,1 |  | 11.3438 | [22 empty] | VV | 0
SPU
624 | 132.2 | D + M Vynášecí profil pro uložení prefabrikovaných překladů, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2x HVA M12 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
625 | 133 | D + M Podlahový rošt z pororoštů na ocelové konstrukci, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Podlahový rošt z pororoštů na ocelové konstrukci : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha č. -133/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozvodna slaboproudu m.č.N2.040, N3.040 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 350/2550 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pochůzí plocha z pororoštů uložená na ocelové konstrukci. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svařovaná nosná konstrukce IPE 120 + 3x P6-60x60 + chem. kotva M12, 4x L120/120/10+ výztuha z P6 + chemická kotva M12+ příčné nosníky IPE 120. Kotveno do ŽB stropní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity prostředí C2 (nízká) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Lisované pororošty, nosný pás 30/3 mm, 2ks - 1000x410mm, 1ks - 575x410 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odhadovaná hmotnost 45kg. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
626 | 134 | D + M Provozní plošiny v instalačním prostoru, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Provozní plošiny v instalačním prostoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. - 201a, 134a/Z, 134b/Z, 134c/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N1.062, N2.052, N3.052 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pochůzí plocha z pororoštů uložená na ocelové konstrukci. Nosná konstrukce bude kotvena do čela ŽB stropní desky a betonových stěn instalačního prostoru. Poloha nosníků bude přizpůsobena rozmístění instalací v šachtě. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál - lisované pororošty, nosný pás 30/3 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - žárový pozink : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
627 | 135a-d | D + M Mříž na anglickém dvorku, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m2 | 25.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 17.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Mříž na anglickém dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. - Anglické dvorky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Odporově svařovaný rošt žárově pozinkovaný - nosný pás 30x5 mm + rozpěrné pruty (rozteče 38x34 mm) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Velikost - 1200/10310 mm, světlost dvorku 1300/10250 mm - 1ks : 1,2*10,31+0,58*1,44+0,73*2,12*2+0,63*11,87+0,455*1,02*3 |  | 25.1728 | [22 empty] | VV | 0
|  | 580/1440 mm, světlost dvorku 700/1380 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 730/2120 mm, světlost dvorku 800/2000 mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 630/11870 mm, světlost dvorku 750/11750 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 455/1020 mm, světlost dvorku 600/900 mm - 3ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosný rám z profilů UPE 140 s vloženou výztuhou, lemovaných plochou ocelí 50/8 mm. Některé UPE 140 jsou kotveny do betonové hlavy anglického dvorku. U fasády je UPE uloženo na příčné nosníky IPE 120 (po cca : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,5m). IPE jsou přes kotevní desky PL8-200x140mm podmazané cementovou maltou kotveny 2x HVA M12 do ŽB stěny anglického dvorku a čela stropní desky nebo betonové stěny. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rošt dělený na stejné díly, jeden díl otevíratelný (opatřený zámkem), zbylé díly bodově přivařeny. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
628 | 136.1 | D + M Žebřík do anglického dvorku dl. 3300mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žebřík do anglického dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelový, žárově pozinkovaný žebřík, příčlový, kotvený do ŽB stěny anglického dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Příčle - uzavřené ocelové profily ?20 mm, osová vzdálenost 300 mm - 11ks a 13ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štěříny - trubky ?38/3 mm, osová vzdálenost 300 mm - 2 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výška celkem - 3300 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3800mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
629 | 136.2 | D + M Žebřík do anglického dvorku dl. 3800mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Žebřík do anglického dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelový, žárově pozinkovaný žebřík, příčlový, kotvený do ŽB stěny anglického dvorku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Příčle - uzavřené ocelové profily ?20 mm, osová vzdálenost 300 mm - 11ks a 13ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štěříny - trubky ?38/3 mm, osová vzdálenost 300 mm - 2 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výška celkem - 3300 mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3800mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
630 | 137 | D + M Kotvicí body na střeše proti pádu, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Certifikované kotvicí body na střeše proti pádu nebo pro zavěšení osoby při práci ve visu, pro zajištění osob dle normy EN 795 včetně ochranných pracovních prostředků pro práci ve výškách dle normy EN 363 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Každý kotvicí bod s kotvicím okem může být použit pro zavěšení na laně pouze pro 1 osobu. Všechny kotvicí sloupky se musí instalovat před pokládáním tepelné izolace střešního pláště. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sloupky mají speciálně řešenou deformační zónu, umístěnou cca 50mm nad montážní základnou V případě pádu se deformuje sloupek aniž by se přenesly rázové síly do nosné konstrukce. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvicí body testované a certifikované dle ČSN EN 795:2012 a ČSN P CEN/TS 16415:2013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | a - Horizontální záchranné jednolanové vedení pro zajištění osob pohybujících se po střechách : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nerezové provedení s kotvícími body na ocelových kotvících systémových sloupcích s vnitřním zateplením. Skládá se z koncových a mezilehlých kotvicích bodů a ocelového záchytného lana. Koncové : | [24 empty] | VV | 0
|  | kotvicí body jsou vybaveny tlumičem pádu a automatickým kompenzátorem napnutí lana. K připojení na vedení slouží kluzný jezdec, pomocí kterého se pracovníci připoutají k zajišťovacímu vedení. Kluzné : | [24 empty] | VV | 0
|  | jezdce umožňují plynulý pohyb po celé délce vedení bez nutnosti odpojování od vedení při překonávání kotvicích bodů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotveno do ŽB stropní desky (beton min. tř.C20/25) pomocí speciálních kotev. Záchranné lano je umístěno na sloupcích výšky 600mm. Zajišťovací vedení je dimenzováno pro současné zajištění 4 osob. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvicí sloupky na spojovacím krčku musí současně přenést pádovou energii a plní funkci pevných kotvicích bodů určených pro lanový přístup k údržbě fasády. Mohou být trvale zatěžovány pouze 1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | osobou v závěsu na laně na jednom kotvícím bodu. Sloupky jsou vybaveny průchozím bodem lanového systému a kotvícím okem pro lanový přístup. : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezový koncový kotvící bod - 6ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezový rohový kotvicí bod - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezový průběžný kotvicí bod - 8ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezové lano - 61m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Galvanizovaná ocel - koncový a rohový kotvící sloupek - 7ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Galvanizovaná ocel - prostřední kotvící sloupek - 6ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | nerezová ocel - prostřední kotvící sloupek - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | sada speciální expanzní kotvy - 15ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | b - ) Lokální kotvicí sloupky pro lanový přístup k údržbě fasády a pro zachycení pádu osob pohybujících se po střeše. Kotvicí body tř. A a C : | [24 empty] | VV | 0
|  | Galvanizovaná ocel, výšky 600mm, minimalizující tepelné mosty. Sloupky určeny pro montáž kotvícího oka. Kotvicí sloupky musí současně přenést pádovou energii a plní funkci pevných kotvicích bodů : | [24 empty] | VV | 0
|  | určených pro lanový přístup k údržbě fasády. Body jsou dimenzovány pro současné zajištění až 3 osob nebo pro zavěšení 1 osoby při lanovém přístupu k údržbě fasády : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvení bude do ŽB stropní desky (beton min. tř.C20/25) pomocí speciálních expanzních kotev určených pro beton : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvicí sloupek pro lanový přístup k údržbě fasády - 40ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | sada speciální expanzní kotvy - 40ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | OOPP - 1x zachycovací celotělový postroj + multifunkční jistící systém 15m - zachycovač pádu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
631 | 138 | D + M Venkovní čistící rohož z houževnaté pryže zapuštěná do zámkové dlažby, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Venkovní čistící rohož z houževnaté pryže zapuštěná do zámkové dlažby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rohož - Velikost : 5950 x 2000 x 23 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Hliníkový rám z profilu L 25x25x3 uložený na litou samonivelační vodonepropustnou stěrku tl.2 mm. Podklad tvoří betonová mazanina C25/30 se sítí ? 4 mm, oka 150/150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
632 | 139 | D + M Vertikální interiérová žaluzie se stínícím ekvivalentem olova 1,5mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vertikální interiérová žaluzie se stínícím ekvivalentem olova 1,5mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | N1.024 - RTG vyšetřovny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 4750/2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Žaluzie dělena do 3 segmentů se samostatným mechanickým ovládáním : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kotvení k nosnému ocelovému profilu samovrtnými šrouby M8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
633 | 140 | D + M Hliníková větrací mřížka do komínové šachty, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hliníková větrací mřížka do komínové šachty : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.P1.0320 - strojovna vytápění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Velikost : 300x300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB stěna tl. 200 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
634 | 141 | D + M Fasádní protidešťová hliníková žaluzie vč. sítě proti hmyzu, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Fasádní protidešťová hliníková žaluzie vč. sítě proti hmyzu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 300x300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo tl. 150mm + TI tl.150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
635 | 142 | D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad nábytkovou stěnou včetně opláštění, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 133 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové konstrukce nadpraží nad nábytkovou stěnou včetně opláštění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová svislá konstrukce vytvořená ze 2 sloupů (profil 50x50x4mm-3784mm), 2 přivařených vodorovných překladu (profilů 50x50x4mm-3525mm) a 3 ks svislé přivařené výplně z profilů 50x50x3-500mm. Sloupy : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou přes kotevní plech P 8x220x70 kotveny 2x HVA M10 do ŽB desky podlahy a stropu. Hmotnost 95kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění : konstrukce opláštěna od v.2100 do v.2700 SDK, opláštění bude zalícováno s nábytkovou stěnou. Opláštění jednostranně dvojitě deskami White 12,5 mm. Desky s povrchovou úpravou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 95*2 |  | 190 | [22 empty] | VV | 0
SPU
636 | 143 | D + M Nerezová podlahová zarážka v koridoru, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 75.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 52.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nerezová podlahová zarážka v koridoru : | [24 empty] | VV | 0
|  | m.č.N2.024, N31.004 - spojovací koridor : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová konstrukce tvaru "T" lemující boční stranu stropu koridoru. Je vytvořena svařením PL 6-350mm + PL 6-80mm. Kotveno do betonové stropní desky HVA M8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 75,1 |  | 75.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
637 | 144 | D + M Příprava pro kotvení klíčového trezoru KTPO do fasády, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stavební konstrukce: ŽB stěna tl. 250 mm+ ETICS 180mm + předsazené plechy na OK : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová konstrukce vytvarovaná z pásu 190x5 - 1250mm. Kotveno do betonové stěny 2x HVA M10. Odstup od fasády bude přizpůsoben skutečné hloubce KTPO. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity prostředí C2 (nízká : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
638 | 145 | D + M Modulární certifikovaná kovová vestavba sálku, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
639 | 146 | D + M Kovové průhledové RTG pevné okno, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové průhledové RTG pevné okno : | [24 empty] | VV | 0
|  | M.č. N1.047 - Ovladovna CT : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1650/1050 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový rám, úprava RTG - 2,2mm Pb vložka, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zasklení: olovnaté sklo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
640 | 147 | D + M Kovové průhledové RTG pevné okno, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové průhledové RTG pevné okno : | [24 empty] | VV | 0
|  | M.č. N1.023 - Ovladovna RTG : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1650/1050 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 a 175 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový rám, úprava RTG - 2,0mm Pb vložka, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zasklení: olovnaté sklo : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
641 | 148 | D + M Kovová dvířka k suchovodu 400/400, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová dvířka k suchovodu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé provedení, dvířka se skrytými panty, včetně rámu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr : 400x400 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100, 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - komaxitovaný ocelový plech, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
642 | 149 | D + M Konzola pro dveřní práh, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Konzola pro dveřní práh : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 149/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konzole pro ukončení skladby podlahy a a vytvoření zpevněného prahu dveří, rozměru 180/145/180mm ze svařovaných ocelových plechů tl. 4mm, opatřena 4x výztužnými žebry, šířky 900mm, kotveno pomoci : | [24 empty] | VV | 0
|  | chemických kotev do železobetonové konstrukce. Povrchová úprava: žárově zinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 15,7 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
643 | 150.2 | D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/700mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Interiérové roleta v 1NP s s pohonem elektromotorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: výška okna 2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 700mm - 7 ks : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pohon pro vytahování a spouštění - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
SPU
644 | 150.3 | D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/1150mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Interiérové roleta v 1NP s s pohonem elektromotorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: výška okna 2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1150mm - 5ks : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Pohon pro vytahování a spouštění - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
SPU
645 | 150.4 | D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/1780mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Interiérové roleta v 1NP s s pohonem elektromotorem : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: výška okna 2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šířka : 500 mm - 2 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 700mm - 5 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1150mm - 2 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1780mm - 1 ks : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1900mm - 17 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pohon pro vytahování a spouštění - elektrický motor 230V 50Hz s integrovanou planetovou převodovkou, elektromagnetickou brzdou a bimetalovou tepelnou ochranou a dvěma vestavěnými koncovými spínači pro horní a spodní polohu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
SPU
646 | 150.5 | D + M Interiérové roleta v 1NP s elektro ovládáním 2000/1900mm, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 13.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Interiérové roleta v 1NP s s pohonem manuál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Výkres č. 217 - Venkovní žaluzie a vnitřní rolety - schéma zapojení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Velkoplošná textilní roleta s bočními držáky a elektrickým ovládáním. Držák ocelový pozinkovaný s plastovou krytkou. Toč standartně průměru 52 mm. Postranní vedení ocelovým lankem potaženým plastem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Montáž do výklenku z Al plechu tl. 2mm v barvě bílé RAL 9010. Výklenek je zapuštěný v podhledu. Spodní ukončovací L-profil, spodní lišta s kartáčkem. Stínící textilie Blackout. viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: výška okna 2000 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šířka : 500 mm - 0 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 700mm - 7 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1150mm - 5 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1780mm - 1 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1900mm - 19 ks : 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
SPU
647 | 151 | D + M Zábradlí na venkovním schodišti, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 28.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Výplň pole zábradlí - 3x nerezová lanka s rektifikací : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sloupky a madlo - profil 40/30/3mm, rohový sloupek 40/40/3mm, kotevní desky sloupků P8-150x100mm + 2xHVA M12 + podmazat. Hmotnost 40kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
SPU
648 | 152 | D + M Nosná konstrukce pro recepční pult, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nosná konstrukce pro recepční pult : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 152/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
649 | 153 | D + M Revizní klapka pro šachtové SDK stěny 300/300, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Revizní klapka pro šachtové SDK stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 300/300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
650 | 154 | D + M Kovová parapetní konstrukce 1np, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 50.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová parapetní konstrukce 1np pro SDK opláštění a parapetní desku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 154/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová svařovaná konstrukce - sloupky á 800mm z profilu 50x50x4+ na horní hraně sloupku vodorovný nosník UPE 120 - 155mm +kotevní deska P5-160x100mm + 2x HVA M8 do ŽB desky. Na sloupky navařeny 3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | vodorovné paždíky z profilu 40x20x3 (horní paždík ve výšce kotvení radiátoru). U podlahy a pod parapet vodorovný profil U 20x20x2 mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity prostředí C2 (nízká : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
SPU
651 | 155 | D + M Ocelové konstrukce pro vynesení kabelových žlabů pro SDK opláštění, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové konstrukce pro vynesení kabelových žlabů pro SDK opláštění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB stropní desky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová svislá konstrukce šířky 3450mm vytvořená ze 3 sloupů z profil 50x50x4 -3784mm s přivařenými 8 kusy vodorovných příčníků z profilu 50x50x4 - 1650mm á 1000mm. Sloupy kotveny do podlahy a stropní desky přes : | [24 empty] | VV | 0
|  | kotevní desky z P8-70x220 + 2xHVA M10 + podmazat. Hmotnost 144kg/ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění : konstrukce opláštěna SDK oboustranně dvojitě, ze strany instalační šachty tvrzenými deskami 12,5mm, z protilehlé strany deskami White. Desky s povrchovou úpravou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
652 | 156 | D + M Ocelová konstrukce překladu nad dveřmi pol.306/Po, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 60.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelová konstrukce překladu nad dveřmi pol.306/Po : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB stěna tl. 250 mm, světlost otvoru: 2530mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Překlad z 2x IPE 140 + u horní příruby 2x pás P8x50mm - 2530mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x Kotevní deska P6 -250x 200mm + 4x HVA M12 + podmazat. Hmotnost 86kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity prostředí C2 (nízká) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 86 |  | 86 | [22 empty] | VV | 0
SPU
653 | 157 | D + M Ocelové konstrukce nadpraží pro vynesení interiérové RTG žaluzie, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 25.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové konstrukce nadpraží pro vynesení interiérové RTG žaluzie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB průvlak : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová svislá konstrukce vytvořená z vodorovného profil 50x50x3- 4750 mm navařeného á 1100mm na závěsy z profilů 50x50x3mm. Svislice budou přes kotevní plech PL 90x200x8 kotveny 2x HVA M12 do ŽB průvlaku. Hmotnost 36kg/ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: otryskat na stupeň 2,5, nátěrový systém dle stupně korozní agresivity prostředí C2 (nízká) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36 |  | 36 | [22 empty] | VV | 0
SPU
654 | 158 | D + M Kovová zástěna s otevíravými uzamykatelnými dveřmi, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 158.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová zástěna s otevíravými uzamykatelnými dveřmi : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. xxx : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 3300/1775 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB stěny a mezipodesta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: ocelové sloupky profil 50/30/3mm + kotevní deska P8-70x180 + 2x HVA M10 + podmazat : | [24 empty] | VV | 0
|  | horní vodorovný ocelová paždík z profilu 60/50/3 (kotveno do stropu, kotvy se zápustnou hlavou) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výplň: rám z profilů L 30/30/3 + protikus pás 20x3, : | [24 empty] | VV | 0
|  | děrovaný plech tl. 1,5mm s průtočností >50%, kruhové otvory ?10mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | pevná část - spodní vodorovný paždík z profilu 60/30/3 + kotevní deska P8-70x180 + 2x HVA M10 + podmazat : | [24 empty] | VV | 0
|  | otevíravá část - Dveře dvoukřídlé, otočné - 1590/1715mm , křídla uzamykatelná, : | [24 empty] | VV | 0
|  | obvodový rám je u spodní hrany rozšířen o profil 60/30/3mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Hmotnost 113kg/ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 2 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava : nástřik, barva bílá RAL 9010, viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 113*2 |  | 226 | [22 empty] | VV | 0
SPU
655 | 159 | D + M Ocelové konstrukce nadpraží nad rozvaděči pro SDK opláštění, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelové konstrukce nadpraží nad rozvaděči pro SDK opláštění : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 159/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelová svislá konstrukce vytvořená ze 2 sloupů (profil 50x50x4mm-3784mm), 2 přivařených vodorovných překladu (profilů 50x50x4mm-3850mm) a 3 ks svislé přivařené výplně z profilů 50x50x3-775mm. Sloupy : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou přes kotevní plech P 8x220x70 kotveny 2x HVA M10 do ŽB desky podlahy a stropu. Hmotnost 82kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění : konstrukce opláštěna od v.2100 do v.3000 SDK, opláštění bude zalícováno s nábytkovou stěnou. Opláštění jednostranně dvojitě deskami White 12,5 mm. Desky s povrchovou úpravou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
656 | 160 | D + M Nerezové madlo ve schodišti, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 47.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 33.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nerezové madlo ve schodišti : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha 160/Z - Madlo zábradlí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Madlo nerezový profil 40x30x4mm - 3930mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 KS konzoly z nerezového pásu 35x6mm + kotevní nerezová deska 60x60x3mm + 2x chem. kotva M12 + nerezový pás 25x3-60mm přivařený k madlu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 47,4 |  | 47.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
657 | 161 | D + M Opláštění střešní plošiny a nasávací šachty VZT, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stěnový trapéz - lakovaný pozinkovaný plech s roztečí vlny 50mm, výškou vlny 25mm, včetně nosné podkonstrukce a drobného spojovacího a připojovacího materiálu. Kotvení do ocelových profilů – svislé sloupky Stěnový trapéz - lakovaný pozinkovaný plech s roz : | [24 empty] | VV | 0
|  | HEA 160, kladení profilovaného plechu – vodorovné. Spodní hrana opláštění bude kopírovat střešní plášť s odstupem 150mm. V opláštění budou vyhotoveny prostupy pro dveře – 4 krát a prostupy pro vedení tras : | [24 empty] | VV | 0
|  | technických zařízení. Součástí dodávky budou také kompletační prvky, jako jsou T profily, přechodové dilatační vložky, ostění, parapety, oplechování atik, větrací mřížky, okapnice, krycí profily nároží a koutů. Povrchová : | [24 empty] | VV | 0
|  | úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plochy opláštění plošiny : 2x…. 21,97 x 3,0 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x…. 13,61 x 3,0 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Plochy opláštění nasávací šachty VZT - 11m2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Délky: atiky a okapnic 70,72m, nároží 12 m, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prostupy: 4x dveře 900/2350, pro vedení tech. Instalací: 2x ?50, 3x ?250, 2x ?280, 2x ?283, 2x160X500 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spárořez opláštění bude kopírovat svislé nosné profily. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
658 | 162 | D + M Stěny s akusticky pohltivou úpravou, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz Příloha č.162/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Akustické parametry stěn- pohltivost třída A4 - min. DL? = 15 dB, neprůzvučnost třída B3 - min. DLR = 26 dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1x.... 11,55 x 2,46 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x…. 13,10 x 2,46 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x…. 21,60 x 2,46 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x…. 9,98 x 2,46 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x…. 7,49 x 2,46 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1x…. 7,55 x 2,46 m : | [24 empty] | VV | 0
|  | Akustické stěny budou tvořeny akustickými panely : | [24 empty] | VV | 0
|  | Akustické panely: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Např. kompaktní sendvičové panely odolné vůči povětrnostním podmínkám. Vnější strana panelu je tvořena ocelovým pozinkovaným plechem, vnitřní strana ocelovým pozinkovaným děrovaným plechem - kulaté dírky, : | [24 empty] | VV | 0
|  | jádro panelu tvořeno akustickou hydrofobizovanou výplní. Akustická výplň oddělena od děrovaného plechu netkanou textilií. Barevné provedení stříbřitě šedá RAL 9007 mat. Součástí dodávky je i drobný kotvící a : | [24 empty] | VV | 0
|  | spojovací materiál, přítlačné profily L50x30x4 , povrchová úprava - žárové zinkování : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součástí dodávky jsou i 3x dveře 800/2350, které jsou opatřeny se stejnou pohltivou úpravou, rámová : | [24 empty] | VV | 0
|  | konstrukce dveří, kování klika-klika. Dveřní křídla budou z vnějšího líce opatřeny trapézovým plechem dtto jako výrobek 161/Z. Dveře jsou předsazeny k lící trapézového plechu - výrobek 161/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | V akustických stěnách budou vyhotoveny prostupy pro vedení instalací: 2x ?50, 1x ?250, 2x ?280, 2x ?283, 2x160x500 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosná konstrukce Dle výkresu statiky D.1.1.2-110-00 Ocelová konstrukce pro VZT na střeše a výkresu D.1.1.2-110a-00 výpis oceli - 20 185,8 kg oceli : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěny s pohltivou úpravou vloženy mezi ocelové sloupy (HEA 160) - dodávka stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěnová ztužidla oK nosné kce budou osazena tak, aby nebránila osazení akustických panelů. : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | V jednom místě nutno přizpůsobit akustické panely stěnovému ztužidlu : | [24 empty] | VV | 0
SPU
659 | 163 | D + M Děrovaný plech s vloženou minerální vatou, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 54.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 38.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Děrovaný plech s vloženou minerální vatou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.163/Z A 164/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doplnění stěn s akusticky pohltivou úpravou pod nosným rámem z 2x UPE180. Doplnění z děrovaného plechu - kulaté dírky, tl. 0,8mm, žárově zinkovaného, rozvinutí šířka 400mm, Barevné provedení stříbřitě šedá RAL 9007 mat : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vložená hydrofobizovaná minerální vata s objemovou hmotností vyšší než 40kg/m3, šířka vaty 60mm, výška vaty 300mm. Minerální vata obalená netkanou textílií. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní hrana tohoto doplnění bude kopírovat střešní plášť s odstupem 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 54,7 |  | 54.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
660 | 164 | D + M Děrovaný plech s vloženou minerální vatou, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | m | 23.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 16.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Děrovaný plech s vloženou minerální vatou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.163/Z A 164/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Doplnění stěn s akusticky pohltivou úpravou pod nosným rámem z 2x UPE180. Doplnění z děrovaného plechu - kulaté dírky, tl. 0,8mm, žárově zinkovaného, rozvinutí šířka 850mm, Barevné provedení stříbřitě šedá RAL 9007 mat : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vložená hydrofobizovaná minerální vata s objemovou hmotností vyšší než 40kg/m3, šířka vaty 2x 60mm, výška vaty 300mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Spodní hrana tohoto doplnění bude kopírovat střešní plášť s odstupem 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,1 |  | 23.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
661 | 165 | D + M Madlo u venkovního schodiště, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Madlo u venkovního schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 165/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: stávající zdivo + ETICS 180mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | madlo - profil 40/30/3mm, 3x kotvení madla - P10/35mm - 260mm + kotevní deska P8-100x100mm + 4xHVA M12 + podmazat. Hmotnost 10kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárově pozinkováno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
662 | 166 | D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 126.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový rám pod VZT instalace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 166/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry: šířka 1200, délka 2000, výška 950mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Profily: horní rám U120, ztužidla IPE 80, sloupky TR.?48,3/4,0, patní plech P10, kotvení - kotva M 10, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocel S235 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 126,6 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, otvory pro ukotvení technologie : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na ocelové konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 126,6 |  | 126.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
663 | 167 | D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 152.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 106.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový rám pod VZT instalace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 167/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry: šířka 1300, délka 2000, výška 950mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Profily: horní rám U140, ztužidla IPE 100, sloupky TR.?60,3/5,0, patní plech P10, kotvení - kotva M 10, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocel S235 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 152,1 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, otvory pro ukotvení technologie : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na ocelové konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 152,1 |  | 152.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
664 | 168 | D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 139.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 98.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový rám pod VZT instalace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 168/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry: šířka 1000, délka 2000, výška 950mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Profily: horní rám U140, ztužidla IPE 100, sloupky TR.?60,3/5,0, patní plech P10, kotvení - kotva M 10, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocel S235 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 139,8 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, otvory pro ukotvení technologie : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na ocelové konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 139,8 |  | 139.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
665 | 169 | D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 113 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 79.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz Příloha č. 169/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry: šířka 1000, délka 2000, výška 675mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Profily: horní rám U120, ztužidla IPE 80, sloupky TR.?48,3/4,0, patní plech P10, kotvení - kotva M 10, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocel S235 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 113,0 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, otvory pro ukotvení technologie : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na ocelové konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | 113,0 |  | 113 | [22 empty] | VV | 0
SPU
666 | 170 | D + M Ocelový rám pod VZT instalace, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | kg | 84.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 59.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ocelový rám pod VZT instalace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č. 169/Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry: šířka 1000, délka 1000, výška 950mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Profily: horní rám U120, ztužidla IPE 80, sloupky TR.?48,3/4,0, patní plech P10, kotvení - kotva M 10, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocel S235 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Celková hmotnost + 10% na drobný spojovací materiál = 84,7 kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava: žárový pozink tl. 0,085 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konstrukce svařovaná, při provádění vrtaných otvorů pro chemické kotvy nesmí být porušena stávající výztuž železobetonové konstrukce, podmazání provést cementovou maltou C25/30, otvory pro ukotvení technologie : | [24 empty] | VV | 0
|  | budou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou, tvar ocelových konstrukcí musí bý před zpracováním výrobní dokumentace odsouhlasen dodavatelem technologie ukládané na ocelové konstrukcebudou provedeny dodatečně, budou ošetřeny zinkovací barvou : | [24 empty] | VV | 0
|  | 84,7 |  | 84.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
667 | B193 | D + M Venkovní čistící rohož z houževnaté pryže, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Rohož - Velikost : 2340 x 1955 x 23 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Hliníkový rám z profilu L 25x25x3 uložený na litou samonivelační vodonepropustnou stěrku tl.2 mm. Podklad tvoří betonová mazanina C25/30 se sítí ? 4 mm, oka 150/150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
668 | B195 | D + M Revizní klapka pro šachtové SDK stěny 300/300, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Revizní klapka pro šachtové SDK stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 300/300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
669 | B196 | D + M Ukončovací nerezový profil ve dveřích, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | nerezový L profily pro ukončení různých druhů podlah : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka -900mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
670 | B197 | D + M Odnímatelná zábrana proti vstupu, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Montážní otvor ve strojovně výtahu m.č.B5.001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ocelový sloupek v.1000mm + 2x odnímatelný řetěz : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Provozní řád pro manipulaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
671 | B198 | D + M Zábradlí kolem výlezu do strojovny výtahu se samozavíratelnou brankou, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strojovna výtahu m.č.B5.001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | v. 1100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
672 | B199 | D + M Příčlový žebřík se dvěma štěříny, s bezpečnostním košem proti pádu, kompletně dle tabulky výrobků zámečnických | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Příčlový žebřík se dvěma štěříny, s bezpečnostním košem proti pádu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Výstup do strojovny výtahu m.č.B4.164 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K.V.3665mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2x štěříny profil L60x6 + 3x kotvení do zdiva a ŽB stropu pomocí profilu 60x6, 13x příčle tyč d-20mm/400mm á 282mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Bezpečnostní koš 650x650mm , třmeny PL50x8mm, podélné pruty 5x PL 50x5mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
673 | PMZ | D + M podhledu markýzy z Al kazet vč. ocelové podkonstrukce, kompletně dle PD | m2 | 303.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 212.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-122 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 303,15 |  | 303.15 | [22 empty] | VV | 0
|  | Detaily markýzy (detail markýzy u žlabu, detail příčného řezu markýzy), včetně skladby a popisu podhledu : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. v.č.209 - Detaily fasády. Rastrování podhledu viz- v.č. 122 Podhled 1NP : | [24 empty] | VV | 0
|  | Popis podhledu včetně AL kazet a nosného roštu viz. část S. Technické podmínky - Standardy, S1.01 - SO01 - Centrální příjem, D1.1.1 - ASR str.17. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nosný rošt je v rastru kazet, kotvený k ocelové nosné konstrukci atypickými rektifikovatelnými kotvami : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz. vyobrazení v dokumentu technické podmínky a detail na v.č.209. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
674 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_P | Podhledy skládané |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 1503.65 | [5 empty] | DIL
675 | 767584502R00 | Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry | m2 | 1027.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.06 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.87 | 894.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek a slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. dodávky nosného roštu : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka PD01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 21,8-7,3 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka PD02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1013,3 |  | 1013.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
676 | 595959601 | Kazeta 600/600 - specifikace dle PD | m2 | 16.675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka PD01 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (21,8-7,3)*1,15 |  | 16.675 | [22 empty] | VV | 0
SPU
677 | 595959602 | Kazeta 600/600 hyg- specifikace dle PD | m2 | 1165.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka PD02 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1013,3*1,15 |  | 1165.295 | [22 empty] | VV | 0
SPU
678 | 767264098RT2 | Příplatek k podhledům kazetovým za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2 | m2 | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
679 | 7675845X1R00 | Dodávka a montáž podhledů lamelových vč. dodávky nosného roštu, kompletně dle PD3 | m2 | 559.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 559.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka PD03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 559,2 |  | 559.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
680 | 76758KP | DMT a ZM kazetového podhledu ( rošt stávající ), doplnění cca 15% kazet | m2 | 57.7671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.87 | 50.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Součástí podhledů jsou úpravy pro osazení zapuštěných světel, VZT vyústek a slaboproudých čidel : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(20,0+9,6+0,485) |  | 18.051 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,31*1,31 |  | 1.7161 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD9 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 38,0 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
SPU
681 | 998767203R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 767_PO | Požární výrobky ( vč. přesunu hmot ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 78.65 | [5 empty] | DIL
682 | 300 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1500/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1500/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
683 | 301 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1500/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1500/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
684 | 302 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1400/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1400/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
685 | 303 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 1300/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/1970 mm, šířka aktivního křídla : 900mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
686 | 304 | D + Al vnitřní dveře s požární odolností 1700/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1700/1970 mm, šířka aktivního křídla : 1100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, : | [24 empty] | VV | 0
|  | paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární bezpečnostní sklo lepené : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
687 | 305 | D + M Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností 1800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé, posuvné do stran na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení : | [24 empty] | VV | 0
|  | bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve : | [24 empty] | VV | 0
|  | vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
688 | 306 | D + M Kovové vnitřní dveře prosklené s požární odolností 2200/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře prosklené s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dvoukřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 2200/1970 mm, šířka aktivního křídla : 1100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová a zděná stěna tl. 250 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární konzole pro dvoukřídlé dveře s integrovaným koordinátorem zavírání a s integrovanými elektromagnety s požární certifikací s funkcí držení křídel v otevřené poloze s uvolněním a uzavřením po : | [24 empty] | VV | 0
|  | přerušení napájení zajištěném EPS. Vybavovací tlačítko pro ruční uzavření, automatická dveřní zastrč na pasivním křídle : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
689 | 307 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
690 | 308 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
691 | 309 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-60/DP1-C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-klika a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, : | [24 empty] | VV | 0
|  | , (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
692 | 310 | D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi 1800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 3.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1800/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1800/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
693 | 311 | D + M Kovová prosklená požární stěna s otočnými dveřmi 1850/2950, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová prosklená požární stěna s otočnými dveřmi : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1850/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1700/2100 mm, dvoukřídlé, otočné, prosklené, bez prahu, šířka aktivního křídla: 1100mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 1850/850 mm, pevný : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika), : | [24 empty] | VV | 0
|  | požární konzole pro koordinované uzavření dvoukřídlých dveří s vačkovými zavírači, automatické dveřní zástrče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
694 | 312 | D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi 2500/2950+650, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 2500/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 2500/3600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 2500/650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW 30 DP3-C3, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1550/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 2500/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, kotveno do stropu, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěna bude kotvena do ŽB stropní desky, svislé kotvící prvky stěny umožní od výšky 2950mm opláštění SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění nadpraží : EW-30/DP1, SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky s povrchovou úpravou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
695 | 313 | D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi 2640/2950+750, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 2640/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 2640/3700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 2640/750 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW 30 DP1-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1250/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost pevných dílů : EW 45 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 2640/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 250 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, kotveno do stropu, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěna je ve výšce 2950 mm zakončena vodorovnými UW 50 a UA 50 profily na délku stěny 2680mm, včetně kotvících úhelníků pro UA-profily : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění nadpraží : EW-30/DP1, SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky bez povrchové úpravy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
696 | 314 | D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi 1800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1800/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm vč. rámu č,v, 11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: hliníkový na celou tloušťku příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: elektrický otvírač pro požární dveře, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, pískované : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet z chodby m.č.N1.005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
697 | 315 | D + M Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností 1300/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závorový : | [24 empty] | VV | 0
|  | kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé automaticky posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, pískované : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet z chodby m.č.N1.005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odchodové tlačítko ze strany m.č.N1.015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | tlačítko pro automatické dveře bez aretace : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
698 | 316 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
699 | 318 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
700 | 319 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-15/DP3-C3, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB : | [24 empty] | VV | 0
|  | plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, padací lišta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
701 | 320 | D + M Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností 1300/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní prosklené automaticky posuvné dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné do strany na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1300/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-15/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen : | [24 empty] | VV | 0
|  | pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: odchodové tlačítko z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěna je ve výšce 2100 mm zakončena ocelovou tuhou konstrukcí REI 45 na délku stěny 1800mm - viz. příloha : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
702 | 321 | D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými dveřmi 1800/2100+1550, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 1800/3650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 1800/1550 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 15 DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1225/2100 mm, jednokřídlé, prosklené, posuvné na jednu stranu, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl.150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, kotveno do stěn, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: viz popis výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: viz popis výrobku : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: : | [24 empty] | VV | 0
|  | po otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěna je ve výšce 2100 mm zakončena ocelovou tuhou konstrukcí REI 45 na délku stěny 1800mm - viz. příloha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění nadpraží : EI-30/DP1, SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky bez povrchové úpravy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
703 | 322 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 9.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-15/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB (m.č.N2.024, N2.025, N2.026, N3.024, N3.025, N3.026) : | [24 empty] | VV | 0
|  | plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
704 | 323 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
705 | 324 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 800/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
706 | 325 | D + M Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi 2500/2950+300, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovová prosklená požární stěna s posuvnými automatickými dveřmi, včetně opláštění nadpraží : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 2500/2950 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otvor: 2500/3250 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadpraží: 2500/300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW 15 DP1-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost pevných dílů : EW 30 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dveře: 1250/2100 mm, dvoukřídlé, prosklené, posuvné do stran, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | průchozí šířka 1250mm, při otevření křídla lícují s pevnými díly : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nadsvětlík: 2500/700 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 250 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: kovový rám se zasklením, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a : | [24 empty] | VV | 0
|  | standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: kovový, kotveno do stropu, povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro dvoukřídlé automatické posuvné dveře, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava, barva v odstínu fasády viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závorový kontakt, při zamčení bude odpojen pohon, paniková funkce ze strany úniku dle ČSN EN 179 (paniková klika) i při výpadku napájení, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklení: požární bezpečnostní sklo lepené, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: pohybové čidlo z obou stran : | [24 empty] | VV | 0
|  | bezpečnostní senzory snímající dojezd dveřních křídel ke stěnám : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: automatický pohon napojen z evakuačního rozvaděče : | [24 empty] | VV | 0
|  | Záložní zdroj při výpadku El. Ovládání : | [24 empty] | VV | 0
|  | po mechanickém otevření zůstane zachována funkce samozavírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | při výpadku El. ovládání zůstane zachována funkce samozavírání + funkčnost mechanického otevření dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | Prosklené části budou 2x ve výšce 800 a 1400 mm označeny výrazným pruhem ze značek 50x50mm ve vzdálenosti max. 150 mm, značky z fólie v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Místo ručního otevírání dveří bude transparentně označeno : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stěna bude kotvena do ŽB průvlaku, svislé kotvící prvky stěny umožní od výšky 2950mm opláštění SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | Opláštění nadpraží : EW-30/DP1,od výšky 2950mm, SDK příčka tl 100mm, opláštěná oboustranně dvojitě deskami White 12,5 mm s vloženou zvukovou izolací tl 40mm. Desky s povrchovou úpravou. : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
707 | 326 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 5.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz Příloha č.1 - Požární výrobky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, posuvné do strany na stěnu, bez prahu, automatické : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-15/DP3-Sm-C3, kouřotěsné, s funkcí samozavírače : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, Rw = 27 dB , plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: ocelová, tvaru U, na celou tl.příčky, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Pojezd: pro jednokřídlé posuvné dveře se zarážkou, hliníkový kryt výška 150 mm - povrchová úprava a barva : | [24 empty] | VV | 0
|  | viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: na vnější straně madlo a na vnitřní straně zápustné madlo délka cca 170 mm, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, (hlavní a generální klíč) , integrovaný elektromagnet s požární : | [24 empty] | VV | 0
|  | certifikací s funkcí držení křídel v otevřené poloze, s uvolněním a uzavřením po přerušení napájení zajištěném EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vybavovací tlačítko pro ruční uzavření : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poznámka: Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří). : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
708 | 327 | D + M Střešní světlík v CHÚC pro odvod kouře a tepla a větrání pro ploché střechy s fóliovou střešní, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Střešní světlík v CHÚC pro odvod kouře a tepla a větrání pro ploché střechy s fóliovou střešní krytinou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,5 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1000/1000 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB deska tl. 250mm, skladba střechy s fóliovou HI : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otevíravost: na el.motor 24V, se zdvihem 500 mm pro kouř a 150mm pro ventilaci : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: Podstavec v = 300mm - (izolovaný) pro napojení na fóliovou HI : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zasklení: bezpečnostní izolační dvojsklo, polykarbonátová kopule čirá : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: motorická řídící jednotka (standard KFX 110) napojeno na EPS, dešťový senzor : | [24 empty] | VV | 0
|  | Standard: okno pro ploché střechy CSP s předinstalovanou motorickou jednotkou : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
709 | 328 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
710 | 329 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
711 | 330 | D + M Dřevěné vnější dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnější dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,19 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 175 mm s ETICS - 140mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
712 | 331 | D + M Revizní klapka pro SDK příčky v protipožárním provedení 600/600, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 7.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Revizní klapka pro SDK příčky v protipožárním provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 600/600 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Na SDK desce bude nalepen keramický obklad. Poloha bude přizpůsobena spárořezu obkladu m.č.N1.044 a N1.045 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
713 | 332 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-15/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
714 | 333 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-15/DP1-Sm-C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: SDK příčka tl. 150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, bezpečnostní kování, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, elektrický otvírač pro požární dveře, (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: čtečka karet : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
715 | B388 | D + M Revizní klapka pro šachtové stěny v protipožárním provedení 500/500, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Revizní klapka pro šachtové stěny v protipožárním provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 60 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 500/500 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
716 | B389 | D + M Ocelový poklop s požární odolností pro transport dílů ze strojovny výtahu, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Strojovna výtahu m.č.B5.001 - Dle EN 81-20 - poklop v zavřené poloze musí unést sílu 2000N na plochu 0,2 x 0,2 m v jakémkoli místě : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/900 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-15/DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: ŽB žebrový strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | Poklop - otevíravý, ocelový hladký plech s protipožárním obkladem osazený v ocelovém rámu, závěsy, úchyty : | [24 empty] | VV | 0
|  | Povrchová úprava - kovové části nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | spodní plocha s požárním obkladem oplechována : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
717 | B390 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm- C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo tl. 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
718 | B391 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 800/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 800/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-15/DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva, viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-koule, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
719 | B392 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/2100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI-30/DP3-Sm- C3, kouřotěsné : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo tl. 300mm, ocelový sloup : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy,, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně : | [24 empty] | VV | 0
|  | těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
720 | B393 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-klika, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
721 | B394 | D + M Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Dřevěné vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-30/DP3-C : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná příčka tl. 125 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: dřevěné s polodrážkou, plné, povrch a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: klika-klika, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří) : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
722 | B395 | D + M Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu 1200/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - světlost otvoru - 1200 x 2100 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Navíjecí box rolety - 200/200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání elektrické - přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon (elektromotor s převodovkou). Uzavření na základě signálu EPS, samočinné navíjení po ukončení poplachu : | [24 empty] | VV | 0
|  | V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm, dodávka včetně kotevních prvků ke konstrukci, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál a barevné provedení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
723 | B396 | D + M Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu 500/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 30 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - světlost otvoru - 500 x 2100 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Navíjecí box rolety - 200/200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání elektrické – přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon (elektromotor s převodovkou). : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Samočinné uzavření na základě lokálního požárního čidla a v případě výpadku el. napětí, samočinné navíjení po ukončení výluky proudu nebo ukončení poplachu : | [24 empty] | VV | 0
|  | V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm, dodávka včetně kotevních prvků ke konstrukci : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál a barevné provedení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
724 | B397 | D + M Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu 1680/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní požární roleta včetně autonomního požárního čidla a dosedacího profilu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 30 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - světlost otvoru - 1680 x 2100 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Navíjecí box rolety - 200/200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání elektrické - přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon (elektromotor s převodovkou). Samočinné uzavření na základě lokálního požárního čidla a v případě výpadku el. napětí : | [24 empty] | VV | 0
|  | samočinné navíjení po ukončení výluky proudu nebo ukončení poplachu : | [24 empty] | VV | 0
|  | V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm, dodávka včetně kotevních prvků ke konstrukci, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál a barevné provedení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
725 | B398 | D + M Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu 1500/2100, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vnitřní požární roleta včetně dosedacího profilu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EI 45 DP1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - světlost otvoru - 1500 x 2100 mm, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zdivo, ŽB stropní konstrukce : | [24 empty] | VV | 0
|  | Navíjecí box rolety - 200/200 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání elektrické - přívod 230V, napájení 24V (beznapěťový kontakt), trubkový pohon (elektromotor s převodovkou). Uzavření na základě signálu EPS, samočinné navíjení po ukončení výluky proudu nebo ukončení poplachu : | [24 empty] | VV | 0
|  | V blízkosti motoru rolety umístěn řídící jednotka cca 200/130 mm, dodávka včetně kotevních prvků ke konstrukci, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ovládání: napojeno na EPS : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky: dosedací profil s danou požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál a barevné provedení: : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požáru odolná textilie, jejíž osnovou jsou ocelové nerezové dráty vyplněné skleněnými vlákny s povrchovým nátěrem ze směsi polyuretanu s hliníkovým práškem (tloušťka 0,54mm) v barvě viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
726 | B399 | D + M Kovové vnitřní dveře s požární odolností 900/1970, kompletně dle - tabulky výrobků požárních | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Kovové vnitřní dveře s požární odolností : | [24 empty] | VV | 0
|  | Jednokřídlé, otočné, bez prahu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 900/1970 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Požární odolnost: EW-60/DP1-C3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 375 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Křídlo: ocelový hladký plech s polodrážkou, povrchová úprava a barva, viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zárubeň: lisovaná z ocelového plechu, s polodrážkou, s drážkou pro silikonové těsnění v dorazu křídla, včetně těsnění, k osazení do zdiva, nástřik, barva viz Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kování: dělené na klika-koule a rozety, designový vzor viz Technické specifikace a standardy, zámek vložkový (hlavní a generální klíč), závěsy - 3 ks, samozavírač : | [24 empty] | VV | 0
|  | Štítky označující požární odolnost dveří budou kovové (životnost štítků musí odpovídat životnosti dveří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.81 | [5 empty] | DIL
727 | B97 | DMT + ZM bodového akrylového střešního světlíku včetně manžety a úpravy ovládání otevírání, kompletně dle - tabulky výrobků plastových | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Demontáž a zpětná montáž bodového akrylového střešního světlíku včetně manžety a úpravy ovládání otevírání : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stávající otevíravé světlíky nad koridorem mezi pavilony G a B : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní rozměr: 800/800 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: betonová stěna tl. 250 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součást dodávky : | [24 empty] | VV | 0
|  | Úprava ovládání otevírání světlíku : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
728 | B98 | D + M Plastové okno otevíravé a sklápěcí 600/1200, kompletně dle - tabulky výrobků plastových | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,2 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 600/1200 mm, hloubka osazení okna v otvoru bude odpovídat stávajícím oknům : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otevíravost: otevíravé a sklápěcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: plastový pětikomorový rám v barvě bílé dtto stávající okna v pavilonu B, bude upřesněno architektem na základě vzorků dodavatele, viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
729 | B99 | D + M Plastové dvoukřídlé okno otevíravé a sklápěcí s mikroventilační polohou 1500/1800, kompletně dle - tabulky výrobků plastových | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Viz příloha č.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Uw= 1,2 W/m2K : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: 1500/1800 mm, rozměr a poloha okna na fasádě bude svisle zalícována s okny ve 2NP a 3NP , hloubka osazení okna v otvoru bude odpovídat stávajícím oknům : | [24 empty] | VV | 0
|  | Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 650 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Otevíravost: otevíravé a sklápěcí : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rám: plastový pětikomorový rám v barvě bílé dtto stávající okna v pavilonu B, bude upřesněno architektem na základě vzorků dodavatele, viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zasklení: tepelně izolační dvojsklo, čiré : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní parapetní laminová deska s nosem výšky 40mm včetně bočních krytů, barva bílá. Vzorek předloží dodavatel architektovi k odsouhlasení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Všechny výrobky budou po obvodu utěsněny z vnější strany parotěsnou páskou a z vnitřní paropropustnou vodotěsnou páskou. Parapety budou podbetonovány : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 769_01 | Plastové výrobky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 116.7 | [5 empty] | DIL
730 | 1 | D + M Vpusť rohová z PVC s manžetou pro odvod vody v blízkosti stěna atik, kompletně dle - tabulky výrobků plastových | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 6.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vpusť rohová z PVC s manžetou pro odvod vody v blízkosti stěna atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rohová střešní vpusť z PVC s kruhovým průměrem a manžetou, umístěná ve žlabu markýzy nad 1NP. Manžeta je z hydroizolační fólie na bázi PVC. Bude navařena na fóliovou izolaci žlabu. Hrdlo vpusti bude napojeno na kanalizační potrubí ZTI DN 50. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: délka hrdla vpusti 500mm, DN 50 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
731 | 2 | D + M Hranatý pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou, kompletně dle - tabulky výrobků plastových | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hranatý pojistný přepad s integrovanou PVC manžetou : | [24 empty] | VV | 0
|  | Přepad 50x100mm umístěný v atice na střeše nad 4np. Manžeta je z hydroizolační fólie na bázi PVC. Bude navařena na fóliovou izolaci střechy. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr: délka hrdla 500mm, 50x100 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
732 | 3 | D + M Otevřená kruhová manžeta z homogenní fólie, kompletně dle - tabulky výrobků plastových | ks | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 109.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Otevřená kruhová manžeta z homogenní fólie : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměr - ?76mm, tl. 1,5mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barva - světle šedá : | [24 empty] | VV | 0
|  | Konzoly madla na atice pol. 105/Z budou po provedení střešní skladby na atice opatřeny těsnicí manžetou z homogenní fólie. Manžeta bude napojena na svrchní vrstvu střešního pláště (hydroizolační fólii z měkčeného PVC) : | [24 empty] | VV | 0
|  | a na konzole zajištěna stahovací páskou : | [24 empty] | VV | 0
|  | 156 |  | 156 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.09 |  | 1.92 |  |  |  |  | 722.94 | [5 empty] | DIL
733 | 771575102RU6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 100 x 100 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 144.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00336 | 0.49 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1 | 144.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9 |  | 144.9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
734 | 771575109RU6 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 147.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.43 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.978 | 144.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4 |  | 138.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
735 | 771578012R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára rohová, spojovací, dilatační - silikonem | m | 456.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.05 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 31.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč. dodávky silikonového tmele. | [24 empty] | POP
|  | pro K1-K4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 456,32 |  | 456.32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
736 | 771579791R00 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. | m2 | 122.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | Indiv | 0.03 | 3.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3 |  | 20.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,3+3,3+3,3+3,3+3,5+3,5 |  | 20.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,3 |  | 4.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,9+4,0+2,2+4,0+2,9+2,5+2,7+3,0+3,3+3,9 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8+3,4+3,4+3,0 |  | 11.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7+3,3+3,3+2,8+3,9 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,63 |  | 1.63 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,97 |  | 3.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
737 | 771130111R00 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 756.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0.169 | 127.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro K3, S1-S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,23 |  | 756.23 | [22 empty] | VV | 0
SPU
738 | 7714635501U00 | D + M výplně spár akrylátovým tmelem | m | 756.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro K3, S1-S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,23 |  | 756.23 | [22 empty] | VV | 0
SPU
739 | 771479001RS | Řezání dlaždic keramických pro soklíky | m | 756.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | URS 12/ I | 0.3 | 226.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro K3, S1-S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,23 |  | 756.23 | [22 empty] | VV | 0
SPU
740 | 771575107RX | Montáž podlah keram., včetně dodávky lepidla , penetrace a spárovací hmoty - parametry dle stávající dlažby | m2 | 52.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00328 | 0.17 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.83 | 43.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52 |  | 52.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
741 | 771950030RXZ | Zapravení stávající dlažby, včetně dodávky případné dodávky dlažby, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 41.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 2.94 | 0.046 | 1.92 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Převážně se jedná o dlažbu 20/20 různých barev : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111- B3N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 16,65+12,33 |  | 28.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110- B2N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,77 |  | 12.77 | [22 empty] | VV | 0
SPU
742 | 597623100 | Dlaždice 100/100/10 - Dle technických specifikací a standartů | m2 | 166.635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 2.37 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 144,9*1,15 |  | 166.635 | [22 empty] | VV | 0
SPU
743 | 597623300 | Dlaždice 300/300/10 - Dle technických specifikací a standartů | m2 | 256.4764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 3.64 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K2 - ker. dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 138,4*1,15 |  | 159.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | K4 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,0*1,15 |  | 10.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro K3, S1-S8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 756,23/100*10*1,15 |  | 86.9664 | [22 empty] | VV | 0
SPU
744 | 7111001TS | Dlaždice - Dle stávajícící | m2 | 60.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0142 | 0.86 | 0 | 0 |  | Vlastní | Vlastní CÚ | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | K3 - dlažba : | [24 empty] | VV | 0
|  | 52,52*1,15 |  | 60.398 | [22 empty] | VV | 0
SPU
745 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 773 | Podlahy teracové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9.72 |  | 0 |  |  |  |  | 7.73 | [5 empty] | DIL
746 | 772471715R00 | Nátěr beton. konstrukcí - adhézní můstek | m2 | 154.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.25 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05 | 7.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | T2 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,1 |  | 35.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 119,4 |  | 119.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
747 | 783_T_01 | D + M teracových schodišťových stupňů | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | - prefabrikované teracové schodišťové tvarovky tvaru LS 1530x280x169mm (kamenivo světlé, nástupní a jalový stupeň intarzie - kontrastní černá) viz Technické podmínky - popis standardů, : | [24 empty] | VV | 0
|  | přední okraj schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm musí splňovat požadavek smykového tření nejméně 0,6 : | [24 empty] | VV | 0
|  | flexibilní vyrovnávací tmel : | [24 empty] | VV | 0
|  | + adhezní spojovací můstek : | [24 empty] | VV | 0
|  | vč. dodávky soklu - broušená nerez v.60 mm. Ukončení akrylátovým tmelem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 72*2 |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
SPU
748 | 773540010RAA | Podlahy z teraca z barevné drtě tl. 20 mm, soklík, výplň řezané dilatační spáry | m2 | 154.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06129 | 9.47 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | - lité broušené Teraco viz Technické podmínky - popis standardů : | [24 empty] | VV | 0
|  | - spojovací můstek : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | T2 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 35,1 |  | 35.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | 119,4 |  | 119.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
749 | 998773203R00 | Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.29 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
750 | 776520010RAI | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z pásů, včetně soklíku | m2 | 2436.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0004 | 0.97 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | bez vyrovnání podkladu | [24 empty] | POP
|  | dodávka vč. všech pomocných materiálů ( např. svař. šňůr ) atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | PVC homogenní, viz technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2315,10 |  | 2315.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -119,4 |  | -119.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9 |  | 91.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,4 |  | 122.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1c - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,5 |  | 26.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
751 | 776520030RAI | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, pouze položení, podlahovina ve specifikaci, , z čtverců antistatická, včetně soklíku | m2 | 1380.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00057 | 0.79 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. | [24 empty] | SPI |  | lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.
|  | bez vyrovnání podkladu | [24 empty] | POP
|  | dodávka vč. všech pomocných materiálů ( např. svař. šňůr ) atd.. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Gerflor, typ Mipolam elegance EL5, odstín 0350 : | [24 empty] | VV | 0
|  | PVC elektrostaticky vodivé, vnitřní svodový odpor 5x104-106 , viz technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1310,5 |  | 1310.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1 |  | 36.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9 |  | 30.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
752 | 28416034.01 | PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min. 2000mm | m2 | 2801.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 6.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PVC – vinylová homogenní podlaha v rolích šířky min. 2000mm, tl. 2mm, protiskluznost R9, vysoká odolnost vůči chemikáliím, poškrábání a skrvnám - odolnost : | [24 empty] | VV | 0
|  | vůči opotřebení musí splňovat třídu T dle normy EN 660-2. Požární odolnost musí splňovat třídu Bfl-S1dle normy EN 13501-1. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barva tyrkysová s jemným vzorem, NCS : S 4040-B10G : | [24 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka 776520010RAI : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2555,9-119,4)*1,15 |  | 2801.975 | [22 empty] | VV | 0
SPU
753 | 28416034.02 | PVC podlahy elektrostatické | m2 | 1587.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 3.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | PVC elektrostaticky vodivé, vnitřní svodový odpor 5x104-106 , viz technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sokl PVC fabion s podložením 16/16mm, v.100 mm. Ukončení akrylátovým tmelem. : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1310,5*1,15 |  | 1507.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1*1,15 |  | 41.515 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9*1,15 |  | 35.535 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1*1,15 |  | 3.565 | [22 empty] | VV | 0
SPU
754 | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 41.22 |  | 0 |  |  |  |  | 2181.15 | [5 empty] | DIL
755 | 777415102RT2 | Stěrka samonivelační ručně tl. 2 mm, vč. penetrace | m2 | 3830.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01035 | 39.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 1340.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2285,10 |  | 2285.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | T3 - TERACO : | [24 empty] | VV | 0
|  | -119,4 |  | -119.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1a - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 91,9 |  | 91.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | P1b - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 122,4 |  | 122.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P2 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1340,5 |  | 1340.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | P2a - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 36,1 |  | 36.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | P3 - EV PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,9 |  | 30.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112- B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | P4 - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,1 |  | 3.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | C1 - čistící koberec : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | P1c - PVC : | [24 empty] | VV | 0
|  | 26,5 |  | 26.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
756 | 77757201S1 | Stěrkový podlahový systém na bázi elastifikovaného epoxidu | m2 | 58.9927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.12 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.0525 | 62.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S1 - stěrka - výfuková komora : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32,8*1,1 |  | 36.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1d - stěrka - závětří : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*1,1 |  | 5.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | stupně schodiště : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,2*(1,45+0,1583*6)*1,1 |  | 3.1677 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1a - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,1*1,1 |  | 4.51 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1b - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*1,1 |  | 1.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | S1c - stěrka - angl. dvorek : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7,25*1,1 |  | 7.975 | [22 empty] | VV | 0
SPU
757 | 77757201S2-S6 | Stěrka s vodotěsnou a protiskluznou povrchovou úpravou | m2 | 664.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 1.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.0525 | 699.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. | [24 empty] | POP
|  | Polyuretanová podlahovina s matným protiskluzným povrchem pro suché i mokré provozy: : | [24 empty] | VV | 0
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S2 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 525,0 |  | 525 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,8 |  | 6.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,24 |  | 13.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | S4a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,14 |  | 9.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5a - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 62,0 |  | 62 | [22 empty] | VV | 0
|  | S7 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,5 |  | 12.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | S8 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6,0 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
758 | 77757201S6 | Stěrka s vodotěsnou povrchovou úpravou | m2 | 74.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.15 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.0525 | 78.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně penetračního nátěu, dvou vrstev samonivelační stěrky a barevného nátěru. | [24 empty] | POP
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S6 - stěrka : | [24 empty] | VV | 0
|  | 67,7+7,1 |  | 74.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
759 | 998777203R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-773 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 24.43 |  | 2.47 |  |  |  |  | 1653.9 | [5 empty] | DIL
760 | 771578011R00 | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 452.2218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1369,049*0,33 |  | 451.7862 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,32*0,33 |  | 0.4356 | [22 empty] | VV | 0
SPU
761 | 781491001RT1 | Lišty k obkladům bez dodávky materiálu | m | 452.2218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.12 | 54.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1369,049*0,33 |  | 451.7862 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,32*0,33 |  | 0.4356 | [22 empty] | VV | 0
SPU
762 | 781415013RTX | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu dle PD, vč. tmele a spár.hmoty | m2 | 1369.5499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0029 | 3.97 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 13/ I | 1.168 | 1599.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1007, 1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) |  | 15.026 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) |  | 46.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) |  | 49.192 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,02*1,025 |  | 2.0705 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,02*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) |  | 17.2205 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,0 |  | -1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*1,5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1035, 1034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) |  | 11.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) |  | 53.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) |  | 50.49 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,0*2+0,7*2,0*8) |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,0*2+2,0*2+0,9*2+1,5*2) |  | 23.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,15+0,7*2,0*2) |  | -4.305 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1069 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,25+0,8) |  | 3.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1067 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(1,8+0,6) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1065 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(1,8+0,6) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1066 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,625*2+1,525*2+0,95*2+1,0*2-0,3*2) |  | 20.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,15+0,7*2,0*2) |  | -4.305 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,3*2 |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(1,8+0,6) |  | 1.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1039 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,8+0,6) |  | 2.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1211, 1212 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,2*2 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,3*2+1,2*2+1,3*2+0,65*2+1,95*2+2,0*2) |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,5*(0,7*3+0,8) |  | -4.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1072 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,9*2+1,0*2+2,0*2+1,55*2) |  | 23.435 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,15+0,7*2,1*2) |  | -4.445 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1065, 1064 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,6)*2 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1066 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,625*2+1,525*2+0,95*2+1,0*2-0,35*2) |  | 20.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,1*2+0,7*2,15) |  | -4.445 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,35*2 |  | 1.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1039 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,2+0,6) |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(2,4+0,6) |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1030, 1027 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2,4*2 |  | 2.88 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1029 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(3,45*2+7,475*2) |  | 46.9775 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,15-0,9)*3,45 |  | -4.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,1*2,15+1,1*2,1*2) |  | -6.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1020, 1024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(1,2*2) |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,9*0,5*2 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,85*2+3,97*2) |  | 30.008 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1+1,3*2,1*2) |  | -7.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1053 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(3,35*2+3,25*2-0,45-0,35) |  | 33.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(1,3*2,1+1,3*2,1) |  | -5.46 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(0,35+0,45) |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1052 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,7*(2,05*2+3,25*2) |  | 28.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1041-1043, 1050 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,8*2+2,15*2+1,6*2+0,9*4+1,4*6+1,95*2+2,2*2+3,6*2+2,2*2+1,8*2-0,45) |  | 99.2225 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*3+0,7*2,1*6) |  | -13.86 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,45*3) |  | 2.9025 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1048 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*1,5 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1044, 1045 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(3,6*2+2,2*2+1,95*2+1,6*2+0,9*4+1,425*6+2,165*2+1,8*2-0,45*2) |  | 81.442 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2+0,7*2,1*6) |  | -12.18 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,45*2 |  | 1.935 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1046 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,575+0,6*2) |  | 2.865 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1056 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,25*2+2,35*2-0,35-0,15) |  | 14.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,35+0,15) |  | 1.075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1057 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,12*2+1,2*2) |  | 14.276 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(3,0+0,6+1,0) |  | 2.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1008, 1011, 1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,65+3,125*2) |  | 16.985 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,075*2+3,65*2+1,8*2+2,15*2-0,3) |  | 40.9575 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1*2) |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,3+1,65) |  | 4.1925 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3061 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,8*2+1,85*2) |  | 16.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3059 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,8*2+1,85*2) |  | 16.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3055, 57 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,3*2+1,85*2)*2 |  | 27.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*2 |  | -2.94 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(2,4+0,6) |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3045, 46 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,0*2+1,675*2+1,7*2+2,1*2) |  | 32.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,075*2+2,15*2) |  | 13.8675 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(4,8*2+3,45) |  | 28.0575 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,45*4+3,45) |  | 11.2875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3036-38 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(3,15*2+2,4*2-0,4-0,25) |  | 22.99 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,0 |  | -1.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(0,4+0,25) |  | 1.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,25*2+2,25*2+1,75*2+1,35*2+0,9*2+1,65*2) |  | 39.345 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,7*2,1*2+0,8*2,1) |  | -4.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3035 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,62*2+5,0*2) |  | 32.766 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1*2 |  | -3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3033 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(5,0*2+0,6*4) |  | 7.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,825*2+5,0*2) |  | 33.6475 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1*2) |  | -3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(4,025*2+3,0*2) |  | 30.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3029, 30 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(3,725*2+1,75*8) |  | 46.1175 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*6 |  | -8.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3024, 25 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,5+1,0)*2 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2063, 2061, 2059, 2057, 2055 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(1,8*2+1,85*2)*5 |  | 80.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*5 |  | -7.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(2,4+0,6) |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2025, 2024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,5+1,0)*2 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2028-2030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(0,925*8+1,775*8) |  | 46.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1*6 |  | -8.82 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(4,025*2+2,975*2) |  | 30.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | -1,3*2,1 |  | -2.73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,8*2+5,0*2) |  | 33.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1*2 |  | -3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2033 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*(5,0*2+0,6*4) |  | 7.44 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2035 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,6*2+5,0*2) |  | 32.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,9*2,1*2 |  | -3.78 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2037 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(2,3*2+1,3*2) |  | 15.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,175*2+2,35*2-0,45-0,3) |  | 18.26 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1 |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(0,45+0,3) |  | 1.65 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(4,8*2+1,935*2) |  | 28.9605 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,8*2,1) |  | -1.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,45*4 |  | 3.87 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2007 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,1*2+1,6*2) |  | 11.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,7*2,1 |  | -1.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2041 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*(1,875*2+3,475*2-0,3*2) |  | 21.715 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(0,9*2,1+0,8*2,1) |  | -3.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,15*0,3*2 |  | 1.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2046, 2045 : | [24 empty] | VV | 0
|  | SDK : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,2*(2,1*2+2,0*2+1,7*2+1,675*2) |  | 32.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,8*2,1*2 |  | -3.36 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,32*0,33*1,15 |  | 0.50094 | [22 empty] | VV | 0
SPU
763 | 781950030RXZ | Doplnění obkladu, spárovací hmota , lepící tmel, spárování dle okolního obkladu, včetně dodávky obkladu, spárovací hmoty , lepícího tmele, přípravy povrchu | m2 | 53.662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0705 | 3.78 | 0.046 | 2.47 |  | Vlastní | Součtová | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Součástí výběrové řízení je i prohlídka staveniště, při prohlídce lze shlédnout i stávající obklad. Jde o různé typy obkladu, : | [24 empty] | VV | 0
|  | převládá velikost obkladu 150x150mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozsah dle poškození stávajícího obkladu : | [24 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111- B3N : | [24 empty] | VV | 0
|  | obklad přizpůsobit dle stávajícího : | [24 empty] | VV | 0
|  | 30,0 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110- B2N : | [24 empty] | VV | 0
|  | obklad přizpůsobit dle stávajícího : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,8+0,77)*1,6 |  | 2.512 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,6*2*1,6 |  | 1.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 - B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,5*(0,74+0,8) |  | 2.31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
764 | 597601LN | Lišta pro obklady - nerez | m | 520.055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.11 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1369,049*0,33*1,15 |  | 519.5541 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,32*0,33*1,15 |  | 0.50094 | [22 empty] | VV | 0
SPU
765 | 59781356S | Obkládačka - Dle technických specifikací a standartů | m2 | 1575.9244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0105 | 16.55 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | výměra - viz položka 781415013RTX : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1369,049*1,15 |  | 1574.4063 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,32*1,15 |  | 1.518 | [22 empty] | VV | 0
SPU
766 | 998781202R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 39.2 | [5 empty] | DIL
767 | 783512321R00 | Nátěr protiprašný nátěr, odolný olejům a ropným produktům, tl.0,5mm | m2 | 39.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 39.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | N - protiprašný nátěr : | [24 empty] | VV | 0
|  | 39,2 |  | 39.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.48 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
768 | 784450020RA0 | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 5470.0507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 2.3 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | výměra - viz položka 611421133R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 939,838 |  | 939.838 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položka 784402801R00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1951,79 |  | 1951.79 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,75*(5,4*2+6,2*2) |  | 87 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((0,9*2,08)*0,6*1,2)*1,5 |  | 2.0218 | [22 empty] | VV | 0
|  | OBJEKT B : | [24 empty] | VV | 0
|  | odměřeno kreslícím programem : | [24 empty] | VV | 0
|  | 165,32 |  | 165.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1007, 1008 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,5+1,45+0,95*2+0,99*2) |  | 5.9079 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,45*3+0,95*2+2,1*2+2,1*2+1,6*2+1,5+0,9*2) |  | 18.2948 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(2,2*2+1,09*2+1,6*2+1,5*2+0,9*2+0,99*2+1,45*4) |  | 19.3414 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1015 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,3*2-1,025+3,225*2+0,25*2) |  | 7.3741 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1035, 1034 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(0,9*2+0,9*2+0,9*2) |  | 4.671 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(2,25*2+2,0*2+0,9*2+3,1*2+1,45*4+0,9*2) |  | 20.8465 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,065-2,2)*(1,9+2,35*2+0,9*2+3,275*2+1,55*4+0,9*2) |  | 19.8517 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1001 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(5,25+4,45) |  | 35.405 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1005 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,875+0,15*2+2,05+2*(2,875+8,125+0,175*2+0,14*2+2,17+4,575+3,1)+19,175*2+3,775*2-7,175*2-4,85) |  | 280.5938 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1006 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(8,7+3,725) |  | 45.3513 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1009 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(8,625*2+3,775) |  | 76.7412 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1011 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,85*2+2,96*2) |  | 71.613 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1012 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,85*2+2,95*2) |  | 71.54 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1013 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,75+0,65+1,6+0,55+10,3+1,6+2,125+21,825+4,25*2+19,175*2) |  | 336.7125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1014 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,0*2+3,475*2) |  | 47.2675 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1017 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,475*2+4,575*2) |  | 58.765 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1018 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(8,125*2+3,475*2) |  | 84.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1019 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,875*2+3,475*2) |  | 46.355 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1020 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,1*2+3,125*2) |  | 52.7425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1021 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,4*2+4,1*2) |  | 47.45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1022 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,1*2+4,025*2) |  | 59.3125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1023 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(11,425*2+7,025*2) |  | 134.685 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1024 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,975*2+6,3*2) |  | 82.3075 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1025 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,15*2+4,875*2) |  | 51.2825 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1026 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,875*2+4,975*2) |  | 86.505 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*3,1 |  | 11.315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1030 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,35+0,8) |  | 11.4975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1031 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(3,1+2,35) |  | 19.8925 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1032 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,6+4,575+0,18+1,5+0,92+0,35) |  | 51.5562 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1033 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(4,7+6,6*2) |  | 65.335 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(6,6+4,825) |  | 41.7013 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1041 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,65*(2,8*2+3,475*2) |  | 45.8075 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(5,125+3,0+2,8+2,12+0,95+2,35+2,35-0,4+3,05) |  | 76.842 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) |  | 54.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*(3,45+0,5+2,8*2+2,35*2+0,95) |  | 54.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,6*2,86*2 |  | 20.592 | [22 empty] | VV | 0
|  | nezměřitelné 5% : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2090,10323/100*5 |  | 104.5052 | [22 empty] | VV | 0
SPU
769 | 784450025RA0 | Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 11289.7689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00037 | 4.18 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | D.1.1.1-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,175*0,85 |  | 11.1988 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E4 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,5*1,1+0,5*1,1+1,7*2,45) |  | 5.265 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | E3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,9+1,9*1,5+0,9*1,825+1,55*2,25+1,1*5,575 |  | 17.9125 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD04 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1919,74 |  | 1919.74 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD03 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 237,53 |  | 237.53 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD06 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD08 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 215,0 |  | 215 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra viz položka PD11 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 124,5 |  | 124.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměra - viz položky : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_075 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_075I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_080 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_100 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_100I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_150I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34201632_180 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 29,38000 |  | 29.38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 32,58500 |  | 32.585 | [22 empty] | VV | 0
|  | 16,27111 |  | 16.2711 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34,74725 |  | 34.7473 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,42500 |  | 7.425 | [22 empty] | VV | 0
|  | 19,52300 |  | 19.523 | [22 empty] | VV | 0
|  | 77,43750 |  | 77.4375 | [22 empty] | VV | 0
|  | 34226121100I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121100X : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121125 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121125I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121150 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121150HS : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121150I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121150PB : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121175PB : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226121200 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34226122500I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 342261300.00I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 342261350.00 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 342261350.00I : | [24 empty] | VV | 0
|  | 155,78500*2 |  | 311.57 | [22 empty] | VV | 0
|  | 36,86000*2 |  | 73.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | 83,10600*2 |  | 166.212 | [22 empty] | VV | 0
|  | 21,37500*2 |  | 42.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1 885,71800*2 |  | 3771.436 | [22 empty] | VV | 0
|  | 35,31000*2 |  | 70.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | 853,60300*2 |  | 1707.206 | [22 empty] | VV | 0
|  | 99,54875*2 |  | 199.0975 | [22 empty] | VV | 0
|  | 24,43125*2 |  | 48.8625 | [22 empty] | VV | 0
|  | 11,43750*2 |  | 22.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 241,58500*2 |  | 483.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | 30,93750*2 |  | 61.875 | [22 empty] | VV | 0
|  | 5,90625*2 |  | 11.8125 | [22 empty] | VV | 0
|  | 4,50000*2 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 342266111RX8 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 71,36875 |  | 71.3688 | [22 empty] | VV | 0
|  | + 15% na otvory : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9817,19036/100*15 |  | 1472.5785 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 569.88 | [5 empty] | DIL
770 | 501 | D + M Zrcadlo 800/800, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 16.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zrcadlo : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zrcadlo vlepené do obkladu, dolní hrana ve výšce 1150 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - 800 x 800 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
SPU
771 | 502 | D + M Zrcadlo 800/1050, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 4.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zrcadlo : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zrcadlo vlepené do obkladu, dolní hrana ve výšce 900 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - 800 x1050 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
772 | 503 | D + M Zrcadlo 1600/800, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Zrcadlo : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zrcadlo vlepené do obkladu, dolní hrana ve výšce 1200 mm (1PP) a 1150 mm (1NP) : | [24 empty] | VV | 0
|  | Rozměry - 1600 x 800 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
773 | 504 | D + M Ochrana stěn – plast, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | m | 479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 335.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Systém nástěnných ochranných prvků : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1PP - 2x plát tl. 2 mm, š. 300 mm z celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen na stěnu : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1NP-4NP - 1x plát tl. 2 mm, š. 300 mm z celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen na stěnu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Horní hrany plátů ve výšce 400 mm a 900 mm : | [24 empty] | VV | 0
|  | designový vzor a barva viz Technické specifikace a standardy, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 479 |  | 479 | [22 empty] | VV | 0
SPU
774 | 505.1 | D + M Požárně bezpečnostní zařízení, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 23.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Požárně bezpečnostní zařízení : | [24 empty] | VV | 0
|  | Hasicí přístroj práškový, náplň 6kg : | [24 empty] | VV | 0
|  | 34 |  | 34 | [22 empty] | VV | 0
SPU
775 | 505.2 | D + M Požární tabulky dle ČSN ISO 3864, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 131.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
776 | 507 | D + M Ochrana rohů, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | bm | 37.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 26.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Ochrana rohů : | [24 empty] | VV | 0
|  | Ochranný profil z vysoce odolného celoprobarveného plastu, celoplošně nalepen k podkladu. : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka - 2050mm 11ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | délka - 1920mm 8ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Barevné provedení - viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,05*11+1,92*8 |  | 37.91 | [22 empty] | VV | 0
SPU
777 | 508.1 | D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
778 | 508.2 | D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
779 | 508.3 | D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
780 | 508.4 | D + M Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC -- Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérových sociálních zařízení-WC : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.219- Kladečský výkres obkladů, m.č. N1.012, N1.041, N1.045, N1.050 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
781 | 509.1 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
782 | 509.2 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
783 | 509.3 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
784 | 509.4 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha -- Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
785 | 509.5 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
786 | 509.6 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
787 | 509.7 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
788 | 509.8 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- WC + sprcha, Tyč na sprchový závěs rohová - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - WC + sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, N2,036, N3.036 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vodorovné madlo na dveře dl.700 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Svislé madlo vedle umyvadla dl.600 mm, povrchová úprava nerez lesk-1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo sklopné vedle WC dl.800, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo pevné vedle WC dl.900, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
789 | 510.1 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č. N2.028, N3.028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
790 | 510.2 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař. sprcha, Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č. N2.028, N3.028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
791 | 510.3 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař. - sprcha, Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č. N2.028, N3.028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
792 | 510.4 | D + M Vybavení bezbariérových soc. zař.- sprcha, Tyč na sprchový závěs rohová - kompletně dle - tabulky výrobků ostatních | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vybavení bezbariérového sociálního zařízení - sprcha : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz v.č.220,221 - Kladečský výkres obkladů, m.č. N2.028, N3.028 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu vodorovné dl. 750 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nástěnné madlo ve sprchovém koutu svislé dl. 500 mm, povrchová úprava nerez lesk -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Sklopné sedátko do sprchy 500/500 mm, s opěrnou nohou, materiál nerez lesk a průsvitný plast -1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | Tyč na sprchový závěs rohová : | [24 empty] | VV | 0
|  | Viz. Technické specifikace a standardy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | XXX | Výkazy výměr - pomocné výpočty - nenaceňovat |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 960.15 | [5 empty] | DIL
793 | PD 01 | RASTROVÝ | m2 | 14.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 2.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,2+4,3 |  | 14.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
794 | PD 02 | HYGIENICKÝ RASTROVÝ | m2 | 1013.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 162.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,4+99,4+18,7+28,9+31,2+31,9+6,7+10,5 |  | 237.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,6+39,4+151,6+60,0+12,3+14,0+10,6+14,5+10,6+12,8+25,8+25,8 |  | 389 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 11,8+39,3+148,8+60,0+12,4+14,1+10,5+14,5+10,5+12,9+25,9+25,9 |  | 386.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
795 | PD 03 | RASTR. LAMEL. | m2 | 559.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 88.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 33,9+188,6 |  | 222.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25,2+36,4+81,0 |  | 142.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 97,1 |  | 97.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 97,0 |  | 97 | [22 empty] | VV | 0
SPU
796 | PD 04 | PEVNÝ SDK | m2 | 1937.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 306.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23,9+31,7+32,3+20,2+20,1+33,4+31,0+31,8 |  | 224.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1+19,7+9,7+6,4+9,4+6,8+7,4+18,6+31,4+1,9+1,7+17,4+30,0+1,7+1,7+31,9+1,8+25,9+32,6+1,6+28,8+23,0+6,8+13,1+5,6+17,3+2,5+2,7+21,9+21,0+20,5+2,2+20,6+2,3+19,2 |  | 489.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,3+19,7+13,3+12,1+22,4+22,3+40,9+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+26,8+40,9+22,4+16,6+12,1+16,5+4,3+6,4+6,7+8,0+7,7+7,4+19,0+19,0+19,0+19,0+18,0 |  | 558.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,3+17,5+12,9+14,6+14,6+22,4+40,9+20,2+20,2+41,2+41,2+20,2+20,2+40,9+22,4+14,6+13,5+16,6+2,8+6,4+6,8+7,9+7,9+7,2+21,6+15,6+18,5+18,5+18,5+17,9+15,7+21,6 |  | 605.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 24,1 |  | 24.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,92+3,97 |  | 9.89 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,05 |  | 8.05 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 - B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,3+2,25 |  | 17.55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
797 | PD 05 | PEVNÝ SDK | m2 | 245 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 38.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,7+12,9+13,0+12,4 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0+3,9+11,3+4,0+12,7+2,2+13,2+2,2+3,9+2,9+3,0+3,3 |  | 67.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,8+11,4+3,4+3,4+7,1+3,0+3,4+3,6+3,3+3,3+3,3+3,3+3,3 |  | 53.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7+11,5+3,3+3,3+7,2+3,9+3,5+3,5+3,3+3,3+3,3+3,3 |  | 51.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,48+3,49 |  | 7.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,63+4,63+7,47 |  | 13.73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
798 | PD 06 | PEVNÝ SDK EI 45 | m2 | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 0.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,7+1,8 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
799 | PD 07 | AKUSTICKÝ DĚROVANÝ SDK | m2 | 319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 51.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 250 |  | 250 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 46 |  | 46 | [22 empty] | VV | 0
SPU
800 | PD 08 | PEVNÝ SDK | m2 | 13.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 2.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 13,6 |  | 13.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
801 | PD 09 | MONTÁŽ A DEMONTÁŽ PODHLEDU | m2 | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 6.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-108 - B1P : | [24 empty] | VV | 0
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-109 - B1N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-112 - B4N : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
802 | PD 10 | AKUSTICKÝ SDK PODHL | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
803 | PD 11 | DĚROVANÝ SDK | m2 | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 20.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-109 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-110 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | D.1.1.1-111 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
SPU
804 | S1 | Skladba střechy S1 | m2 | 128.8246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 20.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (22,21*6,76-2,34*21,61)*1,02 |  | 101.5636 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(6,76+22,76) |  | 19.188 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(2,21*2+6,76*2) |  | 8.073 | [22 empty] | VV | 0
SPU
805 | S2 | Skladba střechy S2 | m2 | 51.5787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 8.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (2,34*21,61)*1,02 |  | 51.5787 | [22 empty] | VV | 0
SPU
806 | S3 | Skladba střechy S3 | m2 | 1253.2284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 198.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (1,02*0,25+1,98*(11,975+9,725))*1,02 |  | 44.0854 | [22 empty] | VV | 0
|  | (38,3*33,0-(3,15*3,55+5,7*3,55+3,775*2,8))*1,02 |  | 1246.3508 | [22 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 |  | -33.8513 | [22 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | -212,0*1,0*1,02 |  | -216.24 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,65*(38,3*2+33,0*2+0,65*4-1,98) |  | 93.093 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,75*(11,975+9,725) |  | 16.275 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,55*(11,975*2+9,725*2+1,96+0,25+38,3*2+33,0*2) |  | 103.5155 | [22 empty] | VV | 0
SPU
807 | S3´ | Skladba střechy S3´ | m2 | 33.8513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 5.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-112 : | [24 empty] | VV | 0
|  | S3´ : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | (3,75*5,7+3,15*3,75)*1,02 |  | 33.8513 | [22 empty] | VV | 0
SPU
808 | S4 | Skladba střechy S4 | m2 | 59.318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 9.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-113 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | 5,0*8,1 |  | 40.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | vrchy atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | (0,25*(8,1-5,28+5,68*2)+0,43*8,1) |  | 7.028 | [22 empty] | VV | 0
|  | vnitřní strany atik : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,45*(8,1*2+5,0*2) |  | 11.79 | [22 empty] | VV | 0
SPU
809 | S5 | Skladba střechy S5 | m2 | 216.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.158 | 34.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | D.1.1.1-114 : | [24 empty] | VV | 0
|  | čistá plocha střechy : | [24 empty] | VV | 0
|  | S5 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 212,0*1,0*1,02 |  | 216.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3235.68 | [5 empty] | DIL
810 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 536.8635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.933 | 500.89 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 536,86349 |  | 536.8635 | [22 empty] | VV | 0
SPU
811 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 2147.454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.653 | 1402.29 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 2147,45398 |  | 2147.454 | [22 empty] | VV | 0
SPU
812 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 536.8635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.49 | 263.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 536,86349 |  | 536.8635 | [22 empty] | VV | 0
SPU
813 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 10200.4064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 10200,40639 |  | 10200.4064 | [22 empty] | VV | 0
SPU
814 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 536.8635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.942 | 505.73 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [24 empty] | POP
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 536,86349 |  | 536.8635 | [22 empty] | VV | 0
SPU
815 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 5368.6349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0.105 | 563.71 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 5368,63494 |  | 5368.6349 | [22 empty] | VV | 0
SPU
816 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 536.8635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298,299,301,302,303,304,305,306,307,308,309,312, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,335,336,337, : | [24 empty] | VV | 0
|  | 338,339,340,342,348,349,350,351,352,353,354,355,356,741,763, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 536,86349 |  | 536.8635 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.01 | Zdravotně technické instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2213.23 | [5 empty] | DIL
1 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 253.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 40.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,85*361,0 |  | 245.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | zápichová jáma : 2,0*1,3*3,0 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 126.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 10.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 253,28/2 |  | 126.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.236 | 68.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*92,0*2 |  | 276 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,3*3,0*2+1,3*2,0*2 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 289 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 20.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 118.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.345 | 40.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1,5*92,0 |  | 110.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2,0*1,3*3,0 |  | 7.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 174.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 253,28-80,0 |  | 173.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | zemina z protlaku : 0,75 |  | 0.75 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 174.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.009 | 1.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 16.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 253,28-28,88-144,4 |  | 80 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 144.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.587 | 229.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,5*361,0 |  | 144.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 144.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 135.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 174.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 28.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 48.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,1*361,0 |  | 28.88 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 713571111RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 713571113RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 713571115RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 8.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 24.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 | m | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32 | 30.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 | m | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.529 | 195.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.819 | 8.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.797 | 9.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 | m | 178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 142.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8 | 68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 26.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, DN 200 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 30 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 721177714R00 | Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm, | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.819 | 106.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny 2,6 mm, | [24 empty] | POP
SPU
26 | 721177715R00 | Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm, | m | 335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.797 | 267 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny 3,6 mm, | [24 empty] | POP
SPU
27 | 721177716R00 | Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.739 | 18.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stěny 4,0 mm, | [24 empty] | POP
SPU
28 | 721194103R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.148 | 1.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 721194104R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci | kus | 108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.157 | 16.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 721194105R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.174 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 721194107R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm, materiál ve specifikaci | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.211 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 721194109R00 | Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.259 | 11.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 721223424RT1 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem,147x147mm/138x138mm, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 721273150RT1 | Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat. , včetně dodávky materiálu | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.133 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dodávky materiálu | [24 empty] | POP
SPU
35 | 721273200RT1 | Ventilační hlavice D 50 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 721273200RT2 | Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 721273200RT3 | Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.333 | 2.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 1318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.048 | 63.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 78+95+370+10+12+130+335+25+178+85 |  | 1318 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.059 | 5.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 48+50 |  | 98 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 725860168RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90° | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 725860180RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 0.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 725860212RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 1.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 725860213R00 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.246 | 9.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 725860216RT1 | Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 721-01 | Protlak z ocel. trub, v hor.1-4, D 426 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.6901 | 22.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení. | [24 empty] | POP |  | v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protlačovací zařízení, spojování protlačovaných trub, úpravu čela potrubí pro protlačení, případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území. Včetně případného opakování protlačení v případě, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protlačení uskutečnit v jiném místě avšak při stejné pozici protlačovacího zařízení.
SPU
46 | 721-06 | D+M Zápach.uzávěr pro odvod kondenzátu (jednotky VZT ve strojovnách) DN40 | kus | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 721-07 | D+M Sifon z PP + kalich D150, DN 50 (pro el. vyvíječe páry) | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 721-08 | D+M Sifon z PP + kalich D100, DN 50 (pro el. vyvíječe páry) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 721-09 | D+M Podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu ( k NKJ a odvodnění VZT potrubí) DN32 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 721-10,11 | D+M Odpadní ventil pro umyvadla 5/4" | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 721-10 : 40 |  | 40 | [22 empty] | VV | 0
|  | 721-11 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 721-12 | D+M Zápachový uzávěr umyvadlový celokovový kulatý, DN 32 | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 721-13 | D+M Koleno 90°pro připojení WC a výlevky | kus | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 721-15 | D+M Zápachový uzávěr dřezový s přípojkou pro spotřebiče a zpětnou klapkou DN 50 | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 721-15,16 | D+M Odpadní ventil se sítkem nerez 6/4" | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 721-15 : 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 721-16 : 2*6 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
55 | 721-16 | D+M Zápachový uzávěr dřezový pro dvoudílný dřez s přípojkou pro spotřebiče a zpětným uzávěrem DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 721-18 | D+M Zhotovení zápachového uzávěru z PP DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
57 | 721-19b | D+M Souprava izolační s textilií nakašírovanou folií pro stěrkové kontaktní hydroizolace, k podlahové vpusti | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.08 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 721-20 | D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)300x300mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 721-23 | D+M Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D 50 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 721-25a | Vrtání jádrové do zděné příčky do D 50 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 110 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 721-25b | Vrtání jádrové do zděné příčky do D 75 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 721-25c | Vrtání jádrové do zděné příčky do D 100 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 721-27 | D+M Napojení stávaj. potrubí z kameniny (z obj. "B") do nové kanalizace DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.744 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 721-28a | Proplach potrubí do DN 80 | m | 683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 42.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 78+95+370+10+130 |  | 683 | [22 empty] | VV | 0
SPU
65 | 721-28b | Proplach potrubí do DN 200 | m | 733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 68.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 12+335+25+178+85+48+50 |  | 733 | [22 empty] | VV | 0
SPU
66 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 430 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 184.55 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
67 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 80 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
68 | 14333122.AR | trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 426,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm | m | 6.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | protlak : 6,0*1,1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
69 | 55291200R | spojka potrubí; nerez, pryž; tl. 7,5 mm; š = 150,0 mm; d spojovaného potrubí 175 až 200 mm; pracovní tlak 2,5 bar | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
70 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 7212 | Dešťová kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 390.55 | [5 empty] | DIL
71 | 713571113RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 713571116RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 713571118RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 721179103R00 | Potrubí kanalizační HDPE tlakové připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 3,0 mm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.225 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 721179113R00 | Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 3,0 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8415 | 48.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 721179115R00 | Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7973 | 35.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 721179116R00 | Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,9 mm | m | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7123 | 108.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 721179117R00 | Potrubí kanalizační HDPE tlakové odpadní-svislé vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěmy 6,2 mm | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.749 | 23.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 721234124R00 | Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.66 | 5.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 721239101R00 | Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky nástavec 300mm / D 125mm s továrně připojeným živičným izolačním pásem pro napojení na tomu odpovídající hydroizolace, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.127 | 1.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.048 | 12.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 15+58+45+152 |  | 270 | [22 empty] | VV | 0
SPU
82 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.059 | 1.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 7212-02 | D+M Izolace proti rosení samolepícími izolačními pásy K-Flex, ST pás tl.13mm, š.1000mm | m2 | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 7212-04 | D+M Terasový vtok z PP se svislým odtokem, s nezámrznou zápachovou klapkou DN 100, třída zatížení K3, vtoková mřížka z nerez oceli 138 x 138 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
85 | 7212-05 | D+M Těsnící manžeta s továrně napojeným izolačním límcem DN 150 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 7212-07 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 49.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DN125 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | DN150 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
87 | 721-28a | Proplach potrubí do DN 80 | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 4.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 15+58 |  | 73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
88 | 721-28b | Proplach potrubí do DN 200 | m | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 21.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 45+152+32 |  | 229 | [22 empty] | VV | 0
SPU
89 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 49.36 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
90 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 20 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
91 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2643.81 | [5 empty] | DIL
92 | 871241121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.126 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 877242121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2832 | 0.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 722151113R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.263 | 6.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
95 | 722151114R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 22 mm, s 1,2 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.274 | 8.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 722151115R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm | m | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.285 | 125.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 722151116R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.319 | 62.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 722151117R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.332 | 61.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 722151118R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.348 | 12.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
100 | 722151119R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 30.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 722151120R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 89 mm, s 2,0 mm | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.44 | 7.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 722176212R00 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 20 mm, s 2,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 1162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.274 | 318.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
103 | 722176213R00 | Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PE-Xb/AL/PE-HD, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s plastovými tvarovkami | m | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2537 | 129.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
104 | 722181214RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm | m | 1162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 149.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
105 | 722181214RT8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm | m | 510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 65.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
106 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 40.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 25+30+440 |  | 495 | [22 empty] | VV | 0
SPU
107 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 43.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 197+185 |  | 382 | [22 empty] | VV | 0
SPU
108 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.155 | 19.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 36+72+18 |  | 126 | [22 empty] | VV | 0
SPU
109 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 161.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
110 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 500 mm | soubor | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 17.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 722-30 : 45*2 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
|  | 722-31 : 37*2 |  | 74 | [22 empty] | VV | 0
SPU
111 | 722223131R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
112 | 722229102R00 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 722-18 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 722237121R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 11.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
114 | 722237122R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, včetně dodávky materiálu | kus | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 14.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | 722237123R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
116 | 722237124R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 4.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
117 | 722237125R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 722237126R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 722239112R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.577 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 722239113R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 1" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.659 | 10.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 722239114R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 5/4" | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.783 | 18.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
122 | 722239115R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 6/4" | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.927 | 17.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
123 | 722239116R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity kompenzátorů závitových vlnovcových osových , G 2" | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.112 | 20.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
124 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 2364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 68.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 25+30+440+197 |  | 692 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1162+510 |  | 1672 | [22 empty] | VV | 0
SPU
125 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 5.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
126 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
127 | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 3.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
128 | 723150367R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.362 | 3.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
129 | 723150368R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 76 mm, s 3,2 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.403 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
130 | 723150371R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.569 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
131 | 725814105R00 | Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, mosaz | soubor | 166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 20.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 725814122R00 | Rohové ventily pračkový ventil, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, mosaz | soubor | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 3.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 725829202R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.476 | 19.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 722-32 : 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
|  | 722-33 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
134 | 725829301R00 | Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové | kus | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.445 | 36.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 722-30 : 45 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
|  | 722-31 : 37 |  | 37 | [22 empty] | VV | 0
SPU
135 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových nastavitelná výška | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.655 | 17.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
136 | 726212321R00 | Klozety montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro dodatečné nastavení výšky WC, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm | soubor | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.9 | 70.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm | [24 empty] | POP
SPU
137 | 726212367R00 | Bidety, výlevky montážní prvek pro výlevku, pro nástěnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení armatur, stavební výška 112 cm | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.5 | 16.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | armatur, stavební výška 112 cm | [24 empty] | POP
SPU
138 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
139 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.957 | 3.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
140 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 5.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
141 | 734265313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 6.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
143 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 2.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 734265316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
145 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 3.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
146 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
147 | 722-05b | D+M Přechod PE/Ocel d90-3" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
148 | 722-08a | D+M Kulový kohout ocelový přírubový, mat. nerez 1.4401, DN65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
149 | 722-08b | D+M Kulový kohout ocelový přírubový, mat. nerez 1.4401, DN80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
150 | 722-09a | D+M Příruba s nátrubkem pro zalisování PN16, DN65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
151 | 722-09b | D+M Příruba s nátrubkem pro zalisování PN16, DN65 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
152 | 722-11a | D+M Zpětný ventil závitový, nerez, DN20 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
153 | 722-11b | D+M Zpětný ventil závitový, nerez, DN40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
154 | 722-12 | D+M Zpětný ventil přírubový, nerez, DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
155 | 722-15 | D+M Potrubní oddělovač přírubový (hlavní objektový), DN50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
156 | 722-16a | D+M Vodoměr s impulsním výstupem na pitnou vodu, Qn 5 (impuls 10 l), připoj. závit 1 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
157 | 722-16b | D+M Vodoměr s impulsním výstupem na pitnou vodu, Qn 10 (impuls 100 l), připoj. závit 2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
158 | 722-17a | D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez, 1/2" | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 722-17b | D+M Filtr závitový těleso nerez, síto nerez, 5/4" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 722-19 | D+M Fyzikální úpravna vody 230V, P=20W | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 722-20 | D+M Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým proplachem, DN80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
162 | 722-21 | D+M Pojistný ventil závitový, těleso bronz, rozsah tlaku,1-16bar, DN20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 722-22 | D+M Expanzní nádoba 33 litrů + průtočná armatura G3/4", (EN2) | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
164 | 722-23 | D+M Cirkulační čerpadlo, materiál červený bronz dodat bez řídícího modulu, řízení čerpadla bude provedeno přes systém MaR | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | max.m=23 m3/h; max.H=13m; 1x230V, 50/60Hz, připojení-příruba DN40 | [24 empty] | POP
SPU
165 | 722239116P | Montáž kompenzátorů vod.závit.vlnovc.osových G 2 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.112 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 722-25 | Doprava: Zařízení na výrobu biocidu T 00/T05 ( vstřikovač, ORP snímač, armatury, zásobník solanky, zásobník Neuthoxu, příslušenství) - kapacita 100,0 m3/den | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Poznámka: Zařízení bude řešeno formou pronájmu mezi nemocnicí a dodavatelem.Cena má obsahovat pouze dopravu. | [24 empty] | POP |  | Poznámka: Zařízení bude řešeno formou pronájmu mezi nemocnicí a dodavatelem.Cena má obsahovat pouze dopravu.
SPU
167 | 722-26 | D+M Odbočka pro napojení dávkování vstřikovače - 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
168 | 722-27 | D+M Odbočka pro napojení ORP snímače - 1" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
169 | 722280109P | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN80 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 722290234P | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 2678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 166.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 25+30+440+197+185+36+72+18+1162+510+3 |  | 2678 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 722-39 | D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)150x150mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
172 | 722-39a | D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)300x300mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
173 | 722-40 | D+M Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D 50, pro nerez potrubí | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
174 | 722-44 | D+M Zhotovení pevných bodů na potrubí | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
175 | 726-35,37 | D+M Tlačítko pro podomítkové moduly, barva bílá | kus | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 37+11 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
176 | 726-36 | D+M Podomítkový modul pro závěsné WC pro ZTP, balíček obsahuje podomítkový modul pro zabudování, suchým procesem, splachovací tlačítko (oddálené tlačítko) | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
177 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 1540 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 660.94 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
178 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 140 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
179 | 28653326.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
180 | 631547113R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
181 | 631547114R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
182 | 631547115R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
183 | 631547116R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
184 | 631547118R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
185 | 631547120R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
186 | 631547122R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
187 | 631547123R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
188 | 722-05a | Dodávka: Trubka PE 100, SDR 11, D 90x8,2 | m | 3.045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 3,0 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | ztratné : 3,0/100*1,5 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 0
SPU
189 | 722-06a | Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 15 (G 3/4") | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
190 | 722-06b | Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 20 (G 1") | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
191 | 722-06c | Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 25 (G 1 1/4") | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
192 | 722-06d | Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 32 (G 1 1/2") | kus | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
193 | 722-06e | Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 40 (G 2") | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
194 | 722-06f | Dodávka: Kompenzátor axiální vlnovcový závitový s vnější ochrannou trubkou, mat. AISI 304, DN 50 (G 2 1/2") | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
195 | 722-18 | Dodávka: Kulový kohout s nástavcem na hadici, DN20 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
196 | 722-30 | Dodávka: Umyvadlová stojánková baterie DN 15, pevný vývod, perlátor, s odtokovou garniturou G 1 1/4", Vývod 99 mm, výška vývodu 66 mm, s flexibilními hadicemi G3/8", kovová ovládací páka. Montáž zespodu | kus | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | zespodu | [24 empty] | POP
|  | upevnění s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-kartuše O 40 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody. | [24 empty] | POP |  | upevnění s centrovacím a těsnícím kroužkem. Click-kartuše O 40 mm s keramickými disky, kartuše z nerez oceli. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.
SPU
197 | 722-31 | Dodávka: Umyvadlová stojánková bezpečnostní baterie DN 15, s odtokovou garniturou G 1 1/4"., Prodloužená kovová ovládací lékařská páka 180 mm se zabudovaným symbolem teplá/studená. Pevný vývod | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé), s flexibilními hadicemi G3/8". Montáž zespodu s centrovacím a těsnícím kroužkem, kartuše s keramickými disky, kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páka 125°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody. | [24 empty] | POP |  | a speciální perlátor s pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé), s flexibilními hadicemi G3/8". Montáž zespodu s centrovacím a těsnícím kroužkem, kartuše s keramickými disky, kartuše lisovaný kov. Rozsah otáčení páka 125°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.
SPU
198 | 722-32 | Dodávka: Baterie nástěnná s otočným ramenem a perlátorem, DN 15 - vývod 200 mm. Skryté S-přípojky, s nízkou hlučností (nastavitelné 147 - 163 mm), kovová ovládací páka, CLICK - kartuše D 47 mm | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody. | [24 empty] | POP |  | s keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 90°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.
SPU
199 | 722-33 | Dodávka: Baterie bezpečnostní umyvadlová nástěnná DN 15, prodloužená kovová ovládací páka 230 mm, se zabudovaným symbolem teplá/studená. Třífázově nastavitelný vývod (pevný,pohyblivý, +/- 45° pevný) | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | a speciální perlátor a pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 230 mm, skryté S-přípojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. Kartuše s keramickými disky, pivot kartuše lisovaný kov, rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody. | [24 empty] | POP |  | a speciální perlátor a pojistkou proti odcizení a s laminární regulací průtoku. Cyklický ventil (otvírá se doprava od studené do teplé). Vývod 230 mm, skryté S-přípojky s nízkou hlučností a uzavíratelnými ventily. Kartuše s keramickými disky, pivot kartuše lisovaný kov, rozsah otáčení páky 125°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody.
SPU
200 | 722-34 | Dodávka: Baterie sprchová nástěnná, DN 15, se zařízením na zamezení zpětného toku. Skryté S-přípojky, s nízkou hlučností (nastavitelné 137 - 163 mm), kovová ovládací páka. CLICK-kartuše D 47 mm s | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody + sprchový komplet (růžice, držák, sprchová hadice) | [24 empty] | POP |  | keramickými disky, kartuše z nerez oceli, rozsah otáčení páky 120°. Integrovaný zásobník maziva (vhodné pro potravinářské použití), integrovaný omezovač teplé vody + sprchový komplet (růžice, držák, sprchová hadice)
SPU
201 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 7221 | Požární vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 209.62 | [5 empty] | DIL
202 | 722151115R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 28 mm, s 1,2 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.285 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
203 | 722151116R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.319 | 58.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
204 | 722151117R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.332 | 1.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
205 | 722151118R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.348 | 3.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
206 | 722151119R00 | Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním D 76 mm, s 2,0 mm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42 | 24.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
207 | 722182001R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
208 | 722182004R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 25 do DN 40 | m | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 21.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 183+6 |  | 189 | [22 empty] | VV | 0
SPU
209 | 722182006R00 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80 | m | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.155 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 9+58 |  | 67 | [22 empty] | VV | 0
SPU
210 | 722254114RM3 | Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnouí hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4". Hadie pr, 25 mm délky 30 m, proudnice, | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.644 | 16.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro zapuštění do zdi | [24 empty] | POP
SPU
211 | 722280106R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 | m | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.029 | 5.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 8+183 |  | 191 | [22 empty] | VV | 0
SPU
212 | 722280107R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
213 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
214 | 722280109R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 2.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
215 | 7221-04 | D+M Zpěňující protipožární tmel (kartuše) pro prostupy do D 50, pro nerez potrubí | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
216 | 72212-07 | D+M Těsnící manžeta s továrně napojeným izolačním límcem DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
217 | 722290234P | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 16.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
218 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 45.06 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
219 | 631547014R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
220 | 631547015R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
221 | 631547016R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
222 | 631547018R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
223 | 631547122R | pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
224 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 72212 | Požární suchovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.8 | [5 empty] | DIL
225 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 1.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1,0*5,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
226 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 0.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
227 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.345 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
228 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,0-1,8 |  | 2.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
229 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.009 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
230 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 4,0-0,4-1,8 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
231 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.587 | 2.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,45*5,0 |  | 1.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
232 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 1.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
233 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 2.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
234 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 0.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,1*5,0 |  | 0.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
235 | 857601102R00 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 100 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.2736 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
236 | 871251121R00 | Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.172 | 0.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
237 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.182 | 1.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
238 | 713571115RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.55 | 2.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
239 | 722131118R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.348 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
240 | 722131121R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 108 mm, s 2,0 mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.487 | 12.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
241 | 722223141R00 | Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 0.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
242 | 722239106R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 2" | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
243 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
244 | 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 26+5 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
245 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.726 | 1.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
246 | 72212-02c | Dodávka: Příruba plochá PP PN16 DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
247 | 72212-02d | D+M Přechod PE/Ocel DN100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
248 | 72212-03b | Dodávka: Přírubové koleno 90° s patkou, z tvárné litiny s epoxidovou povrchovou úpravou DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
249 | 72212-03d | D+M Podkladová deska pro uliční poklopy, z recyklovaného plastu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
250 | 72212-06 | D+M Krycí dvířka ocelová (nástřik komaxit)400x400mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
251 | 72212-10 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN100 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 26+5 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
SPU
252 | 722290234P | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
253 | 891247111P | Montáž hydrantů podzemních DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.708 | 0.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
254 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 12.88 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
255 | 42200760R | poklop uliční typ k poz.hydrantu; šedá litina; použití pro vodu; vnitřní rozměr 310x205 mm; vnější rozměr 443x338 mm; výška 300 mm; pro: podzemní hydranty | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
256 | 422737415R | hydrant nadzemní PN 16; provedení standard GGG,tuhé, dvojitý uzávěr s koulí; DN 100; krycí hloubka 1 m; připojení přírubové; těleso tvárná litina; pro: vodu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
257 | 44981470R | víčko tlakové spojky, zaslepovací; typ 52 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
258 | 44981562.AR | ventil typ 52; přímý; se spojkami 2", mosazný | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
259 | 72212-02a | Dodávka: Trubka PE 100, SDR 11, D 100x10 | m | 5.075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 5,0 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | ztratné : 5,0/100*1,5 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
260 | 72212-02b | Dodávka: Nákružek lemový PE 100 SDR11, D110 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
261 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 214.08 | [5 empty] | DIL
262 | 725014131RT1 | Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm | soubor | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.973 | 29.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
263 | 725014141R00 | Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm | soubor | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.973 | 6.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
264 | 725122232R00 | Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.5 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
265 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.253 | 10.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
266 | 725219401R00 | Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva | soubor | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.575 | 121.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 725-01 : 75 |  | 75 | [22 empty] | VV | 0
|  | 725-02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
267 | 725037158R00 | Kryt sifonu keramický bílý | soubor | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.325 | 7.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vč.instalační sady | [24 empty] | POP
SPU
268 | 725019103R00 | Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.25 | 13.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
269 | 725-01 | Dodávka: Umývadlo oblé diturvitové, rozměr 550x480, barva bílá (s otvorem pro baterii) | kus | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
270 | 725-02 | Dodávka: Umývadlo oblé diturvitové, rozměr 550x480, barva bílá (bez otvoru pro baterii) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
271 | 725-03 | Montáž umyvadel zápustných | soubor | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.253 | 22.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
272 | 725-08a | D+M Sprchový žlab z nerez oceli pro montáž ke stěně, stavební výška 110 mm, délka 800 mm, odtok DN 50, Q=0,8 l/s, s kloubovým připojením na odtoku, vyjímatelná zápachová uzávěrka, s výškově | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | stavitelnými nožkami + kryt žlabu z nerez oceli, třída zatížení K3, nerez ocel 1.4301, délka 700 mm | [24 empty] | POP
SPU
273 | 725-08b | D+M Sprchové dveře jednodílné do niky o šířce 900 mm, bezpečnostní sklo TRANSPARENT 6 mm, výška 1950mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
274 | 725-08c,09c | D+M Sprchový kout o rozměru 880 x 900 mm, výška 1950 mm, vstup 635 mm, bezpečnostní sklo TRANSPARENT, 6mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 08c : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | 09c : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
275 | 725-09d | D+M Sprchový kout o rozměru 1080 x 1100 mm, výška 1950 mm, vstup 710 mm, bezpečnostní sklo, TRANSPARENT 6 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
276 | 55230561R | umyvadlo kulaté; š = 455 mm; nerez; s otvorem pro baterii; povrch - mat; zápustné | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
277 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.02 | Plynoinstalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 157.49 | [5 empty] | DIL
1 | 230230016R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 50 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.164 | 4.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1+4+21+2 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 230230018R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 9.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2+55 |  | 57 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 230230024R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 350 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.191 | 0.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 723-01b | D+M Dno klenuté DN350 (záslepka) | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.974 | 7.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 723110202R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 15 | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 0.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 723110203R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 20 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.638 | 2.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 723110204R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 25 | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.696 | 14.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 723110207R00 | Potrubí z trubek černých spojovaných na závit běžných, DN 50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.802 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 723150313R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 mm | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.559 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 723150315R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 108 mm, s 4,0 mm | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.832 | 45.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 72315031P | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 356x9 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.446 | 5.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 723219105R00 | Montáž plynovodních přírubových armatur DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.675 | 1.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 723237213R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 723237214R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 723237218R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 723239102R00 | Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 3/4" | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 734391124R00 | Kondenzační smyčka k přivaření stočená, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 73442910P | Montáž tlakoměru | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.087 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1+4+21+2 |  | 28 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 5.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 55+3 |  | 58 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 78342616P | Nátěr syntetický potrubí do DN 350 mm Z + 2x | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.125 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 8-11 | D+M Ocelová skříň uzamykatelná, větratelná 700x1000x350 mm - nástřik komaxit | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 8-13 | Revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 34.33 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | uchycení potrubí systémové | [24 empty] | POP
SPU
25 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
26 | 38841330R | tlakoměr s krabicovou membránou; d tlakoměru 160,0 mm; připojení spodní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 % | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
27 | 42233580R | kohout tlakoměrový M 20x1,5 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
28 | 723-04 | Dodávka: Kulový kohout mezipřírubový, DN100, PN16 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
29 | 998723203R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | Kalkul | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | M23 | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 99.9 | [5 empty] | DIL
30 | 132201210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 46.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 16.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*1,5*19,5 |  | 23.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*1,4*20,5 |  | 22.96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 23.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.084 | 1.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 46,36/2 |  | 23.18 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 46.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.345 | 15.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 46,36-33,56 |  | 12.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.009 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 33.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 6.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 46,36-9,6-3,2 |  | 33.56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 175101101RTP | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním písku | m3 | 9.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.587 | 15.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,3*19,5 |  | 4.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,3*20,5 |  | 4.92 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 12.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 230011068R00 | Montáž trubky ocelové 108 x 4,5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.444 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ocelová opláštěná trubka : 4,0 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | ocelová bezešvá trubka : 1,0 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 230021068R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 1kg tř.11-13, 108 x 4,5 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.681 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 230031057R00 | Montáž přírubových spojů do PN 160, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 230180028R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 110 x 6,2 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.181 | 6.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 230180072R00 | Montáž trubních dílů PE, PP, D 110 x 6,2 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.8808 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 230191038R00 | Uložení chráničky ve výkopu PE 225x12,8 mm | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31 | 1.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 230220006R00 | Montáž litinového poklopu - plynovod | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.286 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 230230018R00 | Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 100 | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 7.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 38,0+4,0+1,0 |  | 43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.695 | 5.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 0,8*0,1*19,5 |  | 1.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,8*0,1*20,5 |  | 1.64 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 460490012RT1 | Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (perforovaná žluté barvy) | [24 empty] | POP
SPU
48 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 8-06 | D+M Čichačka v teleskopickém provedení PE, DN 40 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 8-08 | D+M Podkladní betonová deska pod poklop | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 8-13 | Revize | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.32328 | 4.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 1a : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1b : 3*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1c : 2*2 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
54 | 899731113R00 | Signalizační vodič CYY, 4 mm2 | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.034 | 1.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 22.5254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2115 | 4.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
56 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | h | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 5 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
57 | 14130850R | trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 108,0 mm; tloušťka stěny 4,0 mm | m | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 1,0*1,05 |  | 1.05 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 28613107.MR | spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; D = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
59 | 286138212R | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 110,0 mm; s = 6,30 mm; l = 12 000,0 mm | m | 38.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 38,0 |  | 38 | [22 empty] | VV | 0
|  | 38,0/100*1,5 |  | 0.57 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 286138215R | trubka plastová plynovodní hladká; PE 100; SDR 17,6; D = 225,0 mm; s = 12,80 mm; l = 12 000,0 mm | m | 3.5525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | chránička : 3,5 |  | 3.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3,5/100*1,5 |  | 0.05 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 28653327.AR | koleno PE 100; 90,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
62 | 28653336.P | Koleno PE 100; 30,0 °; SDR 11,0; D = 110,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
63 | 31946409R | příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js (DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,0 mm; vnější D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
64 | 8-01c | Dodávka: Přechodka PE/Ocel, 110/100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
65 | 8-07 | Dodávka: Poklop uliční šoupátkový - plyn | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
66 | 8-09 | Dodávka: Trubka ocelová černá opláštěná D108x4,5 - pro plynárenské účely | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 4,0*1,05 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
67 | 8-11b | Dodávka: Redukce ocelová DN 80/100 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.03 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | A | ZDROJ TEPLA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 492.64 | [5 empty] | DIL
1 | 722172413R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6828 | 9.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 2.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 3.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A8.1 : 14,0 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.195 | 5.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A8.1 : 19,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
|  | 7,0 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 722182018R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.233 | 4.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A8.1 : 7,0+12,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 722182096R0P | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 80,vč. dodávky izol. pouzdra pro vyvažovací ventil | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.204 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 722182098R0P | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 125,vč. dodávky pouzdra pro vyvažovací ventil přírubový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 725989101R00 | Dvířka montáž dvířek kovových i z PH | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 0.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 4.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 732349105R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu V - průtok 30 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.675 | 5.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 733111312R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 10 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.453 | 16.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 733111315R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.565 | 11.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 733111316R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 733111317R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.735 | 7.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 733111318R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.828 | 15.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 733113112R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 3.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.649 | 3.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 733113117R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.752 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.968 | 5.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.206 | 8.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 733121232R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.4 | 16.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 733123125R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.726 | 17.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 733123128R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 108, tloušťka stěny 4,0 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.756 | 22.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 733123132R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 133, tloušťka stěny 4,5 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.515 | 21.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.102 | 8.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ocel : 36,0+20,0+22,0 |  | 78 | [22 empty] | VV | 0
|  | PPR : 14,0 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.021 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 7,0+12,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.037 | 3.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A4.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 734163419R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 125, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.901 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 734173414R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.666 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A1.12 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 4.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A4.5 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.957 | 10.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A4.3 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | A4.4 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.142 | 21.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A4.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A4.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | A4.3 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.251 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 734193221R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.271 | 1.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 734193238R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.251 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.051 | 0.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.3 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
44 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.14 pro expanz. kohout : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
45 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 4.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.13 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | A5.1 : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | A5.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A5.3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.13 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
49 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
50 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 2.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
51 | 734245126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 734295311R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.2 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 1.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A3.7 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | A5.4 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 734411142R0P | Teploměr dvoukovový DTR, prům.100 mm, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 4.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 3.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 10.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | hydraul. vyrov. tlaků : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | rozdělovač a sběrač : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro teploěr : 11 |  | 11 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro manometr : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro čidla MaR : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.087 | 9.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A7.1 : 36,0+20,0+22,0+10,0+19,0 |  | 107 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 783426160R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.125 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A7.1 : 7,0+12,0 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.177 | 2.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | A1.01 | D+M STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SLOŽENÍ KOTLOVÉHO TĚLESA Z NEZAVISLÝCH TOPNÝCH MODULŮ ODLITÝCH ZE SLITINY HLINÍKU, KŘEMÍKU A HOŘČÍKU; POČET TOPNÝCH MODULŮ:6; MODULAČNÍ VÝKON JEDNOHO MODULU: 12-50kW; MIN. TEP. VÝKON:12kW; MAX. TEP. VÝKON:294kW; TŘÍDA NOx:5; MAX./MIN. SPOTŘEBA ZEM.PLYNU(G20):31,72/1,27m3/h; MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, STUPEŇ EL.KRYTÍ: IPX5D, EL.PŘIPOJENÍ:230V/50Hz, Pel=435W; vč. sady komponent pro zhotovení odběrného místa spalin, signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí | [24 empty] | POP |  | SLOŽENÍ KOTLOVÉHO TĚLESA Z NEZAVISLÝCH TOPNÝCH MODULŮ ODLITÝCH ZE SLITINY HLINÍKU, KŘEMÍKU A HOŘČÍKU; POČET TOPNÝCH MODULŮ:6; MODULAČNÍ VÝKON JEDNOHO MODULU: 12-50kW; MIN. TEP. VÝKON:12kW; MAX. TEP. VÝKON:294kW; TŘÍDA NOx:5; MAX./MIN. SPOTŘEBA ZEM.PLYNU(G20):31,72/1,27m3/h; MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, STUPEŇ EL.KRYTÍ: IPX5D, EL.PŘIPOJENÍ:230V/50Hz, Pel=435W; vč. sady komponent pro zhotovení odběrného místa spalin, signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí
|  | VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ: | [24 empty] | POP
SPU
65 | A1.01.1 | D+M zařízení pro zajištění bezobslužného provozu 3 kotlů v kaskádě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (1xRegulátor kaskády a zón-ovládání 0-10V, 1x Sonda snímání teploty topné vody-příložná, 2xModul rozšiřující pro další dvě topné zóny - směšované/přímé) | [24 empty] | POP |  | (1xRegulátor kaskády a zón-ovládání 0-10V, 1x Sonda snímání teploty topné vody-příložná, 2xModul rozšiřující pro další dvě topné zóny - směšované/přímé)
SPU
66 | A1.02 | D+M STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SLOŽENÍ KOTLOVÉHO TĚLESA Z NEZAVISLÝCH TOPNÝCH MODULŮ ODLITÝCH ZE SLITINY HLINÍKU, KŘEMÍKU A HOŘČÍKU; POČET TOPNÝCH MODULŮ:5; MODULAČNÍ VÝKON JEDNOHO MODULU: 12-50kW; MIN. TEP. VÝKON:12kW; MAX. TEP. VÝKON:244,5kW; TŘÍDA NOx:5; MAX./MIN. SPOTŘEBA ZEM.PLYNU(G20):26,43/1,27m3/h; MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, STUPEŇ EL.KRYTÍ: IPX5D, EL.PŘIPOJENÍ:230V/50Hz, Pel=362W ; vč. sady komponent pro zhotovení odběrného místa spalin, signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí | [24 empty] | POP |  | SLOŽENÍ KOTLOVÉHO TĚLESA Z NEZAVISLÝCH TOPNÝCH MODULŮ ODLITÝCH ZE SLITINY HLINÍKU, KŘEMÍKU A HOŘČÍKU; POČET TOPNÝCH MODULŮ:5; MODULAČNÍ VÝKON JEDNOHO MODULU: 12-50kW; MIN. TEP. VÝKON:12kW; MAX. TEP. VÝKON:244,5kW; TŘÍDA NOx:5; MAX./MIN. SPOTŘEBA ZEM.PLYNU(G20):26,43/1,27m3/h; MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, STUPEŇ EL.KRYTÍ: IPX5D, EL.PŘIPOJENÍ:230V/50Hz, Pel=362W ; vč. sady komponent pro zhotovení odběrného místa spalin, signalizace poruchy; vstupu pro havarijní vypnutí
SPU
67 | A1.03 | D+M NEUTRALIZÁTOR KONDENZÁTU DO INSTAL. VÝKONU KASKÁDY 1500kW, vč. NÁPLNĚ 25kg; max. PRŮTOK: 550l/h; ROZMĚRY: VxDxŠ 280x670x470mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
68 | A1.04 | D+M NEREZOVÝ SPALINOVÝ SYSTÉM JEDNODUCHÝ, vč. revize | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Trubka 265mm DN200; 316L - 2 ks | [24 empty] | POP
|  | 87° Koleno DN200; 316L - 3 ks | [24 empty] | POP
|  | Trubka 930mm DN200; 316L - 3 ks | [24 empty] | POP
|  | Adaptér z DN200 na DN350 - 3 ks | [24 empty] | POP
|  | T-kus 93° DN350, nerez - 2 ks | [24 empty] | POP
|  | Trubka - prodloužení 430mm DN350 nerez - 2ks | [24 empty] | POP
|  | Trubka - prodloužení 265mm DN350 nerez - 2 ks | [24 empty] | POP
|  | Revizní koleno DN350, nerez - 2 ks | [24 empty] | POP
|  | Trubka - prodloužení 265mm DN350 nerez - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | T-kus 93° DN350, nerez, patní T-kus - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Čistící a revizní kus - mokrý provoz DN350, nerez - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Zakládací díl s odtokem DN350, nerez - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Trubka - prodloužení 930mm DN350, nerez - 13 ks | [24 empty] | POP
|  | Těsnění DN 200 - 8 ks | [24 empty] | POP
|  | Objímka DN 200 - 8 ks | [24 empty] | POP
|  | Těsnění DN 350 - 28 ks | [24 empty] | POP
|  | Spojovací objímka DN 350, nerez - 28 ks | [24 empty] | POP
|  | Ukončovací kryt komínu + límec DN350, nerez - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Komínová hlavice DN350, nerez - 1 ks | [24 empty] | POP
|  | Vystředovací objímka DN350, nerez - 4 ks | [24 empty] | POP
SPU
69 | A1.05 | Dod HYDRAULICKÝ VYROVNÁČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ (ANULOID), MAX. PRŮTOK: 34m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, 4x HRDLO DN125, VČ. PROTIPŘÍRUB DN125/0,6 A IZOLACE Z PUR PĚNY tl.30mm S AL ÚPRAVOU; | [24 empty] | POP |  | MAX PROVOZNÍ TLAK:6bar, 4x HRDLO DN125, VČ. PROTIPŘÍRUB DN125/0,6 A IZOLACE Z PUR PĚNY tl.30mm S AL ÚPRAVOU;
|  | 2x NÁVAREK 1/2" | [24 empty] | POP
SPU
70 | A1.06 | D+M KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | MAX. PRŮTOK: 34m3/h, VÝŠKA MODULU 200mm; DÉLKA=3,9m, 14 HRDEL, VÝŠKA 150mm; 3x STAVITELNÝ STOJAN, L=370-570, IZOLACE Z PUR PĚNY tl.30mm S AL ÚPRAVOU; 6x NÁVAREK 1/2" | [24 empty] | POP |  | MAX. PRŮTOK: 34m3/h, VÝŠKA MODULU 200mm; DÉLKA=3,9m, 14 HRDEL, VÝŠKA 150mm; 3x STAVITELNÝ STOJAN, L=370-570, IZOLACE Z PUR PĚNY tl.30mm S AL ÚPRAVOU; 6x NÁVAREK 1/2"
SPU
71 | A1.07 | D+M NEPŘÍMOTOPNÝ, STACIONÁRNÍ ZÁSOBNÍK NA TUV S BOČNÍ PŘÍRUBOU A JEDNÍM VÝMĚNÍKEM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | V=1000L/1MPa; VÝŠKA=2050mm; PRŮMĚR=1010mm; Q=110kW PŘI ?T80/60°C; Mtuv45°C=2715 l/h; VÝHŘEVNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU 4,5m2 | [24 empty] | POP |  | V=1000L/1MPa; VÝŠKA=2050mm; PRŮMĚR=1010mm; Q=110kW PŘI ?T80/60°C; Mtuv45°C=2715 l/h; VÝHŘEVNÁ PLOCHA VÝMĚNÍKU 4,5m2
|  | VČ. VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA PŘÍRUBOVÉ ŘADY; VOLITELNÝ VÝKON V ROZSAHU: P=9,5-14-19kW; El. PŘIP.: 3/N/PE ~ 400V/ 50Hz VČ. POLYURETANOVÉ IZOLACE SE ZIPOVÝM UZÁVĚREM | [24 empty] | POP |  | VČ. VESTAVNÁ ELEKTRICKÁ TOPNÁ JEDNOTKA PŘÍRUBOVÉ ŘADY; VOLITELNÝ VÝKON V ROZSAHU: P=9,5-14-19kW; El. PŘIP.: 3/N/PE ~ 400V/ 50Hz VČ. POLYURETANOVÉ IZOLACE SE ZIPOVÝM UZÁVĚREM
SPU
72 | A1.08 | D+M TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA SE STÁLÝM PLYNOVÝM POLŠTÁŘEM S MEMBRÁNOVÝM VAKEM | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PN6 bar; OBJEM 600 l, PRŮMĚR=740mm, VÝŠKA=1638mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR R 3/4''; MATERIÁL OCEL, MAX TEPLOTA VAKU: 70°C; STATICKÝ TLAK Pst=1,6bar, POČÁTEČNÍ TLAK Po=2bar, KONEČNÝ TLAK Pe=2,5bar, POJ. VENT. 4,0bar; vč první provozní revize tlakové nádoby | [24 empty] | POP |  | PN6 bar; OBJEM 600 l, PRŮMĚR=740mm, VÝŠKA=1638mm, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚR R 3/4''; MATERIÁL OCEL, MAX TEPLOTA VAKU: 70°C; STATICKÝ TLAK Pst=1,6bar, POČÁTEČNÍ TLAK Po=2bar, KONEČNÝ TLAK Pe=2,5bar, POJ. VENT. 4,0bar; vč první provozní revize tlakové nádoby
SPU
73 | A1.09 | D+M SPOLEČNÁ AUTOMATICKÁ DÁVKOVACÍ STANICE OCHRANNÉHO PŘÍPRAVKU, Nacenit pouze položky A1.09.1-A1.09.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | PROTI KOROZI A INKRUSTACI PRO TOPNÝ A CHLADICÍ SYSTÉM; DEMINERALIZACE PRO OBA OKRUHY, DÁVKOVÁNÍ SPOLEČNÉHO INHIBITORU KOROZE O VEL. DÁVKY 5kg NA 1m3; MAX. PRŮTOK PŘI PLNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ SYSTÉMU 1,8m3/hod; MAX. TLAK SUROVÉ VODY 6bar, OBJEM UT/CHL SYSTÉMU: cca 3m3/cca 9m3, ÚPRAVA SUROVÉ(PITNÉ) VODY NA HODNOTY: DEMINERALIZACE NA MAXIMÁLNÍ HODNOTU: 10 µS/cm, HODNOTA pH: 8,5; | [24 empty] | POP |  | PROTI KOROZI A INKRUSTACI PRO TOPNÝ A CHLADICÍ SYSTÉM; DEMINERALIZACE PRO OBA OKRUHY, DÁVKOVÁNÍ SPOLEČNÉHO INHIBITORU KOROZE O VEL. DÁVKY 5kg NA 1m3; MAX. PRŮTOK PŘI PLNĚNÍ A DÁVKOVÁNÍ SYSTÉMU 1,8m3/hod; MAX. TLAK SUROVÉ VODY 6bar, OBJEM UT/CHL SYSTÉMU: cca 3m3/cca 9m3, ÚPRAVA SUROVÉ(PITNÉ) VODY NA HODNOTY: DEMINERALIZACE NA MAXIMÁLNÍ HODNOTU: 10 µS/cm, HODNOTA pH: 8,5;
|  | SESTAVA STANICE SE SKLÁDÁ Z TĚCHTO KOMPONENT: A1.09.1-A1.09.9 | [24 empty] | POP
SPU
74 | A1.09.1 | D+M MECHANICKÝ PŘEDFILTR; NAPOJENÍ 1"; RUČNÍ ODKALOVACÍ VENTIL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | průtok vody max.: 5m3/hod; filtrační schopnost: 80µm; prac. tlak max.: 1,0 Mpa; pracovní teplota max.: 60°C | [24 empty] | POP |  | průtok vody max.: 5m3/hod; filtrační schopnost: 80µm; prac. tlak max.: 1,0 Mpa; pracovní teplota max.: 60°C
SPU
75 | A1.09.2 | D+M SYSTÉMOVÝ ODDĚLOVAČ OD ŘÁDU PITNÉ VODY; NAPOJENÍ 3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ODDĚLENÍ PITNÉ VODY OD UZAVŘENÉHO SYS. DLE DIN EN 1717; průtok max. při ztrátě do 1bar: 3,5 m3/h; odpad DN50mm; max. provozní tlak: 10bar; max. provozní teplota: 60°C | [24 empty] | POP |  | ODDĚLENÍ PITNÉ VODY OD UZAVŘENÉHO SYS. DLE DIN EN 1717; průtok max. při ztrátě do 1bar: 3,5 m3/h; odpad DN50mm; max. provozní tlak: 10bar; max. provozní teplota: 60°C
SPU
76 | A1.09.3 | D+M ODSOLOVACÍ FILTR; NAPOJENÍ 1", OBJEM 60 l | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměnná kapacita při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 µS/cm :7750 litrů; odsolovací schopnost ?S/cm : < 1; zbytkový obsah solí mg/l : < 1; hmotnost: 55kg | [24 empty] | POP |  | výměnná kapacita při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 µS/cm :7750 litrů; odsolovací schopnost ?S/cm : < 1; zbytkový obsah solí mg/l : < 1; hmotnost: 55kg
SPU
77 | A1.09.4 | D+M DIGITÁLNÍ MĚŘIČ VODIVOSTI; rozsah měření: 0 - 100 ?S/cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | zobrazení: LED diody, displej 13mm; rozměry: 80 x 82 x 56mm; přesnost měření: pod 2% měřeného rozsahu; napojení elektrod: 3“ závit, DN 6; el.jištění / napojení: IP 65 / 230V | [24 empty] | POP |  | zobrazení: LED diody, displej 13mm; rozměry: 80 x 82 x 56mm; přesnost měření: pod 2% měřeného rozsahu; napojení elektrod: 3“ závit, DN 6; el.jištění / napojení: IP 65 / 230V
SPU
78 | A1.09.5 | D+M DÁVKOVACÍ ČERPADLO, PROPORCIONÁLNÍ DÁVKOVÁNÍ; max. dávkovací výkon při max. protilaku: 9 l/hod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | max. protitlak: 6bar; ČERPADLO UMÍSTĚNO NA VODOMĚRU VE SLOŽENÍ: | [24 empty] | POP
|  | - vodoměr 3/4" | [24 empty] | POP
|  | - sací a výtlačné armatury | [24 empty] | POP
|  | - vstřikovač | [24 empty] | POP
|  | - kontrola vyprázdnění | [24 empty] | POP
SPU
79 | A1.09.6 | D+M ZÁSOBNÍ NÁDRŽ 50 L PRO DÁVKOVACÍ ČERPADLO, mat.: PE; CZ provedení s víkem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
80 | A1.09.7 | D+M NAPOJOVACÍ SESTAVA PRO SPRÁVNOU INSTALACI ODSOLOVACÍHO FILTRU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | OBSAHUJE POTŘEBNÉ UZAVÍRACÍ VENTILY A NEREZOVÉ NAPOJOVACÍ HADICE | [24 empty] | POP
SPU
81 | A1.09.8 | D+M ZAPŮJČENÍ ODSOLOVACÍHO FILTRU PRO ÚPRAVU ČÁSTI POTŘEBNÉHO OBJEMU SUROVÉ VODY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výměnná kapacita při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 µS/cm :13450 litrů; odsolovací schopnost ?S/cm : < 1; zbytkový obsah solí mg/l : < 1; hmotnost: 95kg | [24 empty] | POP |  | výměnná kapacita při tvrdosti 10 0dH ( 1,78 mol/m3 ) do hodnoty vodivosti 20 µS/cm :13450 litrů; odsolovací schopnost ?S/cm : < 1; zbytkový obsah solí mg/l : < 1; hmotnost: 95kg
SPU
82 | A1.09.9 | D+M Chemie na prvotní spuštění; inhibitor koroze pro uzavřené chladící a topné systémy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | TECHNICKÉ PARAMETRY: Obsah: 20 kg Hustota: 1,10± 0,02 g/cm3 Koncentrace výrobku v recirkulující vodě má být: Topné systémy: 5,000 g/m3 Uzavřené chladicí systémy: 1,000 ÷ 3,000 g/m3 - inhibitor koroze používaný v uzavřených chladicích systémech a topných systémech, vyrobených z hliníku, oceli a slitin mědi | [24 empty] | POP |  | TECHNICKÉ PARAMETRY: Obsah: 20 kg Hustota: 1,10± 0,02 g/cm3 Koncentrace výrobku v recirkulující vodě má být: Topné systémy: 5,000 g/m3 Uzavřené chladicí systémy: 1,000 ÷ 3,000 g/m3 - inhibitor koroze používaný v uzavřených chladicích systémech a topných systémech, vyrobených z hliníku, oceli a slitin mědi
|  | balení 20 kg | [24 empty] | POP
SPU
83 | A1.10 | D+M PLNĚ AUTOMATICKÁ CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA PRO TOPNÉ SYSTÉMY | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | OBSAHUJE: 1 ČERPADLO, 2 SOLENOIDY, 1 CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA; -ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL UMOŽNUJÍCÍ KOMUNIKACI SE SYSTÉMEM MaR; PN 10bar; PROVOZNÍ ROZSAH dpu: 2-4,5bar; Pel=1,4kW; vč uvedení do provozu | [24 empty] | POP |  | OBSAHUJE: 1 ČERPADLO, 2 SOLENOIDY, 1 CYKLONOVÁ VAKUOVÁ ODPLYŇOVACÍ JEDNOTKA; -ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL UMOŽNUJÍCÍ KOMUNIKACI SE SYSTÉMEM MaR; PN 10bar; PROVOZNÍ ROZSAH dpu: 2-4,5bar; Pel=1,4kW; vč uvedení do provozu
SPU
84 | A1.11 | D+M SEPARÁTOR NEČISTOT S CYKLONOVOU TECHNOLOGÍ, TECHNOLOGIE ZARUČUJÍCÍ ODLUČOVÁNÍ KALU A MAGNETITU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | DN80; PN16; Qnom/Qmax: 18/56m3/h; OBJEM=25l; vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ: -T-KUS S MAGNETICKOU TYČÍ A JÍMKOU, L=261mm; -AUTOMATICKÝ ODVZDUŠOVACÍ VENTIL, PROVEDENÍ S UZAVÍRÁNÍM DN25/PN10; -Tepelná izolace, Minerální vlna, 2-dílný pozinkovaný ocelový plášť, jednoduchá montáž se stahovacími uzávěry-Tepelná vodivost cca 0.040 W/mK. | [24 empty] | POP |  | DN80; PN16; Qnom/Qmax: 18/56m3/h; OBJEM=25l; vč. PŘÍSLUŠENSTVÍ: -T-KUS S MAGNETICKOU TYČÍ A JÍMKOU, L=261mm; -AUTOMATICKÝ ODVZDUŠOVACÍ VENTIL, PROVEDENÍ S UZAVÍRÁNÍM DN25/PN10; -Tepelná izolace, Minerální vlna, 2-dílný pozinkovaný ocelový plášť, jednoduchá montáž se stahovacími uzávěry-Tepelná vodivost cca 0.040 W/mK.
SPU
85 | A1.12a | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=13m3/h; H=3,6 m v.sl.; U=230V; P=252W; I=1,15A; MAX. VÝTLAK 60kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 240mm,zapnutí signálním povelem a signálu o poruše, vč. protipřírub | [24 empty] | POP |  | Q=13m3/h; H=3,6 m v.sl.; U=230V; P=252W; I=1,15A; MAX. VÝTLAK 60kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 240mm,zapnutí signálním povelem a signálu o poruše, vč. protipřírub
SPU
86 | A1.12b | Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=13m3/h; H=3,6 m v.sl.; U=230V; P=252W; I=1,15A; MAX. VÝTLAK 60kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 240mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše, vč. protipřírub | [24 empty] | POP |  | Q=13m3/h; H=3,6 m v.sl.; U=230V; P=252W; I=1,15A; MAX. VÝTLAK 60kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 240mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše, vč. protipřírub
SPU
87 | A1.13a | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN32, PN10, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=4,8m3/h; H=2,5 m v.sl.; U=230V; P=73W; I=0,59A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=4,8m3/h; H=2,5 m v.sl.; U=230V; P=73W; I=0,59A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
88 | A1.13b | Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN32, PN10, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=4,8m3/h; H=2,5 m v.sl.; U=230V; P=73W; I=0,59A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=4,8m3/h; H=2,5 m v.sl.; U=230V; P=73W; I=0,59A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
89 | A3.1 | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
90 | A3.13a | Dod Pojistný ventil závitový, mosaz; PN16, G 1" × 1 1/4", průtočný průřez: 380mm2 , otv. přetlak 400kPa | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
91 | A3.13b | Dod Pojistný ventil závitový, mosaz; PN16, G 1 1/4" × 1 1/2", průtočný průřez: 804mm2 , otv. přetlak 400kPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
92 | A3.14 | Dod Expanzní kohout, PN 16, DN20, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | A3.3 | Dod Automatický odvzdušovací ventil, PN 16, G1/2" | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | A4.1 | Dod Ruční vyvažovací ventil s uzavíráním ze šedé litiny, PN16, DN 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se samotěsnícími měřícími vsuvkami vč. protipřírub PN16 | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
95 | A5.1 | Dod Kulový kohout plastový PPR; PN16, D32 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | A5.2 | Dod Zpětná klapka PPR; PN16, D32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
97 | A5.3 | Dod Filtr PPR; PN16, D32 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
98 | A5.5 | D+M Manometr na pitnou vodu (0-1,0 MPa) + man. kohout | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
99 | A5.6 | D+M Vodoměr domovní závit.; DN25; Q=6,3 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
100 | A6.1 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové vedení ) | kg | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
101 | A6.6 | Dod krycí dvířka kovová 400x400 mm pro revizní otvor | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 168 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | A6.2 Vyvážení a zaregulování systému : 72,0 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.3 Dilatační zkouška : 48,0 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.5 Požární dohled po řezání a sváření : 48,0 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
103 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
104 | 631433003R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
105 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
106 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
107 | 631433207R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
108 | 631433411R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
109 | 631433413R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
110 | 631433415R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 133,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
111 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B | RADIÁTOROVÉ VYTÁPĚNÍ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2081.26 | [5 empty] | DIL
112 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 14.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Obecný popis položky v RTS : | [24 empty] | POP
|  | Prostup plastového potrubí max. průměru 25 mm otvorem max. průměru 75 mm v lehké příčce nebo masívní stěně tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120. | [24 empty] | POP |  | Prostup plastového potrubí max. průměru 25 mm otvorem max. průměru 75 mm v lehké příčce nebo masívní stěně tl. min. 100 mm s požární odolností EI 120.
|  | Otvor je utěsněn minerální vlnou, prostup i potrubí před a za prostupem je opatřeno protipožární stěrkou Promastop U. | [24 empty] | POP |  | Otvor je utěsněn minerální vlnou, prostup i potrubí před a za prostupem je opatřeno protipožární stěrkou Promastop U.
|  | Nacenit pouze protipožární utěsnění prostupu potrubí UT. | [24 empty] | POP
|  | B6.1 : 5*2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
113 | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 178.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
114 | 722181212RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm | m | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 35.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | 722181212RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 30.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
116 | 722181212RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm | m | 348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.129 | 44.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
117 | 722181212RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 35 mm | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.142 | 11.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.072 | 2.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 51.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B8.2 : 120,0+154,0+216,0 |  | 490 | [22 empty] | VV | 0
SPU
120 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 7.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B8.2 : 24,0+29,0 |  | 53 | [22 empty] | VV | 0
SPU
121 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.195 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B8.2 : 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
122 | 723150365R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B6.3 : 0,5*6 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,5*2 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
123 | 723150366R00 | Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29 | 0.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B6.3 : 0,5*2 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
124 | 725989101R00 | Dvířka montáž dvířek kovových i z PH | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.37 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
125 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
126 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 4.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
127 | 733111123R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.401 | 48.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
128 | 733111124R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.377 | 58.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
129 | 733111125R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25 | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.431 | 93.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
130 | 733111126R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32 | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.452 | 10.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
131 | 733111127R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 40 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.491 | 14.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.543 | 6.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.237 | 18.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
134 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 32.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
135 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 46.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
136 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.649 | 7.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
137 | 733113117R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.752 | 4.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
138 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.968 | 3.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
139 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 1320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.29738 | 392.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
140 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.30738 | 81.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
141 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.31738 | 76.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33332 | 116 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
143 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3579 | 27.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 49.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B2.4 : 120,0+154,0+216,0+24,0 |  | 514 | [22 empty] | VV | 0
|  | B2.5 : 1320,0+264,0+240,0+348,0+78,0 |  | 2250 | [22 empty] | VV | 0
SPU
145 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.021 | 0.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
146 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
147 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.38372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.562 | 2.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dem izol. : 0,0092 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | dem ocel.potr. : 0,2128 |  | 0.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | dem otop. těles : 0,16172 |  | 0.16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
148 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.051 | 1.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3.3 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4.3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
149 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B4.1 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4.6 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
150 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 40.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B4.4 : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | B4.5 : 184 |  | 184 | [22 empty] | VV | 0
SPU
151 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
152 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
153 | 734209125R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.288 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (troj-cest. armatury s elpohonem-dodávka MaR) | [24 empty] | POP
SPU
154 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
155 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 3.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
156 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
157 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 2.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
158 | 734245126R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 50, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 734266222R00 | Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, přímé, bronzové, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 734291951R0P | Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání | kus | 218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.144 | 31.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
162 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
163 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 4.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3.7 : 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | B3.8 osadit na ot. tělesa v suterénu s připojovacím ventilem bez vypouštění : 19 |  | 19 | [22 empty] | VV | 0
SPU
164 | 734411142R0P | Teploměr dvoukovový DTR, prům.100 mm, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 1.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
165 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 0.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B3.11 pro teploměr : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | B3.12 pro manometr : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | B3.13 pro čidla MaR : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
167 | 735121810R00 | Demontáž radiátorů ocelových článkových | m2 | 15.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 1.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,55*6 |  | 15.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
168 | 735158210R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.335 | 9.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.605 : 5+5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 8+2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.3 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
169 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých | kus | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.617 | 101.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.1v.605 : 1+8 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.2 v.305 : 2+21+26+27+5 |  | 81 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.605 : 2+1+1+5+9+3+2 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 17+3+10+2+1+2+2+1+2+4+5 |  | 49 | [22 empty] | VV | 0
SPU
170 | 735158230R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles třířadých | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.929 | 23.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.1 v.905 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.2 v.305 : 1+5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.2 v.905 : 1+2+3+1+2+5 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.4 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
171 | 735159110R00 | Otopná tělesa panelová montáž jednořadých, do délky 1500 mm, bez dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.868 | 17.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.605 : 5+5 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 8+2 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
172 | 735159220R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu | kus | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.008 | 123.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.1v.605 : 1+8 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.2 v.305 : 2+21+26 |  | 49 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.605 : 2+1+1+5+9 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 17+3+10+2+1+2+2+1+2+4 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
173 | 735159230R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.139 | 45.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.305 : 27+5 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.605 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
174 | 735159240R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.317 | 2.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.605 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
175 | 735159310R00 | Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky do 1140 mm, bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.115 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.905 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
176 | 735159320R00 | Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm, bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.188 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.1 v.905 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | B5.2 v.905 : 2+3+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
177 | 735159330R00 | Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.354 | 10.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.305 : 1+5 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | v.905 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
178 | 735159340R00 | Otopná tělesa panelová montáž třířadých, délky přes 1980 do 2820 mm, bez dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.667 | 8.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B5.2 v.905 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
179 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci topných žebříků | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.868 | 7.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
180 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.087 | 48.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 120,0+154,0+216,0+24,0+29,0+12,0 |  | 555 | [22 empty] | VV | 0
SPU
181 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.177 | 19.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
182 | 970031060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.35 | 3.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B6.2 : 0,15*2*5 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
183 | 970034060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně, do D 60 mm | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.629 | 0.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Položka pořadí 113 : 1,50000 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 5
SPU
184 | B1.1a | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN25, PN10, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=3,5m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=128W; I=1,03A; MAX. VÝTLAK 80kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=3,5m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=128W; I=1,03A; MAX. VÝTLAK 80kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
185 | B1.1b | Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN25, PN10, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=3,5m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=128W; I=1,03A; MAX. VÝTLAK 80kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=3,5m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=128W; I=1,03A; MAX. VÝTLAK 80kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
186 | B3.15a | Šroubení přímé přechod Fe/Cu 15/15x1 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
187 | B3.15b | Šroubení přímé přechod Fe/Cu 25/28x1,5 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
188 | B3.15c | Šroubení přímé přechod Fe/Cu 32/35x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
189 | B3.16 | D+M Vlnovcové hadice z nerez oceli SE 111; DN 25; délka 500mm, včetně šroubení s vnitřním závitem a těsněním do 110°C; PN16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
190 | B3.2a | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
191 | B3.2b | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G2" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
192 | B3.3 | Dod Automatický odvzdušovací ventil, PN 16, G1/2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
193 | B4.1 | Dod Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku Rp 1/2" | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, rozsah průtoku= 10-150l/h, ?p = 10;15- 60 kPa s oranžovou montážní krytkou, přímé provedení, připojovací závit M30x1,5 (nastavovací klíč -součást balení ventilu) | [24 empty] | POP |  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, rozsah průtoku= 10-150l/h, ?p = 10;15- 60 kPa s oranžovou montážní krytkou, přímé provedení, připojovací závit M30x1,5 (nastavovací klíč -součást balení ventilu)
SPU
194 | B4.3 | Dod Vypouštěcí nástavec k uzav. a reg. šroubení; 1/2" připojení hadice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
195 | B4.4 | Dod Připojovací šroubení přímé s automatickým omezením průtoku G 3/4'' | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, bez vypouštění. Pro otopná tělesa typu ventil-kompakt s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h, ?p = 10;15- 60 kPa | [24 empty] | POP |  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, bez vypouštění. Pro otopná tělesa typu ventil-kompakt s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h, ?p = 10;15- 60 kPa
SPU
196 | B4.5 | Dod Připojovací šroubení rohové s automatickým omezením průtoku G 3/4'' | ks | 184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, bez vypouštění. Pro otopná tělesa typu ventil-kompakt s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h, ?p = 10;15- 60 kPa | [24 empty] | POP |  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, bez vypouštění. Pro otopná tělesa typu ventil-kompakt s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h, ?p = 10;15- 60 kPa
SPU
197 | B4.6 | Dod Termostatický ventil v rohovém provedení s automatickým omezením průtoku Rp1/2'' | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa a uzavíráním s vypouštěním. Pro otopná tělesa bez ventilové vložky, připojovací závit otopného tělesa: Rp 1/2, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h; ?p = 10;15- 60 kPa | [24 empty] | POP |  | s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa a uzavíráním s vypouštěním. Pro otopná tělesa bez ventilové vložky, připojovací závit otopného tělesa: Rp 1/2, rozteč připojení 50mm, rozsah průtoku= 10-150l/h; ?p = 10;15- 60 kPa
SPU
198 | B4.7 | Nastavovací klíč pro sdružené šroubení a TRV s omezovačem průtoku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
199 | B4.8 | D+M Krytka šroubení pro OT ventil kompakt a TRV ventilu rozteč přip 50mm, bílá RAL 9016, pro příme i rohové provedení | ks | 206 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
200 | B4.9 | Dod Termostatická hlavice pro veřejné prostory se zabezpečovacím kroužkem, teplotní rozsah 0-28°C; závit M 30x1,5 | ks | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
201 | B5.101 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/405-K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení
SPU
202 | B5.102 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1605-K | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení
SPU
203 | B5.103 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/405-K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení
SPU
204 | B5.104 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/705-K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení
SPU
205 | B5.105 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/805-K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení
SPU
206 | B5.106 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1205-K | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění. 4x boční přípojení a vnitřní závit G1/2“, Rozteč připojení=stavební výška-54mm, Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar) vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení | [24 empty] | POP |  | Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);K-boční připojení
SPU
207 | B5.201 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1005-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
208 | B5.202 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1205-V | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
209 | B5.203 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1405-V | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
210 | B5.204 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1605-V | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
211 | B5.205 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-305/1805-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
212 | B5.206 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-305/1605-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
213 | B5.207 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-305/1805-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
214 | B5.208 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-605/405-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
215 | B5.209 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-605/605-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
216 | B5.210 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/605-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
217 | B5.211 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/805-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
218 | B5.212 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1005-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
219 | B5.213 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1205-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
220 | B5.214 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1405-V | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
221 | B5.215 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/1605-V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
222 | B5.216 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-605/2005-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
223 | B5.217 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-905/405-V | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
224 | B5.218 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 10-905/705-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
225 | B5.219 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/405-V | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
226 | B5.220 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/505-V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
227 | B5.221 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/705-V | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
228 | B5.222 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/805-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
229 | B5.223 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/905-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
230 | B5.224 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1005-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
231 | B5.225 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1105-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
232 | B5.226 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1205-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
233 | B5.227 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1305-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
234 | B5.228 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1405-V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
235 | B5.229 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 20-905/1605-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
236 | B5.230 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1005-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
237 | B5.231 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1205-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
238 | B5.232 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1305-V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
239 | B5.233 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1405-V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
240 | B5.234 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/1605-V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
241 | B5.235 | Dod Energeticky úsporná otopná tělesa desková ocelová 30-905/2005-V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem. | [24 empty] | POP |  | bez přestupných ploch pro snadné čištění v souladu s parametry pro instalaci do prostor s mimořádně vysokými hygienickými nároky; s funkcí automatického sériového proudění a integrovaným termostatickým ventilem.
|  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení | [24 empty] | POP |  | 2x pravé spodní připojení vnější závit G3/4“; Rozteč připojení=50mm; 3xG1/2" vnitřní závit boční Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. úchytů na zeď a montážní sady, typ 20 -30 navíc s oddělovací zátkou pro funkci automatického sériového proudění, Lak: bílá (RAL 9016), Značení: AA-BBB/CCC-K; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm);V-pravé spodní připojení
SPU
242 | B5.3 | Dod Koupelnové otopné těleso ocelové v provedení s prohýbanými příčnými trubkami 764/390-M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | připojení: 2 x G 1/2“ vnitřní závit, spodní středové připojení, rozteč připojení 50 mm; Odvzdušnění: G 1/2“ nahoře, vlevo. Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. upevňovacích prvků na zeď, značení dle výkresu; Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | připojení: 2 x G 1/2“ vnitřní závit, spodní středové připojení, rozteč připojení 50 mm; Odvzdušnění: G 1/2“ nahoře, vlevo. Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. upevňovacích prvků na zeď, značení dle výkresu; Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: AAA//BBB-M; AAA-výška(mm);BBB-délka(mm);M-spodní středové připojení | [24 empty] | POP
SPU
243 | B5.4 | D+M Stojánkový ocelový konvektor s vestavěným ventilem KON-33-280/1600 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s integrovanou izolační deskou, 2x pravé spodní přípojení, s vnějším závitem 3/4''-eurokonus s roztečí 50 mm. Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. upevňovacích prvků na podlahu, značení dle výkresu; Lak: bílá (RAL 9016) | [24 empty] | POP |  | s integrovanou izolační deskou, 2x pravé spodní přípojení, s vnějším závitem 3/4''-eurokonus s roztečí 50 mm. Provozní podmínky: max. prov. teplota 110°C, max. provozní tlak 10 bar (zkušební tlak 13 bar), vč. upevňovacích prvků na podlahu, značení dle výkresu; Lak: bílá (RAL 9016)
|  | Značení: KON-AA-BBB/CCC; KON-konvektor; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm) | [24 empty] | POP |  | Značení: KON-AA-BBB/CCC; KON-konvektor; AA-počet desek a přestupných ploch;BBB-výška(mm);CCC-délka(mm)
SPU
244 | B6.4 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové vedení ) | kg | 183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
245 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 60 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | B6.6 Požární dohled po řezání a sváření : 48,0 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | B9.3 Vypuštění a zpětné napuštení a odvzdušnění části stávajícího topného systému : 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
246 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
247 | 28349014R | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
248 | 631433001R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
249 | 631433202R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
250 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
251 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
252 | 631433205R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
253 | 631433207R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
254 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B_1 | Přeložka stávajícího páteřového rozvodu páteřového rozvodu v obj. B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 49.7 | [5 empty] | DIL
255 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.072 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
256 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.195 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
257 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
258 | 733111128R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.543 | 21.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
259 | 733191928R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 50 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.577 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
260 | 733890803R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m z objektů výšky přes 6 do 24 m | t | 0.111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.562 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | dem izol. : 0,0046 | [24 empty] | VV | 0
|  | dem ocel.potr. : 0,1064 |  | 0.11 | [22 empty] | VV | 0
SPU
261 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.087 | 3.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
262 | B10.4 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové vedení ) | kg | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
263 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | B10.5 Vypuštění a zpětné napuštení a odvzdušnění části stávajícího topného systému : 12,0 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
SPU
264 | 631433207R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
265 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | C | TOPENÍ PRO VZT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 846.94 | [5 empty] | DIL
266 | 713552121R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.45 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
267 | 722182011R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 | m | 219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 132,0+38,0+49,0 |  | 219 | [22 empty] | VV | 0
SPU
268 | 722182014R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 | m | 73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.135 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 36,0+37,0 |  | 73 | [22 empty] | VV | 0
SPU
269 | 722182016R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80 | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.195 | 17.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 48,0 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 20,0+24,0 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
270 | 722182018R00 | Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 80 do DN 110 | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.233 | 17.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
271 | 722182097R0P | Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 100,vč. dodávky pouzdra pro vyvažovací ventil přírubový | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.242 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
272 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
273 | 733111312R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 10 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.453 | 9.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
274 | 733111313R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.473 | 62.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
275 | 733111314R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.505 | 19.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
276 | 733111315R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.565 | 27.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
277 | 733111316R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.7 | 25.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
278 | 733111317R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.735 | 27.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
279 | 733111318R00 | Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.828 | 39.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
280 | 733113112R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 10 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
281 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.237 | 7.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
282 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
283 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 6.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
284 | 733113116R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 32 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.649 | 7.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
285 | 733113117R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 40 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.752 | 9.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
286 | 733113118R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.968 | 13.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
287 | 733121222R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.919 | 18.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
288 | 733121225R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.04 | 24.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
289 | 733121228R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 108, tloušťka stěny 4 mm | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.206 | 91.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
290 | 733123123R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých 76, tloušťka stěny 3,2 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.373 | 13.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
291 | 733123125R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 89, tloušťka stěny 3,6 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.726 | 20.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
292 | 733123128R00 | Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých D 108, tloušťka stěny 4,0 mm | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.756 | 71.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
293 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.102 | 11.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
294 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C2.6 : 20,0+132,0+38,0+49,0+36,0 |  | 275 | [22 empty] | VV | 0
SPU
295 | 733190107R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.021 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
296 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.032 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
297 | 733190225R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6 | m | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 1.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C2.7 : 20,0+24,0 |  | 44 | [22 empty] | VV | 0
SPU
298 | 733190232R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 89/3,6 do D 133/4,5 | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
299 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.465 | 2.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C4.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
300 | 734163418R00 | Filtr s výměnnou vložkou, litinový, DN 100, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.34 | 2.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
301 | 734173414R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 50, včetně dodávky materiálu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.666 | 0.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C1.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
302 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.726 | 10.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C4.1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | C4.2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | C4.3 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | C4.4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
303 | 734193219R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 0.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
304 | 734193239R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
305 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.051 | 1.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C3.4 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
306 | 734209113R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C3.1a : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3.2a : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3.2e : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
307 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 1.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C3.1b : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3.2b : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
308 | 734209115R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 2.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C3.1c : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | C3.2c : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
309 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C3.2d : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
310 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
311 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
312 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 1.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
313 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 3.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | chromovaný | [24 empty] | POP
SPU
314 | 734245122R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
315 | 734245123R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
316 | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
317 | 734265312R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.082 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
318 | 734265313R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
319 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
320 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 1.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
321 | 734295211R00 | Filtr mosazný, DN 15, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
322 | 734295212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.207 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
323 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
324 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 1.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
325 | 734295311R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 10, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | C3.3 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
326 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.083 | 4.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
327 | 734411142R0P | Teploměr dvoukovový DTR, prům.100 mm, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 20.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
328 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 28.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
329 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 39.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pro teploměr : 56 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro manometr : 66 |  | 66 | [22 empty] | VV | 0
|  | pro pro čidla MaR : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
330 | 783424140R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.087 | 31.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20,0+132,0+38,0+49,0+36,0+37,0+48,0 |  | 360 | [22 empty] | VV | 0
SPU
331 | 783425150R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 12.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 20,0+24,0+76,0 |  | 120 | [22 empty] | VV | 0
SPU
332 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.177 | 8.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
333 | C1.1a | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=15m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=533W; I=2,37A; MAX. VÝTLAK 120kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 280mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=15m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=533W; I=2,37A; MAX. VÝTLAK 120kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 280mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
334 | C1.1b | Dod OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN50, PN10, PŘÍRUBOVÉ PŘIPOJENÍ, suchá záloha | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=15m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=533W; I=2,37A; MAX. VÝTLAK 120kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 280mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=15m3/h; H=5,5 m v.sl.; U=230V; P=533W; I=2,37A; MAX. VÝTLAK 120kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 280mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
335 | C1.2 | D+M OBĚHOVÉ ČERPADLO DO POTRUBÍ S EL. ŘÍZENÝMI OTÁČKAMI DN25, PN10, ZÁVITOVÉ PŘIPOJENÍ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Q=1,5m3/h; H=2,0 m v.sl.; U=230V; P=51W; I=0,41A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše | [24 empty] | POP |  | Q=1,5m3/h; H=2,0 m v.sl.; U=230V; P=51W; I=0,41A; MAX. VÝTLAK 40kPa; TEPLOTA ČERPANÉ KAPALINY -10°C až +110°C, STAVEBNÍ DÉLKA 180mm, zapnutí signálním povelem a signálu o poruše
SPU
336 | C3.11 | D+M DIFERENCIÁLNÍ MANOMETR, o100 rozsah, 0-600 kPa, Manometr včetně 2x smyčky a 2x zkušeb.kohoutu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
337 | C3.1a | Dod TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ DVOUCESTNÝ VENTIL; PN16, DN 15, ROZSAH PRŮTOKU 92-480 l/h | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N | [24 empty] | POP |  | ?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N
SPU
338 | C3.1b | Dod TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ DVOUCESTNÝ VENTIL; PN16, DN 20, ROZSAH PRŮTOKU 200-975 l/h | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N | [24 empty] | POP |  | ?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N
SPU
339 | C3.1c | Dod TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ REGULAČNÍ A VYVAŽOVACÍ DVOUCESTNÝ VENTIL; PN16, DN 25, ROZSAH PRŮTOKU 340-1750 l/h | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N | [24 empty] | POP |  | ?Pmax=600kPa; ROZSAH POUŽITÍ:-20 až +120°C; vč. EL. POHONU-PŘÍP. ZÁVIT M30x1,5 NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 24VAC/DC, SIGNÁL 0(2)-10VDC; ZDVIH: 6,5mm; UZAV. SÍLA: 160N
SPU
340 | C3.2a | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G1/2" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
341 | C3.2b | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G3/4" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
342 | C3.2c | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G1" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
343 | C3.2d | Dod Ruční vyvažovací ventil se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16, G5/4" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
344 | C3.2e | Dod Ruční vyvažovací ventil DN15 v provedení se sníženým průtokem (low flow) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | koncových jednotek ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16; funkce: | [24 empty] | POP |  | koncových jednotek ze slitiny mosazi odolné proti odzinkování,se samotěsnícími měřícími vsuvkami, PN16; funkce:
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
345 | C3.4 | Dod Automatický odvzdušovací ventil, PN 16, G1/2" | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
346 | C4.1 | Dod Ruční vyvažovací ventil s uzavíráním ze šedé litiny, PN16, DN 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | se samotěsnícími měřícími vsuvkami | [24 empty] | POP
|  | Funkce: | [24 empty] | POP
|  | Vyvažování | [24 empty] | POP
|  | Nastavení s aretací | [24 empty] | POP
|  | Měření průtoku, tlaků a teploty | [24 empty] | POP
|  | Uzavírání | [24 empty] | POP
|  | Vypouštění | [24 empty] | POP
SPU
347 | C5.2 | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky+táhla, pevné body, kluzné uložerní, osové vedení ) | kg | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
348 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 48 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | C5.4 Požární dohled po řezání a sváření : 48,0 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
349 | 283233621R | páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
350 | 631433001R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
351 | 631433202R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
352 | 631433203R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
353 | 631433204R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
354 | 631433205R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 48,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
355 | 631433207R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 60,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
356 | 631433410R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
357 | 631433411R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 89,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
358 | 631433413R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 108,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | ,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | [24 empty] | POP
SPU
359 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.04 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.04 | Vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | CP1 Větrání vstupní haly centrálního příjmu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,,, Vp=5450 m3/h, Vo=4200 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
2 | 1_02 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
3 | 1_03 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační, , klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.001, N1.006, N1.009, N1.027, N1.030, N1.069) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
4 | 1_04 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, , klapkou;V=250-600 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.004,N1.005, N1.051, N1.064) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
5 | 1_05 | D+M Anemostat přívodní s kruhovou vířivou vyústí o rozměru o400 mm; boční připojení d=200 mm, s,, regulační klapkou;V=300 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.037, N1.038) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
6 | 1_06 | D+M Anemostat přívodní s kruhovou vířivou vyústí o rozměru o500 mm; boční připojení d=250 mm, s,, regulační klapkou;V=450 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.037, N1.038) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
7 | 1_07 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační,, klapkou;V=200 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.006, N1.009) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
8 | 1_08 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační,, klapkou;V=600-800 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.005, N1.036, N1.040, N1.064) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
9 | 1_09 | D+M Anemostat odvodní s kruhovou vířivou vyústí o rozměru o500 mm; boční připojení d=250 mm, s,, regulační klapkou;V=500 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.035) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
10 | 1_10 | D+M Talířový ventil odtahový D100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
11 | 1_11 | D+M Talířový ventil odtahový D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
12 | 1_12 | D+M Talířový ventil odtahový D200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
13 | 1_13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x450 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
14 | 1_14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x450 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
15 | 1_15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
16 | 1_16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
17 | 1_17 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
18 | 1_18 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
19 | 1_19 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
20 | 1_20 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
21 | 1_21 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
22 | 1_22 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
23 | 1_23 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
24 | 1_24 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
25 | 1_25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy o160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
26 | 1_26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy o200 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
27 | 1_27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy o250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
28 | 1_28 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 600x450 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
29 | 1_29 | D+M Protidešťová žaluzie 1400x1600 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem RAL 7024, Graphitgrau dle požadavku architekta. Max.tlaková ztráta při průtoku 86.530 m3/h bude činit 20 Pa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Žaluzie osazena do rámu, který bude osazen do sacího kanálu. Rám bude součástí dodávky žaluzie. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
30 | 1_30 | D+M Protidešťová žaluzie 1000x1600 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem RAL 7024, Graphitgrau dle požadavku architekta. Max.tlaková ztráta při průtoku 86.530 m3/h bude činit 20 Pa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Žaluzie osazena do rámu, který bude osazen do sacího kanálu. Rám bude součástí dodávky žaluzie. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
31 | 1_31 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
32 | 1_32 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
33 | 1_33 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
34 | 1_34 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
35 | 1_35 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
36 | 1_36 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
37 | 1_37 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
38 | 1_38 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
39 | 1_39 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
40 | 1_40 | D+M Lamelová výfuková hlavice d=300 mm, provedení pozink; umístěno na VZT potrubí ve výšce cca 400, mm nad úrovni pochůzí plochy střechy | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy, 109_Půdorys objektu B | [24 empty] | POP
SPU
41 | 1_41 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.039) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
42 | 1_42 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.039) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
43 | 1_43 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 1_44 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 1_45 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 1_46 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 1_47 | D+M Potrubí vyrobené z panelů ALP vč. montářního, závěsového a těsnícího materiálů; parametry, potrubí: polyisokyanátový sendvičový panel z obou stran krytý Al folií vyrobeného z panelů | m2 | 202.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 4000x1200x30 mm; hustota izolační pěny 48 kd/m3; povrch panelu - z vnitřní strany hladký; souč.tepelné vodivosti 0,.020 W/m2K, tepelná odolnost -35°C až +110°C; potrubí vyztuženo dle pokynů výrobce, tlaková odolnost - podtlak max.300 Pa. | [24 empty] | POP | 4000x1200x30 mm; hustota izolační pěny 48 kd/m3; povrch panelu - z vnitřní strany hladký; souč.tepelné vodivosti 0,.020 W/m2K, tepelná odolnost -35°C až +110°C; potrubí vyztuženo dle pokynů výrobce, tlaková odolnost - podtlak max.300 Pa.
SPU
Díl: | 02 | CP2 Klimatizace emergency |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
48 | 2_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,,, Vp=5900 m3/h, Vo=5670 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
49 | 2_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 40 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
50 | 2_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 80 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
51 | 2_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
52 | 2_05 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou; V=150,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.010, N1.019) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.010, N1.019)
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
53 | 2_06 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.n1.014, N1.015, N1.016, N1.017, N1.018) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.n1.014, N1.015, N1.016, N1.017, N1.018)
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
54 | 2_07 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N1.010) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
55 | 2_08 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 150 m3/h při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N1.019) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
56 | 2_09 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N1.014, N1.015, N1.016, N1.017, N1.018) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
57 | 2_11 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=400 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.015, N1.016, N1.017, N1.018, N1.019) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
58 | 2_13 | D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
59 | 2_14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700X500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
60 | 2_15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700X500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
61 | 2_16 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250X300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
62 | 2_17 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300X300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
63 | 2_18 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600X300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
64 | 2_19 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
65 | 2_20 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200X250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
66 | 2_21 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500X300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
67 | 2_22 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 700X200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
68 | 2_23 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 600x450 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
69 | 2_24 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=160 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
70 | 2_25 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
71 | 2_26 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
72 | 2_27 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
73 | 2_28 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
74 | 2_29 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
75 | 2_30 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x250 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do zděné konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
76 | 2_31 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do zděné konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
77 | 2_32 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do zděné konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
78 | 2_33 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do zděné konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
79 | 2_34 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x150 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
80 | 2_35 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 2_36 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 131 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 2_37 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | 2_38 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 03 | CP3 Klimatizace - zobrazovací metody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
84 | 3_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,, Vp=2600 m3/h, Vo=2420 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
85 | 3_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 20 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
86 | 3_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 60 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
87 | 3_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
88 | 3_05 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, , klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.046, N1.047) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
89 | 3_06 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, , klapkou;V=400 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č. N1.023, N1.048) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
90 | 3_07 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační,, klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.046, N1.047) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
91 | 3_08 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační,, klapkou;V=400 m3/h; výška nástavce max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č. N1.023, N1.048) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
92 | 3_09 | D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
93 | 3_10 | D+M Talířový ventil odtahový D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
94 | 3_11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x350 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
95 | 3_12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x350 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
96 | 3_13 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
97 | 3_14 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
98 | 3_15 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
99 | 3_16 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x450 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
100 | 3_17 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
101 | 3_18 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
102 | 3_19 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
103 | 3_20 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
104 | 3_21 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
105 | 3_22 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
106 | 3_23 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=375 m3/h; výška nástavce max.280 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.024) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
107 | 3_24 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=375 m3/h; výška nástavce max.280 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.024) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
108 | 3_25 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | 3_26 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
110 | 3_27 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | 3_28 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
112 | 3_29 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou;V=100-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.020) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
113 | 3_30 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
114 | 3_31 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
115 | 3_32 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou ruční s aretací polohy; d=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 04 | CP4 Klimatizace zákrokového sálů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
116 | 4_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,,, Vp=2000 m3/h, Vo=1800 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
117 | 4_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 16 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
118 | 4_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 60 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
119 | 4_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
120 | 4_05 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=200,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.052) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.052)
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
121 | 4_06 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=400,, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.053) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.053)
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
122 | 4_07 | D+M Přívodní čistý nástavec s vyústí s děrovaným plechem; boční připojení d=200 mm, s regulační,, klapkou; V=350 m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.054) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do těsného kovového podhledu o rastru 600x600 mm. (m.č.N1.054)
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
123 | 4_08 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 200 m3/h při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N1.052) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
124 | 4_09 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 350 m3/h při,, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N1.054) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
125 | 4_10 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č. N1.053) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
126 | 4_11 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=200 m3/h; výška anemostatu max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.052) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
127 | 4_12 | D+M Anemostat odvodní s čelní deskou z děrovaného plechu o rozměru 500x500 mm; boční připojení, d=200 mm, s regulační klapkou;V=600 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.054) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
128 | 4_13 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=400 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.053) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
129 | 4_14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
130 | 4_15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
131 | 4_16 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200X300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
132 | 4_17 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 400x300 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
133 | 4_18 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
134 | 4_19 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
135 | 4_20 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
136 | 4_21 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
137 | 4_22 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1500 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
138 | 4_23 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
139 | 4_24 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
140 | 4_25 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
141 | 4_26 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 05 | CP5 Klimatizace pracoviště ARO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
142 | 5_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,,, Vp=12360 m3/h, Vo=11710 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
143 | 5_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 80 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. Elektrický vyvíječ bude sestaven ze dvou kusů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
144 | 5_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 160 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
145 | 5_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x1000x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
146 | 5_05 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x800x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
147 | 5_06 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 2000x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 5 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
148 | 5_07 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1500x800x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
149 | 5_08 | D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované topné tyče, , s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač bude vybaven dvěmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
150 | 5_09 | D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=12 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované topné,, tyče s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač bude vybaven dvěmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 800x500 mm | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
151 | 5_10 | D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované topné tyče, s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač bude vybaven dvěmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
152 | 5_11 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=300, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového podhledu 600x600. (m.č.N2.022, N2.023) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového podhledu 600x600. (m.č.N2.022, N2.023)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
153 | 5_12 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=500, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm; | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.012, N2.013, N2.014, N2.015, N2.016, N2.017, N2.018, N2.019, N2.020, N2.021) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.012, N2.013, N2.014, N2.015, N2.016, N2.017, N2.018, N2.019, N2.020, N2.021)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
154 | 5_13 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N2.022, N2.023) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
155 | 5_14 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č. N2.013, N2.020, N2.021) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
156 | 5_15 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N2.012, N2.014, N2.015, N2.016, N2.017, N2.018, N2.019) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
157 | 5_16 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=390 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu 600x600mm | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu 600x600mm
|  | (m.č.N2.022) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
158 | 5_17 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N2.012 až N2.021) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
159 | 5_18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x700 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
160 | 5_19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x700 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
161 | 5_20 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200X300 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
162 | 5_21 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250X300 mm | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
163 | 5_22 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250X350 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
164 | 5_23 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400X300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
165 | 5_24 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
166 | 5_25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
167 | 5_26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
168 | 5_27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 750x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
169 | 5_28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 750x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
170 | 5_29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 800x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
171 | 5_30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 900x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
172 | 5_31 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
173 | 5_32 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x700 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
174 | 5_33 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=38 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
175 | 5_34 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=32 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
176 | 5_35 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=48 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
177 | 5_36 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=55 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
178 | 5_37 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
179 | 5_38 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
180 | 5_39 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
181 | 5_40 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=80mm mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
182 | 5_41 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x700 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
183 | 5_42 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x700 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
184 | 5_43 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
185 | 5_44 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 750x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
186 | 5_45 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 467.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
187 | 5_46 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
188 | 5_47 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
189 | 5_48 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
190 | 5_49 | D+M revizní dvířka 300x200 mm, těsná, pozink | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 06 | CP6 Klimatizace zázemí ARO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
191 | 6_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,,, Vp=6920 m3/h, Vo=5620 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
192 | 6_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 40 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
193 | 6_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 80 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
194 | 6_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
195 | 6_05 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
196 | 6_06 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou; V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.048) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.048)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
197 | 6_07 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.006, N2.010, N2.026, N2.044, N2.047) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.006, N2.010, N2.026, N2.044, N2.047)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
198 | 6_08 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=500,, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm; | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.011, N2.024, N2.025) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N2.011, N2.024, N2.025)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
199 | 6_09 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou; V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N2.034, N2.038) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N2.034, N2.038)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
200 | 6_10 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=320, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N2.008, N2.009, N2027, N2.031, N2.032, N2.033, N2.068, N2.069) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N2.008, N2.009, N2027, N2.031, N2.032, N2.033, N2.068, N2.069)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
201 | 6_11 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N2.034, N2.038, N2.048) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
202 | 6_12 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 200 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N2.008, N2.027, N2.044. N2.047, N2.069) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
203 | 6_13 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 250 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N2.009, N2.031)) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
204 | 6_14 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N2.006, N2.010, N2.026, N2.032, N2.033, N2.068) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
205 | 6_15 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č. N2.011) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
206 | 6_16 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č. N2.024, N2.025) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
207 | 6_17 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační, klapkou;V=100 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N2.001) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
208 | 6_18 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=250 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N2.004) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
209 | 6_19 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=475 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do lamelového stropu podhledu | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do lamelového stropu podhledu
|  | (m.č.N2.005) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
210 | 6_20 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
211 | 6_21 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu
|  | (m.č.N2.008, N2.027, N2.031, N2.032, N2.033) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
212 | 6_22 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N2.006, N2.010, N2.026) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
213 | 6_23 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=550 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu
|  | (m.č.N2.011) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
214 | 6_24 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N2.024, N2.025) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
215 | 6_25 | D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
216 | 6_26 | D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
217 | 6_27 | D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
218 | 6_28 | Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 280x140 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
219 | 6_29 | Krycí mřížka z tahokovu d=100 mm, vel.ok 15x15mm, volná plocha min.80% | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
220 | 6_30 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
221 | 6_31 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
222 | 6_32 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
223 | 6_33 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
224 | 6_34 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
225 | 6_35 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
226 | 6_36 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
227 | 6_37 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 900x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
228 | 6_38 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
229 | 6_39 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
230 | 6_40 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
231 | 6_41 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
232 | 6_41a | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
233 | 6_42 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
234 | 6_43 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
235 | 6_44 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 100x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
236 | 6_45 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
237 | 6_46 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
238 | 6_47 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
239 | 6_48 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
240 | 6_49 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
241 | 6_50 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
242 | 6_51 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
243 | 6_52 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 150x150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
244 | 6_53 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
245 | 6_54 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
246 | 6_55 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
247 | 6_56 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
248 | 6_57 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
249 | 6_58 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
250 | 6_59 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
251 | 6_60 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
252 | 6_61 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
253 | 6_62 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
254 | 6_63 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
255 | 6_64 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
256 | 6_65 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 650x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
257 | 6_66 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 900x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
258 | 6_67 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
259 | 6_68 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
260 | 6_69 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
261 | 6_70 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
262 | 6_71 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=125 mm, V=100 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
263 | 6_72 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=250 mm, V=500 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
264 | 6_73 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, 300x100 mm, V=350 m3/h; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
265 | 6_74 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
266 | 6_75 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
267 | 6_76 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
268 | 6_77 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
269 | 6_78 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
270 | 6_79 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1500 [80°C ] v, počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
271 | 6_80 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
272 | 6_81 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
273 | 6_82 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
274 | 6_83 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 07 | CP7 Klimatizace JIP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
275 | 7_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,,, Vp=11150 m3/h, Vo=10500 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
276 | 7_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 80 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. Elektrický vyvíječ bude sestaven ze dvou kusů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
277 | 7_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 160 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
278 | 7_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x1000x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
279 | 7_05 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x800x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 4 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
280 | 7_06 | D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované topné tyče, , s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač bude vybaven dvěmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
281 | 7_07 | D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=12 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované topné,, tyče s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač bude vybaven dvěmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 800x500 mm | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
282 | 7_08 | D+M Elektrický dohřívač do potrubí, Pi=4 kW, 3N stř.400V/50Hz, IP40, antikorové žebrované topné tyče, , s vestavěným výkonovým prvkem umožňujícím plynulou regulaci výkonu; ohřívač bude vybaven dvěmi | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | nevratnými tepelnými pojistkami; připojovací rozměr 500x300 mm | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
283 | 7_09 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového podhledu 600x600mm. (m.č.N3.022, N3.023) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do rastrového podhledu 600x600mm. (m.č.N3.022, N3.023)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
284 | 7_10 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=500, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm; | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.012, N3.013, N3.014, N3.015, N3.016, N3.017, N3.018, N3.019, N3.020, N3.021) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.012, N3.013, N3.014, N3.015, N3.016, N3.017, N3.018, N3.019, N3.020, N3.021)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
285 | 7_11 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | MDF (m.č.N3.022, N3.023) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
286 | 7_12 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 350 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | MDF (m.č. N3.014, N3.015, N3018, N3.019, N3.021) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
287 | 7_13 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 450 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | MDF (m.č. N3.012, N3.013, N3.020) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
288 | 7_14 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | MDF (m.č.N3.016, N3.017) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
289 | 7_15 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=390 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu 600x600mm | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu 600x600mm
|  | (m.č.N3.022) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
290 | 7_16 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=600 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N3.012 až N3.021) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
291 | 7_17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x650 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
292 | 7_18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x600 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována do stropní ŽB konstrukce. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
293 | 7_19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 850x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
294 | 7_20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x350 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
295 | 7_21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x650 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
296 | 7_22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
297 | 7_23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x600 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
298 | 7_24 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
299 | 7_25 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
300 | 7_26 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
301 | 7_27 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 350x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
302 | 7_28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
303 | 7_29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
304 | 7_30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 500x300 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
305 | 7_31 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x350 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
306 | 7_32 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 800x300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
307 | 7_33 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 800x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
308 | 7_34 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1100x400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
309 | 7_35 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x600 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
310 | 7_36 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=39 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
311 | 7_37 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=49 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
312 | 7_38 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=24 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
313 | 7_39 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=80 mm, V=39 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; zařízení navrženo pro odvětrání prostoru, kde jsou vedeny medicinální plyny a v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | místnosti jsou osazeny SDK podhledy | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
314 | 7_40 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
315 | 7_41 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
316 | 7_42 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
317 | 7_43 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
318 | 7_44 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=80mm mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
319 | 7_45 | D+M revizní dvířka 300x200 mm, těsná, pozink | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
320 | 7_46 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
321 | 7_47 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
322 | 7_48 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 17.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
323 | 7_49 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
SPU
Díl: | 08 | CP8 Klimatizace zázemí JIP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
324 | 8_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy levá,,, Vp=7200 m3/h, Vo=7010 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Jednotka je vhodná pro zdravotnická zařízení. | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
325 | 8_02 | D+M Elektrický parní zvlhčovač s odporovým ohřevem. Požadovaný parní výkon 40 kg/h, zdroj vody-pitná, , voda. Plynulá regulace výkonu 0-100%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe. | [24 empty] | POP | Součástí dodávky je distributor. Velikost trubice závisí na rozměrech vlhčící komory klimajednotky. Další příslušenství tvoří parní hadice 4 m, kondenzační hadice 4 m a zařízení na vychlazení kondenzátu. Souičástí dodávky zvlhčovače je zprovoznění systému vyvíječe.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
326 | 8_03 | D+M Konstrukce pro zavěšení zvlhčovačevyužití typových kotvícíh systémůprovozní hmotnost, zvlhčovače, je cca 80 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
327 | 8_04 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
328 | 8_05 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1500 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1500 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
329 | 8_06 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou; V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.034) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.034)
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
330 | 8_07 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=160 mm, s regulační klapkou; V=100,, m3/h; výška nástavce max.350 mm; pro osazení filtrační vložky 305x305x78 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N3.048) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N3.048)
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
331 | 8_08 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.006, N3.010, N3.026, N3.044, N3.047) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.006, N3.010, N3.026, N3.044, N3.047)
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
332 | 8_09 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou; V=300,, m3/h; výška nástavce max.400 mm; pro osazení filtrační vložky 457x457x78 mm; | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N3.008, N3.009, N3.026, N3.027, N3.031, N3.032, N3.033, N3.066, N3.067) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; nástavce budou osazeny do rastrového minerálního podhledu. (m.č.N3.008, N3.009, N3.026, N3.027, N3.031, N3.032, N3.033, N3.066, N3.067)
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
333 | 8_10 | D+M Přívodní čistý nástavec s vířivou vyústí; boční připojení d=250 mm, s regulační klapkou; V=500, m3/h; výška nástavce max.450 mm; pro osazení filtrační vložky 575x575x78 mm; | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům; | [24 empty] | POP | Nástavec osazen sondou pro měření těsnosti a zanesení filtrační vložky, těleso nástavce vzduchotěsné, lakované RAL, odolnost vůči čistícím a desinfekčním prostředkům;
|  | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.011, N3.024, N3.025) | [24 empty] | POP | Ovládání klapky zevnitř nástavce po sejmutí čelní desky; tlaková ztráta vyústi do 20 Pa; provedení nástavce musí umožňovat osazení do SDK. (m.č.N3.011, N3.024, N3.025)
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
334 | 8_11 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 100 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 305x305x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N3.034, N3.048) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
335 | 8_12 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 200 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N3.008, N3.027, N3.044, N3.047) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
336 | 8_13 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 250 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N3.009, N3.031) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
337 | 8_14 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 300 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N3.006, N3.010, N3.026, N3.032, N3.033, N3.067) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
338 | 8_15 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 457x457x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č.N3.066) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
339 | 8_16 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 400 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č. N3.024, N3.025) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
340 | 8_17 | D+M Filtrační vložka tř.H13 pro osazení do přívodního čistého nástavce, vzd.průtok 500 m3/h při, počáteční tlakové ztrátě do 125 Pa, rozměr filtru 575x575x78 mm, materiál rámu filtrační vložky - | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | MDF (m.č. N3.011) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
341 | 8_18 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační, klapkou;V=100 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N3.001) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
342 | 8_19 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=250 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N3.004) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
343 | 8_20 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=475 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do lamelového stropu podhledu | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do lamelového stropu podhledu
|  | (m.č.N3.005) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
344 | 8_21 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
345 | 8_22 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=375 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N3-004) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
346 | 8_23 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=400 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu
|  | (m.č.N3.008, N3.027, N3.031, N3.032, N3.033) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
347 | 8_24 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, klapkou;V=300 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N3.006, N3.026, N3.010) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
348 | 8_25 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=550 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu | [24 empty] | POP | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do rastrového podhledu
|  | (m.č.N3.011) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
349 | 8_26 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 600x600 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační, klapkou;V=450 m3/h; výška anemostatu max.350 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa; osazeno do SDK podhledu | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N3.024, N3.025) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
350 | 8_27 | D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
351 | 8_28 | D+M Talířový ventil odtahový O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
352 | 8_29 | D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
353 | 8_30 | Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 280x140 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
354 | 8_31 | Krycí mřížka z tahokovu d=100 mm, vel.ok 15x15mm, volná plocha min.80% | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
355 | 8_32 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
356 | 8_33 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 1000x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
357 | 8_34 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
358 | 8_35 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
359 | 8_36 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x500 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve ŽB požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
360 | 8_37 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
361 | 8_38 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x450 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
362 | 8_39 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
363 | 8_40 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
364 | 8_41 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
365 | 8_42 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
366 | 8_43 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x250 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
367 | 8_44 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
368 | 8_45 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
369 | 8_46 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
370 | 8_47 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
371 | 8_48 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 710x450 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
372 | 8_50 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 350x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
373 | 8_51 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
374 | 8_52 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
375 | 8_53 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
376 | 8_54 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x150 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
377 | 8_55 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
378 | 8_56 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
379 | 8_57 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
380 | 8_58 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
381 | 8_59 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
382 | 8_60 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x300 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
383 | 8_61 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
384 | 8_62 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x300 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
385 | 8_63 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
386 | 8_64 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
387 | 8_65 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x500 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
388 | 8_66 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
389 | 8_67 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 450x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
390 | 8_68 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
391 | 8_69 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x350 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
392 | 8_70 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 700x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
393 | 8_71 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 700x300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
394 | 8_72 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
395 | 8_73 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=125 mm, V=100 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
396 | 8_74 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, d=250 mm, V=500 m3/h; provedení pro, nízké rychlosti; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
397 | 8_75 | D+M Regulátor konstantního průtoku s ručním nastavením průtoku, 300x100 mm, V=350 m3/h; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
398 | 8_76 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=160 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
399 | 8_77 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=200 mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
400 | 8_78 | D+M Kruhový nástavec pro připojení filtračních nástavců a odtahových anemostatů s regulační klapkou, ruční s aretací polohy; d=250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
401 | 8_79 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
402 | 8_80 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
403 | 8_81 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
404 | 8_82 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
405 | 8_83 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
406 | 8_84 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
407 | 8_85 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 5.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
408 | 8_86 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti C;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 09 | CP11 Větrání šaten |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
409 | 11_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,,, Vp=1940 m3/h, Vo=1940 m3/hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech, revizní okno na vlhčící komoře.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č. 4 technické zprávy. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
410 | 11_02 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1000x250x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 250*500*2000 [80°C ] v, , počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
411 | 11_03 | D+M Tlumič hluku kulisový o rozměrech 500x300x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
412 | 11_04 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, , klapkou;V=200-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.P1.006, P1.009, P1.033, P1.036) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
413 | 11_05 | D+M Talířový ventil odtahový O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
414 | 11_06 | D+M Talířový ventil odtahový O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
415 | 11_07 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
416 | 11_08 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
417 | 11_09 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
418 | 11_10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
419 | 11_11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 300x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
420 | 11_12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
421 | 11_13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
422 | 11_14 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
423 | 11_15 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
424 | 11_16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
425 | 11_17 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
426 | 11_18 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 300x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
427 | 11_19 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
428 | 11_20 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
429 | 11_21 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
430 | 11_22 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 600x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
431 | 11_23 | D+M Kruhový nástavec pro připojení přívodních a odtahových anemostatů s regulační klapkou ruční s, aretací polohy; d=200 mm | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
432 | 11_24 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 124.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
433 | 11_25 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
434 | 11_26 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
435 | 11_27 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 10 | CP12 Větrání kuchyněk v obj.B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
436 | 12_01 | D+M Přívodní a odvodní horizontální jednotka s rekuperací, el. dohřevem a autonomní regulací, o rozměru 1120 x 652 x 595 mm, pravé provedení;Vp/Vo=450/450 m3/h; pext = 300 Pa;teplota vzduchu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | dimenzování ohřívače: venkovní vzduch -18°C, odvodní vzduch 20°C, přívodní vzduch 20°C, | [24 empty] | POP
|  | Pi= 1,9 kW, (230V, 50 Hz); příkon ohřívače 1,67 kW (využito cca 60%), příkon ventilátorů 2x169W, | [24 empty] | POP
|  | Velikost přípojných hrdel 160 mm; | [24 empty] | POP
|  | Prvky na přívodu: filtrační komora (ePM10 80%), rotační rekuperátor, el. dohřívač, přívodní ec ventilátor; | [24 empty] | POP | Prvky na přívodu: filtrační komora (ePM10 80%), rotační rekuperátor, el. dohřívač, přívodní ec ventilátor;
|  | Prvky na odvodu: filtrační komora (Coarse 60%), rotační rekuperátor, odvodní ec ventilátor; | [24 empty] | POP
|  | příslušenství jednotky: | [24 empty] | POP
|  | součástí jednotky je autonomní regulace včetně čidel, | [24 empty] | POP
|  | stropní montážní konzole - 1ks; | [24 empty] | POP
|  | klapka uzavírací se servopohonem (d=200, 230V, třída 3C) - 2ks; | [24 empty] | POP
|  | modul pro spínání klapek (krabice, relé) - 1ks; tlumící vložky | [24 empty] | POP
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm). | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm).
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
437 | 12_02 | D+M ohebný tlumič hluku; d=200 mm, l=1000 mm; útlum při 125 Hz - 12,1 dB;, materiálové provedení:vnitřní - netkaná látka z polypropylenu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | vnější hadice - laminovaný hliník/polyester | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
438 | 12_03 | D+M Tlumič hluku kruhový, d=200 mm, l=900 mm; útlum při 125 Hz - 4 dB; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
439 | 12_04 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
440 | 12_05 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=200 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
441 | 12_06 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=200 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
442 | 12_07 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=160 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
443 | 12_08 | D+M Vyústka do kruhového potrubí přívodní, komfortní 825x75 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
444 | 12_09 | D+M Vyústka do kruhového potrubí odvodní, komfortní 825x75 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
445 | 12_10 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
446 | 12_11 | D+M Potrubí SPIRO -rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.108_Částečný půdorys objektu B, řezy 22-22,42-42,---,44-44 | [24 empty] | POP
SPU
447 | 12_12 | D+M Potrubí SPIRO -tvarovky z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně těsnícího;,, spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 11 | CP13 Větrání technických prostorů v 1.PP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
448 | 13_01 | D+M Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, vnitřní jednotka, strana obsluhy pravá,,, Vp=7520 m3/h, Vo=7220 m3/hod. EC motory. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018. | [24 empty] | POP | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP) pro rok 2018.
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech. | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, stavitelné nohy (popř. rám z ocelových profilů výšky 180 mm), kabelové průchodky pro připojení ventilátorů, odběrné místo pro měření dp na dýze ventilátorů, termistor ve vinutí, hrdlo pro měření dp na filtrech.
|  | Rozměrové schéma a specifikace jednotlivých dílů viz.Příloha č.1 - Technické parametry jednotky. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
449 | 13_02 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 1200x500x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, , počtu 3 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
450 | 13_03 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační, , klapkou;V=100 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.P1.001, P1.011) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
451 | 13_04 | D+M Anemostat přívodní s vířivou vyústí o rozměru 400x400 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační, , klapkou;V=200-300 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 9010 | [24 empty] | POP
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.P1.004, P1.005, P1.012, P1.026) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
452 | 13_05 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 200x100 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
453 | 13_06 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 280x140 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
454 | 13_07 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 400x200 mm dvouřadá , s regulací R1 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
455 | 13_08 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 400x200 mm dvouřadá , s regulací R2 (m.č.P1.013) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
456 | 13_09 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=250 mm, s regulační,, klapkou;V=500 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.P1.012) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
457 | 13_10 | D+M Talířový ventil odvodní O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
458 | 13_11 | D+M Talířový ventil odvodní O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
459 | 13_12 | D+M Talířový ventil odvodní O200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
460 | 13_13 | Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 200x100 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
461 | 13_14 | Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 400x200 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
462 | 13_15 | D+M Talířový ventil přívodní O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
463 | 13_16 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x400 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
464 | 13_17 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
465 | 13_18 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
466 | 13_19 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
467 | 13_20 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x160 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
468 | 13_21 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 160x160 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
469 | 13_22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 160x160 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
470 | 13_23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
471 | 13_24 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
472 | 13_25 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
473 | 13_26 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
474 | 13_27 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 600x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
475 | 13_28 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 160x100 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
476 | 13_29 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
477 | 13_30 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
478 | 13_31 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 250x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
479 | 13_32 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 600x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
480 | 13_33 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 1000x400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
481 | 13_34 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
482 | 13_35 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
483 | 13_36 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
484 | 13_37 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=250 mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
485 | 13_38 | Stěnová mřížka 400x200 mm, oboustranná, provedení eloxovaný hliník | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
486 | 13_39 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
487 | 13_40 | D+M Regulační klapka 400x400 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
488 | 13_41 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
489 | 13_42 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
490 | 13_43 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
491 | 13_44 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
492 | 13_45 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, počtu 1 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
493 | 13_46 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 100x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*1000 [80°C ] v, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
494 | 13_47 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
495 | 13_48 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
496 | 13_49 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
497 | 13_50 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 12 | CP20 Větrání strojovny chlazení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
498 | 20_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 700x400 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
499 | 20_02 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 700x400 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
500 | 20_03 | D+M Tlumič hluku kulisový 700x400x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
501 | 20_04 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
502 | 20_05 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
503 | 20_06 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
504 | 20_07 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
505 | 20_08 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
506 | 20_09 | D+M Regulační klapka 700x400 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
507 | 20_10 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
508 | 20_11 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
509 | 20_12 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
510 | 20_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 13 | CP21 Větrání strojovny vytápění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
511 | 21_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=1500 až 3000 m3/h, ext.tlak 500 Pa, při 3000 m3/h; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 560x355 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
512 | 21_02 | D+M Filtr vzduchu do čtyřhranného potrubí o rozměru 560x355 mm se spodním vyjímáním filtru; součástí, , je kapsový filtr tř.EU5; max.výpočtová tlaková ztráta při 3000 m3/h činí 110 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
513 | 21_03 | D+M Elektrický ohřívač do čtyřhranného potrubí o rozměru 560x355 mm; Pi=16 kW, 400V, 50 Hz; s,, vestavěnými výkonovými prvky; elektrické ohřívače budou vybaveny antikorovými žebrovanými topnými | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | tyčemi; topný výkon bude rozdělen do více stupňů; ohřívač bude vybaven min.dvěmi nevratnými pojistkami proti přehřátí; výkon ohřívače byl dimenzován pro vzd.průtok 1500 m3/h | [24 empty] | POP | tyčemi; topný výkon bude rozdělen do více stupňů; ohřívač bude vybaven min.dvěmi nevratnými pojistkami proti přehřátí; výkon ohřívače byl dimenzován pro vzd.průtok 1500 m3/h
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
514 | 21_04 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=0,6 kW, 400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 500x300 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
515 | 21_05 | D+M Tlumič hluku kulisový 560x355x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
516 | 21_06 | D+M Tlumič hluku kulisový 500x300x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
517 | 21_07 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
518 | 21_08 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
519 | 21_09 | D+M Regulační klapka 560x355 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
520 | 21_10 | D+M Regulační klapka 500x300 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
521 | 21_11 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 560x355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
522 | 21_12 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x300 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
523 | 21_13 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x300 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
524 | 21_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
525 | 21_15 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 14 | CP22 Větrání kompresorové stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
526 | 22_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=3 kW, 400/230V, 50, , Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
527 | 22_02 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=6000 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=3 kW, 400/230V, 50,, Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
528 | 22_03 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 800x500x2000 mm sestavený z jednotlivých buněk 400*500*2000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
529 | 22_04 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
530 | 22_05 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
531 | 22_06 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 800x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
532 | 22_07 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x300 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
533 | 22_08 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 700x300 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
534 | 22_09 | D+M Regulační klapka 800x250 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
535 | 22_10 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 800x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
536 | 22_11 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 700x300 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
537 | 22_12 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
538 | 22_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 15 | CP23 Větrání vakuové stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
539 | 23_01 | D+M Odvodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=2400 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=1,1 kW, 400/230V,,, 50 Hz, předpokládaný rozměr 560x355 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky, elektromotory vhodné pro řízení frekvenčním měničem. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
540 | 23_02 | D+M Tlumič hluku kulisový 560x355x1000 mm; max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
541 | 23_03 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
542 | 23_04 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 500x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
543 | 23_05 | D+M Požární stěný uzávěr EI90 o rozměru 500x615 mm; provedení se servopohonem 24 V (AC/DC) s,, pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | spínače se signalizací polohy listu klapky. Součáýstí dodávky budou krycí mřížky z obou stran. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci tl.150 mm. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
544 | 23_06 | D+M Regulační klapka 560x355 s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
545 | 23_07 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
546 | 23_08 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
547 | 23_09 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 8.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 16 | CP25 Větrání hygienických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
548 | 25_01 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1900 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,55 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
549 | 25_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvících systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
550 | 25_03 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
551 | 25_04 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 300x300 mm; boční připojení d=160 mm, s regulační,, klapkou;V=220 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N1.011) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
552 | 25_05 | D+M Anemostat odvodní s vířivou vyústí o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační,, klapkou;V=450 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (jiný odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 20 Pa | [24 empty] | POP
|  | (m.č.N2.035, N3.035) | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
553 | 25_06 | D+M Talířový ventil odvodní D100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP, xx2, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
554 | 25_07 | D+M Talířový ventil odvodní D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
555 | 25_08 | D+M Talířový ventil odvodní D200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
556 | 25_09 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
557 | 25_10 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
558 | 25_11 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
559 | 25_12 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=200 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
560 | 25_13 | D+M Regulační klapka d=280 mm s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
561 | 25_14 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x250 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
562 | 25_15 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
563 | 25_16 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x200 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
564 | 25_17 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP, xx2, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
565 | 25_18 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
566 | 25_19 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
567 | 25_20 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
568 | 25_21 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
569 | 25_22 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x250 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
570 | 25_23 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 400x100 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo příčku, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
571 | 25_24 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru d=160 mm; provedení se servopohonem 24 V, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka zabudována ve zděné požárně dělící konstrukci. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
572 | 25_25 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 43.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
573 | 25_26 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
574 | 25_27 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
575 | 25_28 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 17 | CP26 Větrání hygienických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
576 | 26_01 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1660 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,55 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
577 | 26_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 50 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
578 | 26_03 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x400x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 200*500*1000 [80°C ] v,, počtu 2 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
579 | 26_04 | D+M Talířový ventil odvodní D100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
580 | 26_05 | D+M Talířový ventil odvodní D160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
581 | 26_06 | D+M Talířový ventil odvodní D200 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
582 | 26_07 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 200x150 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
583 | 26_08 | D+M Požární klapka s požární odolností EI90 o rozměru 250x150 mm; provedení se servopohonem 24 V,, (AC/DC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | [24 empty] | POP
|  | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek. | [24 empty] | POP | Klapka umístěna mimo požárně dělící konstrukci, část potrubí požárně izolována. Nutno zohlednit při objednání. Musí odpovídat systémovému řešení výrobce požárních klapek.
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
584 | 26_10 | D+M Regulační klapka d=280 mm s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
585 | 26_11 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 200x150 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
586 | 26_12 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 400x100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
587 | 26_13 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
588 | 26_14 | D+M Ruční regulační klapka s aretací polohy d=160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
589 | 26_15 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
590 | 26_16 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
591 | 26_17 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
592 | 26_18 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
593 | 26_19 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x400 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
594 | 26_20 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
595 | 26_21 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
596 | 26_22 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
597 | 26_23 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 18 | CP27 Větrání hygienických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
598 | 27_01 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=660 m3/h, ext.tlak 200 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno,, na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
599 | 27_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 20 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
600 | 27_03 | D+M Tlumič hluku o rozměrech 500x250x1000 mm sestavený z jednotlivých buněk 250*500*1000 [80°C ] v,, počtu 1 ks, s náběhy na obou koncích; buňky v hygienickém provedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
601 | 27_04 | D+M Talířový ventil odvodní O100 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
602 | 27_05 | D+M Talířový ventil odvodní O160 mm vč.montážního rámečku, s možností fixace polohy pomocí,, kontramatice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
603 | 27_06 | D+M Regulační klapka d=200 mm s volnou hřídelí (servopohon je dodávkou MaR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
604 | 27_07 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=100 mm | bm | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
605 | 27_08 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=160 mm | bm | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
606 | 27_09 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
607 | 27_10 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 500x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
608 | 27_11 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 11.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
609 | 27_12 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
610 | 27_13 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
611 | 27_14 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 19 | CP30 Chlazení elektrorozvodny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
612 | 30_01 | D+M Chladící systém s proměnným průtokem chladiva; celkový požadovaný chladící výkon Q=15,5 kW, Pi=4, , ,49 kW, 230V, 50 Hz chladivo R410A, EER 3,5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 80 m, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | m, | [24 empty] | POP
|  | převýšení do 15 m | [24 empty] | POP
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=1,1 kW (3ks), vnitřní nástěnné jednotky Q=4,5 kW (2ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=7,1 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (6ks), rozdělovací potrubí (5ks), uvedení do provozu (1ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=1,1 kW (3ks), vnitřní nástěnné jednotky Q=4,5 kW (2ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=7,1 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (6ks), rozdělovací potrubí (5ks), uvedení do provozu (1ks)
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
613 | 30_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a jednotlivých vnitřních jednotek) | bm | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
614 | 30_03 | D+M Požární ucpávky | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
615 | 30_04 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 120 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 20 | CP32 Chlazení rozvodny SLP 2. a 3. NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
616 | 32_01 | D+M Chladící systém typu MULTISPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=8 kW, Pi=2,67 kW, 230V, 50, , Hz chladivo R410A, EER 3,5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 25 m, převýšení do 7 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 7 m | [24 empty] | POP
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=4,0 kW (2ks), bezdrátový infra ovladač (2ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=4,0 kW (2ks), bezdrátový infra ovladač (2ks)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
617 | 32_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky) | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
618 | 32_03 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 61 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 21 | CP34 Chlazení rozvodny El |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
619 | 34_01 | D+M Chladící systém typu MULTISPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=10 kW, Pi=2,84 kW, 230V,,, 50 Hz chladivo R410A, EER 3,52; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 18 m, převýšení do 7 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | m | [24 empty] | POP
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=5,0 kW (2ks), bezdrátový infra ovladač (2ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=5,0 kW (2ks), bezdrátový infra ovladač (2ks)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
620 | 34_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky) | bm | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
621 | 34_03 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 65 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 22 | CP35 Chlazení technické místnosti CT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
622 | 35_01 | D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=8 kW, Pi=3,21 kW, 230V, 50 Hz,, chladivo R410A, EER 3,3; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 25 m, převýšení do 11 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=8,0 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=8,0 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
623 | 35_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky) | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
624 | 35_03 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
625 | 35_04 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 65 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 23 | CP36 Chlazení ovladovny CT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
626 | 36_01 | D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=3,4 kW, Pi=0,97 kW, 230V, 50 Hz, , chladivo R410A, EER 3,5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 25 m, převýšení do 11 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=3,4 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní nástěnné jednotky Qch=3,4 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
627 | 36_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky) | bm | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
628 | 36_03 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
629 | 36_04 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 30 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 24 | CP37 Chlazení vyšetřovny CT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
630 | 37_01 | D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=14 kW, Pi=4,65 kW, 3x400V, 50,, Hz chladivo R410A, EER 3.01; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 30 m, převýšení do 11 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní podstropní jednotky Qch=14 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní podstropní jednotky Qch=14 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
631 | 37_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky) | bm | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
632 | 37_03 | D+M Požární ucpávky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
633 | 37_04 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 104 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP, 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 25 | CP38 Požární větrání-2.NP_N2.005 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
634 | 38_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3540 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
635 | 38_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
636 | 38_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3200 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno,, na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
637 | 38_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
638 | 38_05 | D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
639 | 38_06 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
640 | 38_07 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
641 | 38_08 | Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
642 | 38_09 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d= 355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
643 | 38_10 | D+M Regulační klapka 300x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
644 | 38_11 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
645 | 38_12 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
646 | 38_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
647 | 38_14 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
648 | 38_15 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 26 | CP39 Požární větrání-2.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
649 | 39_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3460 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
650 | 39_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
651 | 39_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3100 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno,, na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
652 | 39_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
653 | 39_05 | D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
654 | 39_06 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
655 | 39_07 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, , ;V=800 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
656 | 39_08 | D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;,, V=720 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný odstín | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín | [24 empty] | POP
|  | nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
657 | 39_09 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
658 | 39_10 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
659 | 39_11 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
660 | 39_12 | D+M Regulační klapka 350x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
661 | 39_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
662 | 39_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
663 | 39_15 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
664 | 39_16 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 27 | CP40 Požární větrání-3.NP_N3.005 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
665 | 40_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3540 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
666 | 40_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
667 | 40_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3200 m3/h, ext.tlak 300 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno,, na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
668 | 40_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
669 | 40_05 | D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
670 | 40_06 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
671 | 40_07 | Vyústka obdelníková přívodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
672 | 40_08 | Vyústka obdelníková odvodní, komfortní 560x280 mm jednořadá , s regulací R1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
673 | 40_09 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d= 355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
674 | 40_10 | D+M Regulační klapka 300x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
675 | 40_11 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
676 | 40_12 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 15.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
677 | 40_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
678 | 40_14 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
679 | 40_15 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 28 | CP41 Požární větrání-3.NP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
680 | 41_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=3460 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
681 | 41_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
682 | 41_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=3100 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=1,5 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno,, na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
683 | 41_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 71 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
684 | 41_05 | D+M Regulační klapka d=355 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
685 | 41_06 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 355x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
686 | 41_07 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, , ;V=800 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
687 | 41_08 | D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;,, V=720 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný odstín | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín | [24 empty] | POP
|  | nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
688 | 41_09 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
689 | 41_10 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
690 | 41_11 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 250x355 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
691 | 41_12 | D+M Regulační klapka 350x350 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
692 | 41_13 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; horní připojení d=200 mm, s regulační klapkou, ;V=700 m3/h; výška nástavce max.250 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
693 | 41_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
694 | 41_15 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
695 | 41_16 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
696 | 41_17 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
Díl: | 29 | CP42 Dveřní clona |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
697 | 42_01 | D+M Dveřní clona teplovodní pro otvor 1800x2950 mm, Q=34 kW, 70/50°C, dpw=12,4 kPa, Pi=1,06 kW, 230V, , , 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Součástí clony je: stropní konzole, směšovací uzel, ovládací panel, pokojový termostat, kabeláž; dveřní čidlo není předmětem dodávky; ovládací panel bude umístěn v místnosti příjmu; vzdálenost panelu a clony do 15 m | [24 empty] | POP | Součástí clony je: stropní konzole, směšovací uzel, ovládací panel, pokojový termostat, kabeláž; dveřní čidlo není předmětem dodávky; ovládací panel bude umístěn v místnosti příjmu; vzdálenost panelu a clony do 15 m
|  | Výkres č.104_Půdorys 1.NP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 30 | CP43 Chlazení serveru v B4.167 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
698 | 43_01 | D+M Chladící systém typu SPLIT inverter; požadovaný chladící výkon Q=3,4 kW, Pi=0,97 kW, 3x400V, 50,, Hz chladivo R410A, EER 3.5; provedení pro zimní provoz; max.vzdálenost do 10 m, převýšení do 4 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní podstropní jednotky Qch=3,4 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks) | [24 empty] | POP | Chladící systém je sestaven z: venkovní kondenzační jednotky (1ks), vnitřní podstropní jednotky Qch=3,4 kW (1ks), bezdrátový infra ovladač (1ks)
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
699 | 43_02 | D+M Potrubí chladiva , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému, žlaby (celková,, vzdálenost kondenzační jednotky a vnitřní jednotky) | bm | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
700 | 43_03 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na střeše s využitím typových kotvícíh systémů;,, hmotnost jednotky je cca 27 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 31 | CP44 Větrání hygienických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
701 | 44_01 | Demontáž a opětovná montáž stávajících odtahových ventilátorů (přemístění do jiné místnosti). | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. | [24 empty] | POP
SPU
702 | 44_02 | Demontáž a opětovná montáž stávajících odtahových ventilátorů z důvodu demontáže podhledu (umístění,, se nemění). | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. | [24 empty] | POP
SPU
703 | 44_03 | Úprava stávajícího rozvodu VZT | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. | [24 empty] | POP
SPU
704 | 44_04 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. | [24 empty] | POP
SPU
705 | 44_05 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 32 | CP45 Požární větrání-2.NP-N2.068 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
706 | 45_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, umístěno na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
707 | 45_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
708 | 45_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
709 | 45_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
710 | 45_05 | D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
711 | 45_06 | D+M Regulační klapka 150x400 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
712 | 45_07 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 140x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
713 | 45_08 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
714 | 45_09 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
715 | 45_10 | D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
716 | 45_11 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
717 | 45_12 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
718 | 45_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
719 | 45_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
720 | 45_15 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
721 | 45_16 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 33 | CP46 Požární větrání-2.NP-N2.069 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
722 | 46_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, umístěno na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
723 | 46_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
724 | 46_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
725 | 46_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
726 | 46_05 | D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
727 | 46_06 | D+M Regulační klapka 400x150 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
728 | 46_07 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 250x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
729 | 46_08 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
730 | 46_09 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
731 | 46_10 | D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
732 | 46_11 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
733 | 46_12 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | Výkres č.105_Půdorys 2.NP | [24 empty] | POP
SPU
734 | 46_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
735 | 46_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
736 | 46_15 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
737 | 46_16 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 34 | CP47 Požární větrání-3.NP-N3.066 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
738 | 47_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, umístěno na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
739 | 47_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
740 | 47_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
741 | 47_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
742 | 47_05 | D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
743 | 47_06 | D+M Regulační klapka 150x400 mm se servopohonem 230V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
744 | 47_07 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 140x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
745 | 47_08 | D+M Krycí mřížka z tahokovu d=250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
746 | 47_09 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
747 | 47_10 | D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
748 | 47_11 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
749 | 47_12 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
750 | 47_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 19.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
751 | 47_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 9.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
752 | 47_15 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
753 | 47_16 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 35 | CP48 Požární větrání-3.NP-N3.067 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
754 | 48_01 | D+M Přívodní radiální ventilátor, V=1400 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=0,37 kW, 400/230V, 50 Hz,,, umístěno na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
755 | 48_02 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 19 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
756 | 48_03 | D+M Odvodní radiální ventilátor, V=1000 m3/h, ext.tlak 250 Pa; Pi=0,25 kW, 400/230V, 50 Hz, umístěno, , na střeše; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění . | [24 empty] | POP | Příslušenství jednotky: tlumící vložky na výtlaku i sání, kryt motoru, podstavná deska vč. izolátorů chvění .
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
757 | 48_04 | D+M Konstrukce pro uložení ventilátoru na střešes využitím typových kotvícíh systémů hmotnost,, ventilátoru je cca 15 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
758 | 48_05 | D+M Regulační klapka d=200 mm se servopohonem 230V, 0-10V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
759 | 48_06 | D+M Regulační klapka 150x400 mm se servopohonem 230V, 0-10V, 50Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
760 | 48_07 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 140x200 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
761 | 48_08 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 250x250 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
762 | 48_09 | D+M Stropní anemostat přívodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou, , ;V=700 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
763 | 48_10 | D+M Stropní anemostat odvodní o rozměru 500x500 mm; boční připojení d=200 mm, s regulační klapkou;, V=1000 m3/h; výška nástavce max.300 mm; čelní deska opatřena práškovým nátěrem RAL 9010 (jiný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odstín nutno zohlednit při objednávce); max.tlaková ztráta 50 Pa | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
764 | 48_11 | D+M Ohebná hadice hliníková jednovrstvá, d=200 mm | bm | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
765 | 48_12 | D+M Nátrubek DN20 pro odvodnění kondenzátu ze stoupacího potrubí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
766 | 48_13 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
767 | 48_14 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
768 | 48_15 | D+M Potrubí kruhové-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
769 | 48_16 | D+M Potrubí kruhové-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
Díl: | 36 | CP49 Úprava stávajícího chlazení a VZT v obj.B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
770 | 49_01 | Úprava a posun stávající kondenzační jednotky v objektu B na fasádě | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
771 | 49_02 | D+M Potrubí chladiva (6m) , izolace, komunikační kabely, vakuování a zprovoznění systému; revize,, systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
772 | 49_03 | D+M Konstrukce pro uložení kondenzační jednotky na fasádě, hmotnost kondenzační jednotky do 50 kg, povrchová úprava pozink | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
773 | 49_04 | Úprava (demontáž a opětovná montáž) VZT v 1.PP | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 37 | CHUC1 Větrání CHUC - objekt B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
774 | CHUC1_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=3528 m3/h, ext.tlak 150 Pa; Pi=0,572 kW, 400/230V, , , 50 Hz, předpokládaný rozměr 700x400 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
775 | CHUC1_02 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
776 | CHUC1_03 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
777 | CHUC1_04 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
778 | CHUC1_05 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=4825 m3/h, ext.tlak 200 Pa při 5000 m3/h; Pi=0,84, , kW, 400/230V, 50 Hz, předpokládaný rozměr 800x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložky. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
779 | CHUC1_06 | D+M Regulační klapka 700x400 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
780 | CHUC1_07 | D+M Regulační klapka 800x500 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
781 | CHUC1_08 | D+M Protidešťová žaluzie 900x450 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem RAL 9007 –,, mat dle požadavku architekta. Max.nasávací rychlost v čistém průřezu 3,5 m/s. Žaluzie bude | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vzorkována. | [24 empty] | POP
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
782 | CHUC1_09 | D+M Protidešťová žaluzie 1000x500 mm se sítem proti ptactvu. Opatřeno práškovým nátěrem RAL 9007 –,, mat dle požadavku architekta. Max.tlaková ztráta při průtoku 86.530 m3/h bude činit 20 Pa. Žaluzie | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | bude vzorkována. | [24 empty] | POP
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
783 | CHUC1_10 | D+M Stěnová mřížka, provedení eloxovaný hliník, rozměr 800x500 mm; osazeno do VZT potrubí; navrženo, jako koncový prvek pro přívod vzduchu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
784 | CHUC1_11 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
785 | CHUC1_12 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č. 109_Částečný půdorys obj.B | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 38 | CHUC2 Větrání CHUC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
786 | CHUC2_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=8200 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=2,379 kW, 400/230V, , , 50 Hz, předpokládaný rozměr 1000x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložka na sání. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
787 | CHUC2_02 | D+M Regulační klapka 1000x500 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
788 | CHUC2_03 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
789 | CHUC2_04 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 1000x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
790 | CHUC2_05 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
791 | CHUC2_06 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 39 | CHUC3 Větrání CHUC |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
792 | CHUC3_01 | D+M Přívodní ventilátor do čtyřhranného potrubí, V=8100 m3/h, ext.tlak 400 Pa; Pi=2,379 kW, 400/230V, , , 50 Hz, předpokládaný rozměr 1000x500 mm; | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Příslušenství jednotky: tlumící vložka na sání. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
793 | CHUC3_02 | D+M Regulační klapka 1000x500 mm se servopohonem 230V, 50Hz, těsná, protiběžné listy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
794 | CHUC3_03 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 900x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
795 | CHUC3_04 | D+M Krycí mřížka z tahokovu 1000x500 mm, velikost ok 15x15 mm, pozink; volná plocha min.80%;,, max.tlaková ztráta 20 Pa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Žaluzie osazena do VZT potrubí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
796 | CHUC3_05 | D+M Potrubí čtyřhranné-rovné trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
797 | CHUC3_06 | D+M Potrubí čtyřhranné-tvarovky trouby z pozinkovaného plechu skupiny I ve třídě těsnosti B;včetně,, těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu. | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 40 | 40 Montážní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
798 | 100_01 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení; přesná specifikace pomocného a doplňkového,, materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 41 | 41 Lešení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
799 | 100_02 | pojízdná plošina, výška montáže do 3,65 m | m2 | 4830 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 42 | 42 Podpůrné konstrukce pro vzduchotechniku na střeše objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
800 | 100_03 | D+M Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení umístěné na střeše objektu; přesná specifikace,, materiálu materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 43 | 43 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
801 | 100_04 | D+M Nátěr potrubí, oplechování a VZT z pozinkovaného plechu ve venkovním prostoru, základ + 1x,, vrchní na montáži | m2 | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 44 | 44 Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
802 | 100_05 | D+M Samolepící kaučuková izolace plošná s pokoveným polyesterovým povlakem tl.25 mm; izolaci řešit,, jako parotěsnou, spoje izolace přelepit hliníkovou páskou. | m2 | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | izolací bude opatřeno veškeré potrubí vzduchu sání čerstvého vzduchu ve strojovně VZT. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
803 | 100_06 | D+M Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | izolací bude opatřeno výfukové potrubí z klimajednotek. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
804 | 100_07 | D+M Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.80 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | izolací bude v 1.PP opatřen přívod větracího vzduchu pro větrání strojovny vytápění, kompresorové stanice a strojovny chlazení | [24 empty] | POP | izolací bude v 1.PP opatřen přívod větracího vzduchu pro větrání strojovny vytápění, kompresorové stanice a strojovny chlazení
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP | [24 empty] | POP
SPU
805 | 100_08 | D+M Minerální tepelně akustická izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; | m2 | 2382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | izolací bude opatřeno přívodní potrubí (strojovna+hlavní větve) a odvodní potrubí ve strojovně VZT. | [24 empty] | POP
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 104_Půdorys 1.NP, 105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
806 | 100_09 | D+M Minerální izolace tl.40 mm, souč. tep. vodivosti min. 0,040 W/m.K, s hliníkovým polepem, připevněná na samolepicí trny, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje izolace přelepit Al páskou; | m2 | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oplechování pozinkovaným plechem, horní hrana oplechování spádovaná | [24 empty] | POP
|  | Oplechováním bude opatřena tepelná izolace ve venkovním prostředí | [24 empty] | POP
|  | Výkres č. 107_Půdorys střechy | [24 empty] | POP
SPU
807 | 100_10 | D+M Požární Minerální izolace, souč.tep.vodivosti min.0,040 W/m.K s hliníkovým polepem, tl.40 mm, střední objemová hmotnost 80 kg/m3; připevněná na navařovací trny, 44 ks na 1 běžný metr potrubí; | m2 | 498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | atestovaný systém protipožární izolace s deklarovanou požární odolností | [24 empty] | POP
|  | Izolací bude opatřeno veškeré potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně. Součástí dodávky bude veškeré nutné příslušenství jako ochranné kryty čel izolací. Dále potrubí VZT, které prochází přes jiný PÚ. | [24 empty] | POP | Izolací bude opatřeno veškeré potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a požární klapkou včetně. Součástí dodávky bude veškeré nutné příslušenství jako ochranné kryty čel izolací. Dále potrubí VZT, které prochází přes jiný PÚ.
|  | Výkres č.101_Půdorys 1.PP, 104_Půdorys 1.NP, 105_Půdorys 2.NP, 106_Půdorys 3.NP | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 45 | 45 Komplexní zkoušky, zaregulování a zaškolení, ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
808 | 100_11 | Individuální vyzkoušení, uvedení do provozu, start up | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
809 | 100_13 | Zaregulování systému VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
810 | 100_14 | Zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
SPU
811 | 100_15 | Dodavatelská dokumentace staveb, návody na obsluhu, provozní řády, revize; Certifikáty, technická, dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, protokol o zkouškách, revize, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, apod. dle platných předpisů | [24 empty] | POP | dodací listy jednotlivých komponentů, prohlášení o shodě, záruční listy, návody na obsluhu, apod. dle platných předpisů
SPU
812 | 100_16 | Značení VZT potrubí; směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhl. 23/2008 Sb., schéma VZT lamino | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
813 | 100_17 | Revize požárních klapek | ks | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
814 | 100_18 | Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném, dělení kovů. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
815 | 100_19 | Přehledové schéma; přehledové schéma jednotlivých systémů vbarevném provedení ve formátu A2, v„zalaminátovaném“ provedení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
816 | 100_20 | Kvalifikační měření; Zpravidla se jedná o test defektoskopie a těsnosti instalovaných HEPA filtrů,, tlakové poměry mezi místnostmi, množství vzduchu za HEPA filtry, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy. | [24 empty] | POP | počet výměn vzduchu v místnostech, teplota a relativní vlhkost, koncentrace částic v prostoru, vypracování zprávy.
SPU
Díl: | 46 | 46 Přesuny hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
817 | 100_22 | Přesuny hmot | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
818 | 100_23 | Stěhování VZT jednotek do strojovny vzduchotechniky. Manipulace s jednotlivými sekcemi jednotek 65, ks. Největší díl (š x v x l) 1976x2708x2550 mm a 1976 kg. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
819 | 100_24 | Stěhování ventilátorů, potrubí, příslušenství potrubí, izolací na střechu autojeřábem. Max.hmotnost, ventilátoru cca 130 kg. Výška střechy +12,800 mm. | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.05 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.05 | Chlazení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | A1 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Zdroj chladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | A1.1 | D+M Vodou chlazená kompaktní chladicí jednotka se 4 hermetickými spirálovými kompresory a dvěma, chladicími okruhy, vnější plechový plášť pozinkovaný, Q=min.200kW; EER=min.2,4; ESEER=min.5,7 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Hladina ak.výkonu=max.76dB(A); chl.voda 6/12°C; Regulace min. 4 stupně, nebo plynule; kondenzátorová voda 45/53°C (propylenglykol 35%), průtok výparníkem 8,06 l/s; tlaková ztráta na výparníku max. 20kPa; průtok kondenzátorem 9,52 l/s; tlaková ztráta na kondenzátoru max.25kPa; Reléová karta, relé požadavku chodu čerpadel, ochrana proti přefázování, připojení zařízení drážkovým spojem, pracovní přetlak vody na výparníku i kondenzátoru min. 10bar, izolace všech chladných částí; v případě osazení pojistných ventilů na 3cestném přepínacím ventilu; provozní náplně z výrobního závodu, průtokový spínač; autonomní regulace, vzdálené povolení/blokace chodu, signál chod/porucha zařízení, vzdálená volba teploty výstupní vody, řízení regulačního ventilu kondenzátoru (0-10V), protihlukové opláštění kompresorů, izolátory chvění. P=max.81kW; Imax=161A; Istart=max.250A; softstartér, hmotnost max.1500kg; rozměry dxšxv max.2550x900x1850mm; chladivo R410A, Pozice C1 | [24 empty] | POP |  | Hladina ak.výkonu=max.76dB(A); chl.voda 6/12°C; Regulace min. 4 stupně, nebo plynule; kondenzátorová voda 45/53°C (propylenglykol 35%), průtok výparníkem 8,06 l/s; tlaková ztráta na výparníku max. 20kPa; průtok kondenzátorem 9,52 l/s; tlaková ztráta na kondenzátoru max.25kPa; Reléová karta, relé požadavku chodu čerpadel, ochrana proti přefázování, připojení zařízení drážkovým spojem, pracovní přetlak vody na výparníku i kondenzátoru min. 10bar, izolace všech chladných částí; v případě osazení pojistných ventilů na 3cestném přepínacím ventilu; provozní náplně z výrobního závodu, průtokový spínač; autonomní regulace, vzdálené povolení/blokace chodu, signál chod/porucha zařízení, vzdálená volba teploty výstupní vody, řízení regulačního ventilu kondenzátoru (0-10V), protihlukové opláštění kompresorů, izolátory chvění. P=max.81kW; Imax=161A; Istart=max.250A; softstartér, hmotnost max.1500kg; rozměry dxšxv max.2550x900x1850mm; chladivo R410A, Pozice C1
SPU
2 | A1.2 | Osazení zdroje chladu: autojeřáb, manipulační plošina, trasport jednotky anglickým dvorkem do, suterénu, přesun suterénem na základ | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | A2 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Strojní a doplňkové zařízení zdroje chladu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
3 | A2.1 | D+M Zásobní nádrž chladu, ocelová válcová, stojatá , ATYP PN6 , objem 1000l, d=800mm, h=2370mm, vstupní a výstupní hrdla DN200/16, kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění G1", odvzdušnění G1" | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C3 | [24 empty] | POP |  | povrchová úprava venkovní antikorozní nátětr, přípojky pro teploměr a manometr, zhotovit dle rozměrového náčrtku, Pozice C3
SPU
4 | A2.2 | D+M Trubkový rozdělovač primárního okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače DN250, délka 1600mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 3x DN125, přípojky pro teplotměr a tlakoměr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C4, DN250 | [24 empty] | POP
SPU
5 | A2.3 | D+M Trubkový rozdělovač (sběrač) primárního okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače DN250, délka 1600mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 3x DN125, přípojky pro teplotměr | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C5, DN250 | [24 empty] | POP |  | a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C5, DN250
SPU
6 | A2.4 | D+M Trubkový rozdělovač sekundárního (distribučního) okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso rozdělovače, DN250, délka 2350mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 4x DN150, přípojky pro | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | eplotměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C6, DN250 | [24 empty] | POP |  | eplotměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C6, DN250
SPU
7 | A2.5 | D+M Trubkový rozdělovač (sběrač) sekundárního (distribučního) okruhu 8/14°C - ATYP PN6, těleso, rozdělovače DN250, délka 1350mm, hrdla výšky 150mm, přírubová hrdla PN16, 1x DN200, 2x DN150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | přípojky pro teplotměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C7, DN250 | [24 empty] | POP |  | přípojky pro teplotměr a tlakoměr, vypouštění, 2x podpěra. Vnější antikorozní nátěr. Zhotovit dle schématu. Pozice C7, DN250
SPU
8 | A2.6 | D+M Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, min.PN10, objem 500l, D 680mm, výška 1628mm, kapalina pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | připojovací | [24 empty] | POP
|  | armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C8 | [24 empty] | POP |  | armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C8
SPU
9 | A2.7 | D+M Cyklónové vakuové odplyňovací zaířzení pro vodní chladicí soustavy s funkcí doplňování a, přímého odplynění doplňovací vody, PN10, 1 čerpadlo, 2 solenoidové ventily, 1x230V/50Hz, 1,4kW | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 2,0-4,5bar, odplynění na základě indikace plynů ve vodě. Pozice C9 | [24 empty] | POP
SPU
10 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | A3 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Úprava vody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
11 | A3.1 | D+M Dávkovací zařízení biocidu pro šokové dávkování časově řízené spínacími hodinami. Složení:, dávkovací čerpadlo pro umístění na konzoli, PP konzole, sací a výtlačné armatury, vstřikovač | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného potrubí, zásobní nádrž biocidu 50l, podružný rozvaděč se spánacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do zásuvky 230V/50Hz, připojení do el. zásuvky 1x230V/50Hz, 100W; Pozice C10 | [24 empty] | POP |  | kontrola vyprázdnění, 5m výtlačného potrubí, zásobní nádrž biocidu 50l, podružný rozvaděč se spánacími hodinami a jističem, kabel pro připojení do zásuvky 230V/50Hz, připojení do el. zásuvky 1x230V/50Hz, 100W; Pozice C10
SPU
12 | A3.2 | Biocidní látka pro chladicí systémy pro zamezení růstu mikroorganizmů (bakterie, houby a řasy), bal. 20 kg | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | A4 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
14 | A4.1 | D+M Čerpadlo zdroj, výparníková strana - voda 8/14°C, odstředivé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příruba DIN PN16. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Q=29,5 m3/h; H=7,1 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x220-240D/380-415 Y V/50Hz; bez FM, vč. protipřírub DN65/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC1, DN65 | [24 empty] | POP |  | příruba DIN PN16. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Q=29,5 m3/h; H=7,1 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x220-240D/380-415 Y V/50Hz; bez FM, vč. protipřírub DN65/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC1, DN65
SPU
15 | A4.2 | D+M Čerpadlo distribuce, odstředívé jednostupňové s pevnou spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných, průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce, potrubní přípojka příruba DIN PN16. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, s frekvenčním měničem a PI regulátorem ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru a přizpůsobení výkonu dle požadovaných provozních podmínek. Součást čerpadla snímač diferenčního tlaku. Q=86,0 m3/h; H=23,9 m v.sl.; P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, PI regulátoru a snímače diferenčního tlaku, vč. protipřírub DN100/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC2, DN100 | [24 empty] | POP |  | Motor synchronní s permanentními magnety chlazený ventilátorem, s frekvenčním měničem a PI regulátorem ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru a přizpůsobení výkonu dle požadovaných provozních podmínek. Součást čerpadla snímač diferenčního tlaku. Q=86,0 m3/h; H=23,9 m v.sl.; P=7,5kW; I=14,1-11,2A; 3x380-500V/50Hz; včetně FM, PI regulátoru a snímače diferenčního tlaku, vč. protipřírub DN100/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC2, DN100
SPU
16 | 998732201R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | A5 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 50.52 | [5 empty] | DIL
17 | 722172713R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3328 | 13.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 11.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18+6+6+24+24+60+42 |  | 180 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 12.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18+42+42+30 |  | 132 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | A5.1a | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 32 mm, s 2,9 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | A5.1b | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 40 mm, s 3,7 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | A5.1c | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | A5.1d | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 63 mm, s 5,8 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | A5.1e | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 75 mm, s 6,8 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | A5.1f | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 90 mm, s 8,2 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | A5.1g | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 110 mm, s 10,0 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | A5.1h | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-H, D 140 mm, s 12,8 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | A5.1ch | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-H, D 160 mm, s 14,6 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | A5.1i | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-H, D 225 mm, s 20,5 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | A5.3a | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 4.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 18+6+6+24+42 |  | 96 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | A5.3b | Tlaková zkouška potrubí do DN 100 | m | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 4.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 24+60+18 |  | 102 | [22 empty] | VV | 0
SPU
32 | A5.3c | Tlaková zkouška potrubí do DN 200 | m | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 4.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 42+42+30 |  | 114 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | A5.4a | D+M Zaslepovací kus plastový polypropylenový PP, D140 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | A5.4b | D+M Zaslepovací kus plastový polypropylenový PP, D160 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | A6 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Armatury a doplňkové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 592.52 | [5 empty] | DIL
36 | 713571111RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.5 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 713571120RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 200 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 11.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 734109217R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 100, bez dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.465 | 4.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.10a : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 734109218R00 | Montáž přírubových armatur se dvěma přírubami, PN 1,6, DN 125, bez dodávky materiálu | soubor | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.037 | 15.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.5 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.10b : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 734163117R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 65, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.217 | 2.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 734163118R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.425 | 2.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 734163121R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 125, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.901 | 5.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
44 | 734163123R00 | Filtr přírubový, litinový, DN 200, PN 16, spoj s navařením přírub, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.474 | 3.47 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 734173416R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 65, včetně dodávky materiálu | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.78 | 10.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.2 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.4 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
46 | 734173417R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 80, včetně dodávky materiálu | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.957 | 15.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.2 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.4 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
47 | 734173418R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 100, včetně dodávky materiálu | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.726 | 3.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.2 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
48 | 734173421R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 125, včetně dodávky materiálu | soubor | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.142 | 29.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.2 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.7 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
49 | 734173422R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 150, včetně dodávky materiálu | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.538 | 27.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.2 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.7 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 734173423R00 | Přírubový spoj PN 1,6/I MPa, DN 200, včetně dodávky materiálu | soubor | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.402 | 21.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.2 : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.4 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 734193217R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.151 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 734193218R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 80, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.251 | 2.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 734193219R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 100, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.261 | 0.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 734193221R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.271 | 3.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 734193222R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.311 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 734193223R00 | Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 200, včetně dodávky materiálu | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.472 | 2.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
57 | 734193241R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 125, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.271 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 734193242R00 | Klapka mezipřírubová, motýlová, zpětná , litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 150, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.311 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
59 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.16 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
60 | 734209116R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 1.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (regulační ventily dod. MaR) | [24 empty] | POP
|  | A6.12 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
61 | 734209117R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 6/4", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.13 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 734209118R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.14 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
63 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 4.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.21 : 30 |  | 30 | [22 empty] | VV | 0
SPU
64 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 734235124R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 734235125R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 734235126R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
68 | 734235131R00 | Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 9.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A4.12 | [24 empty] | POP
SPU
69 | 734235133R00 | Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 734245423R00 | Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 0.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.1 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.6 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.8 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
72 | 734265315R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.124 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.1 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.8 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.12 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
73 | 734265316R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 2.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.1 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.3 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.8 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.13 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
74 | 734265317R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 3.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A6.1 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.3 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.8 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | A6.14 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
75 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 734295214R00 | Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.269 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 734295215R00 | Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.351 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 734295216R00 | Filtr mosazný, DN 50, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 11.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 19.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 8.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (dle specifikace MaR) | [24 empty] | POP
SPU
82 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 15.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | A6.10a | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, nastavení kv hodnoty (2,5-190), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | teplota 120°C, DN100 | [24 empty] | POP
SPU
84 | A6.10b | Dodávka: Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, plynulé, nastavení kv hodnoty (5,5-300), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, max. pracovní | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | teplota 120°C, DN125 | [24 empty] | POP
SPU
85 | A6.12 | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil DN 32 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 550-4000 l/h, max. diferenční tlak 400kPa, rozsah | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN32 | [24 empty] | POP |  | pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 5,5mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN32
SPU
86 | A6.13 | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil DN 40 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 1370-9500 l/h, max. diferenční tlak 400kPa, rozsah | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40 | [24 empty] | POP |  | pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN40
SPU
87 | A6.14 | Dodávka: Tlakově nezávislý 2cestný regulační a vyvažovací ventil DN 50 s měřicími vsuvkami, PN 25, rozsah nastavení omezovače maximálního průtoku 1400-11500 l/h, max. diferenční tlak 400kPa, rozsah | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN50 | [24 empty] | POP |  | pracovních teplot 0-120°C, závitový, pro přednastavení bez omezení zdvihu regulační kuželky-zdvih 15mm, včetně rovnoprocentního elektromechanického ovládacího pohonu 24V~/0-10V, včetně přednastavení, DN50
SPU
88 | A6.16 | Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) G3/4" | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
89 | A6.17 | D+M Ventil pojistný závitový 5,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
90 | A6.18 | D+M Ventil pojistný závitový 10,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
91 | A6.22 | D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky | kg | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
92 | A6.28 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 141.63 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | [24 empty] | POP
SPU
94 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 174 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Zaregulování systému - chladicí zkouška : 72 |  | 72 | [22 empty] | VV | 0
|  | Hydraulické vyvážení chladicího systému : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Prvotní naplnění a odvdušnění systému : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
|  | Zprovoznění (v kooperaci s MaR) : 24 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
95 | 42274516R | kompenzátor pryžový přírubový; pro průmysl.dodávky vody, topné a ventilační systémy; DN 125; l = 142 mm; stlačený vzduch a čerpací systémy; provozní tlak do 16,0 bar; provozní teplota -10 až 90 °C | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
96 | 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | A7 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.86 | [5 empty] | DIL
97 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.287 | 5.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.156 | 3.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | A8 | ZDROJ A ROZVODY CHLADU - Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.96 | [5 empty] | DIL
99 | 722181212RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.142 | 5.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
100 | A8.1a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D32 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D32
SPU
101 | A8.1b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D40 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D40
SPU
102 | A8.1c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D50 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D50
SPU
103 | A8.1d | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D63 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D63
SPU
104 | A8.1e | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D75 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D75
SPU
105 | A8.1f | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D90 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D90
SPU
106 | A8.1g | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D110 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D110
SPU
107 | A8.1h | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D140 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par =7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D140
SPU
108 | A8.1ch | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D160 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par=7000, tloušťka izolace 19mm (značení vnější průměr potrubí) D160
SPU
109 | A8.2 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 19mm, (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad D160...) | m2 | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potrubí D250 : 45,0 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
|  | tělesa : 140,0 |  | 140 | [22 empty] | VV | 0
SPU
110 | A8.3a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D32 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
111 | A8.3b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D40 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
112 | A8.3c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D50 | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
113 | A8.3d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D63 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
114 | A8.3e | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D75 | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | A8.3f | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D90 | kus | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
116 | A8.3g | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D110 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
117 | A8.3h | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D140 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | A8.3ch | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D160 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | A8.3i | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.19mm, vnější.průměr potrubí D225 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | A8.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
121 | A8.5 | Čistič lepidla 1l | l | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
122 | A8.6 | Samolepicí páska 3mmx50mmx15m | kus | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
123 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B1 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Glykolový okruh |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.22 | [5 empty] | DIL
124 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 2.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (dle specifikace MaR) | [24 empty] | POP
SPU
125 | B1.1 | D+M Vzduchem chlazený suchý chladič kapalin. Výkon min. 300kW, průtok chlazené kapaliny 35,3 m3/h, (propylen glykol min. 35%), tlaková ztráta kapaliny max. 35 kPa, P=max.2,7kW, Inom=4,0A, hmotnost | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | provozní max.2400kg, akustický výkon max. 75dB(A). 8 ventilátorů s EC motory; řízení výkonu změnou otáček ventilátorů; vstupní teplota vzduchu 35°C, teplotní spád chlazené kapaliny 53/45°C; kompletní prokabelování; tlumiče chvění; autonomní řízení výkonu dle vlastního teplotního čidla, z MaR povolení/blokace chodu, vzdálené nastavení požadované výstupní teploty, zpětná hláška chod/porucha. Připojení příruby (2x vstup, 2x výstup), stejná strana připojení. Rozměry (orientačně-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) d x š x v 8.855x900x2290 mm. Pozice C2 | [24 empty] | POP |  | provozní max.2400kg, akustický výkon max. 75dB(A). 8 ventilátorů s EC motory; řízení výkonu změnou otáček ventilátorů; vstupní teplota vzduchu 35°C, teplotní spád chlazené kapaliny 53/45°C; kompletní prokabelování; tlumiče chvění; autonomní řízení výkonu dle vlastního teplotního čidla, z MaR povolení/blokace chodu, vzdálené nastavení požadované výstupní teploty, zpětná hláška chod/porucha. Připojení příruby (2x vstup, 2x výstup), stejná strana připojení. Rozměry (orientačně-nutno předat přesné parametry stavbě pro zajištění uložení) d x š x v 8.855x900x2290 mm. Pozice C2
SPU
126 | B1.2 | Osazení suchého chladiče autojeřábem, výška budovy do 20m | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
127 | B1.3 | D+M Tlaková expanzní nádoba se stálým plynovým polštářem se vzduchotěsným butylovým vakem, pro použití s propylenglykolem min. 40%, min. PN10, objem 500l, D680mm, výška 1628mm, kapalina | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C11 | [24 empty] | POP |  | pouze ve vaku, pro montáž ve stoje, včetně připojovací armatury pro připojení expanzních nádob s vypouštěním a systémem proti neoprávněné manipulaci, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C11
SPU
128 | B1.4 | D+M Automatické doplňovací zařízení nemrznoucí směsi; Q=2m3/h; H=50m v.sl.; P=0,55kW; 400V/50Hz;, obsah zásobní nádrže min. 200l, spouštění doplňování na základě povelu MaR a ručně z ovládacího | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | panelu, Pozice C12 | [24 empty] | POP
SPU
129 | B1.5 | Nemrznoucí směs na bázi propylenglykolu, včetně inhibitorů koroze a stabilizátorů tvrdosti, koncentrace min.35%. | l | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
130 | 405910062R | jímka pro snímače teploty pro stonkové a kabelové snímače teplot s plastovou vložkou; l = 60,0 mm; závit G1/2; montáž závit | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
131 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B2 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Čerpadla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
132 | B2.1 | D+M Čerpadlo zdroj, kondenzátorová strana - glykolový okruh, odstředivé jednostupňové s pevnou, spojkou, sací a výtlačné hrdla stejných průměrů v jedné ose. Vyjímatelná horní konstrukce | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potrubní přípojka příruba DIN PN16 - připojení DN80 - nutno dodržet. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Provoz s propylenglykolem min. koncentrace 40%, teplota chladicí látky 60°C. Q=min.34,0 m3/h; H=min.15,5 m v.sl.; P=3,0kW; I=6,3A; 3x380-415D V/50Hz; bez FM, vč. protipřírub s přechodem na drážkový spoj DN80/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC3, DN80 | [24 empty] | POP |  | potrubní přípojka příruba DIN PN16 - připojení DN80 - nutno dodržet. Motor asynchronní chlazený ventilátorem. Provoz s propylenglykolem min. koncentrace 40%, teplota chladicí látky 60°C. Q=min.34,0 m3/h; H=min.15,5 m v.sl.; P=3,0kW; I=6,3A; 3x380-415D V/50Hz; bez FM, vč. protipřírub s přechodem na drážkový spoj DN80/16, včetně uvedení do provozu oprávněným servisem dodavatele čerpadla, pozice PC3, DN80
SPU
133 | B2.2 | D+M Sací difuzor pro optimalizaci průtoku na vstupní straně čerpadla, s filtračním pouzdrem, přípojky pro měření tlaku závitové 1/2", vypouštěcí zátka. PN16, připojení vstupu difuzoru drážkovým | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spojem, přípojení výstupu z difuzoru (připojení sání čerpadla) příruba PN16. Označení dimenze vstup/výstup. Včetně spojek a těsnění, DN125/80 | [24 empty] | POP |  | spojem, přípojení výstupu z difuzoru (připojení sání čerpadla) příruba PN16. Označení dimenze vstup/výstup. Včetně spojek a těsnění, DN125/80
SPU
134 | 998732202R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B3 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 26.35 | [5 empty] | DIL
135 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 0.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
136 | 722290237R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 do DN 200 | m | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.093 | 17.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
137 | B3.1a | D+M Potrubí černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických, dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN125 | [24 empty] | POP |  | spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN125
SPU
138 | B3.1b | D+M Potrubí černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických, dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN150 | [24 empty] | POP |  | spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN150
SPU
139 | B3.1c | D+M Potrubí černé, lakované, s úpravou konců drážkováním, pro spojování pomocí machanických, dvoudílných spojek v provedení pružný (s možností řešení dilatace a eliminace chvění), nebo pevný | m | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN200 | [24 empty] | POP |  | spoj, včetně všech potřebných tvarovek, fitinek, spojek, odboček atd. Přesná specifikace spojek (pružné/pevné) bude upřesněna dle skutečně dodaného systému. Spojky a těsnění musí být určeny pro rozvod UT, nebo chlazení. Teplotní odolnost -34°C až 110°C. Bez nutnosti utahovacího momentu, nutná pouze optická kontrola spoje. Spojky v provedení pro montáž bez nutnosti demontáže na jednotlivé díly. Pružné spoje pro tlumení přenosu vibrací a hluku a pro kompenzaci délkové roztažnosti. DN200
SPU
140 | B3.2 | D+M Potrubí z plastických hmot polypropylenové PP-R, D 32 mm, s 2,9 mm, PN 10, polyfúzně svařované, včetně tvarovek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí | [24 empty] | POP |  | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, bez zednických výpomocí
SPU
141 | B3.3a | Tlaková zkouška potrubí do DN 50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
142 | B3.3b | Tlaková zkouška potrubí do DN 200 | m | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.042 | 7.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
143 | B3.4 | D+M Zaslepovací kus (Krytka) pro drážkové připojení, včetně spojky a těsnění D125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
144 | B3.5a | D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou emailováním, vč.spojek a těsnění, DN80 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
145 | B3.5b | D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou emailováním, vč.spojek a těsnění, DN125 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
146 | B3.5c | D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou emailováním, vč.spojek a těsnění, DN150 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
147 | B3.5d | D+M Koleno 90° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou emailováním, vč.spojek a těsnění, DN200 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
148 | B3.6 | D+M Koleno 45° pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou emailováním, vč.spojek a těsnění, DN200 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
149 | B3.7a | D+M Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 125/80 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
150 | B3.7b | D+M Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 125/100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
151 | B3.7c | D+M Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 150/100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
152 | B3.7d | D+M Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 200/125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
153 | B3.7e | D+M Redukce potrubí soustředná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny s povrchovou úpravou, emailováním, včtně spojek a těsnění, DN 200/150 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
154 | B3.8a | D+M T kus (rozdvojka) 90° redukovaná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 125/80 | [24 empty] | POP
SPU
155 | B3.8b | D+M T kus (rozdvojka) 90° redukovaná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění. | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 200/125 | [24 empty] | POP
SPU
156 | B3.8c | D+M T kus (rozdvojka) 90° redukovaná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění. | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 200/150 | [24 empty] | POP
SPU
157 | B3.8d | D+M T kus (rozdvojka) 90° jednoznačná pro systém drážkového potrubí z tvárné litiny, s povrchovou úpravou emailováním, včtně spojek a těsnění. | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Označení DN vstup - výstup / DN odbočka 200/200 | [24 empty] | POP
SPU
158 | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B4 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Armatury a doplňkové prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 253.6 | [5 empty] | DIL
159 | 713571120RU1 | Požárně ochranná manžeta EI 90, D 200 mm | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.65 | 7.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.114 | 5.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 734209114R00 | Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B4.9 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
SPU
162 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 3.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B4.14 : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
163 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
164 | 734235131R00 | Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.165 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | A4.12 | [24 empty] | POP
SPU
165 | 734255135R00 | Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 734265314R00 | Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 16, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.103 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | B4.1 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
167 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
168 | 734421150R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.433 | 5.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
169 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.278 | 5.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (dle specifikace MaR) | [24 empty] | POP
SPU
170 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 10.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
171 | B4.11 | D+M Ventil pojistný závitový 10,0 bar, mosazný, DN 20, vnitřní-vnitřní závit | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.206 | 1.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
172 | B4.15 | D+M Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky | kg | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
173 | B4.20 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm, následné utěsnění a zapravení, vč.likvidace suti | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.5 | 55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
174 | B4.2a | D+M Uzavírací klapka motýlová pro drážkové připojení, min. PN16, (materiál tělesa litina s alkydovým, emailem, kotouč klapky tvárná litina, pokovená bezproudově nanášeným niklem, sedlo EPDM), rukojeť | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN125 | [24 empty] | POP |  | lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN125
SPU
175 | B4.2b | D+M Uzavírací klapka motýlová pro drážkové připojení, min. PN16, (materiál tělesa litina s alkydovým, emailem, kotouč klapky tvárná litina, pokovená bezproudově nanášeným niklem, sedlo EPDM), rukojeť | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN150 | [24 empty] | POP |  | lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN150
SPU
176 | B4.2c | D+M Uzavírací klapka motýlová pro drážkové připojení, min. PN16, (materiál tělesa litina s alkydovým, emailem, kotouč klapky tvárná litina, pokovená bezproudově nanášeným niklem, sedlo EPDM), rukojeť | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN200 | [24 empty] | POP |  | lakovaná tvárná litina, plynule nastavitelná aretace, možnost uzamčení visacím zámkem, provozní rozsah -34°C až +121°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN200
SPU
177 | B4.3 | D+M Přírubový spoj PN 16, včetně přechodu drážkové připojení/příruba a těsnění, DN 100 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
178 | B4.4 | D+M Zpětný ventil pro drážkové připojení, min. PN16, pro vodorovnou, nebo svislou montáž (těleso, litina, kotouč v elastomeru zapouzdřený, sedlo elektrolyticky poniklované, o-kroužky EPDM, vratná | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | pružina nerez ocel), provozní rozsah -34°C až+110°C, včetně drážkových spojek a těsnění, DN 125 | [24 empty] | POP
SPU
179 | B4.5 | D+M Filtr mechanických nečistot typu Y pro pripojení drážkovým spojem (tvárná litina emailovaná), síto nerezavějící ocel, min. PN 16, včetně drážkových spojek a těsnění, DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
180 | B4.6a | D+M Ruční vyvažovací ventil pro připojení drážkovým spojem, min. PN16 se samotěsnícími měřícími, vsuvkami, plynulé nastavení kv hodnoty (2,0-120), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | max. pracovní teplota 120°C, včetně drážkových spojek a tesnění, DN80 | [24 empty] | POP
SPU
181 | B4.6b | D+M Ruční vyvažovací ventil pro připojení drážkovým spojem, min. PN16 se samotěsnícími měřícími, vsuvkami, plynulé nastavení kv hodnoty (5,5-300), aretované přednastavení, tlakově vyvážená kuželka, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | max. pracovní teplota 120°C, včetně drážkových spojek a tesnění, DN125 | [24 empty] | POP
SPU
182 | B4.7 | Montáž ventilu se třemi přírubami (3cestný regulační ventil, dod. MaR), v dodávce montáže přechod, drážkový spoj/příruba a těsnění, DN80 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
183 | B4.9 | Dodávka: Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odvzdušňovacím ventilem, (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) G3/4" | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
184 | 767990010RAA | Ostatní atypické kovové prvky do 5 kg/kus | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.42918 | 85.84 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | [24 empty] | POP
SPU
185 | 904 R00 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci | h | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 63 |  | HZS |  |  |  | POL10_
|  | Hydraulické vyvážení chladicího systému : 5 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | Prvotní naplnění a odvdušnění systému : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
|  | Požární dohled dle vyhlášky č.87/2000Sb. : 48 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
SPU
186 | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
Díl: | B5 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.43 | [5 empty] | DIL
187 | 783222100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.287 | 2.87 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
188 | 783226100R00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.156 | 1.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | B6 | KONDENZÁTOROVÁ STRANA ZDROJE CHLADU - Izolace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
189 | B6.1a | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení vnější průměr potrubí) D32 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení vnější průměr potrubí) D32
SPU
190 | B6.1b | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení pro DN potrubí) DN 125 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení pro DN potrubí) DN 125
SPU
191 | B6.1c | D+M Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti při 0°C | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení pro DN potrubí) DN 150 | [24 empty] | POP |  | =0,033W/mK, součinitel difuzního odporu difuze vodních par m=7000, tloušťka izolace 32mm (značení pro DN potrubí) DN 150
SPU
192 | B6.2 | D+M Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles tloušťka 32mm, (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad D160...) | m2 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | potrubí DN200 : 200,0 |  | 200 | [22 empty] | VV | 0
|  | tělesa : 50,0 |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
193 | B6.3a | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, vnější.průměr potrubí D32 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
194 | B6.3b | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, pro potrubí DN 125 | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
195 | B6.3c | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, pro potrubí DN 150 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
196 | B6.3d | D+M Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tl.izol.32mm, pro potrubí DN 200 | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
197 | B6.4 | Neoprenové lepidlo 1l | l | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
198 | B6.5 | Čistič lepidla 1l | l | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
199 | B6.6 | Samolepicí páska 3mmx50mmx15m | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
200 | B6.7 | D+M Hliníkový plech tl.0,7mm pro oplechování potrubí ve venkovním prostředí, včetně instalačního materiálu | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
201 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.06 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.06 | Silnoproudá elektrotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Rozvaděč RH1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | ELE0006 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
2 | ELE0012 | Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
3 | ELE0001 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40, barva světle šedá | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
4 | ELE0002 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
5 | ELE0003 | Boční zákryt hloubka 600 mm (2ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
6 | ELE0004 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
7 | ELE0005 | Zákryt z plechu | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
8 | ELE0007 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
9 | ELE0008 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
10 | ELE0009 | Přípojnice Cu 40x10, 630A | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
11 | ELE0010 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
12 | ELE0011 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
13 | ELE0013 | Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
14 | ELE0014 | Potenciálové svorky | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
15 | ELE0015 | Izolační přepážky | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
16 | ELE0016 | Připojovací sada | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
17 | ELE0017 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
18 | ELE0018 | Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
19 | ELE0019 | Spínací blok 630A | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
20 | ELE0020 | Blok odpínače | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
21 | ELE0021 | Pomocný spínač | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
22 | ELE0022 | Potenciálové svorky | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
23 | ELE0023 | Izolační přepážky | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
24 | ELE0024 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,TN-C, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
25 | ELE0025 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
26 | ELE0026 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
27 | ELE0027 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
28 | ELE0028 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
29 | ELE0029 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
30 | ELE0030 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
31 | ELE0031 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
32 | ELE0032 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
33 | ELE0033 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
34 | ELE0034 | Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
35 | ELE0035 | Pojistkový odpínač lištový vel.00/3 | Ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
36 | ELE0036 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 125A gG | Ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
37 | ELE0037 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 63A gG | Ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
38 | ELE0038 | Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
39 | ELE0039 | Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
40 | ELE0040 | Měřící transformátor proudu 400/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
41 | ELE0041 | Analýzátor sítě, impulzní výstup | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
42 | ELE0042 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
43 | ELE0043 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
44 | ELE0044 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
45 | ELE0045 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
46 | ELE0046 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
47 | ELE0047 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
48 | ELE0048 | Matice metrická, šedá M 50x1,5 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
49 | ELE0049 | Matice metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-127 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 02 | Rozvaděč RH2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
50 | ELE0055 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
51 | ELE0061 | Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
52 | ELE0050 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40, barva světle šedá | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
53 | ELE0051 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
54 | ELE0052 | Boční zákryt hloubka 600 mm (2 ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
55 | ELE0053 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
56 | ELE0054 | Zákryt z plechu | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
57 | ELE0056 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
58 | ELE0057 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
59 | ELE0058 | Přípojnice Cu 40x10, 630A | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
60 | ELE0059 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
61 | ELE0060 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
62 | ELE0062 | Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=550A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
63 | ELE0063 | Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
64 | ELE0064 | Potenciálové svorky | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
65 | ELE0065 | Izolační přepážky | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
66 | ELE0066 | Připojovací sada | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
67 | ELE0067 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
68 | ELE0068 | Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
69 | ELE0069 | Spínací blok 630A | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
70 | ELE0070 | Blok odpínače | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
71 | ELE0071 | Pomocný spínač | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
72 | ELE0072 | Potenciálové svorky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
73 | ELE0073 | Izolační přepážky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
74 | ELE0074 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu, do budovy, 1.+2.stupen,75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
75 | ELE0075 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
76 | ELE0076 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
77 | ELE0077 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
78 | ELE0078 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
79 | ELE0079 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
80 | ELE0080 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
81 | ELE0081 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
82 | ELE0082 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
83 | ELE0083 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
84 | ELE0084 | Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
85 | ELE0085 | Pojistkový odpínač lištový vel.1/3 | Ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
86 | ELE0086 | Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 250A gG | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
87 | ELE0087 | Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 200A gG | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
88 | ELE0088 | Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 160A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
89 | ELE0089 | Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 100A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
90 | ELE0090 | Pojistková vložka pro lišové odpínače vel.1 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
91 | ELE0091 | Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
92 | ELE0092 | Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
93 | ELE0093 | Měřící transformátor proudu 400/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
94 | ELE0094 | Analýzátor sítě, impulzní výstup | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
95 | ELE0095 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
96 | ELE0096 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
97 | ELE0097 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
98 | ELE0098 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
99 | ELE0099 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
100 | ELE0100 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
101 | ELE0101 | Matice metrická, šedá M 50x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
102 | ELE0102 | Matice metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-128 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 03 | Rozvaděč RC1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
103 | ELE0103 | Oceloplechová skříň 800 x 2000 x 600 (š x v x hl.) + podstavec 100 mm, krytí IP40/00, pomalá hrazená, kompenzace, zkratová odolnost 35kA, pojistkový odpínač, pojistky 200A gG, jmenovitý instalovaný | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | výkon 100,05, kvar, jmenovitý proud 128A, řazení (váhy) stupňů -1:1:2:4:8:16, činitel ztlumení p 7%,, přívod spodní, větrání nucené | [24 empty] | POP | výkon 100,05, kvar, jmenovitý proud 128A, řazení (váhy) stupňů -1:1:2:4:8:16, činitel ztlumení p 7%,, přívod spodní, větrání nucené
SPU
Díl: | 04 | Rozvaděč RC2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
104 | ELE0104 | Oceloplechová skříň 800 x 2000 x 600 (š x v x hl.) + podstavec 100 mm, krytí IP40/00, pomalá hrazená, kompenzace, zkratová odolnost 35kA, pojistkový odpínač, pojistky 500A gG, jmenovitý instalovaný | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | výkon 225 kvar, jmenovitý proud 289A, řazení (váhy) stupňů -:1:1:2:2:4:4:4, činitel ztlumení p 7%, přívod spodní, větrání nucené | [24 empty] | POP | výkon 225 kvar, jmenovitý proud 289A, řazení (váhy) stupňů -:1:1:2:2:4:4:4, činitel ztlumení p 7%, přívod spodní, větrání nucené
SPU
Díl: | 05 | Rozvaděč RD01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
105 | ELE0110 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
106 | ELE0116 | Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
107 | ELE0105 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40, barva světle šedá | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
108 | ELE0106 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
109 | ELE0107 | Boční zákryt hloubka 600 mm (2 ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
110 | ELE0108 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
111 | ELE0109 | Zákryt z plechu | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
112 | ELE0111 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
113 | ELE0112 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
114 | ELE0113 | Přípojnice Cu 40x10, 630A | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
115 | ELE0114 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
116 | ELE0115 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
117 | ELE0117 | Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
118 | ELE0118 | Potenciálové svorky | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
119 | ELE0119 | Izolační přepážky | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
120 | ELE0120 | Připojovací sada | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
121 | ELE0121 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
122 | ELE0122 | Pomocný spínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
123 | ELE0123 | Spínací blok 630A | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
124 | ELE0124 | Blok odpínače | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
125 | ELE0125 | Pomocný spínač | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
126 | ELE0126 | Potenciálové svorky | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
127 | ELE0127 | Izolační přepážky | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
128 | ELE0128 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
129 | ELE0129 | Jistič - Spínací blok jističe 250A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
130 | ELE0130 | Nadproudová spoušť DTV3, Ir=160A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
131 | ELE0131 | Potenciálové svorky | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
132 | ELE0132 | Izolační přepážky | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
133 | ELE0133 | Připojovací sada | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
134 | ELE0134 | Pomocný spínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
135 | ELE0135 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,TN-C, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
136 | ELE0136 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
137 | ELE0137 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
138 | ELE0138 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
139 | ELE0139 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
140 | ELE0140 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
141 | ELE0141 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
142 | ELE0142 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
143 | ELE0143 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
144 | ELE0144 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
145 | ELE0145 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
146 | ELE0146 | Pojistková vložka vel 14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
147 | ELE0147 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
148 | ELE0148 | Pojistková vložka vel 14, 32A gG | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
149 | ELE0149 | Pojistkový odpínač lištový vel.00/3 | Ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
150 | ELE0150 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 160A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
151 | ELE0151 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
152 | ELE0152 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 100A gG | Ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
153 | ELE0153 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
154 | ELE0154 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 32A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
155 | ELE0155 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 25A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
156 | ELE0156 | Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
157 | ELE0157 | Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
158 | ELE0158 | Měřící transformátor proudu 150/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
159 | ELE0159 | Analýzátor sítě, impulzní výstup | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
160 | ELE0160 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
161 | ELE0161 | Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
162 | ELE0162 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
163 | ELE0163 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
164 | ELE0164 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
165 | ELE0165 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
166 | ELE0166 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
167 | ELE0167 | Matice metrická, šedá M 50x1,5 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
168 | ELE0168 | Matice metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-129 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 06 | Rozvaděč R-E1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
169 | ELE0174 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
170 | ELE0169 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x600mm, IP40, barva světle šedá | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
171 | ELE0170 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 600mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
172 | ELE0171 | Boční zákryt hloubka 600 mm (2 ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
173 | ELE0172 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
174 | ELE0173 | Zákryt z plechu | m2 | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
175 | ELE0175 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
176 | ELE0176 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
177 | ELE0177 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
178 | ELE0178 | Přípojnice Cu 20x3 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
179 | ELE0179 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
180 | ELE0180 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
181 | ELE0181 | Jistič - Spínací blok jističe 250A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
182 | ELE0182 | Nadproudová spoušť DTV3, Ir=200A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
183 | ELE0183 | Potenciálové svorky | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
184 | ELE0184 | Izolační přepážky | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
185 | ELE0185 | Připojovací sada | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
186 | ELE0186 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
187 | ELE0187 | Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
188 | ELE0188 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
189 | ELE0189 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
190 | ELE0190 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
191 | ELE0191 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
192 | ELE0192 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
193 | ELE0193 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
194 | ELE0194 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
195 | ELE0195 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
196 | ELE0196 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
197 | ELE0197 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
198 | ELE0198 | Stykač 230V AC,In=250A, pomocné kontakty 2Z+2V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
199 | ELE0199 | Omezovač přepětí X230 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
200 | ELE0200 | Mechanické blokování - boční | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
201 | ELE0201 | Spínač 63/3, 63A ,9P-0-9P (sit-0-UPS) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
202 | ELE0202 | Spínač 63/3, 63A ,8P-0-8P (provoz-0-vybití) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
203 | ELE0203 | Spínač 63/3, 63A ,4P-0-4P (UPS2-0-UPS3) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
204 | ELE0204 | Jistič 32/3N, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
205 | ELE0205 | Jistič 63/3N, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
206 | ELE0206 | Jistič 6/2 char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
207 | ELE0207 | Pomocné kontakty | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
208 | ELE0208 | Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
209 | ELE0209 | Analýzátor sítě, impulzní výstup | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
210 | ELE0210 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
211 | ELE0211 | Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
212 | ELE0212 | Multifunkční dotykový signalizační panel a převodník slučující všechna komunikační rozhraní, 24V, DC/24W, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
213 | ELE0213 | Kontrolní a signalizační panel, USB, 12 digitálních vstupů, až 150 alarmových adres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
214 | ELE0214 | Převodník digitálních vstupů 230V AC, 50/60Hz | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
215 | ELE0215 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 20 AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
216 | ELE0216 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 24 DC/2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
217 | ELE0217 | Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
218 | ELE0218 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
219 | ELE0219 | Ventilátor ve dveřích, 230V AC 370m3/h, 291x291 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
220 | ELE0220 | Svítidlo pro osvětlení skříní LED 4W, 230V AC | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
221 | ELE0221 | Dveřní spínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
222 | ELE0222 | Držák dveřního spínače | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
223 | ELE0223 | Zásuvka do 3P+N+PE, 400V/32A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
224 | ELE0224 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
225 | ELE0225 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
226 | ELE0226 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
227 | ELE0227 | Matice metrická, šedá M12x1,5 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
228 | ELE0228 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
229 | ELE0229 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
230 | ELE0230 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
231 | ELE0231 | Vývodka PUD | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-131 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 07 | Rozvaděč RHPC1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
232 | ELE0237 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
233 | ELE0243 | Hlavní jistič - spínací blok | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
234 | ELE0232 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x400mm, IP40, barva šedá | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
235 | ELE0233 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
236 | ELE0234 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
237 | ELE0235 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
238 | ELE0236 | Zákryt z plechu | m2 | 2.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
239 | ELE0238 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
240 | ELE0239 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
241 | ELE0240 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
242 | ELE0241 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
243 | ELE0242 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
244 | ELE0244 | Nadproudová spoušť DTV3, In=100A, Ir=80A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
245 | ELE0245 | Připojovací sada | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
246 | ELE0246 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
247 | ELE0247 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
248 | ELE0248 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
249 | ELE0249 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
250 | ELE0250 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
251 | ELE0251 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka (central stop) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
252 | ELE0252 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
253 | ELE0253 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
254 | ELE0254 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
255 | ELE0255 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
256 | ELE0256 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
257 | ELE0257 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
258 | ELE0258 | Stykač 230V AC,In=1150A, pomocné kontakty 2Z+2V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
259 | ELE0259 | Omezovač přepětí X230 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
260 | ELE0260 | Mechanické blokování - boční | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
261 | ELE0261 | Měřící transformátor proudu 100/5A, 5VA, tp 1% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
262 | ELE0262 | Analýzátor sítě, impulzní výstup | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
263 | ELE0263 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
264 | ELE0264 | Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
265 | ELE0265 | Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
266 | ELE0266 | Spínač 63/3, 63A ,9P-0-9P (sit-0-UPS) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
267 | ELE0267 | Spínač 63/3, 63A ,8P-0-8P (provoz-0-vybití) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
268 | ELE0268 | Jistič 63/3N, char C, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
269 | ELE0269 | Jistič 32/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
270 | ELE0270 | Jistič 25/3N, char B, 3+N-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
271 | ELE0271 | Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
272 | ELE0272 | Jistič 6/2 char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
273 | ELE0273 | Zásuvka do rozvaděče 3P+N+PE, 400V/32A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
274 | ELE0274 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
275 | ELE0275 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
276 | ELE0276 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
277 | ELE0277 | Matice metrická, šedá M12x1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
278 | ELE0278 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
279 | ELE0279 | Matice metrická, šedá M32x1,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
280 | ELE0280 | Matice metrická, šedá M 50x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-132 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 08 | Rozvaděč R-CS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
281 | ELE0284 | Hlavní vypínač, 16/1, 1-pól, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
282 | ELE0281 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 300 x 300 x 210 (Š x V x H), IP65, světle šedá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
283 | ELE0282 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
284 | ELE0283 | Bezpečnostní tabulky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
285 | ELE0285 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
286 | ELE0286 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
287 | ELE0287 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
288 | ELE0288 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
289 | ELE0289 | Matice metrická, šedá M12x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-133 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 09 | Rozvaděč R-TS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
290 | ELE0293 | Hlavní vypínač, 16/1, 1-pól, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
291 | ELE0290 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 300 x 300 x 210 (Š x V x H), IP65, světle šedá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
292 | ELE0291 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
293 | ELE0292 | Bezpečnostní tabulky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
294 | ELE0294 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
295 | ELE0295 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
296 | ELE0296 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
297 | ELE0297 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
298 | ELE0298 | Matice metrická, šedá M12x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-134 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 10 | Rozvaděč CSVDO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
299 | ELE0302 | Hlavní vypínač, 16/1, 1-pól, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
300 | ELE0299 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 300 x 300 x 210 (Š x V x H), IP65, světle šedá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
301 | ELE0300 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
302 | ELE0301 | Bezpečnostní tabulky | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
303 | ELE0303 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
304 | ELE0304 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
305 | ELE0305 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
306 | ELE0306 | Stop tlačítko 1 zap. kontakt + krytka | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
307 | ELE0307 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
308 | ELE0308 | Matice metrická, šedá M12x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-135 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 11 | Rozvaděč RS0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
309 | ELE0312 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
310 | ELE0309 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
311 | ELE0310 | Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
312 | ELE0311 | Zákryt z plechu | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
313 | ELE0313 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
314 | ELE0314 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
315 | ELE0315 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
316 | ELE0316 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
317 | ELE0317 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
318 | ELE0318 | Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
319 | ELE0319 | Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
320 | ELE0320 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
321 | ELE0321 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
322 | ELE0322 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
323 | ELE0323 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
324 | ELE0324 | Pojistková vložka vel 14, 25A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
325 | ELE0325 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
326 | ELE0326 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
327 | ELE0327 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
328 | ELE0328 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
329 | ELE0329 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
330 | ELE0330 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
331 | ELE0331 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
332 | ELE0332 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
333 | ELE0333 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
334 | ELE0334 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
335 | ELE0335 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
336 | ELE0336 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
337 | ELE0337 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
338 | ELE0338 | Vývodka P13.5 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
339 | ELE0339 | Vývodka P21 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
340 | ELE0340 | Vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-136 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 12 | Rozvaděč RS0.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
341 | ELE0345 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
342 | ELE0341 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva šedá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
343 | ELE0342 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 300mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
344 | ELE0343 | Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
345 | ELE0344 | Zákryt z plechu | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
346 | ELE0346 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
347 | ELE0347 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
348 | ELE0348 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
349 | ELE0349 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
350 | ELE0350 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
351 | ELE0351 | Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
352 | ELE0352 | Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
353 | ELE0353 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
354 | ELE0354 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
355 | ELE0355 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
356 | ELE0356 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
357 | ELE0357 | Pojistková vložka vel 14, 25A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
358 | ELE0358 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
359 | ELE0359 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
360 | ELE0360 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
361 | ELE0361 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
362 | ELE0362 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
363 | ELE0363 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
364 | ELE0364 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
365 | ELE0365 | Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
366 | ELE0366 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
367 | ELE0367 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
368 | ELE0368 | Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
369 | ELE0369 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
370 | ELE0370 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
371 | ELE0371 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
372 | ELE0372 | Řadová svornice 10 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
373 | ELE0373 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
374 | ELE0374 | Vývodka P13.5 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
375 | ELE0375 | Vývodka P21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
376 | ELE0376 | Vývodka P29 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-137 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 13 | Rozvaděč RS0.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
377 | ELE0380 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
378 | ELE0377 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
379 | ELE0378 | Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
380 | ELE0379 | Zákryt z plechu | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
381 | ELE0381 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
382 | ELE0382 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
383 | ELE0383 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
384 | ELE0384 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
385 | ELE0385 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
386 | ELE0386 | Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
387 | ELE0387 | Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
388 | ELE0388 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
389 | ELE0389 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
390 | ELE0390 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
391 | ELE0391 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
392 | ELE0392 | Pojistková vložka vel 14, 25A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
393 | ELE0393 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
394 | ELE0394 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
395 | ELE0395 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
396 | ELE0396 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
397 | ELE0397 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
398 | ELE0398 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
399 | ELE0399 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
400 | ELE0400 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
401 | ELE0401 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
402 | ELE0402 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
403 | ELE0403 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
404 | ELE0404 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
405 | ELE0405 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
406 | ELE0406 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
407 | ELE0407 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
408 | ELE0408 | Vývodka P13.5 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
409 | ELE0409 | Vývodka P16 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
410 | ELE0410 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
411 | ELE0411 | Vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-138 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 14 | Rozvaděč RS0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
412 | ELE0415 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
413 | ELE0412 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
414 | ELE0413 | Boční zákryt hloubka 300 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
415 | ELE0414 | Zákryt z plechu | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
416 | ELE0416 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
417 | ELE0417 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
418 | ELE0418 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
419 | ELE0419 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
420 | ELE0420 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
421 | ELE0421 | Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
422 | ELE0422 | Vypínač, 32/3, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
423 | ELE0423 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
424 | ELE0424 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
425 | ELE0425 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
426 | ELE0426 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
427 | ELE0427 | Pojistková vložka vel 14, 25A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
428 | ELE0428 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
429 | ELE0429 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
430 | ELE0430 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
431 | ELE0431 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
432 | ELE0432 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
433 | ELE0433 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
434 | ELE0434 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
435 | ELE0435 | Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
436 | ELE0436 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
437 | ELE0437 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
438 | ELE0438 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
439 | ELE0439 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
440 | ELE0440 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
441 | ELE0441 | Řadová svornice 10 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
442 | ELE0442 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
443 | ELE0443 | Vývodka P13.5 | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
444 | ELE0444 | Vývodka P16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
445 | ELE0445 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
446 | ELE0446 | Vývodka P29 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-139 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 15 | Rozvaděč RS0.5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
447 | ELE0451 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
448 | ELE0457 | Hlavní vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
449 | ELE0447 | Oceloplechový rozvaděč, pole 600x2000x300 mm (Š x V x H), barva šedá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
450 | ELE0448 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 300mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
451 | ELE0449 | Boční zákryt hloubka 300 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
452 | ELE0450 | Zákryt z plechu | m2 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
453 | ELE0452 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
454 | ELE0453 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
455 | ELE0454 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
456 | ELE0455 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
457 | ELE0456 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
458 | ELE0458 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
459 | ELE0459 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
460 | ELE0460 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
461 | ELE0461 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
462 | ELE0462 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
463 | ELE0463 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
464 | ELE0464 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
465 | ELE0465 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
466 | ELE0466 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
467 | ELE0467 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
468 | ELE0468 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
469 | ELE0469 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
470 | ELE0470 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
471 | ELE0471 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
472 | ELE0472 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
473 | ELE0473 | Vývodka P13.5 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
474 | ELE0474 | Vývodka P16 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
475 | ELE0475 | Vývodka P29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-140 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 16 | Rozvaděč RS1.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
476 | ELE0481 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
477 | ELE0487 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
478 | ELE0490 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
479 | ELE0512 | Přepínač A-0-R | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
480 | ELE0519 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
481 | ELE0476 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
482 | ELE0477 | Pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
483 | ELE0478 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
484 | ELE0479 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
485 | ELE0480 | Zákryt z plechu | m2 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
486 | ELE0482 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
487 | ELE0483 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
488 | ELE0484 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
489 | ELE0485 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
490 | ELE0486 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
491 | ELE0488 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
492 | ELE0489 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
493 | ELE0491 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
494 | ELE0492 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
495 | ELE0493 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
496 | ELE0494 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
497 | ELE0495 | Pojistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
498 | ELE0496 | Pojistková vložka vel.22, 80A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
499 | ELE0497 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
500 | ELE0498 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
501 | ELE0499 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
502 | ELE0500 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
503 | ELE0501 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
504 | ELE0502 | Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
505 | ELE0503 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
506 | ELE0504 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
507 | ELE0505 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
508 | ELE0506 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
509 | ELE0507 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
510 | ELE0508 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
511 | ELE0509 | Jistič 80/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=80A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
512 | ELE0510 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
513 | ELE0511 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
514 | ELE0513 | Astronomické relé, 230V~, 1P | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
515 | ELE0514 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
516 | ELE0515 | Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
517 | ELE0516 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
518 | ELE0517 | Přepínací a monitorovací modul, 80A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
519 | ELE0518 | Příslušenství monitorovacího modulu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
520 | ELE0520 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
521 | ELE0521 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
522 | ELE0522 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
523 | ELE0523 | Vývodka P13.5 | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
524 | ELE0524 | Vývodka P16 | ks | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
525 | ELE0525 | Vývodka P42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-143 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 17 | Rozvaděč RS4.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
526 | ELE0553 | jednotka pomocných kontaktů pro notorové spouštěče 1Z, 1V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
527 | ELE0526 | Nástěnná nerezová rozvodnice pro venkovní použití rozm. 600 x 800 x 250 (Š x v x H) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
528 | ELE0527 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
529 | ELE0528 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
530 | ELE0529 | Vypínač, 63/3, 3-pól, In=63A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
531 | ELE0530 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
532 | ELE0531 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
533 | ELE0532 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
534 | ELE0533 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
535 | ELE0534 | Pojistková vložka vel 14, 50A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
536 | ELE0535 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
537 | ELE0536 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
538 | ELE0537 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
539 | ELE0538 | Stop tlačítko 1Z+1V. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
540 | ELE0539 | Jistič 40/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
541 | ELE0540 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
542 | ELE0541 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
543 | ELE0542 | Jistič 20/1,char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
544 | ELE0543 | Jistič 25/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=25A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
545 | ELE0544 | Jistič 32/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
546 | ELE0545 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
547 | ELE0546 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
548 | ELE0547 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
549 | ELE0548 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
550 | ELE0549 | Stykač 24V AC, 9A, 4 zap kontakty | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
551 | ELE0550 | Spínač motorů 1,6/3, 3-pól, Ir=0,76A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
552 | ELE0551 | Spínač motorů 2,5/3, 3-pól, Ir=1.60A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
553 | ELE0552 | Spínač motorů 2,5/3, 3-pól, Ir=1.60A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
554 | ELE0554 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
555 | ELE0555 | Řadová svornice 10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
556 | ELE0556 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
557 | ELE0557 | Vývodka P13.5 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
558 | ELE0558 | Vývodka P16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
559 | ELE0559 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
560 | ELE0560 | Vývodka P29 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-152 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 18 | Rozvaděč RPC0.6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
561 | ELE0561 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 600 x 1200 x 250 (Š x V x H) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
562 | ELE0562 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
563 | ELE0563 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
564 | ELE0564 | IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
565 | ELE0565 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
566 | ELE0566 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
567 | ELE0567 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
568 | ELE0568 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
569 | ELE0569 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
570 | ELE0570 | Pojistková vložka vel. 10 32A, gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
571 | ELE0571 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
572 | ELE0572 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
573 | ELE0573 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
574 | ELE0574 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
575 | ELE0575 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
576 | ELE0576 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
577 | ELE0577 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
578 | ELE0578 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
579 | ELE0579 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
580 | ELE0580 | Vývodka P13.5 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
581 | ELE0581 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-141 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 19 | Rozvaděč RPC2.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
582 | ELE0582 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 600 x 1200 x 250 (Š x V x H) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
583 | ELE0583 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
584 | ELE0584 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
585 | ELE0585 | IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
586 | ELE0586 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
587 | ELE0587 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
588 | ELE0588 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
589 | ELE0589 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
590 | ELE0590 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
591 | ELE0591 | Pojistková vložka vel. 10 32A, gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
592 | ELE0592 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
593 | ELE0593 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
594 | ELE0594 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
595 | ELE0595 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
596 | ELE0596 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
597 | ELE0597 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
598 | ELE0598 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
599 | ELE0599 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
600 | ELE0600 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
601 | ELE0601 | Vývodka P13.5 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
602 | ELE0602 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-146 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 20 | Rozvaděč RPC3.3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
603 | ELE0603 | Nástěnná oceloplechová rozvodnice rozm. 600 x 1200 x 250 (Š x V x H) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
604 | ELE0604 | Propojovací vodiče, nosné konstrukce, ostatní příslušenství apod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
605 | ELE0605 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
606 | ELE0606 | IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
607 | ELE0607 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
608 | ELE0608 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
609 | ELE0609 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
610 | ELE0610 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
611 | ELE0611 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
612 | ELE0612 | Pojistková vložka vel. 10 32A, gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
613 | ELE0613 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
614 | ELE0614 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
615 | ELE0615 | Jistič 6/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
616 | ELE0616 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
617 | ELE0617 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
618 | ELE0618 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
619 | ELE0619 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
620 | ELE0620 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
621 | ELE0621 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
622 | ELE0622 | Vývodka P13.5 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
623 | ELE0623 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-150 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 21 | Rozvaděč ROP1.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
624 | ELE0629 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
625 | ELE0635 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
626 | ELE0638 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
627 | ELE0677 | Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
628 | ELE0684 | Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
629 | ELE0685 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
630 | ELE0695 | Filtr výstupní, 291x291 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
631 | ELE0624 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
632 | ELE0625 | Pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
633 | ELE0626 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
634 | ELE0627 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
635 | ELE0628 | Zákryt z plechu | m2 | 7.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
636 | ELE0630 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
637 | ELE0631 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
638 | ELE0632 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
639 | ELE0633 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
640 | ELE0634 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
641 | ELE0636 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
642 | ELE0637 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
643 | ELE0639 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
644 | ELE0640 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
645 | ELE0641 | Vypínač, 3-pól, In=80A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
646 | ELE0642 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
647 | ELE0643 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
648 | ELE0644 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
649 | ELE0645 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
650 | ELE0646 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
651 | ELE0647 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
652 | ELE0648 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
653 | ELE0649 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
654 | ELE0650 | Pojistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
655 | ELE0651 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
656 | ELE0652 | Pojistková vložka vel.14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
657 | ELE0653 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
658 | ELE0654 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
659 | ELE0655 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
660 | ELE0656 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG | Ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
661 | ELE0657 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
662 | ELE0658 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
663 | ELE0659 | Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
664 | ELE0660 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
665 | ELE0661 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
666 | ELE0662 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
667 | ELE0663 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
668 | ELE0664 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
669 | ELE0665 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
670 | ELE0666 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
671 | ELE0667 | Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
672 | ELE0668 | Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
673 | ELE0669 | Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
674 | ELE0670 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
675 | ELE0671 | Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
676 | ELE0672 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
677 | ELE0673 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
678 | ELE0674 | Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
679 | ELE0675 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
680 | ELE0676 | Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
681 | ELE0678 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
682 | ELE0679 | Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
683 | ELE0680 | Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
684 | ELE0681 | Příslušenství monitorovacího modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
685 | ELE0682 | Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
686 | ELE0683 | Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
687 | ELE0686 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
688 | ELE0687 | Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
689 | ELE0688 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
690 | ELE0689 | Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
691 | ELE0690 | Zesilovač signálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
692 | ELE0691 | Komunikační převodník sběrnice 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
693 | ELE0692 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
694 | ELE0693 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
695 | ELE0694 | Ventilátor ve dveřích, 230V AC 370m3/h, 291x291 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
696 | ELE0696 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
697 | ELE0697 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
698 | ELE0698 | Vývodka P13.5 | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
699 | ELE0699 | Vývodka P16 | ks | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
700 | ELE0700 | Vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
701 | ELE0701 | Vývodka P42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-142 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 22 | Rozvaděč RJIP2.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
702 | ELE0712 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
703 | ELE0718 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
704 | ELE0721 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
705 | ELE0761 | Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
706 | ELE0768 | Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
707 | ELE0769 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
708 | ELE0702 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
709 | ELE0703 | Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
710 | ELE0704 | Pole 1200x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
711 | ELE0705 | Pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
712 | ELE0706 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
713 | ELE0707 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
714 | ELE0708 | Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
715 | ELE0709 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
716 | ELE0710 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
717 | ELE0711 | Zákryt z plechu | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
718 | ELE0713 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
719 | ELE0714 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
720 | ELE0715 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
721 | ELE0716 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
722 | ELE0717 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
723 | ELE0719 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
724 | ELE0720 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
725 | ELE0722 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
726 | ELE0723 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
727 | ELE0724 | Vypínač, 3-pól, In=80A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
728 | ELE0725 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
729 | ELE0726 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
730 | ELE0727 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
731 | ELE0728 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
732 | ELE0729 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
733 | ELE0730 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
734 | ELE0731 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
735 | ELE0732 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
736 | ELE0733 | Pojistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
737 | ELE0734 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
738 | ELE0735 | Pojistková vložka vel.14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
739 | ELE0736 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
740 | ELE0737 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
741 | ELE0738 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
742 | ELE0739 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
743 | ELE0740 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
744 | ELE0741 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
745 | ELE0742 | Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
746 | ELE0743 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
747 | ELE0744 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
748 | ELE0745 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
749 | ELE0746 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
750 | ELE0747 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
751 | ELE0748 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
752 | ELE0749 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
753 | ELE0750 | Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
754 | ELE0751 | Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
755 | ELE0752 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
756 | ELE0753 | Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
757 | ELE0754 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
758 | ELE0755 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
759 | ELE0756 | Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
760 | ELE0757 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
761 | ELE0758 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
762 | ELE0759 | Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
763 | ELE0760 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
764 | ELE0762 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
765 | ELE0763 | Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
766 | ELE0764 | Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
767 | ELE0765 | Příslušenství monitorovacího modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
768 | ELE0766 | Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
769 | ELE0767 | Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
770 | ELE0770 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
771 | ELE0771 | Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
772 | ELE0772 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
773 | ELE0773 | Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
774 | ELE0774 | Zesilovač signálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
775 | ELE0775 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
776 | ELE0776 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
777 | ELE0777 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
778 | ELE0778 | Vývodka P13.5 | ks | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
779 | ELE0779 | Vývodka P16 | ks | 119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
780 | ELE0780 | Vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
781 | ELE0781 | Vývodka P42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-144 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 23 | Rozvaděč RJIP2.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
782 | ELE0792 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
783 | ELE0798 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
784 | ELE0801 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
785 | ELE0839 | Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
786 | ELE0846 | Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
787 | ELE0847 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
788 | ELE0782 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
789 | ELE0783 | Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
790 | ELE0784 | Pole 1200x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
791 | ELE0785 | Pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
792 | ELE0786 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
793 | ELE0787 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
794 | ELE0788 | Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
795 | ELE0789 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
796 | ELE0790 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
797 | ELE0791 | Zákryt z plechu | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
798 | ELE0793 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
799 | ELE0794 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
800 | ELE0795 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
801 | ELE0796 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
802 | ELE0797 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
803 | ELE0799 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
804 | ELE0800 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
805 | ELE0802 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
806 | ELE0803 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
807 | ELE0804 | Vypínač, 3-pól, In=80A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
808 | ELE0805 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
809 | ELE0806 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
810 | ELE0807 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
811 | ELE0808 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
812 | ELE0809 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
813 | ELE0810 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
814 | ELE0811 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
815 | ELE0812 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
816 | ELE0813 | Pojistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
817 | ELE0814 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
818 | ELE0815 | Pojistková vložka vel.14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
819 | ELE0816 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
820 | ELE0817 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
821 | ELE0818 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
822 | ELE0819 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG | Ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
823 | ELE0820 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
824 | ELE0821 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
825 | ELE0822 | Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
826 | ELE0823 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
827 | ELE0824 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
828 | ELE0825 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
829 | ELE0826 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
830 | ELE0827 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
831 | ELE0828 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
832 | ELE0829 | Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
833 | ELE0830 | Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
834 | ELE0831 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
835 | ELE0832 | Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
836 | ELE0833 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
837 | ELE0834 | Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
838 | ELE0835 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
839 | ELE0836 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
840 | ELE0837 | Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
841 | ELE0838 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
842 | ELE0840 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
843 | ELE0841 | Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
844 | ELE0842 | Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
845 | ELE0843 | Příslušenství monitorovacího modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
846 | ELE0844 | Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
847 | ELE0845 | Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
848 | ELE0848 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
849 | ELE0849 | Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
850 | ELE0850 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
851 | ELE0851 | Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
852 | ELE0852 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
853 | ELE0853 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
854 | ELE0854 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
855 | ELE0855 | Vývodka P13.5 | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
856 | ELE0856 | Vývodka P16 | ks | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
857 | ELE0857 | Vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
858 | ELE0858 | Vývodka P42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-145 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 24 | Rozvaděč RJIP3.1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
859 | ELE0869 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
860 | ELE0875 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
861 | ELE0878 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
862 | ELE0918 | Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
863 | ELE0925 | Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
864 | ELE0926 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
865 | ELE0859 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
866 | ELE0860 | Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
867 | ELE0861 | Pole 1200x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
868 | ELE0862 | Pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
869 | ELE0863 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
870 | ELE0864 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
871 | ELE0865 | Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
872 | ELE0866 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
873 | ELE0867 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
874 | ELE0868 | Zákryt z plechu | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
875 | ELE0870 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
876 | ELE0871 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
877 | ELE0872 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
878 | ELE0873 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
879 | ELE0874 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
880 | ELE0876 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
881 | ELE0877 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
882 | ELE0879 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
883 | ELE0880 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
884 | ELE0881 | Vypínač, 3-pól, In=80A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
885 | ELE0882 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
886 | ELE0883 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
887 | ELE0884 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
888 | ELE0885 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
889 | ELE0886 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
890 | ELE0887 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
891 | ELE0888 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
892 | ELE0889 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
893 | ELE0890 | Pojistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
894 | ELE0891 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
895 | ELE0892 | Pojistková vložka vel.14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
896 | ELE0893 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
897 | ELE0894 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
898 | ELE0895 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
899 | ELE0896 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG | Ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
900 | ELE0897 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
901 | ELE0898 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
902 | ELE0899 | Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
903 | ELE0900 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
904 | ELE0901 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
905 | ELE0902 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
906 | ELE0903 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
907 | ELE0904 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
908 | ELE0905 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
909 | ELE0906 | Jistič 16/3, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
910 | ELE0907 | Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
911 | ELE0908 | Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
912 | ELE0909 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
913 | ELE0910 | Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
914 | ELE0911 | Chránič 25/4/003-A, Ir=250A, typ A, 4-pól, Idn=0.03A, In=25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
915 | ELE0912 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
916 | ELE0913 | Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
917 | ELE0914 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
918 | ELE0915 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
919 | ELE0916 | Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
920 | ELE0917 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
921 | ELE0919 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
922 | ELE0920 | Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
923 | ELE0921 | Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
924 | ELE0922 | Příslušenství monitorovacího modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
925 | ELE0923 | Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
926 | ELE0924 | Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
927 | ELE0927 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
928 | ELE0928 | Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
929 | ELE0929 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
930 | ELE0930 | Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
931 | ELE0931 | Zesilovač signálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
932 | ELE0932 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
933 | ELE0933 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
934 | ELE0934 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
935 | ELE0935 | Vývodka P13.5 | ks | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
936 | ELE0936 | Vývodka P16 | ks | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
937 | ELE0937 | Vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
938 | ELE0938 | Vývodka P42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-148 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 25 | Rozvaděč RJIP3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
939 | ELE0949 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
940 | ELE0955 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=125A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
941 | ELE0958 | Hlavní vypínač, 3-pól, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
942 | ELE0996 | Přepínač sítí L1, L2, L3, 3 kontakty | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
943 | ELE1003 | Přepínač sítí 100A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
944 | ELE1004 | Přepínač sítí 80A, 2x pom.kont 1/0, 2x0/1, uzamykatelná rukojeť | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
945 | ELE0939 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x400mm, IP40, barva bílá | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
946 | ELE0940 | Pole 800x2000x400 (zakrytování z tahokovu pro zajištění přirozeného větrání traf) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
947 | ELE0941 | Pole 1200x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
948 | ELE0942 | Pole 600x2000x400 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
949 | ELE0943 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 400mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
950 | ELE0944 | Podstavec v.100mm, š. 600mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
951 | ELE0945 | Podstavec v.100mm, š. 1200mm, hl. 400mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
952 | ELE0946 | Boční zákryt hloubka 400 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
953 | ELE0947 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
954 | ELE0948 | Zákryt z plechu | m2 | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
955 | ELE0950 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
956 | ELE0951 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
957 | ELE0952 | Přípojnice Cu 20x5 | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
958 | ELE0953 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
959 | ELE0954 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
960 | ELE0956 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
961 | ELE0957 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
962 | ELE0959 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
963 | ELE0960 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
964 | ELE0961 | Vypínač, 3-pól, In=80A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
965 | ELE0962 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
966 | ELE0963 | Vypínací cívka 230V | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
967 | ELE0964 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
968 | ELE0965 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
969 | ELE0966 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
970 | ELE0967 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový vel.14 do 63A | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
971 | ELE0968 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
972 | ELE0969 | Pojistkový odpínač vel 10 do 32A, 2 polový | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
973 | ELE0970 | Pojistková vložka vel.22, 125A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
974 | ELE0971 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
975 | ELE0972 | Pojistková vložka vel.14, 63A gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
976 | ELE0973 | Pojistková vložka vel 14, 50A aM | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
977 | ELE0974 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
978 | ELE0975 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
979 | ELE0976 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG | Ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
980 | ELE0977 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
981 | ELE0978 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
982 | ELE0979 | Stop tlačítko 3 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
983 | ELE0980 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
984 | ELE0981 | Pomocné kontakty 1/0 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
985 | ELE0982 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
986 | ELE0983 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
987 | ELE0984 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
988 | ELE0985 | Jistič 16/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
989 | ELE0986 | Jistič 63/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=63A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
990 | ELE0987 | Jistič 100/3, char. C, 3 polový, Icn=10kA, In=100A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
991 | ELE0988 | Jistič 16/3, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
992 | ELE0989 | Jistič 16/2, char B, 2-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
993 | ELE0990 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
994 | ELE0991 | Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
995 | ELE0992 | Chránič s nadpr.ochr, 10/1N/C/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=10A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
996 | ELE0993 | Impulzní relé 230V~, 2P | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
997 | ELE0994 | Relé 230V AC, 4 kont. 1/1 (vypínání rozvaděče) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
998 | ELE0995 | Stykač 230V AC, 20A 2 zap. kontakty | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
999 | ELE0997 | Sítový monitor napětí pro spínání nouzového osvětlení (součást dodávky CBS) | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1000 | ELE0998 | Přepínací a monitorovací modul, 125A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1001 | ELE0999 | Přepínací a monitorovací modul, 80A s funkcí automatického a manuálního přepínání 4xprogramovatelný, vstupní kontakt, 4x programovatelný digitální vstup, signalizace, alarmová hlášení, připojení a | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přenos dat pomocí RS485 s protokolem BMS) D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1002 | ELE1000 | Příslušenství monitorovacího modulu | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1003 | ELE1001 | Oddělovací transformátor pro zdravotnictví se sníženým náběhovým proudem a sníženým ztrátovým, výkonem, jednofázový 230/230V, 6,3kVA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1004 | ELE1002 | Měřící transformátor proudu NN 50/0,05A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1005 | ELE1005 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ AC20, 9VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1006 | ELE1006 | Vyhodnocovací jednotka lokálních poruch, 6 kanálu, AC 230V | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1007 | ELE1007 | Hlídač izolačního stavu 230V AC, 50/60Hz | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1008 | ELE1008 | Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1009 | ELE1009 | Zásuvka do rozvaděče 2P+PE, 230V/16A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1010 | ELE1010 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1011 | ELE1011 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1012 | ELE1012 | Vývodka P13.5 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1013 | ELE1013 | Vývodka P16 | ks | 122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1014 | ELE1014 | Vývodka P36 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
1015 | ELE1015 | Vývodka P42 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-149 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 26 | Rozvaděč RHEVAK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1016 | ELE1021 | Kapsa na dokumentaci | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1017 | ELE1027 | Hlavní jistič - Spínací blok jističe 630A | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1018 | ELE1076 | Filtr výstupní, 291x291 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1019 | ELE1016 | Oceloplechový rozvaděč, pole 800x2000x600mm, IP40 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1020 | ELE1017 | Podstavec v.100mm, š. 800mm, hl. 600mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1021 | ELE1018 | Boční zákryt hloubka 600 mm (sada) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1022 | ELE1019 | Dělící přepážka mezi poli | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1023 | ELE1020 | Zákryt z plechu | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1024 | ELE1022 | Bezpečnostní tabulky | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1025 | ELE1023 | Propojovací vodiče, lišty, nosné konstrukce, držáky přípojnic, kryty, lišty, apod. | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1026 | ELE1024 | Přípojnice Cu 40x10, 630A | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1027 | ELE1025 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1028 | ELE1026 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1029 | ELE1028 | Nadproudová spoušť DTV3, In=630A, Ir=400A | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1030 | ELE1029 | Potenciálové svorky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1031 | ELE1030 | Izolační přepážky | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1032 | ELE1031 | Připojovací sada | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1033 | ELE1032 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1034 | ELE1033 | Pomocný spínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1035 | ELE1034 | Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu, do budovy, 1.+2.stupen,75 kA (10/350), 180 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1036 | ELE1035 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1037 | ELE1036 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1038 | ELE1037 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1039 | ELE1038 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1040 | ELE1039 | Pojistková vložka vel. 10, 16A, gG | Ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1041 | ELE1040 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1042 | ELE1041 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1043 | ELE1042 | Pojistková vložka vel. 10 6A, gG | Ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1044 | ELE1043 | Pojistková vložka vel. 14, 32A, gG | Ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1045 | ELE1044 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1046 | ELE1045 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1047 | ELE1046 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1048 | ELE1047 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1049 | ELE1048 | Pojistkový odpínač lištový vel.00/3 | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1050 | ELE1049 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 125A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1051 | ELE1050 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 63A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1052 | ELE1051 | Pojistková vložka pro lištové odpínače 00, 32A gG | Ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1053 | ELE1052 | Spínací blok 630A | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1054 | ELE1053 | Blok odpínače | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1055 | ELE1054 | Pomocný spínač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1056 | ELE1055 | Potenciálové svorky | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1057 | ELE1056 | Izolační přepážky | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1058 | ELE1057 | Stykač 230V AC,In=400A, pomocné kontakty 2Z+2V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1059 | ELE1058 | Omezovač přepětí X230 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1060 | ELE1059 | Mechanické blokování - boční | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1061 | ELE1060 | Stykač 230V AC, 25A, 4 zap. kontakty | Ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1062 | ELE1061 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1063 | ELE1062 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1064 | ELE1063 | Chránič s nadpr.ochr, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, Idn=0.03A, In=16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1065 | ELE1064 | Rozpojovací svorkovnice měřícího převodníku | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1066 | ELE1065 | Měřící transformátor proudu 630/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1067 | ELE1066 | Měřící transformátor proudu 500/5A, 10VA, tp 0.5% | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1068 | ELE1067 | Analýzátor sítě, impulzní výstup | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1069 | ELE1068 | Pomocné relé, 2P/ 24V DC, 8A | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1070 | ELE1069 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1071 | ELE1070 | Pomocné relé, 1P/ 16A/230V AC | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1072 | ELE1071 | Termistorové relé 8/1P, 8A, 230V AC | Ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1073 | ELE1072 | Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1074 | ELE1073 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1075 | ELE1074 | Termostat 0-60 st. C | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1076 | ELE1075 | Ventilátor ve dveřích, 230V AC 370m3/h, 291x291 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1077 | ELE1077 | Svítidlo pro osvětlení skříní LED 4W, 230V AC | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1078 | ELE1078 | Dveřní spínač | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1079 | ELE1079 | Držák dveřního spínače | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1080 | ELE1080 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1081 | ELE1081 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 170 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1082 | ELE1082 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1083 | ELE1083 | Řadová svornice 16 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1084 | ELE1084 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1085 | ELE1085 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1086 | ELE1086 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1087 | ELE1087 | Matice metrická, šedá M 63x1,5 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
1088 | ELE1088 | Vývodka PUD | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-130 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 27 | Rozvaděč RVB-EVAK |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1089 | ELE1089 | Protipožární skříň, vnitřní rozměr 1800 x 750 x 366mm (V x Š x HL), vnější rozměr 2128 x 1045 x 519, mm (V x Š x HL), splňuje EW90, PS90, EI90, DP1S, barva RAL 7035, IP54, větrací systém CLS D80 mm ve | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 279 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP | dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 279 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-153
SPU
1090 | ELE1093 | Hlavní jistič - spínací blok | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1091 | ELE1090 | Přípojnice Cu 25x5 | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1092 | ELE1091 | Podpěrný izolátor pro přípojnice | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1093 | ELE1092 | Držák podpěrného izolátoru | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1094 | ELE1094 | Nadproudová spoušť DTV3, In=160A, Ir=100A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1095 | ELE1095 | Připojovací sada | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1096 | ELE1096 | Vypínací cívka 230V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1097 | ELE1097 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1098 | ELE1098 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,TN-C, 40 kA (8/20) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1099 | ELE1099 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1100 | ELE1100 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1101 | ELE1101 | Stop tlačítko 2 zap. kontakty + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1102 | ELE1102 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.22,do 125A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1103 | ELE1103 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel.14 do 63A | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1104 | ELE1104 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1105 | ELE1105 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1106 | ELE1106 | Pojistková vložka vel. 10 2A, gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1107 | ELE1107 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1108 | ELE1108 | Pojistková vložka vel. 10 16A, gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1109 | ELE1109 | Pojistková vložka vel. 14, 32A, gG | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1110 | ELE1110 | Pojistková vložka vel.22, 100A gG | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1111 | ELE1111 | Stykač 230V AC,In=185A, pomocné kontakty 2Z+2V | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1112 | ELE1112 | Omezovač přepětí X230 | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1113 | ELE1113 | Mechanické blokování - boční | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1114 | ELE1114 | Stykač 230V AC, 32A, 2 zap. kontakty | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1115 | ELE1115 | Pomocné relé, 2P/ 24V DC, 8A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1116 | ELE1116 | Pomocné relé, 1P/ 16A/230V AC | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1117 | ELE1117 | Pomocné relé, 2P/ 8A/230V AC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1118 | ELE1118 | Napětové monitorovací relé 1P/8, 8A, 230V AC | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1119 | ELE1119 | Bezpečnostní napájecí zdroj 230V AC/ 24V DC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1120 | ELE1120 | Řadová svornice 2,5 mm2 | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1121 | ELE1121 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1122 | ELE1122 | Matice metrická, šedá M20x1,5 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1123 | ELE1123 | Matice metrická, šedá M25x1,5 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1124 | ELE1124 | Matice metrická, šedá M40x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
1125 | ELE1125 | Matice metrická, šedá M 50x1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-153 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 28 | Rozvaděč REVAK 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1126 | ELE1126 | Nástěnná rozvodnice vnitřní rozměr 750 x 500 x 166 mm (V x Š x H), vnější rozměr 1078 x 795 x 319 mm, ( V x Š x H) splňuje EW90, PS90, EI90, DP1S, barva RAL 7035, IP54, větrací systém CLS D80 mm ve | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 82 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP | dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 82 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-147
SPU
1127 | ELE1127 | IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1128 | ELE1128 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1129 | ELE1129 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1130 | ELE1130 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1131 | ELE1131 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1132 | ELE1132 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1133 | ELE1133 | Pojistková vložka vel. 10 32A, gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1134 | ELE1134 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1135 | ELE1135 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1136 | ELE1136 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1137 | ELE1137 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1138 | ELE1138 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1139 | ELE1139 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1140 | ELE1140 | Vývodka P13.5 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
1141 | ELE1141 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-147 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 29 | Rozvaděč REVAK 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1142 | ELE1142 | Nástěnná rozvodnice vnitřní rozměr 750 x 500 x 166 mm (V x Š x H), vnější rozměr 1078 x 795 x 319 mm, ( V x Š x H) splňuje EW90, PS90, EI90, DP1S, barva RAL 7035, IP54, větrací systém CLS D80 mm ve | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 82 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP | dveřích na horní straně skříně, max.ztrátový výkon 82 W, kabelové prostupy na horní straně skříně (2x CKE typ B) D.1.1.4.6-151
SPU
1143 | ELE1143 | IS-32/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1144 | ELE1144 | Pomocné kontakty přepínací 1/1 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1145 | ELE1145 | Přepětová ochrana , 3-fázový systém,3+1, TN-S, 40 kA (8/20) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1146 | ELE1146 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 3 polový, vel 10 do 32A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1147 | ELE1147 | Pojistkový odpínač válcových pojistek, 1 polový, vel. 10 do 32A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1148 | ELE1148 | Pojistková vložka vel. 10 4A, gG | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1149 | ELE1149 | Pojistková vložka vel. 10 32A, gG | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1150 | ELE1150 | Signálka s LED, 230.....240V, zelená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1151 | ELE1151 | Signálka s LED, 230.....240V, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1152 | ELE1152 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1153 | ELE1153 | Jistič 10/1, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1154 | ELE1154 | Jistič 6/B, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1155 | ELE1155 | Řadová svornice 4 mm2 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1156 | ELE1156 | Řadová svornice 6 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1157 | ELE1157 | Vývodka P13.5 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
1158 | ELE1158 | Vývodka P21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-151 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 30 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1159 | ELE1159 | Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,131 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N) | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240 V DC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí: 400 V AC +/- 1% | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <60dB @ | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 165 kg | [24 empty] | POP
|  | Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS1 a UPS2 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 1970 kg | [24 empty] | POP
|  | relé karta | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | externí nabíječka 12A | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 31 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1160 | ELE1160 | Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,131 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N) | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240 V DC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí: 400 V AC +/- 1% | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <60dB @ | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 165 kg | [24 empty] | POP
|  | Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS1 a UPS2 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 1970 kg | [24 empty] | POP
|  | relé karta | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | externí nabíječka 12A | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 32 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1161 | ELE1161 | Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,131 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N) | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240 V DC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí: 400 V AC +/- 1% | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <60dB @ | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 165 kg | [24 empty] | POP
|  | Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS3 a UPS4 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 1970 kg | [24 empty] | POP
|  | relé karta | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | externí nabíječka 12A | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 33 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1162 | ELE1162 | Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,131 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N) | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240 V DC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí: 400 V AC +/- 1% | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <60dB @ | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 165 kg | [24 empty] | POP
|  | Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS3 a UPS4 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 1970 kg | [24 empty] | POP
|  | relé karta | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | externí nabíječka 12A | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 34 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS5 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1163 | ELE1163 | Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,131 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N) | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240 V DC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí: 400 V AC +/- 1% | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <60dB @ | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 165 kg | [24 empty] | POP
|  | Bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS5 a UPS6 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 1970 kg | [24 empty] | POP
|  | relé karta | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | externí nabíječka 12A | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 35 | Speciální záložní zdroj (E1) pro ZT - UPS6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1164 | ELE1164 | Záložní zdroj UPS 40 kVA 3f/3f | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,131 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | vstupní napětí: 3x 400V AC (3P+N) | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 305 - 478 V AC při 100% zatížení, 190 - 520 V AC při 50% zatížení | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 46 - 54 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240 V DC | [24 empty] | POP
|  | výstupní napětí: 400 V AC +/- 1% | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <2% lineární zátěž; <5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <60dB @ | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 600x855x1400 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 165 kg | [24 empty] | POP
|  | Bateriový modu (bezolovnaté baterie), záloha cca. 180 min. pro zatížení 15 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 800x1850x1920 - bateriový rošt společný pro UPS5 a UPS6 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 1970 kg | [24 empty] | POP
|  | relé karta | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | externí nabíječka 12A | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 36 | Záložní zdroj pro informační technologie - UPS-IT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1165 | ELE1165 | Modulární záložní zdroj UPS 3x 15kW | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-101,132 | [24 empty] | POP
|  | on-line dvojí konverze | [24 empty] | POP
|  | výstupní pf: 1 | [24 empty] | POP
|  | rozsah vst. napětí: 280/400/415 V AC | [24 empty] | POP
|  | vstupní frekvence: 50 / 60 Hz | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. napětí: 276 - 478 V | [24 empty] | POP
|  | tolerance vst. frekvence: 40 - 70 Hz | [24 empty] | POP
|  | vstupní pf: 0,99 | [24 empty] | POP
|  | bateriové napětí: +/- 240V DC | [24 empty] | POP
|  | rozsah výst. napětí: 380/400/415 V AC | [24 empty] | POP
|  | výstupní frekvence: 50 / 60 Hz +/- 0,1% | [24 empty] | POP
|  | tolerance výst. napětí: +/- 1% (0-100% lineární zátěž), <5% pro změnu zátěže (20% -80% - 20%) | [24 empty] | POP
|  | výstupní THDu: <1% lineární zátěž; <5,5% nelineární zátěž podle IEC/EN62040-3 | [24 empty] | POP
|  | přetížení výstupu: 110% 60 min.; 125% 10 min.; 150% 1 min.; >150% 200 ms | [24 empty] | POP
|  | účinnost: >95%; 99% ECO MODE | [24 empty] | POP
|  | hlučnost (v 1m): <58dB @ 50% zátěž | [24 empty] | POP
|  | pracovní teplota: 0 - 40 st. C | [24 empty] | POP
|  | vlhkost: 0-95% | [24 empty] | POP
|  | rozměr (ŠxhxV): 485x751x1033 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost: 150 kg (s 3 ks výkonových modulů) | [24 empty] | POP
|  | výkonový modul: 15 kVA (celkem 3. ks modulu) | [24 empty] | POP
|  | rozměr výkonového modulu (ŠxhxV): 436x590x85 (2U) | [24 empty] | POP
|  | hmotnost výkonového modulu 16 kg | [24 empty] | POP
|  | bateriový modul (bezolovnaté baterie), záloha cca. 15 min. pro zatížení 27 kW | [24 empty] | POP
|  | rozměr bateriového roštu (ŠxhxV): 450x800x1900 | [24 empty] | POP
|  | hmotnost bateriového roštu: 578 kg | [24 empty] | POP
|  | SNMP karta | [24 empty] | POP
|  | Kabeláž mezi UPS a bateriovým modulem | [24 empty] | POP
|  | Instalace a doprava | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 37 | Zvýšená záruka UPS zdrojů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1166 | ELE1166 | Prodloužená záruka 5 let pro 7 ks. sestav UPS za podmínky pravidelných profylaktických kontrol. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-100 | [24 empty] | POP
SPU
1167 | ELE1167 | Záruční profylaktické prohlídky všech UPS (7. ks) po dobu 5 let. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-100 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 38 | Uzemňovací skříň US |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1168 | ELE1168 | Atypická oceloplechová rozvodince do panelu, IP21/IP20, přívod shora, vývody nahoru, z boku, barva:, nerez brus 320 dle ČSN 10088-1-.4301, rozm. 300x200x90 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-154 | [24 empty] | POP
SPU
1169 | ELE1169 | Přípojnice Cu 32x5 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-154 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 39 | Centrální bateriový systém CBS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1170 | ELE1170 | CBS pro napájení nouzových svítidel, splňující požadavky ČSN EN 1838, ČSN EN 50171 a ČSN EN 50172., Plně automatický provoz, včetně testování a vedení provozního deníku podle ČSN EN 50172. Napájení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | svítidel 230V AC / 220 DC. 20 výstupních okruhů pro napájení NO. Adresný monitoring. Baterie 18 ks x 12 V, 26Ah, doba zálohy 1 hodina. Skříň 850 x 1800 x 600 mm. Včetně 11ks 3-f monitorovacích modulů do podružných rozvaděčů. CBS umožňuje přímé připojení do sítě ethernet a vzdálenou správu přes webový prohlížeč. Včetně naprogramování a zprovoznění. D.1.1.4.6-103 | [24 empty] | POP | svítidel 230V AC / 220 DC. 20 výstupních okruhů pro napájení NO. Adresný monitoring. Baterie 18 ks x 12 V, 26Ah, doba zálohy 1 hodina. Skříň 850 x 1800 x 600 mm. Včetně 11ks 3-f monitorovacích modulů do podružných rozvaděčů. CBS umožňuje přímé připojení do sítě ethernet a vzdálenou správu přes webový prohlížeč. Včetně naprogramování a zprovoznění. D.1.1.4.6-103
SPU
Díl: | 40 | Hlavní osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1171 | ELE1194 | Zapojení externích driverů ke svítidlům "D" | ks | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1172 | ELE1201 | Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá | ks | 123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1173 | ELE1202 | Kryt spínače kolébkového, s čirým průzorem; b. alpská bílá | ks | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1174 | ELE1203 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. alpská bílá | ks | 66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1175 | ELE1217 | Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá, 230 V AC, 10 AX | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1176 | ELE1220 | Přepínač sériový IP 54; řazení 5; nástěnný, b. bílá, 230 V AC, 10AX | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1177 | ELE1238 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1178 | ELE1239 | Ukončení kabelů do 5x1,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1179 | ELE1243 | Nosná ocelová lišta pro upevnění svítidel vč. příslušenství a závěsů - komplet | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1180 | ELE1244 | Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm | ks | 7200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1181 | ELE1245 | Vysekání kapes pro krabice přístrojové | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1182 | ELE1246 | Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, šire 30 mm | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1183 | ELE1171 | "A1" LED svítidlo 40W, přisazené, průmyslové, tělo svítidla šedý PC, stínitko opál PC, nerezové, spony, index podání barev Ra>80, 4000K, 3200 lm, IK08, IP65, viz kniha svítidel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1184 | ELE1172 | "A2" LED svítidlo 70W, přisazené, průmyslové, tělo svítidla šedý PC, stínitko opál PC, nerezové, spony, index podání barev Ra>80, 4000K, 5600 lm, IK08, IP65, viz kniha svítidel" | ks | 59 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1185 | ELE1173 | "B1" LED svítidlo 30W, vestavné, kruhové - downlight, barva bílá, D 235 mm, hl. 55 mm, opálový kryt,, index podání barev Ra>80, 4000K, 2250 lm, IP20, viz kniha svítidel | ks | 304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1186 | ELE1174 | "B2" LED svítidlo 25W, vestavné, kruhové - downlight, barva bílá, D 228 mm, hl. 46 mm, opálový kryt,, index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1187 | ELE1175 | "D1.1" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, hliníkový profil, barva bílá, index podání barev, Ra>80, 4000K, 1750 lm/m, IP54, 24V, 800 mm, vč.externího napájecího driveru 30W, viz kniha svítidel | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1188 | ELE1176 | "D1.2" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, hliníkový profil, barva bílá, index podání barev, Ra>80, 4000K, 1750 lm/m, IP54, 24V, 1600 mm, vč.externího napájecího driveru 50W, viz kniha svítidel | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1189 | ELE1177 | "D2" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, index podání barev Ra>80, , 4000K, 1750 lm/m, IP20, 24V, 1500 mm, vč.externího napájecího driveru, viz kniha svítidel | ks | 37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1190 | ELE1178 | "D3" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, index podání barev Ra>80, , 4000K, 1750 lm/m, IP20, 24V, 1250 mm, vč.externího napájecího driveru, viz kniha svítidel | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1191 | ELE1179 | "D4" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, index podání barev Ra>80, , 4000K, 1750 lm/m, IP20, 24V, 1450 mm, vč.externího napájecího driveru, viz kniha svítidel | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1192 | ELE1180 | "E" LED svítidlo 35W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá, parabolická, mřížka, index podání barev Ra>80, 4000K, 4000 lm, IP20, viz kniha svítidel | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1193 | ELE1181 | Příslušenství ke svítidlům "E" (držáky do sádrokartonu) | set | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1194 | ELE1182 | "Ed" LED svítidlo 35W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá,, parabolická mřížka, stmívatelný předřadník DALI, index podání barev Ra>80, 4000K, 4000 lm, IP20, viz | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1195 | ELE1183 | Příslušenství ke svítidlům "Ed" (držáky do sádrokartonu) | set | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1196 | ELE1184 | "Fd" LED svítidlo 53W, vestavné do kovového podhledu, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu,, barva bílá, kryt z matného bezpečnostního skla, upevněný pomocí magnetů, stmívatelný předřadník DALI | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | , index podání barev Ra>90, 4000K, 5240 lm, IP65, viz kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1197 | ELE1185 | Příslušenství ke svítidlům "Fd" (přípravek pro demontáž optických krytů) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1198 | ELE1186 | "G1" LED svítidlo 35W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá,, parabolická mřížka, difuzor z čirého tvrzeného skla, index podání barev Ra>90, 4000K, 3200 lm, IP65, | ks | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1199 | ELE1187 | Příslušenství ke svítidlům "G1" (držáky do sádrokartonu) | set | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1200 | ELE1188 | "G2" LED svítidlo 47W, vestavné, čtvercové, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá,, parabolická mřížka, difuzor z čirého tvrzeného skla, index podání barev Ra>90, 4000K, 4300 lm, IP65, | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz kniha svítidel D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1201 | ELE1189 | Příslušenství ke svítidlům "G2" (držáky do sádrokartonu) | set | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1202 | ELE1190 | "G4" LED svítidlo 21W, vestavné lineární, tělo svítidla bíle práškově lakovaný pozinkovaný plech,, stínitko opál PC, index podání barev Ra>80, 4000K, 2350 lm, IP20, viz kniha svítidel | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1203 | ELE1191 | "H" LED svítidlo 25W, přisazené, kruhové, průměr 350 mm, výška 40 mm, konstrukce bílý PC, stínitko, opál PC, čirý, index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1204 | ELE1192 | "S" LED svítidlo 7W, vestavné, kruhové, barva černá, optika darklight, index podání barev Ra>90,, 4000K, 960 lm, IP20, viz kniha svítidel | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1205 | ELE1193 | "V" LED svítidlo 7W, vestavné, kruhové, barva černá, optika darklight, index podání barev Ra>90,, 4000K, 960 lm, IP54, viz kniha svítidel | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1206 | ELE1195 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1207 | ELE1196 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5, 230 V AC, 10 AX | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1208 | ELE1197 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So, 230 V AC, 10 AX | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1209 | ELE1198 | Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B), 230 V AC, 10 AX | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1210 | ELE1199 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 230 V AC,, 10 AX | ks | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1211 | ELE1200 | Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So, 230 V AC, 10 AX | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1212 | ELE1204 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1213 | ELE1205 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; alpská bílá | ks | 134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1214 | ELE1206 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1215 | ELE1207 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1216 | ELE1208 | Doutnavka signalizační, světlo oranžové, pro spínače ; řazení S | ks | 173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1217 | ELE1209 | Spínač jednopolový, 1 modul, 230V AC, 10AX, barva bílá | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1218 | ELE1210 | Tlačítko 1 modul, 230V AC, 10AX, barva bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1219 | ELE1211 | Rámeček pro spínač, 1 modul, barva bílá | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1220 | ELE1212 | Montážní deska pod rámeček, 1 modul | ks | 64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1221 | ELE1213 | Vícenásobný rámeček 3x2moduly, barva bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1222 | ELE1214 | Montážní deska pro 3x2 moduly | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1223 | ELE1215 | Jednopolový spínač IP44, s popisovým polem a rámečkem, zapuštěná montáž; řazení 6,(1) b. bílá, 230 V, AC, 10 AX | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1224 | ELE1216 | Spínač střídavý IP44, s popisovým polem a rámečkem, zapuštěná montáž; řazení 6,(1) b. bílá, 230 V AC, , 10 AX | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1225 | ELE1218 | Ovládač zapínací IP 44, s prosvětleným popisovým polem, zapuštěná montáž; řazení 1/0, 1/0So; b. bílá, , 230V AC, 10 AX | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1226 | ELE1219 | Spínač jednopólový IP 54; řazení 1; nástěnný, b. bílá, 230 V AC, 10 AX | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1227 | ELE1221 | Stmívač pro otočné ovládaní a tlačidkové spínání Dali, 230V AC, IP20, barva bílá, včetně napájecího, zdroje 15,5 V DC, včetně krytu přístroje | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1228 | ELE1222 | Stropní automatický spínač osvětlení s mikrovlným snímačem pohybu, úhel 360°, 230V AC, 1200 W, 1-12, min., 2-2000lx, IP20, dosah 8 m | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1229 | ELE1223 | Krabice přístrojová do dutých příček, vzduchotěsná, bezhalogenová | ks | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1230 | ELE1224 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1231 | ELE1225 | Krabice přístrojová do betonu | ks | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1232 | ELE1226 | Krabice přístrojová pro 1 modul, hl 40 | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1233 | ELE1227 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 | ks | 980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1234 | ELE1228 | Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1235 | ELE1229 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 11230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1236 | ELE1230 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 4850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1237 | ELE1231 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1238 | ELE1232 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x1.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV záření, , volně | m | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1239 | ELE1233 | Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 960 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1240 | ELE1234 | Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1241 | ELE1235 | Kabel s izolací PVC Cu 5x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1242 | ELE1236 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 1510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1243 | ELE1237 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení O) | m | 715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1244 | ELE1240 | Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D16 mm, 750N, vhodná do betonu | m | 2280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1245 | ELE1241 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D16 mm vč. příchytek | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1246 | ELE1242 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D25 mm vč. příchytek | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1247 | ELE1247 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1248 | ELE1248 | EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - I | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1249 | ELE1249 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 41 | Nouzové osvětlení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1250 | ELE1264 | Zapojení externích modulů NO pro svítidla "D2N" a "D4N" | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1251 | ELE1268 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1252 | ELE1269 | Ukončení kabelů do 5x16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-111 | [24 empty] | POP
SPU
1253 | ELE1277 | Naprogramování a zprovoznění stanice CBS, včetně vizualizačního SW | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1254 | ELE1278 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1255 | ELE1250 | "N1" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní pro osvětlení otevřených prostorů (antipanika), LED 3W, 240, lm, 5700K, IP20, adresný monitoring, vestavné stropní kruhové, provedení pro CBS - viz kniha | ks | 62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1256 | ELE1251 | "N2" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní pro osvětlení únikových cest, LED 3W, 240 lm, 5700K, IP20,, adresný monitoring, vestavné stropní kruhové, provedení pro CBS - viz kniha svítidel | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1257 | ELE1252 | "N3" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, protipanikové, LED 6W, 593 lm, 5700K, IP66, IK08, adresný, monitoring, přisazené, těleso a difuzér z polykarbonátu, provedení pro CBS - viz kniha svítidel | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1258 | ELE1253 | "N4" Nouzové LED svítidlo lineární, l=600 mm, LED 16W, profil 80x80 mm, adresný monitoring,, přisazené, materiál plast, opálový kryt, driver nestmívatelný, provedení kombinované svícení, pro | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | CBS - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1259 | ELE1254 | "N9" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, asymetrické pro osvětlení hasicích prostředků, LED 3W, 240, lm, 5700K, IP20, adresný monitoring, vestavné stropní kruhové, provedení pro CBS - viz kniha | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1260 | ELE1255 | "N10" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, protipanikové, LED 3W, 320 lm, 5700K, IP65, přisazené,, těleso a difuzor z polykarbonátu, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 1 hodina - viz kniha | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1261 | ELE1256 | "N11" Nouzové LED svítidlo bezpečnostní, pro osvětlení otevřených prostorů (antipanika) LED 3W, 370, lm, 5700K, IP20, vestavné stropní kruhové, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 1 hodina, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | autotest - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1262 | ELE1257 | "NP2" Nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem, LED 1,5W, 5700K, dohlednost 23 m, IP40,, adresný monitoring, přisazené stropní,provedení pro CBS - viz kniha svítidel | ks | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1263 | ELE1258 | "NP4" Nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem, LED 1W, 5700K, dohlednost 23 m, IP40,, adresný monitoring, zavěšené pod strop, (zavěsit do výšky cca 2,8 m), provedení pro CBS - viz kniha | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1264 | ELE1259 | "NP5" Nouzové LED svítidlo s piktogramem, LED 1,5W, 5700K, dohlednost 23 m, IP54, adresný, monitoring, nástěnné, upevnit na stěnu do výšky cca 2,2 m (S.H.) provedení pro CBS - viz kniha | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1265 | ELE1260 | "NP14" Nouzové LED svítidlo s oboustranným piktogramem, LED 1,2W, 5700K, dohlednost 23 m, IP40,, zavěšené pod strop, s vlastním záložním zdrojem, autonomnost 1 hodina, autotest, zavěsit do výšky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | cca 2,8 m - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1266 | ELE1261 | Piktogram ke svítidlu "NP14" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1267 | ELE1262 | "D2N" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, Ra>80, 4000K, 1750 lm,, IP20, 12V, 1500 mm, extérní napájecí driver, nouzový modul, kombinované svícení (hlavní + nouzové | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | osvětlení) - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1268 | ELE1263 | "D4N" LED svítidlo 14W/m, vestavné, lineární, tělo z hliníku, opálový kryt, Ra>80, 4000K, 1750 lm,, IP20, 12V, 1450 mm, extérní napájecí driver, nouzový modul, kombinované svícení (hlavní + nouzové | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | osvětlení) - viz kniha svítidel D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1269 | ELE1265 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 2510 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1270 | ELE1266 | Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x2x0,8 , volně | m | 325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1271 | ELE1267 | Kabel s PVC izolací Cu 5x16 (barevné označení J) , volně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111 | [24 empty] | POP
SPU
1272 | ELE1270 | Ocelová příchytka pro kabel s funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu | ks | 5460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1273 | ELE1271 | Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D16 mm, 750N, vhodná do betonu | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1274 | ELE1272 | Závitová tyč se zachováním funkčnosti P60-R včetně spojovacích matic, kotvy a příchytek pro upevnění, kabelu, komplet, d=1,2m | ks | 237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1275 | ELE1273 | Krabice rozvodná plastová, požárně odolná, IP 54, vč. keramické svorkovnice, 1,5-6mm2 | ks | 235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1276 | ELE1274 | Krabice rozbočovací do betonu s keramickou svorkovnici | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1277 | ELE1275 | Stoupací kabelová trasa s požární odolnosti P60-R, Stoupací kabelový žebřík š.200 mm, vč. spojek,, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
1278 | ELE1276 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R,60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-111-115 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 42 | Úpravy elektroinstalace v objektu B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1279 | ELE1279 | Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. - v řešených místnostech 1.PP objektu B | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1280 | ELE1280 | Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. - v řešených místnostech 1.NP objektu B | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1281 | ELE1281 | Demontáže stávajících svítidel, rozvodů, ovladačů, apod. - v řešených místnostech 4.NP objektu B | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1282 | ELE1282 | Opětovná montáž demontovaných svítidel na nový podhled v řešených místnosetch 1.PP objektu B | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1283 | ELE1283 | Opětovná montáž demontovaných svítidel na nový podhled v části m.č. B1.212 (předsíň WC) v 1.NP obj., B | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1284 | ELE1284 | Úprava ovládání odsávání z WC v 1.NP objektu B (B1.212) | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1285 | ELE1285 | Odpojení a znovuzapojení přemístěné chladící jednotky na fasádě objektu B | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1286 | ELE1286 | Demontáž stávajících zásuvek v m.č. B4.217, 4.NP objektu B | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1287 | ELE1287 | Napojení nových zásuvek v kuchyni B4.217 na stávající rozvody | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1288 | ELE1288 | Odpojení, přemístění a znovuzapojení silnoproudých rozvodů ve 4.NP objektu B - ze stávající, serverovny do nové m.č.B4.167 | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1289 | ELE1289 | Instalace nových přívodů pro rozvaděč RA.B4 a novou klimajednotku CP43 | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1290 | ELE1290 | Úpravy a doplnění stávajícího rozvaděče ve 4.NP objektu B | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1291 | ELE1301 | Kryt spínače kolébkového; b. alpská bílá | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1292 | ELE1317 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1293 | ELE1318 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1294 | ELE1320 | Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1295 | ELE1328 | Vysekání kapes pro krabice přístrojové | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1296 | ELE1329 | Vysekání rýh ve stěně, hl.30mm, šire 30 mm | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1297 | ELE1291 | Jistič 10/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1298 | ELE1292 | Jistič 16/1, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1299 | ELE1293 | Chránič s nadpr. ochr.16/1N/C/003-A , Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.C, Idn=0.03A, In=16A | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1300 | ELE1294 | "A1" LED svítidlo 40W, přisazené, průmyslové, tělo svítidla šedý PC, stínitko opál PC, nerezové, spony, index podání barev Ra>80, 4000K, 3200 lm, IK08, IP65, viz kniha svítidel" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1301 | ELE1295 | "B2" LED svítidlo 25W, vestavné, kruhové - downlight, barva bílá, D 228 mm, hl. 46 mm, opálový kryt,, index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1302 | ELE1296 | "H" LED svítidlo 25W, přisazené, kruhové, průměr 350 mm, výška 40 mm, konstrukce bílý PC, stínitko, opál PC, čirý, index podání barev Ra>80, 4000K, 2000 lm, IP54, viz kniha svítidel" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1303 | ELE1297 | "K" LED svítidlo 56W, přisazené, tělo svítidla z ocelového plechu, barva bílá, difuzor opálový,, index podání barev Ra>80, 4000K, 6753 lm, IP20, viz kniha svítidel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1304 | ELE1298 | "M" LED svítidlo 10W, přisazené, liniové, tělo svítidla z plastu, barva bílá, difuzor z, polykarbonátu, opálový, index podání barev Ra>80, 4000K, 1000 lm, IP44, IK07, viz kniha svítidel | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1305 | ELE1299 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1306 | ELE1300 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So, 230 V AC, 10 AX | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1307 | ELE1302 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1308 | ELE1303 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1309 | ELE1304 | Stropní automatický spínač osvětlení s mikrovlným snímačem pohybu, úhel 360°, 230V AC, 1200 W, 1-12, min., 2-2000lx, IP20, dosah 8 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1310 | ELE1305 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1311 | ELE1306 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; pro PC, barva bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1312 | ELE1307 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, jednonásobný; b. bílá | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1313 | ELE1308 | Krabice přístrojová pod omítku | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1314 | ELE1309 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1315 | ELE1310 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1316 | ELE1311 | Kabel hezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1317 | ELE1312 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x4 (barevné značení J) volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1318 | ELE1313 | Kabel s izolací PVC Cu 3x2.5 (barevné značení J) | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1319 | ELE1314 | Kabel s izolací PVC Cu 5x4 (barevné značení J), volně | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1320 | ELE1315 | Kabel s izolací PVC Cu 5x6 (barevné značení J), pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1321 | ELE1316 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1322 | ELE1319 | Svorkovnice krabicová 3x1-2,5mm2 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1323 | ELE1321 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D25 mm vč. příchytek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1324 | ELE1322 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D32 mm vč. příchytek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1325 | ELE1323 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x10 mm2, vč. 5-ti pólové svorkovnice,, PIP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1326 | ELE1324 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x10 mm2, vč. 5-ti pólové svorkovnice,, PIP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1327 | ELE1325 | Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1328 | ELE1326 | Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 167x167x78mm, vč. keramické svorkovnice 5x 1,5-6mm2, a lišty pro uchycení svodiče přepětí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1329 | ELE1327 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy,, 120 kA(8/20), 25 kA (10/350) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1330 | ELE1330 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1331 | ELE1331 | EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP - I | m2 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-107-110 | [24 empty] | POP
SPU
1332 | ELE1332 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 43 | Silnoproudá elektrotechnika a zdravotnická technologie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1333 | ELE1333 | Montáž rozvodnic nástěnných a zapuštěných oceloplechových do 100 kg | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1334 | ELE1334 | Montáž rozvaděčů skříňových do 400 kg | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1335 | ELE1374 | Montáž podlahové krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1336 | ELE1376 | Ochrana před přepětím, s optickou signalizací poruchy; Profil 45, do podlahových krabic | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1337 | ELE1378 | Hlavní ochranná přípojnice pospojování pro vodič 70mm2. s krytem | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1338 | ELE1379 | Hlavní ochranná přípojnice pospojování, 12 připojení materiál Cu, rozm. 505 x 40 x 5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1339 | ELE1412 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 1045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-124 | [24 empty] | POP
SPU
1340 | ELE1413 | Ukončení kabelů 5x4 mm2 | ks | 302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1341 | ELE1414 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1342 | ELE1415 | Ukončení kabelů do 5x1,5 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1343 | ELE1416 | Ukončení kabelů do 5x16 mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1344 | ELE1417 | Ukončení kabelů 7x1,5 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1345 | ELE1418 | Ukončení vodičů do 12x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | E1.07-112-114 | [24 empty] | POP
SPU
1346 | ELE1419 | Ukončení kabelů 2x2x0,8 mm2 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1347 | ELE1420 | Ukončení kabelů 4x2x0,8 mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1348 | ELE1421 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 6 mm2 | ks | 1397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1349 | ELE1422 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 16 mm2 | ks | 156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1350 | ELE1423 | Ukončení vodičů v rozvaděči do 25 mm2 | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1351 | ELE1429 | Kanál podparapetní hliníkový dvoukomorový 53x100, Modul 45mm, Al, délka 2m vč. spojek, rohů,, příslušenství | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1352 | ELE1440 | Kabelový žebřík s požární odolností P-60-R, 60x400mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1353 | ELE1441 | Kabelová příchytka kovová | ks | 384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1354 | ELE1442 | Kabelová příchytka jednostranná pro 1 kabel do průměru 10 mm | ks | 2950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1355 | ELE1335 | Monitorování napájení zdravotnických prostorů komunikační sběrnici, zprovoznění, nastavení a ověření, přístrojů komunikační sběrnice (monitorování zdravotnických prostorů) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1356 | ELE1336 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení, 2P+PE, barva bílá | ks | 756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117 | [24 empty] | POP
SPU
1357 | ELE1337 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s, ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;bílá | ks | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1358 | ELE1338 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; se, signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE, žlutá | ks | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1359 | ELE1339 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; se, signalizací provozního stavu; řazení 2P+PE, oranžová | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1360 | ELE1340 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s, ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE;zelená | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1361 | ELE1341 | Zásuvka jednonásobná pro zdravotnictví (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, řazení, 2P+PE;zelená | ks | 116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1362 | ELE1342 | Rámeček pro elektroinstalačné prístroje, jednonásobný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1363 | ELE1343 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 212 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1364 | ELE1344 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1365 | ELE1345 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný, s popisovým polem; b. alpská bílá | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1366 | ELE1346 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. RAL, 9006 | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117 | [24 empty] | POP
SPU
1367 | ELE1347 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, , optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; pro PC, barva RAL 9006 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117 | [24 empty] | POP
SPU
1368 | ELE1348 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, dvojnásobný; b. RAL 9006 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117 | [24 empty] | POP
SPU
1369 | ELE1349 | Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1370 | ELE1350 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, jednonásobný; b. bílá | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1371 | ELE1351 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, s popisovým polem, dvojnásobný vodorovný; b. bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1372 | ELE1352 | Zásuvka průmyslová IP 44, chráněná, s víčkem, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE, pro RTG, LASER | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1373 | ELE1353 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b.žlutá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1374 | ELE1354 | Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; řazení 2P+PE; b.bílá | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1375 | ELE1355 | Zásuvka průmyslová, nástěnná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. šedá, IP 44, 16 A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1376 | ELE1356 | Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí; řazení 3P+N+PE; b. bílá (RAL 1013), IP, 44, 16 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1377 | ELE1357 | Zásuvka nástěnná jednonásobná IP 54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1378 | ELE1358 | Zásuvka nástěnná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, s optickou signalizací, poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1379 | ELE1359 | Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; | ks | 152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1380 | ELE1360 | Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-120 | [24 empty] | POP
SPU
1381 | ELE1361 | Dvoúrovňový termostat, IP65, teplotní rozsah -20..+20"C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-120 | [24 empty] | POP
SPU
1382 | ELE1362 | Spínač stiskací zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3S; b. bílá / bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1383 | ELE1363 | Spínač pro ovládání žaluzií,ovládače nesmí být vzájemně blokované, 230V/50Hz, barva bílá | ks | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1384 | ELE1364 | Zásuvková skříň s pětipolovými zásuvkami jištěná jističi a proudovým chráničem zásuvek 1xzásuvka, 400V/32A/5p, 1 400V/16A/5p, 4x 230V/16A, IP44 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116,124 | [24 empty] | POP
SPU
1385 | ELE1365 | Dielektrický koberec před rozvaděče | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1386 | ELE1366 | Krabice pro uzemnění antistatické podlahy, vestavná do kovových příček, vzduchotěsná, se šroubovou, svorkou a víčkem | ks | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1387 | ELE1367 | Krabice pro uzemnění kovových konstrukcí příček, vestavná do kovových příček, vzduchotěsná, se, šroubovou svorkou a víčkem | ks | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1388 | ELE1368 | Krabice přístrojová do dutých příček, vzduchotěsná, bezhalogenová | ks | 1327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1389 | ELE1369 | Krabice rozvodná na povrch, bezhalogenová, pro kabely do 5x2,5, 5-ti pólová svork. IP 54 | ks | 169 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1390 | ELE1370 | Krabice přístrojová, hloubka 45 mm HF | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1391 | ELE1371 | Podlahová přístrojová krabice | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1392 | ELE1372 | Přístrojová jednotka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1393 | ELE1373 | Montážní rám podlahové krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1394 | ELE1375 | Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, řazení 2P+PE; b. čistě bílá | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-118,119 | [24 empty] | POP
SPU
1395 | ELE1377 | Ekvipotenciální svorkovnice pro vodiče do 16 mm2, s krytem | ks | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1396 | ELE1380 | Monitorovací panel pro operační sál, zobrazování na displeji, hodiny, stopky, datum, zobrazování, stavu ZIS DO a VDO vč. kontroly hlídače izolace a zvukové signalizace, zobrazování stavu UPS (E1) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | pro operační sál, zobrazování stavu napojení ZIS, zobrazování aktuální teploty, vlhkosti a nastavení teploty a přepínání vzduchotechniky, provoz plný a tlumený, ovládací a signalizační panel pro celkové osvětlení operačního sálu, zobrazování tlaků mediciálních plynů, klinický nouzový alarm dle ČSN EN 7396-1, rozvaděč R-MOP, přehrávání hudby MP3 nebo internetových radii D.1.1.4.6-117 | [24 empty] | POP | pro operační sál, zobrazování stavu napojení ZIS, zobrazování aktuální teploty, vlhkosti a nastavení teploty a přepínání vzduchotechniky, provoz plný a tlumený, ovládací a signalizační panel pro celkové osvětlení operačního sálu, zobrazování tlaků mediciálních plynů, klinický nouzový alarm dle ČSN EN 7396-1, rozvaděč R-MOP, přehrávání hudby MP3 nebo internetových radii D.1.1.4.6-117
SPU
1397 | ELE1381 | Kontrolní a signalizační panel, USB, až 150 alarmových adres | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1398 | ELE1382 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x2,5m2, volně ZŽ | m | 1375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1399 | ELE1383 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 1x4mm2, volně ZŽ | m | 4250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1400 | ELE1384 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x6mm2, volně ZŽ | m | 6230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1401 | ELE1385 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, volně ZŽ | m | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1402 | ELE1386 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x25mm2, volně ZŽ | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1403 | ELE1387 | Kabel jednožílový Cu 6 mm2, ZŽ, volně | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1404 | ELE1388 | Kabel jednožílový 1,8/3kV s izolací ze speciální pryže Cu 1x25 mm2 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1405 | ELE1389 | Prodlužovací kabel FtP cat 6 (10m) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1406 | ELE1390 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 1370 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1407 | ELE1391 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1408 | ELE1392 | Kabel bezhalogenový B2 ca s1d0 Cu 2x2.5 (barevné značení O) , volně | m | 9980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117-119 | [24 empty] | POP
SPU
1409 | ELE1393 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x2,5 (barevné značení J) volně | m | 14440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1410 | ELE1394 | Kabel bezhalogenový B2 cas1d1 Cu 3x4 (barevné značení J) volně | m | 1095 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1411 | ELE1395 | Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 5x1,5 (barevné značení J) volně | m | 2870 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1412 | ELE1396 | Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 5x2,5 (barevné značení J) volně | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1413 | ELE1397 | Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 7x1,5 (barevné značení J) volně | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1414 | ELE1398 | Kabel sdělovací bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 2x2x0,8 , volně | m | 1820 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1415 | ELE1399 | Kabel sdělovací bezhalogenový funkční při požáru P60-R B2ca s1d1 Cu 4x2x0,8 , volně | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-119 | [24 empty] | POP
SPU
1416 | ELE1400 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 1850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1417 | ELE1401 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x16, P60-R, (barevné značení J) | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1418 | ELE1402 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 7x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1419 | ELE1403 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV záření, , volně | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-124 | [24 empty] | POP
SPU
1420 | ELE1404 | Šnůra 4x0.75 , volně | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-117 | [24 empty] | POP
SPU
1421 | ELE1405 | Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1422 | ELE1406 | Kabel s izolací PVC Cu 3x1.5 (barevné značení O) , volně | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1423 | ELE1407 | Kabel s izolací PVC Cu 3x4 (barevné značení J) , volně | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1424 | ELE1408 | Kabel s izolací PVC Cu 3x6 (barevné značení J) , volně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1425 | ELE1409 | Kabel s izolací PVC Cu 5x1.5 (barevné značení J) , volně | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1426 | ELE1410 | Kabel s izolací PVC Cu 5x2.5 (barevné značení J) , volně | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1427 | ELE1411 | Kabel s izolací PVC Cu 5x10 (barevné značení J) , volně | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1428 | ELE1424 | Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D16 mm, 750N, vhodná do betonu | m | 670 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1429 | ELE1425 | Trubka ohebná bezhalogenová, k mechanické ochraně kabelů D50 mm, 750N | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1430 | ELE1426 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D16 mm vč. příchytek | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1431 | ELE1427 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D20 mm vč. příchytek, UV stabilní | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1432 | ELE1428 | Trubka tuhá bezhalogenová k mechanické ochraně kabelů, sv. šedá D25 mm vč. příchytek | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1433 | ELE1430 | Žlab kabelový plechový, děrovaný 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1434 | ELE1431 | Žlab kabelový plechový děrovaný 35x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1435 | ELE1432 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1436 | ELE1433 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x150, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1437 | ELE1434 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1438 | ELE1435 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x300, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1439 | ELE1436 | Žlab kabelový plechový děrovaný 100x250, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1440 | ELE1437 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1441 | ELE1438 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 100x250 vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1442 | ELE1439 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 100x400 vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1443 | ELE1443 | Ocelová příchytka pro kabel s funkčností při požáru P60-R, do průměru 10mm vč. šroubu do betonu | ks | 1770 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1444 | ELE1444 | EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1445 | ELE1445 | Svorka průchozí 6mm2 (12-ti pólové provedení) | ks | 57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1446 | ELE1446 | Svorka průchozí HPS 35mm2 (12-ti pólové provedení) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1447 | ELE1447 | Zemnicí svorka na potrubí | ks | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1448 | ELE1448 | Pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1449 | ELE1449 | Zemnicí svorka na baterie | ks | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1450 | ELE1450 | Svorka uzemňovací připojovací | ks | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1451 | ELE1452 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
1452 | ELE1451 | Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 44 | Hlavní kabelové přívody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1453 | ELE1481 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1454 | ELE1482 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1455 | ELE1483 | Ukončení kabelů do 5x16 mm2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1456 | ELE1484 | Ukončení kabelů do 5x25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1457 | ELE1485 | Ukončení kabelů do 5x35 mm2 | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1458 | ELE1486 | Ukončení kabelů do 5x95 mm2 | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1459 | ELE1487 | Ukončení kabelů do 5x120 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1460 | ELE1488 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 16 mm2 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1461 | ELE1489 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 25 mm2 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1462 | ELE1490 | Ukončení vodičů v rozvaděčích do 70 mm2 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1463 | ELE1494 | Kabelový žebřík s požární odolností P-60-R, 60x400mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1464 | ELE1495 | Kabelový žebřík 110x200mm vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1465 | ELE1496 | Kabelový žebřík 110x400mm vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1466 | ELE1497 | Kabelový žebřík 110x600mm vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1467 | ELE1498 | Kabelová příchytka třmenové | ks | 1980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1468 | ELE1453 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x16 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV záření,, volně | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1469 | ELE1454 | Kabel bezhalogenový B2cas1d1 Cu 5x6 (barevné značení J) volně | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1470 | ELE1455 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x16 (barevné značení J) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1471 | ELE1456 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x25 (barevné značení J) | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1472 | ELE1457 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x35 (barevné značení J), | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1473 | ELE1458 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x50 (barevné značení J) | m | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1474 | ELE1459 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 5x70 (barevné značení J) | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1475 | ELE1460 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení O) | m | 330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1476 | ELE1461 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1477 | ELE1462 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x2,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1478 | ELE1463 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x6, P60-R, (barevné značení J) | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1479 | ELE1464 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x16, P60-R, (barevné značení J) | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1480 | ELE1465 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x70, P60-R, (barevné značení J) | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1481 | ELE1466 | Kabel s izolací PVC Cu 3x2.5 (barevné značení J) | m | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1482 | ELE1467 | Kabel s izolací PVC Cu 5x6 (barevné značení J) | m | 145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1483 | ELE1468 | Kabel s izolací PVC Cu 5x16 (barevné značení J) | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1484 | ELE1469 | Kabel s izolací PVC Cu 5x25 (barevné značení J) | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1485 | ELE1470 | Kabel s izolací PVC Cu 5x35 (barevné značení J) | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1486 | ELE1471 | Kabel s izolací PVC Cu 5x50 (barevné značení J) | m | 105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1487 | ELE1472 | Kabel s izolací PVC Cu 5x70 (barevné značení J) | m | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1488 | ELE1473 | Kabel s izolací PVC Cu 5x95 (barevné značení J) | m | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1489 | ELE1474 | Kabel s izolací PVC Cu 5x120 (barevné značení J) | m | 155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1490 | ELE1475 | Kabel s izolací PVC Cu 3x120+70 (barevné značení J) | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1491 | ELE1476 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, volně ZŽ | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1492 | ELE1477 | Kabel jednožílový Cu 6 mm2, ZŽ, | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1493 | ELE1478 | Kabel jednožílový Cu 16 mm2, ZŽ, | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1494 | ELE1479 | Kabel jednožílový Cu 25 mm2, ZŽ, | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1495 | ELE1480 | Kabel jednožílový Cu 70 mm2, ZŽ, | m | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1496 | ELE1491 | Žlab kabelový plechový děrovaný 35x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1497 | ELE1492 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1498 | ELE1493 | Žlab kabelový plechový děrovaný 60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1499 | ELE1499 | Tlačítko nouzového zastavení CENTRÁL STOP v prosklené skříni, IP65, 2Z kontakty, 230V, včetě, výstražného popisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1500 | ELE1500 | Tlačítko nouzového zastavení TOTÁL STOP v prosklené skříni, IP65, 3Z kontakty, 230V, včetě, výstražného popisu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116-120 | [24 empty] | POP
SPU
1501 | ELE1501 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 45 | Požární větrání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1502 | ELE1508 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1503 | ELE1509 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1504 | ELE1514 | Kabelová příchytka třmenové | ks | 630 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1505 | ELE1502 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1506 | ELE1503 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x2,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1507 | ELE1504 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x10, P60-R, (barevné značení J) | m | 185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1508 | ELE1505 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 3x1.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV záření, , volně | m | 2100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1509 | ELE1506 | Kabel silový bezhalogenový B2ca s1d1 Cu 4x2.5 (barevné značení J) , odolný vůči vlhkosti a UV záření, , volně | m | 1050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1510 | ELE1507 | Kabel bezhalogenový B2ca s1d1a1 Cu 1x16mm2, volně | m | 1020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1511 | ELE1510 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x50, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1512 | ELE1511 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R,60x100, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1513 | ELE1512 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R, 60x400 vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1514 | ELE1513 | Kabelové příchytky s požární odolností včetně kotvy | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1515 | ELE1515 | Jádrové vrtání D200 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1516 | ELE1516 | Trubka dvoupl. D40mm UVFA odolná | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1517 | ELE1517 | Trubka ohebná D25/LPE-1, LPE 320N | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1518 | ELE1518 | Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1519 | ELE1519 | Požárně odolná elektroinstalační krabice P90-R, 167x167x78mm, vč. keramické svorkovnice 5x 1,5-6mm2, a lišty pro uchycení svodiče přepětí | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1520 | ELE1520 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy,, 180 kA(8/20), 37,5 kA (10/350), | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1521 | ELE1521 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro systémy TN a TT, instalace na vstupu do budovy, 60, kA(8/20), 12,5 kA (10/350) | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1522 | ELE1522 | Svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 1-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy,, 120 kA(8/20), 25 kA (10/350) | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1523 | ELE1523 | EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1524 | ELE1524 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 46 | Požární větrání objekt B |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1525 | ELE1529 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1526 | ELE1530 | Ukončení kabelů 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1527 | ELE1533 | Kabelový žebřík s požární odolností P-60-R, 60x200mm vč. spojek, nosných konstrukcí a, příslušenství | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1528 | ELE1535 | Kabelová příchytka třmenové | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1529 | ELE1539 | Vysekání rýh ve stěně 300x50 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1530 | ELE1525 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1531 | ELE1526 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x1,5, P60-R, (barevné značení O) | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1532 | ELE1527 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 3x2,5, P60-R, (barevné značení J) | m | 260 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1533 | ELE1528 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 5x10, P60-R, (barevné značení J) | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1534 | ELE1531 | Kabel silový, bezhalogenový funkční při požáru B2ca s1d1, Cu 4x50, P60-R, (barevné značení J) | m | 115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1535 | ELE1532 | Žlab kabelový s požární odolností P60-R,60x200, vč. spojek, nosných konstrukcí a příslušenství | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1536 | ELE1534 | Kabelové příchytky s požární odolností včetně kotvy | ks | 270 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1537 | ELE1536 | Spínač trojpolový 16A/400V, IP65 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1538 | ELE1537 | Jádrové vrtání D200 mm | m | 4.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1539 | ELE1538 | Jádrové vrtání D100 mm | m | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1540 | ELE1540 | Hrubá výplň rýh maltou | m2 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1541 | ELE1541 | EI 60 Kabel. přepážka | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-121-124 | [24 empty] | POP
SPU
1542 | ELE1542 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 47 | Kabelové průchodky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1543 | ELE1543 | Kabelová průchodka do vodostavebního (bíleho) betonu bez vnější hydroizolace - Dvojitá vodotěsná, kabelová průchodka NN, tloušťa stěny 300mm, pro kabel o průměru-4-72mm, se zásuvným rámem pro | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vytváření bloků. Kabelové průchodky budou předány dodavateli stavební části k zabetonování do základu stavby D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP | vytváření bloků. Kabelové průchodky budou předány dodavateli stavební části k zabetonování do základu stavby D.1.1.4.6-116
SPU
1544 | ELE1547 | Montáž kabelových průchodek do vodostavebního betonu | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1545 | ELE1544 | Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1546 | ELE1545 | Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1547 | ELE1546 | Zaslepovací víko pro utěsnění neobsazených kabelových průchodek | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-116 | [24 empty] | POP
SPU
1548 | ELE1548 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 48 | Uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1549 | ELE1557 | Svařování pásku ke konstrukci | hod | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1550 | ELE1558 | Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu přes 500 do 1000m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1551 | ELE1559 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizni technik | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1552 | ELE1560 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1553 | ELE1561 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, dělení kovů | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-100 | [24 empty] | POP
SPU
1554 | ELE1562 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1555 | ELE1563 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1556 | ELE1549 | Ocelový pásek pozinkovaný - FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně | m | 1650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1557 | ELE1550 | Ocelový drát pozinkovaný - FeZn-D10 (0,62kg/m), volně | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1558 | ELE1551 | Antikorozní nátěr spoiů a přechodů zemnícího pásku | m | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1559 | ELE1552 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - páska-páska M6 | ks | 460 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1560 | ELE1553 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1561 | ELE1554 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spojovací | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1562 | ELE1555 | Uzemňovací bod typ M, závit M12 / M10, osa FeZn našroubovaná, destička nerez | ks | 380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1563 | ELE1556 | Tvarování mont.dílu | ks | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1564 | ELE1564 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 49 | Bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1565 | ELE1565 | Vodič AlMgSi D 8 (0,135kg/m) polotvrdý | m | 680 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1566 | ELE1566 | Vodič AlMgSi D 8 (0,135kg/m) polotvrdý (pro doplněnou protihlukovou stěnu) | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1567 | ELE1578 | Izolovaný držák pro jímací tyč s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1568 | ELE1579 | Izolovaný držák pro jímací tyč s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) pro, doplněnou protihlukovou stěnu | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1569 | ELE1580 | Izolovaný držák jímacího vedení s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1570 | ELE1581 | Izolovaný držák jímacího vedení s příchytkou a destičkou na stěnu (izolační délka 445mm) pro, doplněnou protihlukovou stěnu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1571 | ELE1590 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1572 | ELE1591 | Koordinace postupu prací s ostatními profesemi | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1573 | ELE1592 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1574 | ELE1593 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1575 | ELE1595 | Přemístění (posun) stávajícího svodu na objektu "B" vč. napojení na stávající uzemnění | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1576 | ELE1567 | Dilatační propojka | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1577 | ELE1568 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - univerzální | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1578 | ELE1569 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - spojovací | ks | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1579 | ELE1570 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - křížová | ks | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1580 | ELE1571 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - křížová (pro doplněnou protihlukovou stěnu) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1581 | ELE1572 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - připojovací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1582 | ELE1573 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - k jímací tyči (pro doplněnou protihlukovou stěnu) | ks | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1583 | ELE1574 | Svorka hromosvodní, uzemňovací - k jímací tyči | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1584 | ELE1575 | Držák jímacího vedení na stěnu s vnitřním závitem M6, výška 36mm, barva šedá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1585 | ELE1576 | Plastová podpěra vedení na ploché střechy se zátěží z mrazuvzdorného betonu - pevné uložení vodiče | ks | 400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1586 | ELE1577 | Plastová podpěra vedení na ploché střechy se zátěží z mrazuvzdorného betonu - pevné uložení vodiče, (pro doplněnou protihlukovou stěnu) | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1587 | ELE1582 | Podpěra vedení z izolační tyčí, betonovou zátěží a izolační základnou (izolační délka 435 mm) | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1588 | ELE1583 | Jímací tyč AlMgSi 2000mm, Rd16 | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1589 | ELE1584 | Jímací tyč AlMgSi 3000mm, Rd16 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1590 | ELE1585 | Jímací tyč AlMgSi 2000mm, Rd16 (pro doplněnou protihlukovou stěnu) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1591 | ELE1586 | Betonový podstavec jímací tyče s klínem d=337mm, 17 kg | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1592 | ELE1587 | Betonový podstavec jímací tyče s klínem d=337mm včetně podložky | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1593 | ELE1588 | Tvarování mont.dílu | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1594 | ELE1589 | Systémová průchodka vodiče AlMgSi D8 střechou proti vnikání vody a vlhkosti - součást dodávky stavby, (dodavatele střešní krytiny) | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
1595 | ELE1596 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
1596 | ELE1594 | Pronájem vysokozdvižné plošiny vč. dopravy | hod | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | D.1.1.4.6-126 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 50 | Hodinové sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1597 | ELE1597 | Spolupráce s dodavateli při zapojovani a zkouskach | hod | 88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1598 | ELE1598 | Koordinace s profesí zajišťující betonáž skeletu schodišť (trubky pro el. rozvody) | hod | 114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1599 | ELE1599 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi | hod | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1600 | ELE1600 | Oživení a nastavení regulace osvětlení DALI | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1601 | ELE1601 | Měření osvětlení po realizaci vč. vyhotovení protokolu o měření | hod | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1602 | ELE1602 | Požární dohled dle vyhlášky č. 87/200 Sb. při svařování, broušení kovů, řezání kovů a tepelném, dělení kovů | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1603 | ELE1603 | Zabezpeceni pracoviste | hod | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1604 | ELE1604 | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1605 | ELE1605 | Zkusebni provoz | hod | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1606 | ELE1606 | Zauceni obsluhy | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1607 | ELE1607 | Stavební přípomoce | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1608 | ELE1608 | Inženýrská činnost při legislativě vyhrazených elektrických zařízení dle vyhl. č. 73/2010 Sb. a, spoluzpráce s organizací státního odborného dozoru (TIČR) | hod | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1609 | ELE1609 | Zajištění vydání odborného a závazného stanoviska dle vyhlášky č.73/2010 Sb od organizace státního, odborného dozoru (TIČR) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1610 | ELE1610 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500 - Revizni technik | hod | 288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
1611 | ELE1611 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 51 | Zemní práce pro uzemnění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1612 | ELE1612 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 400mm | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1613 | ELE1613 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 400mm | m | 550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
1614 | ELE1614 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 vč. hutnění | m2 | 195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.1.4.6-125 | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.07 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.07 | Slaboproudá elektrotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Univerzální kabelážní systém (UKS) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 011 | Datový rozvaděč stojanový. 800x800x42U, proskledné dveře | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | 012 | Ventilační horní jednotka, 230V/90W, 6 ventiilátorů, termostat | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 013 | Napájecí panel do 19“ racku, černý, 8 pootočených zásuvek, vypínač | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | 014 | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 015 | Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 016 | Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | 017 | Čela optické vany | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | 018 | Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 019 | Spojka SC-SC/APC, SM, siplexní | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 110 | Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 111 | Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru | ks | 144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 112 | Optický kabel SM 9/125, 24 vláken OS2 LSOH-3, Dca,gelový | m | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 113 | Kabel S/FTP, cat. 7a, bezhalogenový, 4 páry, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 54143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 114 | Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, | ks | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 115 | Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 116 | Modul RJ45, S/FTP cat.6a, do panelů a zásuvek | ks | 1818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 117 | Dvojzásuvka 2xRJ45, bez modulů, např. ABB tango, bílá | ks | 157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | 118 | Dvojzásuvka 2xRJ45, bez modulů, pro zdravotnická zařízení, např. ABB Reflex SI, alpská bílá | ks | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 119 | Datová zásuvka 45x45, 2xRJ45, bílá, bez modulů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 120 | Datová zásuvka 45x45, 2xRJ45, bílá, pro zdravotnická zařízení, bez modulů | ks | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 121 | DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro moduly | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 122 | Datová zásuvka, 2xRJ45, IP44, bez modulů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 123 | Rámeček 1 - násobný, např. ABB Tango Bílá | ks | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 124 | Rámeček 2 - násobný, např. ABB Tango Bílá | ks | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 125 | Rámeček 3 - násobný, např. ABB Tango Bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | 126 | Rámeček 4 - násobný, např. ABB Tango Bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 127 | Rámeček 1 - násobný, pro zdravotnická zařízení, např. ABB Reflex SI | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 128 | Rámeček 2 - násobný, pro zdravotnická zařízení, např. ABB Reflex SI | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 130 | Uspořádání, vysvazkování a vyvázání kabeláže v datovém rozvaděči | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 131 | Proměření a popis optických vláken | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 132 | Měření metalické přípojky, popis | ks | 909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 133 | Propojovací metalicky patch cord 2m | ks | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 134 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 02 | Kamerový systém (CCTV) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | 021 | 8.0 Megapixelová, G1, IP venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.5" Progressive Scan, CMOS, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 3840 × 2160/20fps, objektiv: 2,8mm | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102°(2.8mm), 79°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Poplachový I/O 1/1, Audio I/O 1/1, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/750mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67, Antivandal krytí: IK10 | [24 empty] | POP | (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102°(2.8mm), 79°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Poplachový I/O 1/1, Audio I/O 1/1, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/750mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67, Antivandal krytí: IK10
SPU
35 | 022 | kryt pro skrytou montáž kabelů kamery | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 023 | Hi-Fi mikrofon pro CCTV, přenos audia po kabelu až 3000m, citlivost -34dB, charakteristika:, všesměrový, dynamický rozsah: 70dB, výstupní impedance: 600 ohm, výstupní signál 2.5Vpp/-25dB, | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | velikost:?78mm×28mm, napájení: 12VD (9V-15V)/25mW. | [24 empty] | POP
SPU
37 | 024 | 8.0 Megapixelová, G1, IP venkovní válečková kamera s IR přísvitem, 1/2.5" Progressive Scan CMOS,, komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, max.rozlišení 3840 × 2160/20fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102°(2.8mm), 78°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/625mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67 | [24 empty] | POP | volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 102°(2.8mm), 78°(4mm), 50°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, BLC, 3D-DNR, WDR 120dB, Dosah IR: 20-30m, Micro SD/SDHC/SDXC až 128 GB, Napájení: DC12V/625mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, IP67
SPU
38 | 025 | zadní kryt pro skrytou montáž kabelů pro válečkové kamery | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
39 | 026 | adaptér pro montáž na sloup | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 027 | Záznamové zařízení 32CH, až 10 Mpix na kanál, 30 sn/s při 1920 x 1080 px, HDMI/VGA, 8 x SATA HDD, (není součástí), až 64 TB, 4 x Gb LAN, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, rack 2U, IE, Mozilla, Chrome, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Win/MAC klient, Vmobil apl., inteligent. videoanalýza záznamu, český jazyk, 230 V~/130 W, vnitřní 0 - 40°C, 88 x 439 x 520 mm | [24 empty] | POP | Win/MAC klient, Vmobil apl., inteligent. videoanalýza záznamu, český jazyk, 230 V~/130 W, vnitřní 0 - 40°C, 88 x 439 x 520 mm
SPU
41 | 028 | Disk HDD 8TB pro NVR, 24/7, SATA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | 029 | Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry | m | 1300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | 210 | Kabel PRAFlaDur 2x1,5, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 211 | Kabel F/UTP cat.5e, venkovní provedení | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | 212 | Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 213 | Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 214 | Konektor RJ45 + punčoška | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 215 | Měření přípojky, popis | ks | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 216 | Nastavení systému, oživení, zaškolení uživatele | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | 217 | Propojovací metalicky patch cord 2m, žlutý | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | 218 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 03 | Elektronická kontrola vstupu a vrátníky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
52 | 031 | Ovládací releový modul - má 4 digitální vstupy, 4 výstupní relé a teploměr. Komunikuje přes Ethernet, (počítačovou síť LAN). Vstupy jsou pro připojení napětí nebo pro kontakt, výstupy jsou osazeny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | relé s přepínacím kontaktem. Teploměr umí měřit teploty v rozsahu -55 až +125 °C. | [24 empty] | POP
SPU
53 | 032 | Držák releového modulu na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 033 | Dveřní interkom, audio panel IP, 3x2 tlač., kamera, povrchová instalace | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 034 | Licence pro zobrazení videa i IP vrátníku na IP telefonech | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 035 | Zápustná krabice pro 1 modul | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | 036 | Zápustná krabice se stříškou pro 1 modul | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 037 | Koncentrátor PC Master | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | 038 | FW pro koncentrátor PC Master | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 039 | Řídící jednotka pro ovládání dvou dveří z jedné strany či jedněch dveří z obou stran. Řídící, jednotka je kompatibilní s centráním SW, který je provozován na serveru pro přístupový systém pro | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | organizaci Nemocnice Pardubického kraje a.s. | [24 empty] | POP
SPU
61 | 310 | Firmware pro řídící jednotku | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 311 | Čtečka karet, čtečka nastavena na vyčítaní ze sektoru, stejné jako ostatní stávajcí čtečky v areálu, Nemocnice Pardubického kraje a.s. | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | 312 | Čtečka karet, čtečka nastavena na vyčítaní ze sektoru, stejné jako ostatní stávajcí čtečky v areálu, Nemocnice Pardubického kraje a.s., bez plastnového obalu, pro instalaci do IP vrátníku | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | 313 | Lineární zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A se signalizačními výstupy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | 314 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A s reléovými výstupy a odpojovačem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | 315 | AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
67 | 316 | AKU 12V/38Ah se šroubovými svorkami M6 a životností až 10 let, VdS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
68 | 317 | Připojení elektrických otvíračů, které jsou součástí dodávky dveří | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
69 | 318 | Připojení automatických dveří | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
70 | 319 | Připojení výtahu V23 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
71 | 320 | Připojení vjezdových závor | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
72 | 321 | Koordinace s dodavatelem vjezdového systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
73 | 322 | Koordinace s dodavatelem výtahu | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
74 | 323 | Koordinace s dodavatelem automatických dveří | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
75 | 324 | Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry | m | 1064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
76 | 325 | Kabel např. PRAFlaCom 5x2x0,8 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
77 | 326 | Kabel např. PRAFlaDur 2x1,5 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | 327 | Kabel F/UTP cat.5e, venkovní provedení | m | 543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
79 | 328 | Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | 329 | Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 330 | Konektor RJ45 + punčoška | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 331 | Měření přípojky, popis | ks | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | 332 | Nastavení systému, oživení, zaškolení uživatele | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
84 | 333 | Doprava technika specialisty, technik na cestě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
85 | 334 | Karta systémová Mifare, nastavena a naprogramována do stávajícího systému a zadána do stávající, databáze | ks | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
86 | 335 | Propojovací metalicky patch cord 2m, zelený | ks | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
87 | 336 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 04 | Vyvolávací systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
88 | 041 | Hlavní SMD LED displej, dobrá viditelnost, široký pozorovací úhel, čtyř řádkový, napájeni z 230V,, komunikace po síti LAN, gong | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
89 | 042 | Přepážkový SMD LED displej, dobrá viditlnost, široký pozorovací úhel, napájení po PoE, komunikace po, síti LAN | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
90 | 043 | Napájecí zdroj spínaný 15V/4,6A/70W | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
91 | 044 | Závěs hlavního displeje (standard-podhled) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
92 | 045 | Reproduktor k RK Gong do podhledu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
93 | 046 | Tiskárna Termo - 4 tlačítka, cutter, RS485, ethernet | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
94 | 047 | Napájecá zdroj spínaný 24V/5A/120W, desktop | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
95 | 048 | Řídící SW aplikace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 049 | SW konfigurační klient (monitor, statistiky, události, konfigurace) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 410 | Licence přepážkové aplikace na 1PC | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 411 | Školení, měření, asistence a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
99 | 412 | Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry | m | 815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
100 | 413 | Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
101 | 414 | Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
102 | 415 | Konektor RJ45 + punčoška | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
103 | 416 | Měření přípojky, popis | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
104 | 417 | Propojovací metalicky patch cord 2m, červený | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
105 | 418 | Doprava technika specialisty, technik na cestě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
106 | 419 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 05 | Sestra pacient |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
107 | 051 | Sesterský systémový panel, optická a zvuková signalizace volání, hlasová komunikace, indikace stavu, na oddělení | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
108 | 052 | Pokojový komunikační terminál s LCD | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
109 | 053 | Systémová zásuvka pro připojení pacientského terminálu | ks | 39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
110 | 054 | Lůžkové tlačítko s pohyblivým přívodním kabelem 1,8m zakončen speciálním vytrhávacím konektorem | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
111 | 055 | Držák lůžkového tlačítka | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
112 | 056 | Světlo signální červené, 5 barev (indikace na chodbě před pokojem) | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
113 | 057 | Tlačítko signální (na WC) | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
114 | 058 | Potvrzovací (resetovací) tlačítko | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
115 | 059 | Systémové táhlo do vlhkého prostředí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
116 | 510 | Systémové pneumatické tlačítko | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
117 | 511 | Instalační krabice pod pokojivý terminál, povrchová montáž | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
118 | 512 | Systémový switch 9 portů, jeden systémový kruh,redundantní | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
119 | 513 | Systémový napájecí zdroj, 24V/20A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
120 | 514 | 19" montážní držák s lištou DIN, výška 3U, RAL 7035 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
121 | 515 | Povrchový kovový box pro systémové switche, montáž do 19" racku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
122 | 516 | Páteřní switch systému sestra pacient | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
123 | 517 | Dvojitá krabice pro nástěnnou montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
124 | 518 | Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry | m | 4787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
125 | 519 | Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
126 | 520 | Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
127 | 521 | Konektor RJ45 + punčoška | ks | 258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
128 | 522 | Měření přípojky, popis | ks | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
129 | 523 | Nastavení a konfigurace systému | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
130 | 524 | Napojení odděléní do stávající databáze systému sestra-pacient | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
131 | 525 | Zaškolení obsluhy | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 526 | Propojovací metalicky patch cord 1m | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
133 | 527 | Přípojná kabel napajecí 230V, 2m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
134 | 528 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 06 | Příprava pro medicinální plyny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
135 | 061 | Kabel např. PRAFlaCom 5x2x0,8 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
136 | 062 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 07 | Příprava pro AV techniku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
137 | 071 | kabel HDMI 15m, zlacené konektory, rozlišení 4K | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
138 | 072 | kabel HDMI 20m, zlacené konektory, rozlišení 4K | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
139 | 073 | HDMI zásuvka šikmá, bílá 45x45, se spojkou HDMI | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
140 | 074 | Kryt adaptéru, profil 45, např. ABB Tango | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
141 | 075 | Adaptér na přístroje profil 45 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
142 | 076 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 08 | Domácí rozhlas (DR) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
143 | 081 | Rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, , FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WiFi, internetová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | rádia, podcasty, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní zvuk | [24 empty] | POP | rádia, podcasty, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní zvuk
SPU
144 | 082 | Přepážkový mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong,, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
145 | 083 | Signálový kabel XLR / XLR symetrický 5m | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
146 | 084 | Podhledová reproduktor plastový, 6 W / 100 V, 90 dB, 90 – 20 000 Hz, O 187 mm | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
147 | 085 | Kabel např. PRAFlaDur 2x1,5 či jiný adekvátní typ, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
148 | 086 | Propojovací krabcie plastová 100x100x50 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
149 | 087 | Oživení, konfigurace a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
150 | 088 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 09 | Jednotný čas (JČ) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
151 | 091 | Interiérové hodiny digitální, výška 100/57mm, červené, formát HH:MM, oboustranné, PoE, ethernet, verze, synchronizace protokolem NTP,montáž stropním závěsem, černé provedení | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
152 | 094 | Oživení, konfugirace a zaškolení obsluhy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
153 | 095 | Kabel UTP, cat.6, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1, 4 páry | m | 401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
154 | 096 | Modul RJ45, UTP cat. 6, do panelu | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
155 | 097 | Konektor RJ45 + punčoška | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
156 | 098 | Měření přípojky, popis | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
157 | 099 | Propojovací metalicky patch cord 2m, modrý | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
158 | 910 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
159 | 092 | Konfigurační software pro NTP Unicast nebo Multicast podružné hodiny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
160 | 093 | Softwarový NTP server | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1001 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu - Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
161 | 101 | Demontáž stavající modulů RJ45 cat. 5e | ks | 498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
162 | 102 | Demontáž stavajících datových panelů | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
163 | 103 | Demontáž stávající vyvazovacích panelů | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
164 | 104 | Demontáž stávajících switchů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
165 | 105 | Demontáž stávajícího routru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
166 | 106 | Demontáž dalšího vybavení, napájecí panely, UPS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
167 | 107 | Demontáž stavajícího datového rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
168 | 108 | Demontáž stávající optické vany | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
169 | 109 | Demontáž stávajího optického kabelu | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1002 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
170 | 1010 | Datový rozvaděč stojanový. 800x800x47U, proskledné dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
171 | 1011 | Ventilační horní jednotka, 230V/90W, 6 ventiilátorů, termostat | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
172 | 1012 | Napájecí panel do 19“ racku, černý, 8 pootočených zásuvek, vypínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
173 | 1013 | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
174 | 1015 | Přetažení stávající kabeláže UTP cat.5e do nové trasy, zatažení do nového datové rozvaděče | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
175 | 1016 | Vysvazkování datové kabeláže | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
176 | 1017 | Patch panel pro 24 modulů, 1U, prázdný, | ks | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
177 | 1018 | Vyvazovací panel 1U, 5 vyvazovacích plastových ok | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
178 | 1019 | Modul RJ45, S/FTP cat.6a, do panelů a zásuvek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
179 | 1020 | Modul RJ45, U/UTP cat.5e, do panelů a zásuvek | ks | 498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
180 | 1021 | DIN patchpanel, 1-portový, neosazený, pro moduly | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
181 | 1022 | Kabel S/FTP, cat. 7a, bezhalogenový, 4 páry, třída reakce na oheň B2 ca s1 d1 a1 | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
182 | 1023 | Měření metalické přípojky, popis | ks | 500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
183 | 1024 | Montáž stávajících switchů | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
184 | 1025 | Montáž stávajícího routru | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
185 | 1026 | Montáž dalšího vybavení, napájecí panely, UPS atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
186 | 1014 | Montážní sada M6 (šroub, matice, podložka - sada 50 ks) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1003 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
187 | 1027 | Optická vana 19" 1U, bez čela, hloubka 21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
188 | 1028 | Čela optické vany | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
189 | 1029 | Kazeta pro uložení optických svarů včetně dvou hřebínku pro uložení svarů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
190 | 1030 | Spojka SC-SC/APC, SM, siplexní | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
191 | 1032 | Svár optického vlákna, včetně ochrany svaru | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
192 | 1033 | Optický kabel SM 9/125, 24 vláken OS2 LSOH-3, Dca,gelový | m | 87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
193 | 1034 | Proměření a popis optických vláken | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
194 | 1031 | Pigtail SC APC 9/125 OS2, 2m | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1004 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu - Nové kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
195 | 1035 | Skupinová příchytka | ks | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
196 | 1036 | Trubka ohebná O 25mm, 320N/5cm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
197 | 1037 | Drátěný žlab, 500x100mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
198 | 1038 | Spojka drátěného žlabu, včetně spojovacího materiálu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
199 | 1042 | Kabelový žlab neděrovaný 100x250x1,25 s integrovanou spojkou, epoxydový lak po obvodu včetně kotvení, do stěny | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
200 | 1045 | Odlehčení tahu kabeláže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
201 | 1046 | Plastová žlab 180x60 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
202 | 1047 | Rozpěrky do plastového žlabu 180x60 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
203 | 1048 | Kryt koncový žlabu 180x60 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
204 | 1049 | Průraz stěnou do 500mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
205 | 1050 | Rozebrání a zpětné zadělání SDK podhledu | m | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
206 | 1039 | Podpěra pro žlab 500mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
207 | 1040 | Kovová hmoždina M8x30 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
208 | 1041 | Závitová tyč M8/1m | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
209 | 1043 | Víko ke kabelovému žlabu 250, epoxyový lak po obvodu | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
210 | 1044 | Úchytka váka pro bezšroubové uchycení | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1005 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
211 | 1051 | Přesun technologie poskytovatele firmy Tlaplnet - přesun technologie bude probíhat plně v režii, poskytovatele | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Položka nebude nacněna. | [24 empty] | POP
SPU
212 | 1052 | Koordinace přesunu dodavatele technologie | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1006 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
213 | 1057 | Příprava kabelových tras (lišty, trubky), zatažení kabelů, zakončení, včetně napojení | hod | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
214 | 1058 | Demontáž řídící jednotky KSC/E | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
215 | 1059 | Demontáž zdroje KPN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
216 | 1060 | Instalace, zapojení kontroléru KSC, KMC, MMC | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
217 | 1061 | Instalace, zapojení napájecího zdroje PZ5, AWZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
218 | 1062 | Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | hod | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
219 | 1063 | Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
220 | 1064 | Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
221 | 1065 | Odborný dozor včetně šéfmontáže | hod | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
222 | 1066 | Projektová dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
223 | 1067 | Doprava technika specialisty, technik na cestě | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
224 | 1068 | Koordinace přesunu se servisní organizací stávajícho přístupového systému | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
225 | 1053 | Kabel pro připojení snímače (rozhraní WIEGAND) | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
226 | 1054 | Stíněný kabel 4x Cu drát 0,5 mm, 2x Cu drát 0,8 mm, PVC plášť (SYFF 2+4) | m | 140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
227 | 1055 | Lišta hranatá (2m) - dvojitý zámek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
228 | 1056 | Ostatní instalační materiál - Šrouby, vruty, hmoždinky, vyvazovací pásky, konektory atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1007 | Přesun datového rozvaděče RD22 a vybavení rozvodny ve 4.NP sousedního objektu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
229 | 1069 | Přesun stávající technologie televizních rozvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
230 | 1070 | Koordinace se zástupci nemocnice | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
231 | 1071 | Příplatek za práce prováděné v nočních hodinách | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
232 | 1072 | Rezerva na nečekané komplikace při přesunu rozvodny | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
233 | 1073 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
234 | 1074 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1008 | Společné kabelové trasy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
235 | 1110 | Držák žlabu 150mm, véčko | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
236 | 1117 | Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 do zdi, včetně vysekání lůžka, hluboká 66mm | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
237 | 1119 | Instalační krabice univerzální přístrojová KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka | ks | 191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
238 | 1120 | Instalační krabice univerzální přístrojová dvojitá KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
239 | 1121 | Instalační krabice univerzální přístrojová trojitá KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
240 | 1122 | Instalační krabice univerzální přístrojová čtyřnásobná KU68 do SDK, včetně vykroužení lůžka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
241 | 1123 | Instalační krabice povrchová 80x28 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
242 | 1124 | Trubka ohebná D 25mm, 320N/5cm | m | 774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
243 | 1125 | Trubka ohebná D 32mm, 320N/5cm | m | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
244 | 1126 | Trubka ohebná D 40mm, 320N/5cm | m | 1116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
245 | 1127 | Trubka ohebná D 50mm, 320N/5cm | m | 181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
246 | 1128 | Trubka ohebná D 50mm, dvouplášťová, 450N/20cm | m | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
247 | 1129 | Trubka pevná D 25mm 320N/5cm, včetně příchytek | m | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
248 | 1130 | Trubka pevná D 40mm 320N/5cm, včetně příchytek | m | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
249 | 1131 | Vysekání drážky 3x3cm do cihly | m | 76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
250 | 1132 | Vysekání drážky 3x3cm do betonu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
251 | 1133 | Skupinová příchytka | ks | 1900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
252 | 1134 | Průraz SDK stěnou | ks | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
253 | 1135 | Průraz stěnou do 250mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
254 | 1136 | Průraz stěnou do 500mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
255 | 1137 | Koordinace tras s ostatními profesemi na stavbě | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
256 | 1138 | Drobné práce a materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
257 | 1111 | Podpěra pro žlab 100mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
258 | 1112 | Podpěra pro žlab 200mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
259 | 1113 | Podpěra pro žlab 300mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
260 | 1114 | Podpěra pro žlab 500mm, včetně spojovacího materiálu | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
261 | 1115 | Kovová hmoždina M8x30 | ks | 467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
262 | 1116 | Závitová tyč M8/1m | ks | 467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
263 | 119 | Držák žlabu 100mm, véčko | ks | 172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
264 | 111 | Drátěný žlab, 50x50mm | m | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
265 | 112 | Drátěný žlab, 100x50mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
266 | 113 | Drátěný žlab, 100x100mm | m | 236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
267 | 114 | Drátěný žlab, 150x100mm | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
268 | 115 | Drátěný žlab, 200x100mm | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
269 | 116 | Drátěný žlab, 300x100mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
270 | 117 | Drátěný žlab, 500x100mm | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
271 | 118 | Spojka drátěného žlabu, včetně spojovacího materiálu | ks | 656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
272 | 799-01 | Požární ucpávky | kus | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.08 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.08 | Elektrická požární signalizace, evakuační rozhlas | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | _1 | Dodávky a montáže EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | SL0110 | Kompatibilní ústředna EPS se stávajícím systémem v areálu pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení,, možnost rozšíření na 4 kruhová vedení, max. 1000 adres. Obsahuje desku procesoru, základní desku, | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP | zdroj (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 38Ah. v.č. 101;102;103;104;105;106
SPU
2 | SL0115 | Montážní konzola pro montáž 2 desek | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
3 | SL0128 | Zásuvka dodávka a montáž | ks | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
4 | SL0131 | Krabice s víkem pro ovládací moduly, šedý plast s průhledným víkem pro IR komunikaci, montáž na, omítku, IP66. | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
5 | SL0132 | Uvedení do provozu vč.Programování EPS | hod | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
6 | SL0133 | Úprava SW ústředny EPS | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
7 | SL0134 | Zpracování programovacích tabulek | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
8 | SL0135 | Funkční zkouška | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
9 | SL0136 | Komplexní vyzkoušení systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
10 | SL0137 | Výchozí revize | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
11 | SL0138 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
12 | SL0139 | Práce spojené s napojením ze stav. zařízení | hod | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
13 | SL0140 | Práce spojené s úpravou stav. zařízení | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
14 | SL0111 | Rozšíření kapacity ústředen se základní deskou o další 2 kruhová nebo 4 nekruhová vedení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
15 | SL0112 | Externí tablo obsluhy bez zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
16 | SL0113 | Rozšíření počtu výstupů a vstupů o dalších 8 galvanicky oddělených nehlídaných vstupů a 8 volně, programovatelných reléových výstupů 24VDC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
17 | SL0114 | Deska pro připojení OPPO a KTPO. Kabely (1m nebo 30cm) pro připojení přes ovládací panel | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
18 | SL0116 | Síťová deska k síťovému propojení ústředen EPS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
19 | SL0117 | Sada převodníků na optiku FOM800-1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
20 | SL0118 | AKU 12V/38Ah životnost až 10 let, VdS | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
21 | SL0119 | Obslužné pole požární ochrany - ČR 5tl. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
22 | SL0120 | Klíčový trezor požární ochrany vč. zámku pro klíč HZS regoin Pardubice; Lícová strana panelu v barvě, žlutá, RAL 1032 Ginstergelb | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
23 | SL0121 | ZÁBLESKOVÝ MAJÁK IP65 ČERVENÝ 24V/88mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
24 | SL0122 | Provozní kniha EPS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
25 | SL0123 | Přepěťová ochrana 6A 230V AC - stupeň 3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
26 | SL0124 | Stabilizovaný zálohovaný zdroj 24VDC/5A. Prostor pro 2 akumulátory 12V max. 17Ah. Reléový výstup, (přepínací kontakt) pro signalizaci poruchy zdroje. Rozměry 383 x 408 x 97 (š x v x h). Schválení | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | dle EN54-4. v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
27 | SL0125 | Akumulátor (12V/17Ah) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
28 | SL0126 | Tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitřní - červený | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
29 | SL0127 | Multisenzor interaktivní optický a tepelný | ks | 228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
30 | SL0129 | Samolepky s čísly adres 1 až 262 | ks | 262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
31 | SL0130 | Adresovatelný prvek s izolátorem napájený z adresovatelného vedení, IR komunikace s programovacím, přístrojem, 4 programovatelné hlídané vstupy, 4 programovatelné reléové výstupy s bezpotenciálovými | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | přepínacími kontakty 2A/24VDC hlídanými na funkčnost přepínání v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
32 | SL0141 | Nespecifikované montážní práce | hod | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | _2 | Elektromontáže EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
33 | SL0147 | kabelová příchytka protipožární HL P1 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0, ,3m | ks | 3761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
34 | SL0148 | kabelová příchytka protipožární HL P2 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0, ,3m | ks | 2115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
35 | SL0153 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
36 | SL0154 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
37 | SL0155 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
38 | SL0156 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
39 | SL0158 | Vybourání otvoru stena do 450mm | ks | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
40 | SL0159 | Zazdívka otvoru stena do 450mm | ks | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
41 | SL0160 | Práce spojené s napojením ze stav.rozvodu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
42 | SL0161 | Práce spojené s napojením ze stav. rozvaděčů | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
43 | SL0162 | Práce spojené s úpravou stav. rozvodů | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
44 | SL0164 | Označení kabelu | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
45 | SL0142 | Krabice s víkem pro EPS vč. svorkovnice,šedýplast,montáž na omítku, IP65 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
46 | SL0143 | J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm červený , zatažení | m | 2590 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
47 | SL0144 | Požárně odolná propojovací krabice; P60-R150x200x80 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
48 | SL0145 | požárně odolný kabel PRAFlaDur 3x1.5 -hnědý kabel P60-R, B2caS1D0 | m | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
49 | SL0146 | požárně odolný stíněný kabel 2x2x0,8 P60-R B2caS1D0 PRAFlaGuard F P60-R 2x2x0.8 | m | 1768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
50 | SL0149 | Požárně odolný kabelový žlab 50/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek | m | 287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
51 | SL0150 | Požárně odolný kabelový žlab 100/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek | m | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
52 | SL0151 | Požárně odolný kebelový žebřík 200/60 P60-R komplet vč držáků,ocel. kotev a spojek | m | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
53 | SL0152 | Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů 340x160x140 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
54 | SL0157 | Vytvoření protipožární ucpávky pro kabel do 10 žil EI60-EI60 | ks | 84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
55 | SL0165 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
56 | SL0163 | Nespecifikované montážní práce | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | _3 | Dodávky a montáže EVR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
57 | SL0171 | Jednotka pro správu a distribuci napájení systému 230VAC/48VDC+24VDC/max. 3,2kW, 19"/2U. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
58 | SL0172 | Napájecí modul 230VAC/48VDC/880W, montáž do vany ABT-PF4. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
59 | SL0175 | Interface modul audio/RS485, montáž DIN35. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
60 | SL0178 | Police, hloubka 350mm, montáž do rozvaděče 19"/1U, nosnost 60kg. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
61 | SL0179 | Ventilační jednotka s termostatem, montáž do rozvaděče 19"/1U, 4 ventilátory, 230VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
62 | SL0184 | Uvedení do provozu vč.Programování EVR | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
63 | SL0185 | Úprava SW ústředny EVR | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
64 | SL0186 | Zpracování programovacích tabulek | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
65 | SL0187 | Funkční zkouška | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
66 | SL0188 | Komplexní vyzkoušení systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
67 | SL0189 | Výchozí revize | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
68 | SL0190 | Vyhot. zprávy o vých.revizi | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
69 | SL0166 | Provozní kniha EVR, drátěná kroužková vazba, číslované listy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
70 | SL0167 | Řídící jednotka s displejem LCD dle EN54-16, kata čtyř nezávislých reproduktorových linek (2x AB), 7, slotů pro další karty reproduktorových linek, kata 8 logických vstupů, 2 sloty pro další karty | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | vstupů a výstupů, 1 port LAN, 48VDC, 19"/2U. v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
71 | SL0168 | Kata čtyř nezávislých reproduktorových linek (2x AB), kontrola linek. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
72 | SL0169 | Výkonový zesilovač třídy D, 1x650Watt, 100/50V, Sleep mód, 48VDC, 19"/2U. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
73 | SL0170 | Výkonový zesilovač třídy D, 2x650Watt, 100/50V, Sleep mód, konfigurovatelný modulární zesilovač, 650W nebo 1300W (650W+650W), 48VDC, 19"/2U. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
74 | SL0173 | Montážní vana pro max. 4 moduly ABT-PS48800, 19"/2U. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
75 | SL0174 | Zónová mikrofonní jednotka, 8 programovatelných tlačítek, možnost připojení až 5 rozšiřujících, jednotek s 20 programovatelnými tlačítky, audio vstupy, napájení PoE/48VDC. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
76 | SL0176 | Rozvaděč stojanový 19", 27U / 600x600, skleněné dveře | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
77 | SL0177 | Rozvod síťového napětí 8x230VAC, vypínač, indikátor napětí, 19"/1U. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
78 | SL0180 | Montážní sada M6. Balení obsahuje 4x šroub, 4x matku, 4x podložku. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
79 | SL0181 | Evakuační podhledový reproduktor dle EN54-24 s protipožárním krytem, keramickou svorkovnicí a, tepelnou pojistkou, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, frekvenční rozsah 60-20000Hz, barva bílá (RAL 9003), | ks | 70 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | O135mm. v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
80 | SL0182 | Evakuační skříňkový reproduktor dle EN54-24, kovový, s keramickou svorkovnicí a tepelnou pojistkou,, výkon 100V/6/3/1,5/0,75W, frekvenční rozsah 120-18000Hz, barva bílá (RAL 9016). | ks | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
81 | SL0183 | Akumulátor PS12650 (12V/65Ah) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
82 | SL0191 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
83 | SL0192 | Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření skutečné impedance 100V linek vč. měřicího, protokolu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
84 | SL0193 | Nespecifikované montážní práce | hod | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | _4 | Elektromontáže EVR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
85 | SL0197 | kabelová příchytka protipožární HL P1 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0, ,3m | ks | 5748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
86 | SL0198 | kabelová příchytka protipožární HL P2 12 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0, ,3m | ks | 4182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
87 | SL0204 | Vybourání otvoru stena do 450mm | ks | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
88 | SL0205 | Zazdívka otvoru stena do 450mm | ks | 146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
89 | SL0207 | Označení kabelu | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
90 | SL0194 | Požárně odolná propojovací krabice; P60-R150x200x80 | ks | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
91 | SL0195 | požárně odolný kabel PRAFlaGuard FTP datový kabel Cat5 4x2x0,5 S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2ca s1 d0, P60-R | m | 98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
92 | SL0196 | požárně odolný kabel PRAFlaDur 2x2.5 -O hnědý kabel P60-R, B2caS1D0 | m | 3282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
93 | SL0199 | Požárně odolný kabelový žlab 50/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek | m | 249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
94 | SL0200 | Požárně odolný kabelový žlab 100/50 P60-R komplet vč. držáků, ocel. kotev a spojek | m | 164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
95 | SL0201 | Požárně odolný kebelový žebřík 200/60 P60-R komplet vč držáků,ocel. kotev a spojek | m | 86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
96 | SL0202 | Odlehčení tahu pro svislé uložení kabelů 340x160x140 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
97 | SL0203 | Vytvoření protipožární ucpávky pro kabel do 10 žil EI60-EI60 | ks | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
98 | SL0206 | Nespecifikované montážní práce | hod | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | v.č. 101;102;103;104;105;106 | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.09 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.09 | Měření a regulace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1MaR01 | Rozvaděč RA01 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 1MaR1_001 | Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | 1MaR1_002 | Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
3 | 1MaR1_003 | Jistič 320A/3, 25kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 1MaR1_004 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 320A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 1MaR1_005 | Připojovací praporce pro jistič 320A, 3P, krytka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 1MaR1_006 | Sběrnice Cu 400A, 3+2P, kryt, 0,5m, držák, výstupní svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 1MaR1_007 | Jistič B125A/3, 16kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 1MaR1_008 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 125A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 1MaR1_009 | Svorka šroubovací pr. 70 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 1MaR1_010 | Stupačková svorka 1x50 / 6x16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 1MaR1_011 | Jistič B6/1, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
12 | 1MaR1_012 | Jistič B10/1, 10kA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
13 | 1MaR1_013 | Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
14 | 1MaR1_014 | Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
15 | 1MaR1_015 | Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
16 | 1MaR1_016 | Pojistkový odpojovač 100A/3, 22x58 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
17 | 1MaR1_017 | Pojistková svorka, 6A | ks | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
18 | 1MaR1_018 | Stykač 7A/4P, cívka 24VAC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 1MaR1_019 | Stykač 17A/3P + PK, cívka 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
20 | 1MaR1_020 | Relé 6A/4P + patice na DIN | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 1MaR1_021 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
22 | 1MaR1_022 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 1MaR1_023 | Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 1MaR1_024 | Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 1MaR1_025 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 1MaR1_026 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
27 | 1MaR1_027 | Transformátor 230/24VAC, 240VA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
28 | 1MaR1_028 | DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
29 | 1MaR1_029 | Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
30 | 1MaR1_030 | Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
31 | 1MaR1_031 | Svorky pružinové, 1,5mm2 | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
32 | 1MaR1_032 | Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
33 | 1MaR1_033 | Modul DI pro PLC,sestava min. 60 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
34 | 1MaR1_034 | Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 25 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
35 | 1MaR1_035 | Modul DO (tranzistor) pro PLC,sestava min. 8 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
36 | 1MaR1_036 | Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 38 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
37 | 1MaR1_037 | Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 17 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
38 | 1MaR1_038 | PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | 1MaR1_039 | SMS terminál + externí anténa, připojený na PLC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
40 | 1MaR1_040 | Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
41 | 1MaR1_041 | Výkresová dokumentace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
42 | 1MaR1_042 | Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
43 | 1MaR1_043 | Kusová zkouška, kontrola, oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR02 | Instrumentace pro RA01, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
44 | 1MaR2_001 | Frekvenční měnič, 7,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
45 | 1MaR2_002 | Frekvenční měnič, 11kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
46 | 1MaR2_003 | Terminál: dotykový barevný displej min. 4", rámeček, programovatelný, BUS s PLC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
47 | 1MaR2_004 | Čidlo teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
48 | 1MaR2_005 | Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
49 | 1MaR2_006 | Čidlo teploty kanálové, 240 mm, 4-20mA | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
50 | 1MaR2_007 | Čidlo teploty příložné, Ni1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
51 | 1MaR2_008 | Čidlo relativní vlhkosti a teploty, do potrubí, 4-20mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
52 | 1MaR2_009 | Kapilárový protizámrazový, nastavitelný, termostat, 6 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
53 | 1MaR2_010 | Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 1MaR2_011 | Spínač tlakové difrence pro vzduch | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
55 | 1MaR2_012 | Servopohon 2-bodový, 24V, 16Nm, 0/1, havarijní funkce | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
56 | 1MaR2_013 | Servopohon analogový, 24V, 20Nm, 0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
57 | 1MaR2_014 | Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
58 | 1MaR2_015 | Servisní vypínač, IP54, 25A/3 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR03 | Rozvaděč RA02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | 1MaR3_001 | Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
60 | 1MaR3_002 | Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
61 | 1MaR3_003 | Jistič B125A/3, 16kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
62 | 1MaR3_004 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 125A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
63 | 1MaR3_005 | Svorka šroubovací pr. 70 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
64 | 1MaR3_006 | Stupačková svorka 1x50 / 6x16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
65 | 1MaR3_007 | Jistič B25A/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
66 | 1MaR3_008 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 25A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
67 | 1MaR3_009 | Jistič B6/1, 10kA | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
68 | 1MaR3_010 | Jistič B10/1, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
69 | 1MaR3_011 | Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
70 | 1MaR3_012 | Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | 1MaR3_013 | Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm | ks | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
72 | 1MaR3_014 | Pojistková svorka, 6A | ks | 34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
73 | 1MaR3_015 | Relé 6A/4P + patice na DIN | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
74 | 1MaR3_016 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
75 | 1MaR3_017 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
76 | 1MaR3_018 | Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
77 | 1MaR3_019 | Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
78 | 1MaR3_020 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | 1MaR3_021 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
80 | 1MaR3_022 | Transformátor 230/24VAC, 240VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
81 | 1MaR3_023 | DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
82 | 1MaR3_024 | Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | 1MaR3_025 | Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
84 | 1MaR3_026 | Svorky pružinové, 1,5mm2 | ks | 220 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
85 | 1MaR3_027 | Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
86 | 1MaR3_028 | Modul DI pro PLC,sestava min. 95 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
87 | 1MaR3_029 | Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 35 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
88 | 1MaR3_030 | Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 50 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
89 | 1MaR3_031 | Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 32 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
90 | 1MaR3_032 | PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
91 | 1MaR3_033 | Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
92 | 1MaR3_034 | Výkresová dokumentace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
93 | 1MaR3_035 | Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
94 | 1MaR3_036 | Kusová zkouška, kontrola, oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR04 | Instrumentace pro RA02, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
95 | 1MaR4_001 | Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
96 | 1MaR4_002 | Frekvenční měnič, 2,2kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
97 | 1MaR4_003 | Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
98 | 1MaR4_004 | Frekvenční měnič, 4kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
99 | 1MaR4_005 | Čidlo teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
100 | 1MaR4_006 | Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
101 | 1MaR4_007 | Čidlo teploty příložné, Ni1000 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
102 | 1MaR4_008 | Čidlo relativní vlhkosti a teploty, do potrubí, 4-20mA | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
103 | 1MaR4_009 | Kapilárový protizámrazový, nastavitelný, termostat, 6 m | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
104 | 1MaR4_010 | Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA | ks | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
105 | 1MaR4_011 | Spínač tlakové difrence pro vzduch | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
106 | 1MaR4_012 | Servopohon 2-bodový, 24V, 7Nm, 0/1, havarijní funkce | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
107 | 1MaR4_013 | Servopohon analogový, 24V, 10Nm, 0-10V | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
108 | 1MaR4_014 | Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
109 | 1MaR4_015 | Servisní vypínač, IP54, 25A/3 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR05 | Rozvaděč RA03 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
110 | 1MaR5_001 | Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
111 | 1MaR5_002 | Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
112 | 1MaR5_003 | Jistič 200A/3, 25kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
113 | 1MaR5_004 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 200A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
114 | 1MaR5_005 | Připojovací praporce pro jistič 200A, 3P, krytka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
115 | 1MaR5_006 | Stupačková svorka 1x95 / 6x16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
116 | 1MaR5_007 | Jistič B80A/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
117 | 1MaR5_008 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 80A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
118 | 1MaR5_009 | Svorka šroubovací pr. 25 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
119 | 1MaR5_010 | Stupačková svorka 1x50 / 6x16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
120 | 1MaR5_011 | Jistič B6/1, 10kA | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
121 | 1MaR5_012 | Jistič B10/1, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
122 | 1MaR5_013 | Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
123 | 1MaR5_014 | Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
124 | 1MaR5_015 | Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
125 | 1MaR5_016 | Pojistkový odpojovač 100A/3, 22x58 mm | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
126 | 1MaR5_017 | Pojistková svorka, 6A | ks | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
127 | 1MaR5_018 | Relé 6A/4P + patice na DIN | ks | 82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
128 | 1MaR5_019 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
129 | 1MaR5_020 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
130 | 1MaR5_021 | Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
131 | 1MaR5_022 | Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
132 | 1MaR5_023 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
133 | 1MaR5_024 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
134 | 1MaR5_025 | Transformátor 230/24VAC, 240VA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
135 | 1MaR5_026 | DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
136 | 1MaR5_027 | Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
137 | 1MaR5_028 | Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
138 | 1MaR5_029 | Svorky pružinové, 1,5mm2 | ks | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
139 | 1MaR5_030 | Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
140 | 1MaR5_031 | Modul DI pro PLC,sestava min. 107 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
141 | 1MaR5_032 | Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 25 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
142 | 1MaR5_033 | Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 37 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
143 | 1MaR5_034 | Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 25 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
144 | 1MaR5_035 | PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
145 | 1MaR5_036 | Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
146 | 1MaR5_037 | Výkresová dokumentace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
147 | 1MaR5_038 | Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
148 | 1MaR5_039 | Kusová zkouška, kontrola, oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR06 | Instrumentace pro RA03, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
149 | 1MaR6_001 | Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
150 | 1MaR6_002 | Frekvenční měnič, 5,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
151 | 1MaR6_003 | Terminál: dotykový barevný displej min. 4", rámeček, programovatelný, BUS s PLC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
152 | 1MaR6_004 | Čidlo teploty venkovní, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
153 | 1MaR6_005 | Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
154 | 1MaR6_006 | Čidlo teploty příložné, Ni1000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
155 | 1MaR6_007 | Čidlo relativní vlhkosti a teploty, do potrubí, 4-20mA | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
156 | 1MaR6_008 | Kapilárový protizámrazový, nastavitelný, termostat, 6 m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
157 | 1MaR6_009 | Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
158 | 1MaR6_010 | Spínač tlakové difrence pro vzduch | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
159 | 1MaR6_011 | Servopohon 2-bodový, 24V, 16Nm, 0/1, havarijní funkce | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
160 | 1MaR6_012 | Servopohon analogový, 24V, 15Nm, 0-10V | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
161 | 1MaR6_013 | Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
162 | 1MaR6_014 | Servisní vypínač, IP54, 25A/3 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR07 | Rozvaděč RA04 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
163 | 1MaR7_001 | Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
164 | 1MaR7_002 | Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
165 | 1MaR7_003 | Jistič B100A/3, 16kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
166 | 1MaR7_004 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 100A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
167 | 1MaR7_005 | Svorka šroubovací pr. 70 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
168 | 1MaR7_006 | Stupačková svorka 1x50 / 6x16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
169 | 1MaR7_007 | Jistič B20A/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
170 | 1MaR7_008 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 20A/3, 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
171 | 1MaR7_009 | Jistič B6/1, 10kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
172 | 1MaR7_010 | Jistič B10/1, 10kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
173 | 1MaR7_011 | Jistič B10/3, 10kA | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
174 | 1MaR7_012 | Motorový spouštěč 3P, 4A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
175 | 1MaR7_013 | Motorový spouštěč 3P, 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
176 | 1MaR7_014 | Pomocný kontakt k MS | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
177 | 1MaR7_015 | Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
178 | 1MaR7_016 | Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
179 | 1MaR7_017 | Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
180 | 1MaR7_018 | Pojistková svorka, 6A | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
181 | 1MaR7_019 | Relé 6A/4P + patice na DIN | ks | 38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
182 | 1MaR7_020 | Stykač 7A/4P, cívka 24VAC | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
183 | 1MaR7_021 | Termistorové relé, 1 přep. kontakt, napájení 230V | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
184 | 1MaR7_022 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
185 | 1MaR7_023 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
186 | 1MaR7_024 | Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
187 | 1MaR7_025 | Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
188 | 1MaR7_026 | Přepínač I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
189 | 1MaR7_027 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
190 | 1MaR7_028 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
191 | 1MaR7_029 | Transformátor 230/24VAC, 240VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
192 | 1MaR7_030 | DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
193 | 1MaR7_031 | Vyhodnocovací ústředna pro detekci chladiva | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
194 | 1MaR7_032 | Vyhodnocovací ústředna pro zaplavení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
195 | 1MaR7_033 | Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
196 | 1MaR7_034 | Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
197 | 1MaR7_035 | Svorky pružinové, 1,5mm2 | ks | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
198 | 1MaR7_036 | Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
199 | 1MaR7_037 | Modul DI pro PLC,sestava min. 78 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
200 | 1MaR7_038 | Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 33 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
201 | 1MaR7_039 | Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 45 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
202 | 1MaR7_040 | Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 8 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
203 | 1MaR7_041 | PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
204 | 1MaR7_042 | Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
205 | 1MaR7_043 | Výkresová dokumentace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
206 | 1MaR7_044 | Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
207 | 1MaR7_045 | Kusová zkouška, kontrola, oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR08 | Instrumentace pro RA04, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
208 | 1MaR8_001 | Frekvenční měnič, 1,1kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
209 | 1MaR8_002 | Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
210 | 1MaR8_003 | Frekvenční měnič, 3kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
211 | 1MaR8_004 | Čidlo teploty venkovní, Ni1000 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
212 | 1MaR8_005 | Čidlo teploty stonkové, 100 mm, Ni1000 + jímka | ks | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
213 | 1MaR8_006 | Čidlo tlaku vody, analogové, 1/2", 4-20mA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
214 | 1MaR8_007 | Spínač tlakové difrence pro vzduch | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
215 | 1MaR8_008 | Servopohon 2-bodový, 24V, 10Nm, 0/1 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
216 | 1MaR8_009 | Servopohon analogový, 24V, 10Nm, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
217 | 1MaR8_010 | Ventil 3-cestný, DN80, kv78 + servopohon, 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
218 | 1MaR8_011 | Detektor úniku chladiva | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
219 | 1MaR8_012 | Sonda pro detekci zaplavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
220 | 1MaR8_013 | Centrál stop na stěnu, krytka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
221 | 1MaR8_014 | Signalizační majáček, 24V, LED, červená + zvuková | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
222 | 1MaR8_015 | Zásuvka na povrch, 230V, 16A | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
223 | 1MaR8_016 | Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR | ks | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
224 | 1MaR8_017 | Servisní vypínač, IP54, 25A/3 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR09 | Rozvaděč RA05 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
225 | 1MaR9_001 | Rozvaděč oceloplechový, skříňový, IP54, montážní panel, 1200 x 2000 x 400 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
226 | 1MaR9_002 | Podstavec pod rozvaděč, výška 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
227 | 1MaR9_003 | Jistič B50A/3, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
228 | 1MaR9_004 | Vyrážecí napěťová cívka pro jistič 50A/3, 230V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
229 | 1MaR9_005 | Stupačková svorka 1x50 / 6x16 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
230 | 1MaR9_006 | Jistič B6/1, 10kA | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
231 | 1MaR9_007 | Jistič B10/1, 10kA | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
232 | 1MaR9_008 | Jistič B10/3, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
233 | 1MaR9_009 | Jistič B16/3, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
234 | 1MaR9_010 | Pojistkový odpojovač 32A/1, 10x38 mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
235 | 1MaR9_011 | Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
236 | 1MaR9_012 | Pojistkový odpojovač 32A/3, 10x38 mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
237 | 1MaR9_013 | Pojistková svorka, 6A | ks | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
238 | 1MaR9_014 | Relé 6A/4P + patice na DIN | ks | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
239 | 1MaR9_015 | Stykač 7A/4P, cívka 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
240 | 1MaR9_016 | Stykač 17A/3P + PK, cívka 24VAC | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
241 | 1MaR9_017 | Stykač 25A/3P + PK, cívka 24VAC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
242 | 1MaR9_018 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 4P | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
243 | 1MaR9_019 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
244 | 1MaR9_020 | Přepěťová ochrana, SPD III. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
245 | 1MaR9_021 | Tlačítko I - 0, na dveře, černý, pr. 22 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
246 | 1MaR9_022 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
247 | 1MaR9_023 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
248 | 1MaR9_024 | Transformátor 230/24VAC, 240VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
249 | 1MaR9_025 | DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
250 | 1MaR9_026 | Vyhodnocovací ústředna pro detekci zemního plynu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
251 | 1MaR9_027 | Vyhodnocovací ústředna pro detekci CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
252 | 1MaR9_028 | Vyhodnocovací ústředna pro zaplavení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
253 | 1MaR9_029 | Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
254 | 1MaR9_030 | Zářivka do rozvaděče, 230V, 11W, integrovaný vypínač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
255 | 1MaR9_031 | Svorky pružinové, 1,5mm2 | ks | 225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
256 | 1MaR9_032 | Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
257 | 1MaR9_033 | Modul DI pro PLC,sestava min. 105 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
258 | 1MaR9_034 | Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 32 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
259 | 1MaR9_035 | Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 35 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
260 | 1MaR9_036 | Modul AO (0-10V) pro PLC,sestava min. 8 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
261 | 1MaR9_037 | PLC displej na dveře, min. 4 řádky, tlačítka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
262 | 1MaR9_038 | Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
263 | 1MaR9_039 | Výkresová dokumentace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
264 | 1MaR9_040 | Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
265 | 1MaR9_041 | Kusová zkouška, kontrola, oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR10 | Instrumentace pro RA05, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
266 | 1MaR10_001 | Frekvenční měnič, 1,1kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
267 | 1MaR10_002 | Frekvenční měnič, 1,5kW, 400V, IP54, odrušení, parametrovatelný, displej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
268 | 1MaR10_003 | Čidlo teploty venkovní, Ni1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
269 | 1MaR10_004 | Čidlo teploty venkovní, 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
270 | 1MaR10_005 | Čidlo teploty interiérové, Ni1000 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
271 | 1MaR10_006 | Čidlo teploty interiérové, 4-20mA | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
272 | 1MaR10_007 | Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
273 | 1MaR10_008 | Čidlo teploty příložné, Ni1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
274 | 1MaR10_009 | Čidlo teploty stonkové, 100 mm, Ni1000 + jímka | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
275 | 1MaR10_010 | Čidlo tlaku analogové, nastavitelný rozsah, 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
276 | 1MaR10_011 | Spínač tlakové difrence pro vzduch | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
277 | 1MaR10_012 | Čidlo tlaku vody, analogové, 1/2", 4-20mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
278 | 1MaR10_013 | Servopohon 2-bodový, 24V, 10Nm, 0/1 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
279 | 1MaR10_014 | Ventil 3-cestný, DN25, kv8 + servopohon, 24V, 0-10V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
280 | 1MaR10_015 | Detektor úniku metanu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
281 | 1MaR10_016 | Detektor úniku CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
282 | 1MaR10_017 | Sonda pro detekci zaplavení na podlahu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
283 | 1MaR10_018 | Sonda pro detekci zaplavení do jímky s držákem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
284 | 1MaR10_019 | Centrál stop na stěnu, krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
285 | 1MaR10_020 | Signalizační majáček, 24V, LED, červená + zvuková | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
286 | 1MaR10_021 | Zásuvka na povrch, 230V, 16A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
287 | 1MaR10_022 | Zásuvková skříň na povrch, 1x32A/3, 1x16A/3, 4x16A/1, proudový chránič, jističe | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
288 | 1MaR10_023 | Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
289 | 1MaR10_024 | Servisní vypínač, IP54, 25A/3 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR11 | Rozvaděč RA.B4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
290 | 1MaR11_001 | Rozvaděč oceloplechový, montážní panel, pro vestavbu do stěny, IP30, cca 500 x 500 x 200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
291 | 1MaR11_002 | Jistič B6/1, 10kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
292 | 1MaR11_003 | Pojistkový odpojovač 32A/2, 10x38 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
293 | 1MaR11_004 | Relé 6A/4P + patice na DIN | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
294 | 1MaR11_005 | Kontrolka na dveře, pr. 22 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
295 | 1MaR11_006 | Transformátor 230/24VAC, 100VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
296 | 1MaR11_007 | Servisní zásuvka 230V, 10A, DIN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
297 | 1MaR11_008 | Řídící systém PLC, základní jednotka, ethernet, volně programovatelná, vestavěný LCD displej | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
298 | 1MaR11_009 | Modul DO (relé) pro PLC,sestava min. 6 výstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
299 | 1MaR11_010 | Ostatní instalační materiál pro výrobu rozvaděče (vodiče, můstky, vývodky, žlaby, …) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
300 | 1MaR11_011 | Montáž rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
301 | 2MaR11_002 | Jistič B20A/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
302 | 2MaR11_003 | Jistič B16/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
303 | 2MaR11_004 | Pojistková svorka, 6A | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
304 | 2MaR11_005 | Přepěťová ochrana, SPD II. Stupně, 2P | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
305 | 2MaR11_006 | Tlačítko Centrál stop na dveře, 2P, pr. 22 mm + krytka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
306 | 2MaR11_007 | DC zdroj, 230 / 24VDC, 60W | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
307 | 2MaR11_008 | Svorky pružinové, 1,5mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
308 | 2MaR11_009 | Modul DI pro PLC,sestava min. 10 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
309 | 2MaR11_010 | Modul AI (Ni1000 / 4-20mA / 0-10V) pro PLC,sestava min. 6 vstupů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
310 | 2MaR11_011 | Výkresová dokumentace rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
311 | 2MaR11_012 | Kusová zkouška, kontrola, oživení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR12 | Instrumentace pro RA.B4, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
312 | 1MaR12_001 | Čidlo teploty interiérové, Ni1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
313 | 1MaR12_002 | Čidlo teploty kanálové, 240 mm, Ni1000 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
314 | 1MaR12_003 | Zapojení, parametrizace, oživení kompaktní řídící jednotky VZT | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
315 | 1MaR12_004 | Instalace komponentů, které nejsou součástí dodávky MaR | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR13 | Kabeláž, trasy, montáž v ceně položky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
316 | 1MaR13_001 | Kabel signální, J-Y(st)Y 1x2x0,8 | m | 6450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
317 | 1MaR13_002 | Kabel signální, J-Y(st)Y 2x2x0,8 | m | 7720 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
318 | 1MaR13_003 | Kabel signální, J-Y(st)Y 4x2x0,8 | m | 1980 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
319 | 1MaR13_004 | Kabel signální, 1x2x0,8, B2caS1d1 | m | 3350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
320 | 1MaR13_005 | Kabel signální, 2x2x0,8, B2caS1d1 | m | 7230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
321 | 1MaR13_006 | Kabel signální, 4x2x0,8, B2caS1d1 | m | 950 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
322 | 1MaR13_007 | Kabel silový, CYKY-J 3x1,5 | m | 1150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
323 | 1MaR13_008 | Kabel silový, CYKY-J 4x1,5 | m | 1080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
324 | 1MaR13_009 | Kabel silový, CYKY-J 5x1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
325 | 1MaR13_010 | Kabel silový, CYKY-J 4x2,5 | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
326 | 1MaR13_011 | Kabel silový, CYKY-J 5x2,5 | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
327 | 1MaR13_012 | Kabel silový, CYKY-J 4x4 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
328 | 1MaR13_013 | Kabel silový, CYKY-J 4x6 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
329 | 1MaR13_014 | Kabel silový, CYKY-J 5x6 | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
330 | 1MaR13_015 | Kabel silový, CYKY-J 4x16 | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
331 | 1MaR13_016 | Kabel silový, Cu, 3x1,5, B2caS1d1 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
332 | 1MaR13_017 | Kabel silový, Cu, 3x2,5, B2caS1d1 | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
333 | 1MaR13_018 | Kabel silový, Cu, 5x1,5, B2caS1d1 | m | 350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
334 | 1MaR13_019 | Kabel silový, Cu, 5x2,5, B2caS1d1 | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
335 | 1MaR13_020 | Kabel silový, Cu, 5x4, B2caS1d1 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
336 | 1MaR13_021 | Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x1,5 | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
337 | 1MaR13_022 | Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x2,5 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
338 | 1MaR13_023 | Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x4 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
339 | 1MaR13_024 | Kabel silový stíněný, pro FM, Cu, 4x6 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
340 | 1MaR13_025 | Vodič, CYA6, + oka 6/6 | m | 420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
341 | 1MaR13_026 | Vodič, CYA16, + oka 16/6 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
342 | 1MaR13_027 | Vodič, Cu6, B2caS1d1 + oka 6/6 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
343 | 1MaR13_028 | Patch cord, 5E, | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
344 | 1MaR13_029 | Kabelový žlab plechový 125x50, vč. víka a montážního materiálu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
345 | 1MaR13_030 | Kabelový žlab plechový 62x50, vč. víka a montážního materiálu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
346 | 1MaR13_031 | Kabelový žlab drátěný 250x50, vč. montážního materiálu | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
347 | 1MaR13_032 | Kabelový žlab drátěný 150x50, vč. montážního materiálu | m | 480 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
348 | 1MaR13_033 | Kabelový žlab drátěný 50x50, vč. montážního materiálu | m | 230 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
349 | 1MaR13_034 | Instalační trubka PVC, vč. montážního materiálu | m | 755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
350 | 1MaR13_035 | Instalační trubka B2caS1d1, vč. montážního materiálu | m | 290 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
351 | 1MaR13_036 | Průrazy přes sněnu, začištění | ks | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
352 | 1MaR13_037 | Protipožární ucpávky | ks | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
353 | 1MaR13_038 | Instalační krabice | ks | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
354 | 1MaR13_039 | Drobný instalační materiál (svorky, spoj.mat,…) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 1MaR14 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
355 | 1MaR14_001 | Tvorba aplikačního programu do PLC v RA01, I/O bod, oživení | ks | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
356 | 1MaR14_002 | Tvorba aplikačního programu do PLC v RA02, I/O bod, oživení | ks | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
357 | 1MaR14_003 | Tvorba aplikačního programu do PLC v RA03, I/O bod, oživení | ks | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
358 | 1MaR14_004 | Tvorba aplikačního programu do PLC v RA04, I/O bod, oživení | ks | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
359 | 1MaR14_005 | Tvorba aplikačního programu do PLC v RA05, I/O bod, oživení | ks | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
360 | 1MaR14_006 | Tvorba aplikačního programu do PLC v RA.B4, I/O bod, oživení | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
361 | 1MaR14_007 | Vizualizační program, rozšíření licence o 5000 DB, 3xWEB klient, základní ovladače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
362 | 1MaR14_008 | Tvorba aplikačního programu vizualizace, celek za PLC (rozvaděč) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
363 | 1MaR14_013 | Revize a spolupráce s revizním technikem | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
364 | 1MaR14_014 | Příprava ke komplexní zkoušce | hod | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
365 | 1MaR14_015 | Oživení, zkušební provoz | hod | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
366 | 1MaR14_016 | Zaškolení obsluhy | hod | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.4.10 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.4.10 | Medicinální plyny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | MP1 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | MP1_001 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
2 | MP1_002 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
3 | MP1_003 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
4 | MP1_004 | D+M Trubka Cu průměr 22x1 | m | 517 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
5 | MP1_005 | D+M Trubka Cu průměr 28x1 | m | 232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
6 | MP1_006 | D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 | m | 705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
7 | MP1_007 | Prořez potrubí 3% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
8 | MP1_008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
9 | MP1_009 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
10 | MP1_010 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
11 | MP1_011 | D+M Tvarovky Cu pr. 22 | ks | 182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
12 | MP1_012 | D+M Tvarovky Cu pr. 28 | ks | 97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
13 | MP1_013 | D+M Tvarovky Cu pr. 42 | ks | 255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
14 | MP1_014 | D+M Pájka Ag 45 + pasta | kg | 16.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
15 | MP1_015 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
16 | MP1_016 | D+M Ocelový chránič 26x2,6- tr. svař.3/4", pr.18 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
17 | MP1_017 | D+M Ocelový chránič 38x2,6- tr. svař.1", pr.22 | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
18 | MP1_018 | D+M Ocelový chránič 44x3,2- tr. svař.5/4", pr.28 | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
19 | MP1_019 | D+M Ocelový chránič 57x3,6- tr. svař.2", pr.42 | m | 27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
20 | MP1_020 | D+M Ocelový chránič 76x4- tr. svař.3", pr.42 vč. izolace potrubí | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
21 | MP1_021 | D+M Konzola trubek (2-3 trubky, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
22 | MP1_022 | D+M Konzola trubek (4-6 trubek, závěs 0,5m), vč. kotvení a objímek | ks | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
23 | MP1_023 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
24 | MP1_024 | D+M Kohout kulový R 253 3/8" vč.šr. - uzávěry technologie | ks | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
25 | MP1_025 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
26 | MP1_026 | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. - uzávěry patra | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
27 | MP1_027 | D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. - uzávěry patra | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
28 | MP1_028 | D+M Ventilová skříň (UP-1) pro 1 plyn, vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
29 | MP1_029 | D+M Ventilová skříň (UP-3) pro 3 plyny vč. uzávěru, čidla klinické signalizace, manometru, nouzového vstupu (terminální jednotky), pro každý plyn | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
30 | MP1_030 | D+M Vyhodnocovací skříň signalizace tlaku plynu STP pro 1-6 čidel | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
31 | MP1_031 | D+M Skříň redukční zdvojená pro O2 120 m3/hod RS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
32 | MP1_032 | D+M Odvodnění potrubí medicinálních plynů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
33 | MP1_033 | D+M Odvodnění potrubí vakua | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
34 | MP1_034 | D+M Značení potrubních rozvodů, dle ČSN ENE ISO 7396 + nátěrové hmoty (na bm potrubí) | m | 2919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
35 | MP1_035 | D+M Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 2919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
36 | MP1_036 | D+M Ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 2919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
37 | MP1_037 | D+M Protipožární ucpávky | ks | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
38 | MP1_038 | Napojení na stávající rozvody | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
39 | MP1_039 | D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
40 | MP1_040 | D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-25 bar, 4-20 mA) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
41 | MP1_041 | D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
42 | MP1_042 | D+M Manometr - rozsah 0-1 MPa | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
43 | MP1_043 | D+M Manometr - rozsah 0-2,5 MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
44 | MP1_044 | D+M Vakuometr - rozsah 0--100 kPa | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | MP2 | Ostatní přípomocné práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 208.66 | [5 empty] | DIL
45 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.71398 | 13.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
46 | 612423631RT2 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, | m2 | 18.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.5804 | 29.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
47 | 767-01 | Demontáž, úprava a zpětná montáž minerálního podhledu | m2 | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
48 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51 | 10.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
49 | 767582800R00 | Demontáž podhledů roštů | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
50 | 767587001R00 | Podhledy kazetové minerální včetně roštu 600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.911 | 18.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
51 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03248 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
52 | 784195322R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné | m2 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.10902 | 9.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
53 | 94-01 | Montážní plošina vč.pronájmu a dopravy | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
54 | 941955004R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m | m2 | 52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.26 | 13.52 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
55 | 970031035R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.3 | 33.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | 0,15*98 |  | 14.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
56 | 970031060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.35 | 11.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | 0,15*32 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
57 | 970031080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.45 | 6.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
|  | 0,15*18 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
58 | 970033039R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , d 35-39 mm | m | 14.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.41 | 6.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
59 | 970033060R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 60 mm | m | 4.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.43 | 2.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
60 | 970033080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m , do D 80 mm | m | 2.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.475 | 1.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
61 | 97-01 | Zapravení a utěsnění po provedených prostupech | ks | 148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | 98+32+18 |  | 148 | [22 empty] | VV | 0
SPU
62 | 974031135R00 | Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 200 mm | m | 92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.409 | 37.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
63 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 18.7806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 9.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
64 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.8781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.942 | 1.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
65 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t | 7.5122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.105 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
66 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 1.8781 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | MP3 | Ukončovací prvky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
67 | MP3_001 | D+M Terminální nástěnná jednotka - pod omítku (dle druhu plynu) | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
68 | MP3_002 | D+M Nástěnná rampa, výbava dle zdravotnické technologie (S2,O2) a TZ kap.9 a výkres 106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
69 | MP3_003 | D+M Nástěnná rampa, výbava dle zdravotnické technologie (S6,O6) a TZ kap.9 a výkres 106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
70 | MP3_004 | D+M Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S1,O1) a TZ kap.9 a výkres č. 106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
71 | MP3_005 | D+M Stropní most - trojlůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S1,O1) a TZ kap.9 a výkres č. 106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
72 | MP3_006 | D+M Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S4,O4) a TZ kap.9 a výkres č. 106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
73 | MP3_007 | D+M Stropní stativ- jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S7,O7) a TZ kap.9 a výkres č. 106 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
74 | MP3_008 | D+M Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S10,O10) a TZ kap.9 a výkres, č. 106 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
75 | MP3_009 | D+M Stropní most - dvoulůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S10,O10) a TZ kap.9 a výkres, č. 106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
76 | MP3_010 | D+M Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S20,O20) a TZ kap.9 a výkres, č. 106 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
77 | MP3_011 | D+M Stropní most - dvoulůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S20,O20) a TZ kap.9 a výkres, č. 106 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
78 | MP3_012 | D+M Stropní most - jednolůžkový, výbava dle zdravotnické technologie (S20,O21) a TZ kap.9 a výkres, č. 106 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | MP4 | Kompresorová stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
79 | MP4_001 | D+M Šroubový kompresor (např. typ GA 11, výkon min 93 m3/hod, tlak 10 bar), | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
80 | MP4_002 | D+M řídící jednotka pro střídání kompresorů (primár, sekundár, rezerva) + vyhodnocovací zařízení s daty pro MaR | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
81 | MP4_003 | D+M Zásobník stlačeného vzduchu (1000 l) s vnitřní úpravou do zdravotnictví, vč. pojistného ventilu a kontrolního manometru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
82 | MP4_004 | D+M Jednotka čištění vzduchu (průtok min 81 m3/hod, čištění dle LEK-15 a ČSN EN ISO 7396-1 ed.2) (např. ALG 100) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
83 | MP4_005 | D+M Automatický odvaděč kondenzátu | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
84 | MP4_006 | D+M Separátor oleje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
85 | MP4_007 | D+M Propojovací hadice od kompresoru na potrubí | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
86 | MP4_008 | D+M Propojovací hadice od jednotek čištění vzduchu na potrubí | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
87 | MP4_009 | D+M Elektrorozvaděč vč. řízení, jištění, instalace, zemnění atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
88 | MP4_010 | D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-10 bar, 4-20 mA) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
89 | MP4_011 | D+M Čidlo provozní signalizace - tlakové (0-25 bar, 4-20 mA) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
90 | MP4_012 | D+M Manometr - rozsah 0-1MPa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
91 | MP4_013 | D+M Manometr - rozsah 0-2,5MPa | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
92 | MP4_014 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
93 | MP4_015 | D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
94 | MP4_016 | D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
95 | MP4_017 | D+M Redukční skříň (dvouokruhová) 210 m3/hod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
96 | MP4_018 | D+M Terminální nástěnná jednotka - pro odběr vzorků čistoty SV, povrchová montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
97 | MP4_019 | D+M Pomocný kotvící materiál (konzole, příchytky, atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
98 | MP4_020 | Provedení zkoušek s vyšší vypovídací schopností kvality medicinálního vzduchu dle Českého lékopisu 2009 Doplněk 2010 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
Díl: | MP5 | Vakuová stanice |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
99 | MP5_001 | D+M Zubová bezolejová vývěva (např. typ MINK, výkon min 140 m3/hod, max.podtlak 60 kPa) vč. armatur | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
100 | MP5_002 | D+M řídící jednotka pro střídání vývěv (primár, sekundár, emergency) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
101 | MP5_003 | D+M Propojovací podtlaková hadice od vývěv na potrubí | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
102 | MP5_004 | D+M Zásobník podtlaku (1000 l), vč. vakuometru | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
103 | MP5_005 | D+M Spínač podtlaku vlnovcový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
104 | MP5_006 | D+M Elektrorozvaděč vč. jištění, instalace, zemnění, vyhodnocovací zařízení s daty pro MaR, atd. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
105 | MP5_007 | D+M Dvouokruhová filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá + bakteriální filtrace) - průtok | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
106 | MP5_008 | D+M Filtrace dle ČSN EN ISO 7396-1 (hrubá - výstupní) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
107 | MP5_009 | D+M Kohout kulový R 253 6/4" vč. šr. | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
108 | MP5_010 | D+M Kohout kulový R 253 1/4" vč.šr. - uzávěry pod manometr a čidlo | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
109 | MP5_011 | D+M Zpětná klapka 6/4" vč.šr. | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
110 | MP5_012 | D+M Čidlo provozní signalizace - podtlakové (0- -1 bar, 4-20 mA) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
111 | MP5_013 | D+M Vakuometr - rozsah 0--100kPa | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
112 | MP5_014 | D+M Pomocný kotvící materiál (konzole, příchytky, atd.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
113 | MP5_015 | D+M Tlumič hluku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
114 | MP5_016 | D+M PVC potrubí (pr. 150mm) pro odfuk od vývěv, vč. kotvení | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
115 | MP5_017 | D+M PVC potrubí (pr. 150mm) koleno | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
116 | MP5_018 | Ventilační mřížka proti vniku hmyzu do odfuk od od vývěv | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | MP6 | Společné náklady na rozvody MP |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
117 | MP6_001 | Vedení montážních prací | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
118 | MP6_002 | Tlaková zkouška - úseková | ks | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
119 | MP6_003 | Tlaková zkouška - závěrečná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
120 | MP6_004 | Zkoušky potrubních rozvodů dle 7396-1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
121 | MP6_005 | Výchozí revize - plynová | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
122 | MP6_006 | Výchozí revize - elektro | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
123 | MP6_007 | Proškolení obsluhy, předání dokumentace | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
124 | MP6_008 | Zakreslení skutečného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
125 | MP6_009 | Dopravné | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_9
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.01 - SO 01 D.1.1.5 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.01 - SO 01 | Centrální příjem | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.1.5 | Výtahy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M33 | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | M33_V10 | D + M Výtahu V10, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
2 | M33_V11 | D + M Výtahu V11, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
3 | M33_V22 | D + M Výtahu V22, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | M33_V23 | D + M Výtahu V23, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | M33_V24 | D + M Výtahu V24, kompletně dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.06 - SO 06 D.1.6 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.06 - SO 06 | Komunikace, zpevněné plochy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.6 | Komunikace, zpevněné plochy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 32.25 | [5 empty] | DIL
1 | 113106241R00 | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou | m2 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.062 | 11.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | maltou | [24 empty] | POP
SPU
2 | 113202111R00 | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 136.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.123 | 16.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | 113107120RA0 | Odstranění krytů a podkladů vozovek odstranění vozovek s betonovým krytem, do plochy 50 m2, tloušťka krytu 15 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km | m2 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.8527 | 3.14 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
SPU
4 | 113107222RA0 | Odstranění krytů a podkladů vozovek odstranění vozovek s asfaltobetonovým krytem, nad plochu 50 m2, tloušťka krytu do 5 cm, naložení a odvoz na skládku do 1 km | m2 | 1.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.386 | 0.42 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
SPU
Díl: | 12 | Odkopávky a prokopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 199.69 | [5 empty] | DIL
5 | 122202201R00 | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 | m3 | 473.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.422 | 199.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 27.86 | [5 empty] | DIL
6 | 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 37.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.365 | 13.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 250,2*0,3*0,5 |  | 37.53 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 131100010RA0 | Hloubení jam nezapažených v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 1 000 m, uložení na skládku | m3 | 42.5958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33234 | 14.16 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
|  | 2,54*16,77 |  | 42.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 16 | Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 186.81 | [5 empty] | DIL
8 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m | m3 | 473.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.087 | 41.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 2262.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 24.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2736,15-473,21 |  | 2262.94 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 73.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 37,53+42,60-6,5 |  | 73.63 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 2262.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 119.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2736,15-473,21 |  | 2262.94 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 187.39 | [5 empty] | DIL
12 | 171101104R00 | Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS | m3 | 2736.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.068 | 186.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 1.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 18 | Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 52.35 | [5 empty] | DIL
15 | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním | m2 | 2908.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.018 | 52.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1173,3+1060,0+243,9+266,3+548,9*0,3 |  | 2908.17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 19 | Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 73.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 21 | Úprava podloží a základové spáry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 63.28 | [5 empty] | DIL
17 | 212572111R00 | Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného | m3 | 7.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.231 | 9.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 250,2*0,3*0,1 |  | 7.51 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 212752112P | Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm | m | 250.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.216 | 54.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | 28611223R | trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm | m | 250.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 27 | Základy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.41 | [5 empty] | DIL
20 | 272313511R00 | Beton základových kleneb prostý třídy C 12/15 | m3 | 1.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.477 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,54*0,1*7 |  | 1.78 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 272313711R00 | Beton základových kleneb prostý třídy C 25/30 | m3 | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.477 | 0.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,5*0,5*0,8*4 |  | 0.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 274261111R00 | Osazování bloků základových pasů objemu přes 0,06 do 0,1 m3 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.346 | 0.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 279351101R00 | Bednění základových zdí jednostranné, zřízení | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.74 | 2.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,4*0,5*4*4 |  | 3.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 279351102R00 | Bednění základových zdí jednostranné, odstranění | m2 | 3.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 1.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 55342652R | brána k oplocení dvoukřídlá; 1500 x 3600 mm; ocel; výplň čtyřhranné poplastované pletivo; nastříkaný lak | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | 59232535R | tvárnice plotová patka průběžná; beton; l = 250,0 mm; š = 250 mm; h = 800,0 mm; šedá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 28 | Zpevňování hornin a konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 90.15 | [5 empty] | DIL
27 | 289971212R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m | m2 | 2908.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.031 | 90.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 67352022R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 110 g/m2; tl. při 2 kPa 0,50 mm | m2 | 2908.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 38 | Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 37.89 | [5 empty] | DIL
29 | 388317777R00 | Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5 beton C 12/15, otevřený výkop | m3 | 10.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.476 | 37.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 56 | Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 208.16 | [5 empty] | DIL
30 | 564231111R00 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 17.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 0.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 2,54*7 |  | 17.78 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 243.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.026 | 6.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 2664.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.027 | 71.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1173,3+1060,0+266,3+548,9*0,3 |  | 2664.27 | [22 empty] | VV | 0
SPU
33 | 564952111R00 | Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 2499.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.033 | 82.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1173,3+1060,0+266,3 |  | 2499.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
34 | 565171211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 100 mm | m2 | 1173.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.04 | 46.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 57 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 19.83 | [5 empty] | DIL
35 | 573211111R00 | Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 | m2 | 1114.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.002 | 2.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | 577132111R00 | Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 1173.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 17.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 59 | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 759.61 | [5 empty] | DIL
37 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 243.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.452 | 110.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm | m2 | 1326.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.478 | 633.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1060,0+266,3 |  | 1326.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 597101113RT1 | Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.6416 | 15.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
40 | 5922720510R | žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 135 mm; h = 175,0 mm; h1 = 175 mm; hrana litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900 | kus | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
41 | 592451150R | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 225.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 243,9-18,7 |  | 225.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 592451170R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm | m2 | 1060 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
43 | 592452570R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice zatravňovací; šedá; l = 240 mm; š = 170 mm; tl. 80,0 mm; podíl otevřené plochy 27,5 % | m2 | 266.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
44 | 59245267R | dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; dlaždice pro nevidomé; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm | m2 | 18.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 46.99 | [5 empty] | DIL
45 | 895941311RT2 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV pro typ UVB-50 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 5.024 | 35.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 899203111RT3 | Osazení mříží litinových včetně dodání mříže 500 x 500 mm, únosnost D400 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.689 | 11.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 91 | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 297.65 | [5 empty] | DIL
47 | 914001111R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.818 | 8.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 914001125R00 | Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, | kus | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 915711111R00 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm | m | 45.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.022 | 0.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 6,05*5+14,8 |  | 45.05 | [22 empty] | VV | 0
SPU
50 | 915721111R00 | Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. | m2 | 11.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.311 | 3.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,3*6+4 |  | 11.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | 917862111R00 | Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 | m | 926.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.272 | 251.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 548,9+271,4+23+82,9 |  | 926.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
52 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 | m3 | 14.598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.442 | 21.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 973,2*0,05*0,3 |  | 14.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
53 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.055 | 7.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | 40445020A | Značka doprav zákazová B1-B34 500 | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | 40445029A | Značka dopr příkazová C2a 500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | 40445044A | Značka dopr inf IP 4b 500/500 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
57 | 40445050A | Značka dopr inf IP 12 500/700 fól1, EG7letá | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
58 | 40445151A | Značka dopr dodat E 13, 500/500 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
59 | 40445159A | Značka dopr dodat E 8c 500/150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | 40445161A | Značka dopr dodat E 13 500/500 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | 404459502R | příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
62 | 404459511R | příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60, tříkotevní bez kotevních šroubů | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | Patka kotevní AP 60/3 | [24 empty] | POP
SPU
63 | 59217410R | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 82.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
64 | 59217450R | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá | kus | 548.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
65 | 59217476R | obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá | kus | 271.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
66 | 59217480R | obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Obrubník silniční přechodový L/P 1000/150/150-250 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 92 | Doplňující konstrukce a práce železniční |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 13.5 | [5 empty] | DIL
67 | 928621012R00 | Zálivka asfaltová podél kolejnic 4 x 8 cm | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 13.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | GP | Sanitní vjezd/výjezd |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
68 | GP01 | Vjezdový nebo výjezdový terminál pouze pro dlouhodobé parkování | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Stojan terminálu v antikorozní úpravě v barevné kombinaci RAL 6029, 9006 | [24 empty] | POP
|  | Zákaznický informační alfanumerický dvouřádkový display LCD 2x20zn. | [24 empty] | POP
|  | Rozvodná plastová skříň | [24 empty] | POP
|  | - s řídící systémovou jednotkou GP4 Cu LAN - komunikace TCP-IP | [24 empty] | POP
|  | - napájecí zdroj (případně napájení ze závory GPB) | [24 empty] | POP
|  | - vstup pro dvoukanálový detektor vozidel (pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory), | [24 empty] | POP |  | - vstup pro dvoukanálový detektor vozidel (pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory),
|  | - SW řízení výjezdu a SW GPComm - systémové komunikace | [24 empty] | POP
|  | - výstup pro semafor | [24 empty] | POP
SPU
69 | GP02 | Podstavec výšky 150 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Nízký podstavec s výškou 150 mm. Umožňuje komfortní ovládání zařízení řidičům dodávek. | [24 empty] | POP
SPU
70 | GP03 | Hlasité dorozumívání do stojanu nebo platebního automatu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | GP04 | Semafor červená - zelená průměr 120mm (Železný - uchycení na GPS Sem S) Diodový | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
72 | GP05 | Sloupek semaforu nízký pro osobní vozidla, povrchová úprava práškovou barvou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
73 | GP06 | Aut.závora pro intenz.provoz do 5m délky ramene bez příslušenství, rychlost 3s, frekvenční měnič | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Elektronika s frekvenčním měničem zajišťující vyšší životnost mechanizmu závory, rychlost 3s | [24 empty] | POP
|  | dvoukanálový extermí detektor (2x IS pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory) | [24 empty] | POP |  | dvoukanálový extermí detektor (2x IS pro sledování přítomnosti vozidla u terminálu a pro zavírání závory)
|  | povrchová úprava galvanické zinkování + prášková barva RAL2000 | [24 empty] | POP
SPU
74 | GP07 | Rameno,Al profil 23x80mm,L= 3m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
75 | GP08 | Dodávka a montáž kompletní propojovací kabeláže a IS | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
76 | GP09 | Kompletní montáž HW, instalace SW, dopravné, režie, zaškolení: | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1506.84 | [5 empty] | DIL
77 | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 0.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.03 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
78 | 979082219R00 | Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,34*9 |  | 3.06 | [22 empty] | VV | 0
SPU
79 | 979084216R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km | t | 98.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.688 | 67.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
80 | 979084219R00 | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km | t | 98.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
81 | 998223011R00 | Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu | t | 3690.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.39 | 1439.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
82 | 979990101R00 | Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm | t | 98.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
83 | 979990113R00 | Poplatek za skládku obalovaný asfalt | t | 0.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.07 - SO 07 D.1.7.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.07 - SO 07 | Areálová kanalizace, retence, ORL | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.7.1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 61.03 | [5 empty] | DIL
2 | 131201112R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 455.0031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 50.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,93*7,515*1,7*1,15 |  | 234.0408 | [22 empty] | VV | 0
|  | (11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15 |  | 220.9623 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 13.2336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.345 | 4.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,93*7,515*0,7*1,15/100*8 |  | 7.7096 | [22 empty] | VV | 0
|  | (11,81*5,825*0,8+0,8*5,825*2,15/2)*1,15/100*8 |  | 5.5241 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 3.5906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.519 | 1.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (11,81*5,825*0,26+0,26*5,825*2,15/2)*1,15/100*16 |  | 3.5906 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 455.0031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.01 | 4.55 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,93*7,515*1,7*1,15 |  | 234.0408 | [22 empty] | VV | 0
|  | (11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15 |  | 220.9623 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 4550.0306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,93*7,515*1,7*1,15*10 |  | 2340.4077 | [22 empty] | VV | 0
|  | (11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15*10 |  | 2209.6229 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 455.0031 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,93*7,515*1,7*1,15 |  | 234.0408 | [22 empty] | VV | 0
|  | (11,81*5,825*2,56+2,56*5,825*2,15/2)*1,15 |  | 220.9623 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 22.3 | Zajištění výkopů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.42 |  | 0 |  |  |  |  | 160.46 | [5 empty] | DIL
8 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.01 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6*10 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.652 | 1.04 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 224311612R00 | Výplň pilot z vodostavebního betonu prostého beton XD2, se suspenzí | m3 | 1.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5875 | 4.14 | 0 | 0 | 800-2 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,6 |  | 1.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 264311085RXX | Vrty pro piloty DN do 250 mm | m | 103.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 79.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,5*23 |  | 103.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 264311085RZZ | Vrty pro piloty DN do 250 mm - příplatek za zapažený výkop | m | 103.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0014 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 79.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 4,5*23 |  | 103.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 767_01 | D + M OK prvky nosných kcí vč. předepsaných povrchových úprav a zvedacích mechanismů | kg | 6399.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 6399,2 |  | 6399.2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 767_01V | D + M výdřevy pro pažení | m3 | 9.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 107 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,3 |  | 9.3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 210.76 |  | 0 |  |  |  |  | 934.53 | [5 empty] | DIL
17 | 380326143RT7 | Kompletní konstrukce z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, vliv prostředí XA3, tloušťky konstrukce přes 300 mm | m3 | 64.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5772 | 167.46 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.455 | 159.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | XC3, XA3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*5,7*10,7 |  | 24.396 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*2,15*(10,0*2+5,7*2) |  | 23.6285 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,35*(10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) |  | 16.9505 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 380356231R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, zřízení | m2 | 198.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06331 | 12.58 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.57 | 312.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [24 empty] | SPI
|  | XC3, XA3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(5,7+10,7)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,15*(10,0*2+5,7*2) |  | 135.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) |  | 48.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,0*3,14*2 |  | 2.198 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 380356232R00 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného, ploch rovinných, odbednění | m2 | 198.768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.5 | 99.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního | [24 empty] | SPI
|  | - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného | [24 empty] | SPI
|  | XC3, XA3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,4*(5,7+10,7)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | stěny : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2*2,15*(10,0*2+5,7*2) |  | 135.02 | [22 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) |  | 48.43 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,35*1,0*3,14*2 |  | 2.198 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 380361007R00 | Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505 | t | 14.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0253 | 14.71 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 22.07 | 316.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje armovací výkresy !!! : | [24 empty] | VV | 0
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 14350/1000 |  | 14.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 411354173R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - zřízení | m2 | 48.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0.19 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.474 | 22.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) |  | 48.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 411354174R00 | Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - odstranění | m2 | 48.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.16 | 7.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. | [24 empty] | SPI |  | výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | strop : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,0*5,0-0,5*0,5*3,14*2) |  | 48.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
23 | 631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | 6.264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 15.82 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.58 | 16.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | dno : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,1*10,8*5,8 |  | 6.264 | [22 empty] | VV | 0
SPU
24 | 389_P1 | D + M vláknocementová trubní prostupka + dvojitý těsnící nerezový prstenec DN 315 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
25 | 389_ŘSS | D + M řízená smršťovací spára dl. 1,8m | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
26 | 389_Z1 | D + M středový těsnící pás vč. montážních třmínků | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 0.79 | [5 empty] | DIL
27 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.79 | 0.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na kroužek, | [24 empty] | SPI
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
28 | 59224100RD | Skruž kanalizační TBS-Q 1000/590 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.185 | 0.19 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.95 | [5 empty] | DIL
29 | 952901411R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.139 | 6.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (10,0*5,0) |  | 50 | [22 empty] | VV | 0
SPU
30 | 95-01 | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ) | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
31 | 95-01m | Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí ), materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
32 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
33 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 215.59 | [5 empty] | DIL
34 | 998152122R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky přes 3 do 10 m | t | 215.3734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.001 | 215.59 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [24 empty] | SPI |  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
|  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) | [24 empty] | SPI |  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 12,13,14,17,18,20,21,23,28, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 215,37342 |  | 215.3734 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 700 | Výrobky PSV vč. přesunu hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
35 | 100 | D + M Vodotěsný a pachotěsný poklop třída B125, kompletně dle tabulek výrobků PSV - SO07 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Vodotěsný a pachotěsný poklop třída B125 : | [24 empty] | VV | 0
|  | Kruhový plynotěsný a vodotěsný poklop s těsněním včetně rámu, uzamykatelný na imbusový klíč. Bude osazen v úrovni travnaté plochy na ŽB vodoměrnou šachtu : | [24 empty] | VV | 0
|  | Vnitřní rozměry : ? 600mm. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Materiál : Kompozit : | [24 empty] | VV | 0
|  | Dodávka v kompletizovaném provedení včetně 2 ks manipulačních háků, imbusového klíče : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 101 | D + M Betonová vodotěsná kanalizační šachta, kompletně dle tabulek výrobků PSV - SO07 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Betonová vodotěsná kanalizační šachta : | [24 empty] | VV | 0
|  | Šachta z šachtových vibrolisovaných dílů DN 1000, síla stěny 100mm, včetně těsnění a stupadel : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachtové skruže ? 100mm, výška 500mm - 6ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachtové skruže ? 100mm, výška 250mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachtový konus, výška 580mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachtový vyrovnávací prstenec, výška 120mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachtový vyrovnávací prstenec, výška 100mm - 2ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | šachtový vyrovnávací prstenec, výška 80mm - 1ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  |  |  |  | 17.7 | [5 empty] | DIL
37 | 711491172R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 70.1385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.112 | 7.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,7*5,7*1,15 |  | 70.1385 | [22 empty] | VV | 0
SPU
38 | 711491272R00 | Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, materiál ve specifikaci | m2 | 50.1892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.01 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.196 | 9.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | č.v. 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((10,7+5,7)*2*0,85+2,51*0,5*2*3,14*2)*1,15 |  | 50.1892 | [22 empty] | VV | 0
SPU
39 | 711140016RAB | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 70.1385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00603 | 0.42 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,7*5,7*1,15 |  | 70.1385 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 711150016RAC | Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.4 mm vložka polyesterové rouno, | m2 | 50.1892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00662 | 0.33 | 0 | 0 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | č.v. 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((10,7+5,7)*2*0,85+2,51*0,5*2*3,14*2)*1,15 |  | 50.1892 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 69366198R | geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně | m2 | 138.3769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | č.v. 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 10,7*5,7*1,15*1,15 |  | 80.6593 | [22 empty] | VV | 0
|  | č.v. 105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | ((10,7+5,7)*2*0,85+2,51*0,5*2*3,14*2)*1,15*1,15 |  | 57.7176 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-711 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | [24 empty] | SPI
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.07 - SO 07 D.1.7.4.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.07 - SO 07 | Areálová kanalizace, retence, ORL | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.7.4.1 | Zdravotně technické instalace | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2261.34 | [5 empty] | DIL
1 | 132301212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 756.4769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.3 | 226.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,45*1,0*3,99)+(30,10*1,0*2,56)+(9,8*1,0*2,91)+(35,55*1,0*3,93)+(21,15*1,0*2,77)+(15,8*1,0*1,88)+(2,35*0,8*0,76)+(19,4*1,0*2,13)+(48,9*1*2,09)+(30,4*1,0*2,11)+(5,40*1,0*3,25)+(6,15*1,0*1,53)+(4,1*1,0*2,27)+(6,20*1,0*1,62)+(1,4*1,0*2,19)+(1,45*1,0*2,04) |  | 608.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | (3,05*1,0*2,03)+(9,30*1,0*2,11)+(7,15*0,8*,8)+(1,9*1,0*2,06)+(1,85*0,9*1,59)+(1,5*1,0*2,09)+(1,5*1,0*1,86)+(3,5*1,1*4,77)+(7,2*1,1*4,71)+(7,95*1*3,97) |  | 130.11 | [22 empty] | VV | 0
|  | rozšíření pro šachty : (2,6*2*1,0)+(3,16*2*1)+(3,04*2*1,0) |  | 17.6 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 756.4769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1483 | 112.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz.pol.1 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 1 : 756,48000 |  | 756.48 | [22 empty] | VV | 5
SPU
3 | 133301101R00 | Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3 | m3 | 29.2396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4.618 | 135.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | lapol : (3,6*2,6*2,1)+(2,6*1,94*1,9) |  | 29.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 133301109R00 | Hloubení šachet v hornině 4 příplatek za lepivost horniny | m3 | 29.2396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.747 | 21.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz pol.3 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 3 : 29,24000 |  | 29.24 | [22 empty] | VV | 5
SPU
5 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 109.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.236 | 25.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (15,8*1,88+1,59*1,85+1,86*1,5+1,53*6,15+1,62*6,2)*2 |  | 109.78 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 151101102R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m | m2 | 1410.4025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.479 | 675.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,99*3,45+2,56*30,1+2,91*9,8+3,93*35,55+2,77*21,15+2,13*19,4+2,09*48,9+2,11*30,4+3,25*5,4+2,27*4,1+2,19*1,4+2,04*1,45+2,025*3,05+2,11*9,30+2,06*1,9+2,09*1,5+4,77*3,5+4,71*7,2+3,97*7,95+3,5*4+2,3*4 +2,6+3,16+3,04)*2 |  | 1410.4 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 109.778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 7.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz. pol.5 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 5 : 109,78000 |  | 109.78 | [22 empty] | VV | 5
SPU
8 | 151101112R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m | m2 | 1410.4025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.327 | 461.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz.pol.7 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 6 : 1410,40000 |  | 1410.4 | [22 empty] | VV | 5
SPU
9 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 814.5164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.345 | 281.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pol.1+pol.3+pol.16 : 756,47685+29,23960+28,8 |  | 814.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 814.5164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 8.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pol.9 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 9 : 814,52000 |  | 814.52 | [22 empty] | VV | 5
SPU
11 | 171201201RX1 | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku. | m3 | 814.5164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 8.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pol.10 | [24 empty] | POP
|  | Hodnota z bývalého odkazu. : 814,52 |  | 814.52 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 698.3205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 141.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 814,51645-61,653-30,153 |  | 722.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | šachty : -(2,83+3,57+3,44) |  | -9.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | lapol : -14,55 |  | -14.55 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 61.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.587 | 97.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,45+2,55)*0,9*0,4 +(109,85+18,95+36,9+3,5)*0,9*0,3 +(12+20,4+5,4+6,15+4,1+6,2+9,30+1,9+1,85+1,5+1,5)*0,9*0,25 +(2,35*0,8*0,25)+(7,15*0,8*0,2)+(7,20+7,95)*1,0*0,25 |  | 69.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | vytl.kubatura : -(0,42+4,82+2,12+0,05) |  | -7.41 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 61.653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 57.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz.pol.13 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 13 : 61,65000 |  | 61.65 | [22 empty] | VV | 5
SPU
15 | PC02 | D+M Hloubení jámy - startovací šachty s hornickým vystužením | m3 | 28.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3*2*4,8) |  | 28.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | PC03 | D+M Protlak pro potrubí DN 150 vč. distančních kroužků | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | PC01 | D+M Recyklát nebo podřadný ŠTP zásyp v budoucí vozovce | m3 | 655.1504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 698,32045 |  | 698.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | zásyp v zeleni : -(5,72+15,47+21,98) |  | -43.17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 39.71 | [5 empty] | DIL
18 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 30.153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.317 | 39.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (3,45+2,55+109,85+18,95+36,9+3,5+12+20,4+5,4+6,15+4,1+6,2+9,30+1,9+1,85+1,5+1,5)*0,9*0,10 +(2,35*0,8*0,10)+(7,15+7,2*1,0*0,1) |  | 30.15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 79.88 | [5 empty] | DIL
19 | 871111101P | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 a DN 100 mm vč. tvarovek | m | 134.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.24 | 32.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | 871111102P | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm vč. tvarovek | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.294 | 45.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | 871111104P | M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm vč. tvarovek | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.38654 | 2.32 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | PC04 | D+M Potrubí z PP SN 10 DN 300 | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výk.č.102 | [24 empty] | POP
SPU
23 | PC01 | D+M Potr.PP třídy SN10 DN100 | m | 10.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | viz výk.č.105 | [24 empty] | POP
SPU
24 | PC02 | D+M Potr.PP třídy SN10 DN 150 | m | 124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výk.č.102,103,104,105 | [24 empty] | POP
SPU
25 | PC03 | D+M Potr.PP třídy SN10 DN 200 | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výk.č.103,105 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 263.56 | [5 empty] | DIL
26 | 892581111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm | m | 292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.079 | 23.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 892583111R00 | Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm | úsek | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 7.1 | 156.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 894411211R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN do 200 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 18.33 | 36.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | 894411221R00 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN přes 200 do 300 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 20.363 | 20.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | 894422111R00 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 16.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.9 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | 899103111R00 | Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.314 | 6.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | PC05 | D+M Vyrovnávací prstence v. 80-120 mm | ks | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz výkr. 110+107 | [24 empty] | POP
SPU
34 | PC13a | D+M Demontáž horních dílů a poklopů stáv. šachet vč.výkopu, odvozu na skládku a zásypu | soub | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | PC14 | D+M Vyplnění popílkocementovou směsí ponechaného kanal. potrubí určeného ke zrušení | m3 | 5.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | PC17 | D+M Kamerová prohlídka nové kanalizace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | PC18 | D+M Kamerová prohlídka stáv. kanalizace od místa napojení nové stoky po napojení do uličního řadu, vč. proplachu | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | PC01 | D+M Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS 4 | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
|  | viz výkr 110+107 | [24 empty] | POP
SPU
39 | 59224332.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz výkr. 110+107 | [24 empty] | POP
|  | viz výkr. 110+107 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
40 | 59224334.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | viz. výkr. 110+ 107 | [24 empty] | POP
|  | viz výkr. 110+107 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
SPU
41 | 59224338.AR | skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 90,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz. výkr. 110 | [24 empty] | POP
|  | viz výkr. 110 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | PC06 | D+M Elastomerové těsnění šachet. skruží DN 1000 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz. výkr. 110 | [24 empty] | POP
SPU
43 | PC07 | D+M Poklop litinový D 600 s rámem D 400 | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
44 | PC08 | D+M Regulátor odtoku typ T DN 300/68 mm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz. výkr. 106 | [24 empty] | POP
SPU
45 | PC09 | D+M Lapol koalescenční na 15 l/s s autom. uzávěrem,kal. nádrží, třída 1 vč. dovozu a osazení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | PC10 | NEOBSAZENO | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 11 | [24 empty] | POP
SPU
47 | PC11 | D+M Revizní šachty z plastu vč. montáže, s lit. poklopem nosnost 40 t | soub | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | viz výkr.č. 109 | [24 empty] | POP
SPU
48 | PC12 | D+M Dvorní vpust , litinová mříž, svislý odtok DN 100( suchá klapka) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
49 | PC13 | D+M Lapač splavenin plast | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | PC15 | D+M Železobetonová deska s KARI sítí 8/100/100-3x vč. bednění a dvou otvorů D1000 | m3 | 2.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 3,6*2,6*0,3 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,8 |  | 2.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
51 | PC16 | D+M Železobetonová deska s KARI sítí 8/100/100-2x vč. bednění | m3 | 0.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 2,6*1,825*0,2 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,95 |  | 0.95 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 20.09 | [5 empty] | DIL
52 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2115 | 20.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.09 - SO 09 D.1.9 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.09 - SO 09 | Areálový vodovod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.9 | Areálový vodovod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 41.52 | [5 empty] | DIL
1 | 132301210R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 16.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.485 | 7.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (14,6*1,25*0,9) |  | 16.43 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 132301219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, | m3 | 16.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1483 | 2.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz pol.10 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 1 : 16,43000 |  | 16.43 | [22 empty] | VV | 5
SPU
3 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.236 | 8.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (14,6*1,25*2) |  | 36.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 36.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.07 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz.pol.3 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 3 : 36,50000 |  | 36.5 | [22 empty] | VV | 5
SPU
5 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 16.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.345 | 5.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz pol 1 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 1 : 16,43000 |  | 16.43 | [22 empty] | VV | 5
SPU
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 16.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz pol 1 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 1 : 16,43000 |  | 16.43 | [22 empty] | VV | 5
SPU
7 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 2.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | pol.1- (pol.9+pol.12) : 16,425-4,672-1,168 |  | 10.59 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 4.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.587 | 7.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (14,6*0,8*0,4) |  | 4.67 | [22 empty] | VV | 0
SPU
9 | 175101109R00 | Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny | m3 | 4.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.94 | 4.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 4,67000 |  | 4.67 | [22 empty] | VV | 5
SPU
10 | 171201201P | na skládku včetně poplatku za skládku | m3 | 16.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.009 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | viz pol.1 | [24 empty] | POP
|  | Položka pořadí 1 : 16,43000 |  | 16.43 | [22 empty] | VV | 5
SPU
11 | PC01 | D+M ŠTP ( REC) zásyp rýhy ve vozovce+chodníku | m3 | 10.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 10,585 |  | 10.59 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.54 | [5 empty] | DIL
12 | 451573111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm | m3 | 1.168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.317 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | (14,6*0,8*0,1) |  | 1.17 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.28 | [5 empty] | DIL
13 | 871512101R00 | Montáž plastového potrubí ve výkopu spojovaného pomocí hrdel přirážka za spoj plastového potrubí pomocí elektrotvarovky DN 150 mm | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.51391 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 892241111R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm | m | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.044 | 0.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | 892273111R00 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm | m | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 3.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 871442211P | Mtž vod potr HDPE 90x8,2 | m | 14.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | PC01 | Dodávka potrubí HDPE 100 SDR 11 90x8,2 | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_0
SPU
Díl: | 89 | Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
18 | PC19 | D+M Zemní souprava teleskop. č. 9502 1,3-1.8 na DN 50-100 | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | PC02 | D+M Betonový blok | m3 | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | (0,5*0,5*0,5)*2 |  | 0.25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | PC04 | D+M Šoupátko DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | PC20 | D+M Poklop teleskop. šoupátkový | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | PC21 | D+M Deska podkladová | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
23 | PC22 | D+M Speciální příruba přechod LT/PE DN 80 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
24 | PC23 | D+M Kolena PE DN 80/45°-elektrotvarovka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | PC24 | D+M Elektrospojka PE DN 80 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | PC27 | D+M Výstražná folie š 33 cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
27 | PC28 | D+M Identifikační vodič | m | 16.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.06 | [5 empty] | DIL
28 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.2115 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.14 - SO 14 D.1.14 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.14 - SO 14 | Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.14 | Venkovní kabelové rozvody 0,4 kW | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Kabelové přívody - příprava staveniště |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | KR0001 | Částečná demontáž stávajících protipožárních ucpávek v kabel. prostoru TS | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 02 | Kabelové přívody - silové kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
2 | KR0012 | Zapojení vodiče do svorkyAY- Do 240 mm2 | ks | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | KR0013 | Zapojení vodiče do svorkyAY- Do 120 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | KR0014 | HZS- Práce montéru, značení kabelů štítky | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | KR0002 | (RH1) Kabel silový 1kV, izolace PVC AYKY-J 3x240+120 mm2,materiál | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
6 | KR0003 | Montáž-zatažení do kabelovodu | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
7 | KR0004 | Montáž- pevně na roštu | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
8 | KR0005 | (RH2) Kabel silový 1kV, izolace PVCAYKY-J 3x240+120 mm2,materiál | m | 315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
9 | KR0006 | Montáž-zatažení do kabelovodu | m | 165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
10 | KR0007 | Montáž- pevně na roštu | m | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
11 | KR0008 | (RN) Kabel silový 1kV, izolace PVC AYKY-J 3x240+120 mm2,materiál | m | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
12 | KR0009 | Montáž-zatažení do kabelovodu | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
13 | KR0010 | Montáž- pevně na roštu | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
14 | KR0011 | SZ-Ukončení kabelu bez koncovek a ok do 4x240 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
15 | KR0015 | Nákup, výroba štítků | ks | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 03 | Kabelové přívody - Kabelové průchodky TS-BŠ1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
16 | KR0016 | Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
17 | KR0017 | Bajonetový uzávěr s převlečnou maticí pro připojení kabelové chráničky o průměru 110 mm | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
18 | KR0018 | Ohebná Pe chránička vnější průměr 110 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 04 | Kabelové přívody - utěsnění kabelů v kabelových šachtách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
19 | KR0019 | Utěsnění obsazených kabelových komor proti vnikání vlhkosti | ks | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 05 | Kabelové přívody - Kabelové průchodky SO01-BŠ2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | KR0020 | Systémové těsnící víko s jedním hrdlem pro kabely o průměru 25-72 mm (MONTÁŽ) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
21 | KR0021 | Bajonetový uzávěr s převlečnou maticí pro připojení kabelové chráničky o průměru 110 mm | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
22 | KR0022 | Ohebná Pe chránička vnější průměr 110 mm kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 06 | Kabelové přívody - Protipožární ucpávky SO 02 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
23 | KR0023 | E1 - Protipožární ucpávka oboustranná do 1,0 m2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 07 | Plastový 9-ti otvorový kabelový kanál, díly pro ukončení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
24 | KR0024 | Díly pro ukončení, 9-ti otvorový adaptér pro trubku 110 mm, materiál: HDPE s UV stabilizátorem,, barva: černá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
25 | KR0025 | 9-ti otvorová univerzální koncovka, materiál: HDPE s UV stabilizátorem, barva: černá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
26 | KR0026 | Spojovací, těsnící díly a spony pro kabelový kanál | kpt | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 08 | Napojení závor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | KR0028 | Vodič jednožilový, izolace PVC CY-ŽZ 16 mm2, | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | KR0029 | Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ Do- 1x 16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | KR0030 | Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ Do- 3x4 mm2 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | KR0031 | Zapojení vodiče Cu- Do 16 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | KR0032 | Zapojení vodiče Cu- Do 2,5 mm2 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
32 | KR0027 | Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
33 | KR0033 | Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek | m | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
34 | KR0034 | Ohebná Pe chránička vnější průměr 32 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
35 | KR0035 | Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm (MONTÁŽ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 09 | Napojení odečtu plynu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
36 | KR0037 | Ukončení kabelů bez koncovek Ok, SZ Do- 3x4 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
37 | KR0038 | Zapojení vodiče Cu- Do 2,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
38 | KR0036 | Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
39 | KR0039 | Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
40 | KR0040 | Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm (MONTÁŽ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 10 | Hodinové zůčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
41 | KR0041 | Spolupráce s dodavatelem při montáži | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
42 | KR0042 | Koordinace postupu prácí s ostatnimi profesemi | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
43 | KR0043 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500, Revizni technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | KR0044 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500, Spoluprace s reviz.technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
45 | KR0046 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
46 | KR0045 | Geodetické zaměření nové kabelové trasy, před záhrnem kabelové rýhy-cca 1,6 km | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
SPU
Díl: | 11 | Zemní práce - Trasa pro závory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
47 | KR0047 | Vytýčení trasy kabelového vedení - Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | KR0048 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | KR0049 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
50 | KR0050 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 500mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
51 | KR0052 | Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 50cm,tloušťka 5cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
52 | KR0053 | Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
53 | KR0056 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
54 | KR0057 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
55 | KR0058 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 500mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
56 | KR0051 | Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 500 mm, hloubka urovnání 50 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
57 | KR0054 | Křižovatka s inženýrskými sítěmi - Křížení projektované kanalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
58 | KR0055 | Fólie výstražná z PVZ do šířky 20cm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 12 | Zemní práce - Trasa pro HUP, plynoměr |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
59 | KR0059 | Vytýčení trasy kabelového vedení - Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
60 | KR0060 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
61 | KR0061 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
62 | KR0063 | Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 50cm,tloušťka 5cm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
63 | KR0064 | Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 0.95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
64 | KR0067 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
65 | KR0068 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
66 | KR0062 | Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 500 mm, hloubka urovnání 50 mm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
67 | KR0065 | Křižovatka s inženýrskými sítěmi - Křížení projektovaný kabelovod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
68 | KR0066 | Fólie výstražná z PVZ do šířky 20cm | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 13 | Napojení brány |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
69 | KR0069 | Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
70 | KR0070 | Kabel silový 1kV, izolace PVC CYKY-J 3x2.5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
71 | KR0071 | Zapojení vodiče Cu- Do 2,5 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
72 | KR0072 | Ohebná Pe chránička vnější průměr 40 mm, kompletní včetně spojek, těsnění, distančních vložek | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
73 | KR0073 | Systémové těsnící víko s šesti hrdly pro kabely o průměru 8-18 mm (MONTÁŽ) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 14 | Zemní práce - Trasa pro bránu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
74 | KR0074 | Vytýčení trasy kabelového vedení - Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
75 | KR0075 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
76 | KR0076 | Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
77 | KR0077 | Urovnání dna výkopu - Šíře výkopu do 500 mm, hloubka urovnání 50 mm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
78 | KR0078 | Zřízení lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 50cm,tloušťka 5cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
79 | KR0079 | Základ z prostého betonu do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
80 | KR0080 | Křižovatka s inženýrskými sítěmi - Křížení projektovaný kabelovod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
81 | KR0081 | Fólie výstražná z PVZ do šířky 20cm | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
82 | KR0082 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 700mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
83 | KR0083 | Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 700mm,hloubka 1100mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.15 - SO 15 D.1.15 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.15 - SO 15 | Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.15 | Venkovní kabelové rozvody elektrotechnických komunikací | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2.18 | [5 empty] | DIL
1 | SL1600 | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
2 | SL1602 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.145 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
3 | SL1603 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
4 | SL1604 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
5 | SL1605 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 40cm, tloušťka 20cm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
6 | SL1606 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovými deskami 50x15x4cm-šíře 50cm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
7 | SL1608 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
8 | SL1609 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
9 | SL1610 | Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3 | m2 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
10 | SL1614 | Hutnění zeminy | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
11 | SL1601 | Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení, odvoz | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
12 | SL1607 | Fólie výstražná z PVC, do šířky 20cm | m | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
13 | SL1611 | Osetí povrchu travou | m2 | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
14 | SL1612 | Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu | m3 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
15 | SL1613 | Jednovrsvová vozovka z betonu, vrstva betonu 20cm | m2 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
16 | SL1615 | Nespecifikované montážní práce | hod | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
Díl: | 2 | Venkovní slaboproudé vedení – nově navržené vedení 2.etapa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | SL1570 | OPTICKÝ KABEL PRO ZAFOUKNUTÍ 48VL SM, 9/125, OS2 G.657A, O5mm dodávka a montáž | m | 438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
18 | SL1571 | OPTICKÝ KABEL PRO ZAFOUKNUTÍ 12VL SM, 9/125, OS2 G.657A, O5mm dodávka a montáž | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
19 | SL1572 | Signální zemní kabel TCEKPFLE, 2x4x0,8 dodávka a montáž | m | 112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
20 | SL1573 | Napájecí kabel CYKY-J 3x1,5 dodávka a montáž | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
21 | SL1574 | OPTICKÝ KABEL PRO EPS FIRE 4G 50/125 OM3 4VL MM dodávka a montáž | m | 623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
22 | SL1575 | HL P1 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m dodávka a montáž | ks | 537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
23 | SL1576 | HL P2 10 VČ. ŠROUBU DO BETONU HL S 7,5*82; max. vzdálenost úchytek 0,3m dodávka a montáž | ks | 321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
24 | SL1578 | 1240HFPP ohebná bezhalogenová ochranná trubka DN40 vč. protahovacího drátu dodávka a montáž | m | 287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
25 | SL1579 | Drátěný kabelový žlab 50*50 - vč. komplet příslušenství dodávka a montáž | m | 186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
26 | SL1580 | Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 358 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
27 | SL1581 | Svazkový držák Grip 30x NYM3x1,5 dodávka a montáž | ks | 307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
28 | SL1582 | HDPE TRUBKA 40/33 - ČERVENÁ 4X1 ČERNÝ PRUH dodávka a montáž | m | 382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
29 | SL1584 | Trubka tuhá z PVC, D=32 mm, vysoká mechanická odolnost, pevně, vč. montáže | m | 139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
30 | SL1588 | Kabelový žlab 62/ 50 mm komplet vč. montáže | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
31 | SL1589 | Kabelový žlab125/ 50 mm komplet vč. montáže | m | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
32 | SL1591 | Vybourání otvoru stena do 450mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
33 | SL1592 | Zazdívka otvoru stena do 450mm | ks | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
34 | SL1593 | Práce spojené s úpravou stav. rozvodu | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
35 | SL1594 | Práce spojené s napojením ze stav.rozvodu | hod | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
36 | SL1595 | Práce spojené s napojením ze stav. rozvaděčů | hod | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
37 | SL1596 | Práce spojené ukladaním kabelu do stav.tras | hod | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
38 | SL1599 | Označení kabelu | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
39 | SL1577 | ocel.trubka 6016E ZN komplet vč. nosných profilů NP250 a příchytek PKC1. rozteč mezi nosnými profily, max. 300mm uchycené pomocí požárně odolných kotev dodávka a montáž | m | 77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
40 | SL1583 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm | m | 151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
41 | SL1585 | Příchytky trubek z PVC D=32 mm | ks | 142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
42 | SL1586 | Svazek DuraMulti DI 7x10/8 mm | m | 214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
43 | SL1587 | Mikrotrubička DuraMicro DB 12/8 mm LSH | m | 154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
44 | SL1590 | Vytvoření protipožární přepážky pro kabel do 10 žil | ks | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
45 | SL1597 | CERTIFIKAČNÍ MĚŘENÍ optického vlákna OTDR | ks | 128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
46 | SL1600 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
47 | SL1598 | Nespecifikované montážní práce | hod | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
|  | v.č. 101 | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.16 - SO 16 D.1.16 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.16 - SO 16 | Venkovní osvětlení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.16 | Venkovní osvětlení | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 01 | Venkovní osvětlení - 2.etapa - Centrální příjem, 15 parkovacích míst |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | VO0002 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x10 mm2 , volně, vč. montáže | m | 335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
2 | VO0003 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 4x16 mm2 , volně, vč. montáže | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
3 | VO0004 | Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x1.5 , volně, vč. montáže | m | 85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
4 | VO0005 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
5 | VO0006 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
6 | VO0007 | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička d=63mm, vč. montáže | m | 390 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
7 | VO0008 | Ocelový drát FeZno10mm (0,62kg/m), pevně, vč. montáže | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
8 | VO0009 | Ocelový pásek FeZn 30x4 (0,95 kg/m), volně, vč. montáže | m | 405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
9 | VO0010 | Uzemňovací svorka SR03 zemnící pásek - drát, vč. montáže | ks | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
10 | VO0011 | Uzemňovací svorka SR2b pro pásek 30x4mm, vč. montáže | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
11 | VO0012 | Demontáž stávajících stožárů VO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
12 | VO0013 | Demontáž stávajícího vedení VO | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | VO0014 | Likvidace demontovaného materiálu | hod | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | VO0015 | Napojení na stávající stožár VO | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | VO0016 | Vyskozdvižná montážní plošina | hod | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | VO0017 | Autojeřáb | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | VO0018 | Označení stožárů | hod | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | VO0019 | Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizní technik | hod | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | VO0020 | Spolupráce s reviz. technikem | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
20 | VO0001 | "A" - Svítidlo pro venkovní osvětlení, LED 54W, stožárové, korpus z hliníku, barva antracit, difuzor, PC čirý, průměr 220mm, 4257 lm, 4000 K, CRI 80, IP65/66, IK10, třída II, včetně ocelového stožáru, | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | stožáru, | [24 empty] | POP
|  | žárově zinkovaného, barva antracit, průměr 220 mm, celková výška nad zemí včetně svítidla 5000 mm, včetně elektrovýzbroje a montáže (provedení viz Kniha svítidel) D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP | žárově zinkovaného, barva antracit, průměr 220 mm, celková výška nad zemí včetně svítidla 5000 mm, včetně elektrovýzbroje a montáže (provedení viz Kniha svítidel) D.1.16 - 101
SPU
21 | VO0021 | Podružný materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 02 | Zemní práce - 2.etapa - Centrální příjem, 15 parkovacích míst |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.45 | [5 empty] | DIL
22 | VO0022 | Vytýčení trati - kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
23 | VO0024 | Řezání spáry v asfaltu nebo betonu | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.145 | 1.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
24 | VO0025 | Jáma pro stožáry VO o objemu do 2 m3, zemina třídy 3, ručně | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
25 | VO0026 | Pouzdrový základ pro stožáry VO, D=700x1200 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
26 | VO0027 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
27 | VO0028 | Hloubení kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm, hloubka 1100mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
28 | VO0029 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 40cm, tloušťka 20cm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
29 | VO0030 | Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu betonovými deskami 50x15x4cm-šíře 50cm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
30 | VO0032 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 800mm | m | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
31 | VO0033 | Zához kabelové rýhy, zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1100mm | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
32 | VO0034 | Provizorní úprava terénu, zemina třídy 3 | m2 | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
33 | VO0038 | Hutnění zeminy | hod | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
34 | VO0023 | Rozbourání betonového základu, přemístění materiálu, naložení a odvoz | m3 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
35 | VO0031 | Fólie výstražná z PVC, do šířky 20cm | m | 340 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
36 | VO0035 | Osetí povrchu travou | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
37 | VO0036 | Podkladová vrstva z betonu nebo hlinobetonu | m3 | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
38 | VO0037 | Jednovrstvová vozovka z betonu, vrstva betonu 20cm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | D.1.16 - 101 | [24 empty] | POP
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.17 - SO 17 D.1.17.1_A1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.17 - SO 17 | OPLOCENÍ | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.17.1_A1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 68 |  | 0 |  |  |  |  | 93.23 | [5 empty] | DIL
2 | 120001101R00 | Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy | m3 | 47.1685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.548 | 73.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy, | [24 empty] | SPI |  | příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,
|  | SO17-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 |  | 1.9118 | [22 empty] | VV | 0
|  | (359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 |  | 3.8548 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 |  | 1.0315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(8,4*2,7) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,91+0,65)/2*8,4*2,7 |  | 17.6904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 131301111R00 | Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně | m3 | 47.1685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.19 | 8.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, | [24 empty] | SPI |  | kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
|  | SO17-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 |  | 1.9118 | [22 empty] | VV | 0
|  | (359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 |  | 3.8548 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 |  | 1.0315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(8,4*2,7) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,91+0,65)/2*8,4*2,7 |  | 17.6904 | [22 empty] | VV | 0
SPU
4 | 139601103R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 | m3 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.655 | 10.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | SO17-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
5 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 49.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.011 | 0.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | SO17-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 |  | 1.9118 | [22 empty] | VV | 0
|  | (359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 |  | 3.8548 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 |  | 1.0315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(8,4*2,7) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,91+0,65)/2*8,4*2,7 |  | 17.6904 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
6 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 494.6849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | SO17-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2*10 |  | 19.1181 | [22 empty] | VV | 0
|  | (359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2*10 |  | 38.5481 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2*10 |  | 10.3147 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(8,4*2,7)*10 |  | 226.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,91+0,65)/2*8,4*2,7*10 |  | 176.904 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3*10 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0*10 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 49.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO17-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 |  | 1.9118 | [22 empty] | VV | 0
|  | (359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 |  | 3.8548 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 |  | 1.0315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(8,4*2,7) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,91+0,65)/2*8,4*2,7 |  | 17.6904 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 174100050RAD | Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m | m3 | 40.7179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.67 | 68 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. | [24 empty] | SPI
|  | SO17-101 : | [24 empty] | VV | 0
|  | (359,35-358,7)*(9,7+8,4)/2*0,65/2 |  | 1.9118 | [22 empty] | VV | 0
|  | (359,61-358,7)*(10,22+8,4)/2*0,91/2 |  | 3.8548 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,65+0,91)/2*(4,26+2,7)/2*(8,78-8,4)/2*2 |  | 1.0315 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(8,4*2,7) |  | 22.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | (0,91+0,65)/2*8,4*2,7 |  | 17.6904 | [22 empty] | VV | 0
|  | V základu : | [24 empty] | VV | 0
|  | -(6,4*0,7*1,0+0,75*5,84*0,3+0,75*0,76*0,7) |  | -6.193 | [22 empty] | VV | 0
|  | -0,05*6,4*0,7*1,15 |  | -0.2576 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 2 | Základy a zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 25.8 |  | 0 |  |  |  |  | 51.29 | [5 empty] | DIL
9 | 274321411R00 | Beton základových pasů železový třídy C 25/30 | m3 | 6.6726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 16.85 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.48 | 3.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže | [24 empty] | SPI
|  | SO17-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,7*6,4) |  | 4.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,96*(0,7*0,76+0,3*5,84) |  | 2.1926 | [22 empty] | VV | 0
SPU
10 | 274351215R00 | Bednění stěn základových pasů zřízení | m2 | 27.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03916 | 1.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.05 | 29.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | SO17-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,7+6,4)*2 |  | 14.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,96*(0,7+6,4)*2 |  | 13.632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
11 | 274351216R00 | Bednění stěn základových pasů odstranění | m2 | 27.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.32 | 8.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, | [24 empty] | SPI |  | svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
|  | Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. | [24 empty] | POP
|  | SO17-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,7+6,4)*2 |  | 14.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,96*(0,7+6,4)*2 |  | 13.632 | [22 empty] | VV | 0
SPU
12 | 274361821R00 | Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) | t | 0.26691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0212 | 0.27 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 23.531 | 6.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO17-103 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,0*(0,7*6,4)*40/1000 |  | 0.1792 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,96*(0,7*0,76+0,3*5,84)*40/1000 |  | 0.08771 | [22 empty] | VV | 0
SPU
13 | 275321321R00 | Beton základových patek železový třídy C 20/25 | m3 | 2.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 5.81 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.48 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | bez dodávky a uložení výztuže | [24 empty] | SPI
|  | SO17-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,3 |  | 0.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2,0 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 275362021R00 | Výztuž základových patek ze svařovaných sítí | t | 0.115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0569 | 0.12 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 15.231 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | včetně distančních prvků | [24 empty] | SPI
|  | SO17-104 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 15,0/1000 |  | 0.015 | [22 empty] | VV | 0
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 100/1000 |  | 0.1 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 631312511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 12/15, | m3 | 0.2576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 0.65 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.213 | 0.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem | [24 empty] | SPI
|  | Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. | [24 empty] | POP
|  | SO17-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 0,05*0,7*6,4*1,15 |  | 0.2576 | [22 empty] | VV | 0
SPU
16 | 229940010RA0 | Mikropiloty trubkové včetně injektáže D 80 mm | m | 16.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06026 | 1.01 | 0 | 0 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_
|  | z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva. | [24 empty] | SPI |  | z oceli 11 523, hlava mikropiloty navařená nebo našroubovaná a zajištěná svarem, injektování s dvojitým obturátorem tlakem 0,60 MPa, zřízení a odstranění pomocné konstrukce ze dřeva.
|  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování. | [24 empty] | POP |  | Včetně vyčištění vrtu, dodání a výrobu cementové zálivky, sestavení mikropiloty a veškerých úprav po injektování.
|  | SO17-102 : | [24 empty] | VV | 0
|  | DN 89/10 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 8,4*2 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
17 | 95-02 | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily | hod | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
18 | 95-02m | Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | 95_1 | Oplocení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.37 |  | 0 |  |  |  |  | 168.41 | [5 empty] | DIL
19 | 338171112R00 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 3.2 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.44 | 14.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | trubkových nebo profilovaných | [24 empty] | SPI
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25+7 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
SPU
20 | 767911130R00 | Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 15.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 767911130RT1 | Montáž oplocení z pletiva strojového vč. dodávky pletiva, napínacího drátu a napínáku, výšky 1,75 m | m | 51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00148 | 0.08 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 15.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 51 |  | 51 | [22 empty] | VV | 0
SPU
22 | 767_17_002 | D + M Plotového pole - OK kce vč. kompletních předepsaných povrchových úprav, kompletně dle PD - SO17-104 | kg | 175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 123.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
23 | 767_17_003 | D + M Plotové brány - OK kce vč. kompletních předepsaných povrchových úprav, patka sloupku, zemní, práce - kompletně dle PD - SO17-104 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
24 | 28342432R | krytka mat. PVC; d = 48,0 mm; černá; pro plotový sloupek | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
25 | 55342337RPz | Sloupek plotový průběžný žárově pozinkovaná dl. 2000mm | kus | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 25 |  | 25 | [22 empty] | VV | 0
SPU
26 | 55342346RPz | Vzpěra plotová žárově pozinkovaná dl. 2000mm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | SO17-105 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.14 | [5 empty] | DIL
27 | 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m | t | 28.1522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.609 | 17.14 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [24 empty] | SPI |  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
|  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) | [24 empty] | SPI |  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 9,10,12,13,14,15,19,21,25,26, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 28,15224 |  | 28.1522 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.18 - SO 18 D.1.18.1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.18 - SO 18 | OPĚRNÁ STĚNA | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.18.1 | ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 00 | Poznámka - NENACEŇOVAT !!! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽIÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. : | [24 empty] | VV | 0
|  | Platí pro celou stavbu : | [24 empty] | VV | 0
|  | a) veškeré položky na přípomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. : | [24 empty] | VV | 0
|  | b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení : | [24 empty] | VV | 0
|  | d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby : | [24 empty] | VV | 0
|  | e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : | [24 empty] | VV | 0
|  | f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. : | [24 empty] | VV | 0
|  | g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb : | [24 empty] | VV | 0
|  | h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. : | [24 empty] | VV | 0
|  | h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : | [24 empty] | VV | 0
|  | Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : | [24 empty] | VV | 0
|  | Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : | [24 empty] | VV | 0
|  | V případě zjištěných : | [24 empty] | VV | 0
|  | rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : | [24 empty] | VV | 0
|  | prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : | [24 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 8.85 | [5 empty] | DIL
2 | 953981103R00 | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu | kus | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.11 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | Kalkul | 0.158 | 8.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletně dle PD - SO18 - D.1.1 : | [24 empty] | VV | 0
|  | 56 |  | 56 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 | [5 empty] | DIL
3 | 998152121R00 | Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní,monol. vodorovně do 50 m výšky do 3 m | t | 0.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-5 | RTS 19/ I | Indiv | 0.609 | 0.07 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) | [24 empty] | SPI |  | na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO)
|  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo) | [24 empty] | SPI |  | se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou ( KMCH 2 a 3 - JKSO šesté místo)
|  | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : | [24 empty] | VV | 0
|  | 2, : | [24 empty] | VV | 0
|  | Součet: : 0,11200 |  | 0.112 | [22 empty] | VV | 0
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 172.45 | [5 empty] | DIL
4 | z | D + M Zábradlí - OK kce vč. kompletních předepsaných povrchových úprav, kompletně dle PD - SO18 - D.1.1 | kg | 180.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 126.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | z.1 | D + M Nerezové lanko, kompletně dle PD - SO18 - D.1.1 | m | 65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 45.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
6 | 998767201R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D.1.19 - SO 19 D.1.19 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | PAK/OÚN_II_3 | NPK, a.s., centrální příjem včetně centralizace akutních provozů v Orlickoústecké nem._03/2019_01 | [24 empty] | STA
O: | D.1.19 - SO 19 | Terénní a sadové úpravy | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.19 | Terénní a sadové úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1.01 | Úpravy na rostlém terénu - Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 14.91 | [5 empty] | DIL
1 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 2.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1165 m2 x tl. 0,2 zemina : 1165*0,2 |  | 233 | [22 empty] | VV | 0
SPU
2 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 2330 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 233m3x10km : 233*10 |  | 2330 | [22 empty] | VV | 0
SPU
3 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.053 | 12.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1.02 | Úpravy na rostlém terénu - Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 319.09 | [5 empty] | DIL
4 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 69.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | 181301113R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.028 | 32.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | 183101111R00 | Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem do 0,01 m3 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.024 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 20 VM : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
7 | 183101121R00 | Hloubení jamek bez výměny půdy v rovině objem přes 0,4 do 1 m3 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.866 | 42.99 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 3+8+4 ACE, ARS, PSA : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
8 | 183402111R00 | Rozrušení půdy na hloubku přes 5 do 15 cm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.067 | 78.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | 183403112R00 | Obdělávání půdy oráním do hloubky přes 100 do 200 mm, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.003 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | 183403151R00 | Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.001 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 17.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | 183403161R00 | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.001 | 1.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | 184102110R00 | Výsadba dřevin s balem průměr do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.104 | 2.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 20 VM : 20 |  | 20 | [22 empty] | VV | 0
SPU
14 | 184102116R00 | Výsadba dřevin s balem průměr přes 600 do 800 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.092 | 46.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 15 stromy : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
15 | 184202112R00 | Ukotvení dřevin průměr do 100 mm, délka do 3 m | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.874 | 13.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | 184802111R00 | Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 1165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.0035 | 4.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | 184921093R00 | Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.16 | 2.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 15 stromy : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
SPU
18 | 185802111R00 | Hnojení rašelinou, v rovině nebo na svahu do 1:5 | t | 0.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.782 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ARS : 8*0,01 |  | 0.08 | [22 empty] | VV | 0
SPU
19 | 185802114R00 | Hnojení umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, v rovině nebo na svahu do 1:5 | t | 0.01093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 94.286 | 1.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 0,00903 půdní kondicioner : 0,00903 |  | 0.01 | [22 empty] | VV | 0
|  | 0,0019 hnojivo tablety : 0,0019 | [24 empty] | VV | 0
SPU
20 | 185804311R00 | Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2, | m3 | 1.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.195 | 1.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 15*0,08 stromy 80 l/ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 20*0,002 VM 2l/ks : | [24 empty] | VV | 0
|  | 1,24 |  | 1.24 | [22 empty] | VV | 0
SPU
21 | 185851111R00 | Dovoz vody pro zálivku rostlin dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 6000 m | m3 | 1.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.884 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
22 | 184215413VD | Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o prm. mísy přes 1m | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | 184911311VD | Položení mulčovací textilie v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | 184911161VD | Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem, tl. mulče přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na, svahu 1:5 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 1.03 | Úpravy na rostlém terénu - Plochy a úpravy území |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 755.36 | [5 empty] | DIL
25 | 998231311R00 | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu | t | 392.3926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.925 | 755.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 1.04 | Úpravy na rostlém terénu - Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
26 | 0235000VD | ACE Acer campestre ´Elsrijk´ - javor babyka, vel. 14/16 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | 10391505A | Fyzikální půdní kondicionér | kg | 9.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 25234009A | herbicid totální | l | 0.3495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1165 m2 x 0,0003 l/m2 : 1165*0,0003 |  | 0.35 | [22 empty] | VV | 0
SPU
29 | 00025191150VD | Hnojivo - tablety | kg | 1.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
30 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 29.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 1165 m2 x 0,025 kg/m2 : 1165*0,025 |  | 29.13 | [22 empty] | VV | 0
SPU
31 | 021040VD | VM Vinca minor - barvínek, vel. 20/30 | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
32 | 10311100R | rašelina zahradní a kompostová, tř.I; balení volně loženo | m3 | 0.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
33 | 10364200R | ornice pro pozemkové úpravy | m3 | 233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
34 | 10391100R | kůra mulčovací; balení volně loženo | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 14 m2, tl. do 10 cm : 15*0,1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
35 | 60850016R | kůl vyvazovací l = 250,0 cm; průměr 80 mm; impregnace; jeden konec fazeta; druhý konec špice | kus | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 15 stromů x 3 kůly : 15*3 |  | 45 | [22 empty] | VV | 0
SPU
36 | 673131199R | tkanina jutová š = 150 mm; l = 25 000 mm; barva přírodní | m | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | 6m/1strom : 15*6 |  | 90 | [22 empty] | VV | 0
SPU
37 | 673131291R | geotextilie kokosová, juta; funkce protierozní, mulčovací; plošná hmotnost 350 g/m2 | m2 | 100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
38 | 0235000VD | ARS Acer rubrum ´Scanlon´ - javor červený, vel. 14/16 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
39 | 0235000VD | PSA Prunus serrulata ´Amanogawa´ - okrasná třešeň, vel. 14/16 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | R-položka |  |  |  | POL12_1
SPU
Díl: | 2.01 | Střešní zeleň - Přemístění výkopku |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 16.11 | [5 empty] | DIL
40 | 161101105R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m | m3 | 8.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.831 | 6.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
41 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 8.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.011 | 0.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m2 x tl. 30 mm, zemina pro rozchodníkový koberec : 50*0,03 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | 95 m2 x tl. 70 mm, štěrk : 95*0,07 |  | 6.65 | [22 empty] | VV | 0
SPU
42 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 81.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 1,65 m3, dalších 10 km : 8,15*10 |  | 81.5 | [22 empty] | VV | 0
SPU
43 | 167101101R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 8.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.652 | 5.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
44 | 167101103R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku skládání nebo překládání výkopku z horniny 1 až 4 | m3 | 8.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.484 | 3.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2.02 | Střešní zeleň - Povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 7.3 | [5 empty] | DIL
45 | 181301101R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.13 | 6.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
46 | 183403153R00 | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.015 | 0.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
47 | 183403161R00 | Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5 | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.001 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
48 | 180000000VD | Rozprostření kačírku, tl. do 100 mm | m2 | 95 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
49 | 00001VD | Pokládka kačírkové lišty | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
50 | 181411151VD | Pokládka rozchodníkového koberce na připravené podloží | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
Díl: | 2.03 | Střešní zeleň - Plochy a úpravy území |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.75 | [5 empty] | DIL
51 | 998231311R00 | Přesun hmot pro krajinářské a sadovnické úpravy přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu | t | 13.3744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.925 | 25.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2.04 | Střešní zeleň - Ostatní materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
52 | 000102VD | Kačírková lišta TW KL 65 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
53 | 020011VD | Rozchodníkový koberec předpěstovaný | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
SPU
54 | 10364100.AR | zemina pro zelené střechy; balení volně loženo | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
55 | 58333664R | kamenivo přírodní těžené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída prané, kačírek | m3 | 6.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 95 m2, tl. 70 mm : 95*0,07 |  | 6.65 | [22 empty] | VV | 0
SPU
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu