## Rekapitulace stavby
Export VZ |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Rekapitulace stavby |  |  | 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací | [16 empty] | 3.0 | [5 empty] | False | False | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac}
[18 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 275/2018 | [23 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek Podrobnosti k vyplnění naleznete na poslední záložce s Pokyny pro vyplnění | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice | [24 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Nemocnice Pardubice | [6 empty] | Datum: |  | 12. 10. 2018 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | JIKA CZ | [10 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Poznámka: | [29 empty] | 0,01
False
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 275/2018
| Stavba: | [6 empty] | Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
| Místo: | [6 empty] | Nemocnice Pardubice |  |  |  |  | Datum: |  | 12. 10. 2018
| Zadavatel: | [6 empty] | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  |  | Projektant: |  | JIKA CZ |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
Uchazeč:
| Kód |  |  |  | Objekt, Soupis prací | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | ASŘ | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2f0adb61-e60c-40e3-b6cc-8a53ef829ba2} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | ÚT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {20ac2fa8-e4b1-428b-a964-ac7e9643f49f} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | VZT | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {bc83a1a2-9158-4f2d-9f99-ebb0d8245d2f} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | MaR | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {054ee0fb-b526-49c3-a7c1-9ae4ad462220} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | ZTI | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {e9220949-404b-4d64-8d64-f31fb8631e1a} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | NN | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {237f59de-b962-4d32-a2d1-f6d248cdca0f} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 07 |  |  |  | Slaboproud | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5f591f44-8699-4572-8967-08191cc0cf1b} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 08 |  |  |  | Mediciální plyny | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {097a5407-c1ed-4d31-a880-eefb9181d4bb} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 09 |  |  |  | NN přípojka | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9d1ffcbb-8203-4740-9d89-52053847e909} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | 10 |  |  |  | Přesun MRI | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {1fc716ed-803e-45d8-95d0-32e7094ed960} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2
/ |  | VORN |  |  |  | Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {ad9a6218-551a-4bd3-874c-b54ff9d1146e} | {32084c5c-c44f-4b5e-8388-bd70c0199fac} | 2

## 01 - ASŘ
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {2f0adb61-e60c-40e3-b6cc-8a53ef829ba2}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
01 - ASŘ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
01 - ASŘ
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
01 - ASŘ
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2483.2331 |  | 57.3768 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2421.5682 |  | 55.85 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.2618 |  | 23.9931 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 112151353 | Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1991125691
| VV |  | ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍCH JAVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112201113 | Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1929448389
3 | K | 113106121 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek | m2 | 25.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.255 | 6.4566 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1300689924
| VV |  | PŮVODNÍ OKAPOVÝ CHODNÍČEK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,32 |  | 25.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107312 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 25.32 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 7.596 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -445711142
| VV |  | ODSTRANĚNÍ PODKLADNÍCH VRSTEV PŮVODNÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25,32 |  | 25.32 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.32 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 48.49 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 9.9405 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218235825
| VV |  | DEMONTÁŽ PŮVODNÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍČKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,49 |  | 48.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 453.412 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648865038
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PRO ZÁKLADOVÉ DESKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,598*8,176*0,75 |  | 77.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,87*0,5 |  | 8.998 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*26,99*0,5 |  | 170.307 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*2,37*0,5 |  | 10.262 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*50*1 |  | 100 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRO SCHODIŠTĚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,043*2,85*4,6 |  | 66.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRO ZÁMKOVOU DLAŽBU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72*0,24 |  | 17.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRO OKAPOVÝ CHODNÍČEK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40*0,08 |  | 3.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453.412 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 122201109 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 453.412 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2061685140
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
8 | K | 131201102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 | m3 | 845 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1374738272
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15*10*4,6 |  | 690 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*155*0,5 |  | 155 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 845 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 131201109 | Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 845 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 460388538
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
10 | K | 132201101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 85.468 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1529292415
| VV |  | PRO ZÁKLADOVÉ PASY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,068 |  | 79.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | PRO OBRUBNÍKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160*0,2*0,2 |  | 6.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 85.468 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 132201109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 85.468 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1097989201
12 | K | 132201201 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -344702636
| VV |  | PŘÍPOJKA NN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,2*1,2 |  | 21.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZTI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,2*1,2 |  | 50.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 132201209 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 | m3 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1687150844
14 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00084 | 0.1008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1123098887
| VV |  | PŘÍPOJKA NN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*1,2*2 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZTI | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,2*2 |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113993174
16 | K | 151101201 | Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m | m2 | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.161 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 932760159
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít pro oceňování rozepřeného pažení stěn rýh pro podzemní vedení; toto se oceňuje cenami souboru cen 151 . 0-11 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy. 2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15*4,6*2 |  | 138 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*4,6*2 |  | 92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 230 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101211 | Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m | m2 | 230 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1872169574
18 | K | 153112123.R01 | Dodávka a montáž štětovnic typu VL 504, délka 9m - specifikace zcela dle PD | kus | 26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -511118885
| VV |  | VL504 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26 |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 153112123.R02 | Dodávka a montáž štětovnic typu VL 504, délka 3m - specifikace zcela dle PD | kus | 24 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127002709
| VV |  | VL504 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24 |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 153113111.R01 | Vytažení ocelových štětovnic a zápor zaberaněných z terénu ve standardnich podmínkách - specifikace zcela dle PD | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1127002709
| VV |  | VL504 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 24+26 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 161101102 | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m | m3 | 1547.1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1182647221
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti. 2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd. 3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1547,1 |  | 1547.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1547.1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 162201102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 1865 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162261438
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1571 |  | 1571 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ZPĚTNÁ DOPRAVA K ZÁSYPU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 244+50 |  | 294 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1865 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 1865 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1247868824
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1865 |  | 1865 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1865 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 1865 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275388316
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. | [15 empty] | PSC | 2
25 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 2797.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1570699728
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1865*1,5 'Přepočtené koeficientem množství |  | 2797.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
26 | K | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 274 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2111626391
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhutněné zásypy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do nezhutněných násypů, není-li projektem předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do násypů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhutnění rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru zhutnění předepisuje projekt. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ZPĚTNÝ ZÁSYP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 224+50 |  | 274 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 274 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 181951102 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 675.371 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1351982425
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,598*8,176 |  | 103.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,87 |  | 17.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*26,99 |  | 340.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*2,37 |  | 20.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,043*2,85 |  | 14.373 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*6,07 |  | 15.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,675*2,5 |  | 51.688 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD ZÁMKOVOU DLAŽBU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | POD OKAPOVÝ CHODNÍČEK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 675.371 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 182101101 | Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 871277299
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1 : 5 a pro úpravu lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pod jakékoliv zpevnění ploch, pod humusování, drnování apod., pro úpravy dna a stěn silničních a železničních příkopů a pro úpravy dna šířky do 1 m melioračních kanálů a vodotečí. 2. Ceny nelze použít pro urovnání stěn příkopů při čištění; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 938 90-2 . čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 3. Úprava ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5 s výjimkou ustanovení v poznámce č. 1 se oceňuje cenami souboru cen 181 *0-11 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 15*4*2 |  | 120 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*4*2 |  | 80 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1515.6289 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 226111213 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III | m | 73.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.002205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1838587054
| VV |  | SPODNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5" 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 226112213 | Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III | m | 143.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.004305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496841419
| VV |  | SPODNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 231212111 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm | m | 73.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -527964785
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | SPODNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5" 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7"4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8" 2 |  | 2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "7" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "12" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "17" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "24" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "25" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "27" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 58932935 | beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 38.22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 92.8364 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11363092
| VV |  | 73,5*0,4*1,3 |  | 38.22 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.22 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 231212112 | Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm | m | 143.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -546268344
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na vytažení pažnic. 2. Ceny neobsahují náklady na dodání výplně, tyto se oceňují podle ustanovení poznámky 1. a 3. souboru cen 231 1 . - Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 objemu výplně piloty. 4. Pokud je výplň dodávána přímo na místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulace, její hmotnost se nezapočítává do přesunu hmot. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | SPODNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3" 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "4" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "6" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9" 8 |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 4 |  | 4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | HORNÍ PODLAŽÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "5" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "8" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "9" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "10" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "11" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "13" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "14" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "16" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "18" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "19" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "20" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "21" 9 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "22" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "23" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "26" 7 |  | 7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 143.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58932935 | beton C 25/30 XF1 XA1 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 115.661 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.429 | 280.9406 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 434663341
| VV |  | 143,5*0,62*1,3 |  | 115.661 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.661 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R) | t | 12.311 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.1133 | 13.7061 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -273383818
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro zřízení armokošů. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení výztuže a nastavení armokošů; tyto náklady jsou započteny v cenách souboru cen 231 . . - Zřízení výplně pilot z betonu železového, části A01 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 38,22*0,08 |  | 3.058 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 115,661*0,08 |  | 9.253 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.311 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 271532213 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 mm | m3 | 96.412 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.16 | 208.2499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1372081702
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,598*8,17*0,2 |  | 20.585 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,87*0,2 |  | 3.599 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*26,99*0,2 |  | 68.123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*2,37*0,2 |  | 4.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 96.412 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 273311311 | Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem prokládaného tř. C 8/10 | m3 | 27.443 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4721 | 67.8429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125398820
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PODKLADNÍ BETONY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,58*8,176*0,05 |  | 5.143 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,87*0,05 |  | 0.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*26,99*0,05 |  | 17.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*2,37*0,05 |  | 1.026 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*6,07*0,05 |  | 0.759 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,675*2,5*0,05 |  | 2.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.443 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 273321511 | Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 206.885 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 507.5489 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1374751828
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,598*8,176*0,5 |  | 51.501 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,87*0,25 |  | 4.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*26,99*0,25 |  | 85.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*2,37*0,25 |  | 5.131 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43,885 |  | 43.885 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*6,07*0,25 |  | 3.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20,675*2,5*0,25 |  | 12.922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 206.885 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 273351121 | Bednění základů desek zřízení | m2 | 88.243 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.21796 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2132299988
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,598*0,7*2 |  | 17.637 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,176*0,7*2 |  | 11.446 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*0,5*2 |  | 4.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,87*0,5*2 |  | 3.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*0,5*2 |  | 12.62 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,99*0,5*2 |  | 26.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*0,5*2 |  | 8.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,37*0,5*2 |  | 2.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 88.243 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 273351122 | Bednění základů desek odstranění | m2 | 88.243 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -841069616
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
41 | K | 273361821 | Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 25.8606 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 27.4167 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 563840421
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 206,885*0,125 |  | 25.8606 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.8606 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 274321311 | Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 102.788 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 231.9247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -705595124
43 | K | 274351121 | Bednění základů pasů rovné zřízení | m2 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.35508 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -14964514
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PODBETONOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*3,3*2 |  | 99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3,3*2 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 132 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 274351122 | Bednění základů pasů rovné odstranění | m2 | 132 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -710769023
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
45 | K | 274361821 | Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 19.3782 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 20.5442 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -463309931
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PODBETONOVÁNÍ PASŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 26,4*0,15 |  | 3.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 102,788*0,15 |  | 15.4182 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.3782 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 279113154 | Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm | m2 | 6.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.71546 | 4.4716 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 444116039
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*2,5 |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 279311114 | Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20 | m3 | 26.4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 59.5674 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -300361813
| VV |  | PODBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15*3,3*0,4 |  | 19.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3,3*0,4 |  | 6.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 312.0778 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 311235431 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm | m2 | 236.711 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.16698 | 39.526 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -83487120
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,56*3,6 |  | 45.216 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*0,5 |  | -0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1*1,97 |  | -1.97 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,4*1,97 |  | -2.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,9*1,97 |  | -3.743 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 36.495 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WI02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,66*3,45 |  | 16.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,26*3,45 |  | 73.347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*3,45 |  | 32.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,61*2,15 |  | -3.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,145*1,72 |  | -1.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*2,15 |  | -6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 110.008 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WI03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,68*3,6 |  | 20.448 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*3,6 |  | 39.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18*3,6 |  | 22.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*3 |  | -4.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97 |  | -2.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,25*1,97 |  | -2.463 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,5 |  | -2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.688 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | WI04 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,51*3,6 |  | 12.636 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,35*3,6 |  | 8.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 19.52 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236.711 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 311235451 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 300 mm | m2 | 33.57 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.25933 | 8.7057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 544947597
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WE03 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,32*0,5 |  | 3.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,07*0,5 |  | 13.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,51*0,5 |  | 11.255 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*0,5*2 |  | 0.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,84*0,5 |  | 4.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.57 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 311235511 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 440 mm | m2 | 220.965 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.27767 | 61.3554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1477258891
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem. b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | OBVODOVÉ ZDIVO - WE01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,07*3,45 |  | 93.392 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,51*3,45 |  | 77.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*3,45*2 |  | 4.83 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,84*3,45 |  | 30.498 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,32*3,45 |  | 25.254 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,68*3,45 |  | 12.696 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČTY OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -2,5*1,5*2 |  | -7.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*2,15 |  | -2.365 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,5*6 |  | -13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 220.965 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 317168051 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03655 | 0.2193 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2087040346
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B08" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B14" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 317168052 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm | kus | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04555 | 0.68325 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -683479604
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B06" 3*5 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 317168053 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm | kus | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05455 | 1.091 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1716258919
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B04" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B05" 3*5 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 317168054 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm | kus | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.06355 | 1.1439 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2038446081
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B01" 6*2 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B09" 3*2 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 317168055 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.07285 | 0.4371 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1957641399
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B01" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 317168056 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08185 | 0.24555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292090507
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B10" 3*1 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 317168057 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.09105 | 0.27315 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1261956787
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B07" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 317168059 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm | kus | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.10905 | 1.0905 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -722506105
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B02" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B13" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 317168060 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3250 mm | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.11805 | 0.9444 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 841394601
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B03" 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "B11" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 317168061 | Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.12705 | 0.38115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178435052
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B12" 3 |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 317168313 | Překlady keramické složené roletové určené pro zabudování rolet nebo žaluzií osazené do maltového lože, výšky překladu 238 mm pro tloušťku zdiva 365 mm, délky 1750 mm | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.11141 | 0.66846 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 71911589
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání příslušného překladu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty, b) dodání keramických překladů příslušné délky, c) uložení a dodávku výztuže d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25 e) oboustranné bednění překladu při betonáži f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu 4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na: a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně, 6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu. c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "B01" 6 |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 | t | 0.37 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.4033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1143785391
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "IPN 140" 0,124 |  | 0.124 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPN 160" 0,246 |  | 0.246 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.37 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 330321410 | Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 | m3 | 0.528 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 1.2953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2103927480
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pro pohledový beton jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,4*0,4*3,3 |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.528 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 331351121 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00244 | 0.012883 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1148620239
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,4*3,3*4 |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 331351122 | Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění | m2 | 5.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104512256
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami lze oceňovat i rámové stojky. 2. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 3. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
66 | K | 331361821 | Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 0.158 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.052 | 0.16621 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741210382
| VV |  | 0,528*0,3 |  | 0.158 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.158 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 341321410 | Stěny a příčky z betonu železového (bez výztuže) nosné tř. C 25/30 | m3 | 73.872 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 181.2302 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1523084363
| VV |  | OBVODOVÉ STĚNY 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,224*3,3*0,278 |  | 58.002 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,175*2,5*0,25*2 |  | 7.719 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*0,25 |  | 2.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,5*0,25 |  | 0.625 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27*2,5*0,25 |  | 0.794 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*2,5*0,25 |  | 2.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*0,25 |  | 2.188 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73.872 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 341351111 | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení | m2 | 544.228 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 1.4966 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -487385086
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | OBVODOVÉ STĚNY 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 63,224*3,3*2 |  | 417.278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,175*2,5*2*2 |  | 61.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*2 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*2,5*2 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,27*2,5*2 |  | 6.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*2,5*2 |  | 18.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*2 |  | 17.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 544.228 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 341351112 | Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění | m2 | 544.228 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30557066
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství. 2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně. 3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.) 4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. 5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
70 | K | 341361821 | Výztuž stěn a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 9.9727 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 10.4329 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 466712393
| VV |  | 73,872*0,135 |  | 9.9727 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.9727 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 381R001 | Dodávka a montáž prefabikovaných částí energokanálu - IZM 25/10 rozměr 1000*2500 mm | kus | 13 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0212 | 0.2756 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -793653685
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 414.7091 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 411321414 | Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30 | m3 | 133.587 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 327.7464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -333445251
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | STROPNÍ DESKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,954*8,66*0,26 |  | 31.419 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*3,63*0,2 |  | 3.877 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,57*12,56*0,2 |  | 69.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,95*8,86*0,25 |  | 22.039 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 126.591 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*2,5*0,25 |  | 2.356 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2,5*0,25 |  | 0.781 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,175*2,5*0,25 |  | 3.859 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.996 | [13 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.587 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 411351011 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení | m2 | 602.65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00533 | 3.2121 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1162548537
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | STROPNÍ DESKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,954*8,66 |  | 120.842 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,34*3,63 |  | 19.384 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,57*12,56 |  | 346.279 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,95*8,86 |  | 88.157 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,77*2,5 |  | 9.425 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,25*2,5 |  | 3.125 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,175*2,5 |  | 15.438 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 602.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 411351012 | Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění | m2 | 602.65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2068932551
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny bednění deskových stropů 411 35-01 jsou určeny pro desky nebo plošné konzoly rovné, popř. s náběhy. 2. Bednění stropů s hlavicemi se oceňuje součtem ploch bednění hlavic a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění hlavic se určuje v m2 rozvinuté plochy hlavic. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha hlavic, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 3. Bednění trámových stropů se oceňuje součtem ploch bednění nosníků (trámů) souborem cen 413 35-11 a ploch bednění desek. Množství měrných jednotek bednění nosníků se určuje v m2 rozvinuté plochou nosníků. Množství měrných jednotek bednění desky se určuje m2 celkové plochy desky, od které se odečte půdorysná plocha nosníků, ohraničená průnikem obou konstrukcí. 4. Klenby při poloměru do 1 m se oceňuje cenami souboru cen 416 35-11. Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms. 5. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, apod.). 6. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
75 | K | 411354313 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení | m2 | 602.65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.53033 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1497041741
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 602,650 |  | 602.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 602.65 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 411354314 | Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění | m2 | 602.65 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876656958
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
77 | K | 411361821 | Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 25.288 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 26.6829 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196326202
| VV |  | STROPNÍ DESKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 126,591*0,175 |  | 22.153 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ENERGOKANÁL | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,135 |  | 3.135 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.288 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 411R001 | Kompletní provedení konstrukce venkovního schodiště v 1.PP - provedení vč výztuže a základových pasů, specifikace dle PD | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035867868
79 | K | 417321515 | Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 | m3 | 21.49 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 52.7236 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15159333
| VV |  | 21,49 |  | 21.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.49 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 417351115 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00519 | 0.42039 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240766219
81 | K | 417351116 | Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění | m2 | 81 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 468717650
82 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t | 3.224 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 3.3935 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2003413324
| VV |  | 21,49*0,15 |  | 3.224 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.224 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 15.0156 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 564750011 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -204258806
| VV |  | POD ZÁMKOVOU DLAŽBU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 72 |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 564801111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 mm | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1647983597
| VV |  | POD OKAPOVÝ CHODNÍČEK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 596211111 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 6.066 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -328653062
86 | M | 59245015 | dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 79.2 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.113 | 8.9496 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 205872108
| VV |  | 72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 79.2 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 163.0802 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | 612131300 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený strojně celoplošně stěn | m2 | 725.032 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0065 | 4.7127 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 648718354
88 | K | 612321341 | Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn | m2 | 725.032 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 11.8035 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057781127
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | O02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 36,495 |  | 36.495 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,008*2 |  | 220.016 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,688*2 |  | 141.376 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 19,52*2 |  | 39.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,57*2 |  | 67.14 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220,965 |  | 220.965 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 725.032 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 612831121.R01 | Omítka stínící barytová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 20 mm hladká stěn | m2 | 17.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01628 | 0.27774 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2057781127
90 | K | 612325121 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm | m2 | 2.568 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04153 | 0.10665 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202732800
| VV |  | ZAČIŠTĚNÍ OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPN 140" 8,56*0,15*2 |  | 2.568 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.568 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 612325122 | Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm | m2 | 4.48 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.04153 | 0.18605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1641609550
| VV |  | ZAČIŠTĚNÍ OSAZENÝCH VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IPN 160" 14*0,16*2 |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.48 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 612325302 | Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková | m2 | 12.935 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.03358 | 0.43436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 499019873
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | ZAČIŠTĚNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VYBOURANÉHO OTVORU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,45*0,45*2 |  | 3.105 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*0,45 |  | 1.575 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,145*0,45 |  | 0.515 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,45*2 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,45*2 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*0,45*2 |  | 2.07 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*0,45*2 |  | 2.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.935 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 621221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00956 | 0.01673 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -810490370
| VV |  | ŘEZ C-C - ZATEPLENÍ U VSTUPU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,7 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | M | 63151531 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm | m2 | 1.785 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 0.029452 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -108717253
| VV |  | 1,75*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.785 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
95 | K | 621531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů | m2 | 1.75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 0.00609 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609744382
96 | K | 622143003 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou | m | 155 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 430591295
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
97 | M | 59051480 | profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení | m | 162.75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0048825 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -466806271
| VV |  | 155*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 162.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
98 | K | 622143004 | Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem | m | 73.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178676499
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. | [15 empty] | PSC | 2
99 | M | 59051476 | profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m | m | 77.175 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.003087 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -37723921
| VV |  | 73,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 77.175 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
100 | K | 622221031 | Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm | m2 | 278.535 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00944 | 2.6294 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1281138732
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami, b) přestěrkování izolačních desek, c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny, d) uzavření otvorů po kotvách lešení. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%, b) provedení konečné povrchové úpravy: - vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu - nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 - keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické, c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu. 3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy. 4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny. 5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | KZS | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 278,535 |  | 278.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.535 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | M | 63151531 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 140mm | m2 | 284.1057 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0165 | 4.6877 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261843928
| VV |  | 278,535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 284.1057 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
102 | K | 622222001 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm | m | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00176 | 0.264 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -842976842
103 | M | 63151518 | deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm | m2 | 33 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.198 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2106957141
| VV |  | 150*0,2*1,1 |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 622531021 | Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn | m2 | 311.535 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 1.0841 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667213489
| VV |  | 278,535+33 |  | 311.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.535 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 629991011 | Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 25.758 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652061876
| VV |  | OCHRANA OKEN - OBOUSTRANNĚ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,879*2 |  | 25.758 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.758 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím | m2 | 299.843 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1818309520
| VV |  | PŘED APLIKACÍ KZS A OSAZENÍM VÝPLNÍ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 220,965+33,57+24 |  | 278.535 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*0,7 |  | 1.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,44*(2*1,5+2*2,5+2*2,1+1,1+4*4*1,5+2*2,5+2,15) |  | 19.558
| VV |  | Součet |  | 299.843 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 631311135 | Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 | m3 | 19.912 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 48.8499 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1085319175
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu). 2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny: a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového, b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb. 3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem, b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "F2" 110,62*0,18 |  | 19.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.912 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 631319175 | Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm | m3 | 19.912 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -919037359
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10. 2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem. 3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. | [15 empty] | PSC | 2
109 | K | 631319203 | Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení ocelovými vlákny (drátkobeton) objemové vyztužení 25 kg/m3 | m3 | 19.912 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02525 | 0.50278 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -231246731
| VV |  | "F2" 110,62*0,18 |  | 19.912 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.912 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 632441222.R01 | Potěr cementový litý tř. C 30, tl. přes 30 do 35 mm | m2 | 74.58 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08211 | 6.1238 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394187966
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "F1C" 74,58 |  | 74.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 632441224.R01 | Potěr cementový litý tř. C 30, tl. přes 40 do 45 mm | m2 | 192.08 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.10557 | 20.2779 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2065320244
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "F1A" 192,08 |  | 192.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.08 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
112 | K | 632441225.R01 | Betonová mazanina litá tř. C 30, tl. do 60 mm | m2 | 109.77 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.1173 | 12.876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2029001050
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro roznášecí vrstvu těžkých plovoucích podlah, pro potěr podlahového vytápění, pro potěr na oddělovací vrstvě a jako náhrada cementových potěrů (kromě vlhkých provozů). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "F3" 109,77 |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
113 | K | 632481213 | Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie | m2 | 487.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.063346 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458999284
| VV |  | "F1A" 192,08 |  | 192.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F1C" 74,58 |  | 74.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2" 110,85 |  | 110.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3" 109,77 |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 487.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 637211311 | Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do cementové malty MC-10 | m2 | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.30075 | 12.03 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1551978219
| VV |  | OKAPOVÝ CHODNÍČEK | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40 |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 637311121 | Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků ležatých | m | 160 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22445 | 35.912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661749143
| VV |  | PRO ZPEV.PLOCHY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 160 |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.79476 |  | 31.857 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | 941111121 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -121760965
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
117 | K | 941111221 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159349381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. 3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 300*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
118 | K | 941111821 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1449673475
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
119 | K | 941H001 | Sněhový hasicí přístroj CO s náplní o hmotnost 5 kg - hasicí schopnost 89B Hasicí přístroj bude instalován na zeď, výška madla maximálně 1,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 808967034
120 | K | 941H002 | Práškový hasicí přístroj s náplní o hmotnost 6 kg - hasicí schopnost 34A/183B. Hasicí přístroj bude instalován na zeď, výška madla maximálně 1,5 m | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1304176477
121 | K | 941R001 | Provedení prostupů stropní konstrukcí, základy a stěnami - specifikace a umístění zcela dle PD | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1125446478
122 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304254612
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. | [15 empty] | PSC | 2
123 | K | 944511211 | Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 | m2 | 6000 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1732430721
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 300*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 6000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken | m2 | 300 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1603408210
125 | K | 949101111 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 147.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.019175 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2143599449
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
126 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 130 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.0273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 337807432
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. | [15 empty] | PSC | 2
127 | K | 949111111 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | sada | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -314612547
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. | [15 empty] | PSC | 2
128 | K | 949111112 | Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | sada | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246949698
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha). 2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením. | [15 empty] | PSC | 2
129 | K | 952901111 | Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m | m2 | 491.14 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.019646 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 653142077
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. 2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají. 4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů. 6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů. 7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "1.PP" 109,77 |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 381,37 |  | 381.37 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 491.14 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
130 | K | 953321113 | Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm | m2 | 180.631 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00402 | 0.72614 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888328701
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na jednostranné zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči). | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,66*3,45 |  | 16.077 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 21,26*3,45 |  | 73.347 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*3,45 |  | 32.465 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1.PP | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,176*3,5 |  | 28.616 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,002*3,5 |  | 42.007 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,61*2,15 |  | -3.462 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,145*1,72 |  | -1.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -3*2,15 |  | -6.45 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 180.631 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm | m2 | 13.41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 3.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1373281727
| VV |  | 3,887*3,45 |  | 13.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 962032241 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 | m3 | 5.765 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 11.2417 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1393920190
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva nadzákladového cihelného. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 3,5*3,45*0,45 |  | 5.434 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,8*0,45*2 |  | 0.864 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*0,8*0,45*2 |  | 1.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,145*0,8*0,45 |  | 0.412 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,5*1,5*0,45*2 |  | -2.025 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.765 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | K | 962052211 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3 | m3 | 5.74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 13.776 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706615313
| VV |  | PŮVODNÍ ČÁST ENERGOKANÁLU + PROSTUPY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,74 |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 968072455 | Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1.576 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.11978 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1994727543
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 0,8*1,97 |  | 1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | K | 968082017 | Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 | m2 | 10.429 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0.53188 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 856141866
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů. 2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 1,5*1,5*2 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,145*1,72 |  | 1.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,5 |  | 1.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*1,8 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.429 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm | m | 17.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.71904 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261033140
| VV |  | PRO OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ - IPN 140 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,14*4*2 |  | 17.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | K | 974031666 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 1.82 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684999715
| VV |  | PRO OSAZENÍ VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ IPN 160 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*4*2 |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 977151118 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm | m | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00096 | 0.00024 | 0.031 | 0.00775 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427322729
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PROSTUP STŘECHOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | K | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00122 | 0.00122 | 0.07 | 0.07 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1711844111
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PROSTUPY STŘECHOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25*4 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 977151128 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm | m | 0.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00417 | 0.0010425 | 0.283 | 0.07075 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099551552
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | PROSTUPY STŘECHOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,25 |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | 997013153 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 57.321 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2005316985
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. | [15 empty] | PSC | 2
142 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1146.42 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1511102387
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 57,321*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1146.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
143 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 57.321 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -797916519
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku. 3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509. | [15 empty] | PSC | 2
144 | K | 997013841 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 120 117 | t | 57.321 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569336581
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedenév souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
145 | K | 998017002 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m | t | 2413.415 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1679193225
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. | [15 empty] | PSC | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 61.6649 |  | 1.5268 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.6163 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
146 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním | m2 | 482.135 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2132740000
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,598*8,176 |  | 103.001 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,65*3,87 |  | 17.996 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,62*26,99 |  | 340.614 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,66*2,37 |  | 20.524 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.135 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.145 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.145 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350670390
| VV |  | 482,135*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
148 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním | m2 | 208.639 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1660449188
| VV |  | SUTERÉN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 208,639 |  | 208.639 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 208.639 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.073 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.073 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -505064089
| VV |  | 208,639*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.073 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
150 | K | 711113115 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou | m2 | 91.58 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.36632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150026299
| VV |  | "V4A" 38,95+17 |  | 55.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4B" 24,38 |  | 24.38 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4C" 11,25 |  | 11.25
| VV |  | Součet |  | 91.58 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | K | 711113125 | Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou | m2 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.004 | 0.512 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -169352973
| VV |  | POD OBKLAD | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V | m2 | 964.27 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.38571 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502172845
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 482,135*2 |  | 964.27 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 964.27 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 62833158 | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | m2 | 554.455 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.495 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 35862204
| VV |  | 482,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 554.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
154 | M | 62836110 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou | m2 | 554.455 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 2.2733 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1195218288
| VV |  | 482,135*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 554.455 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
155 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S | m2 | 417.278 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.16691 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194420740
| VV |  | SUTERÉN | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 208,639*2 |  | 417.278 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 417.278 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | M | 62833159 | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | m2 | 250.367 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.1267 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -808673335
| VV |  | 208,639*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 250.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
157 | M | 62836110 | pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou | m2 | 250.367 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 1.0265 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 753515863
| VV |  | 208,639*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 250.367 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
158 | K | 711161112 | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm | m2 | 79.068 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00058 | 0.045859 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -202346065
| VV |  | OCHRANA IZOLACE SOKLU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 79,068 |  | 79.068 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.068 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 998711102 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 8.17 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1888355685
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.2495 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
160 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 486.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -375332186
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "R1" 453,41+33,57 |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 11163150 | lak asfaltový penetrační | t | 0.146 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.146 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -199374776
| VV |  | 486,98*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.146 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
162 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše | m2 | 486.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 0.42854 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494850601
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "R1" 453,41+33,57 |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 62833158 | pás asfaltový s minerálním posypem tl 4mm s vložkou ze skelné tkaniny 200g/m2 | m2 | 560.027 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 2.5201 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1517081565
| VV |  | 486,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 560.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
164 | K | 712361705 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji | m2 | 486.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.014609 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 709817937
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "R1" 453,41+33,57 |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | 28322012 | fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá | m2 | 496.72 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.94377 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667006483
| VV |  | 486,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 496.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
166 | K | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní | m2 | 486.98 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411582646
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2. 2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "R1" 453,41+33,57 |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 486.98 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 28322012.R01 | Pochozí protiskluzné desky z PVC na přístupovém koridoru žebřík-protihluková stěna | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0019 | 0.0285 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 667006483
168 | K | 712361705.R01 | Montáž pochozích protiskluzných desek z PVC na přístupovém koridoru | m2 | 15 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 411582646
169 | M | 69311068 | geotextilie netkaná PP 300g/m2 | m2 | 560.027 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.16801 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1555271275
| VV |  | 486,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 560.027 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
170 | K | 998712102 | Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.221 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1478141679
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 8.8578 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | 713121111 | Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá | m2 | 487.28 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -766503381
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "F1A" 6,53+8,7+11,01+4,93+12,99+41,05+7,19+6,15+6,24+6,43+6,77+12,35+12,18+12,14+33,24+4,18 |  | 192.08 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F1C" 2,12+38,95+4,73+2,74+2,55+9,33+6,52+2,74+2,37+2,53 |  | 74.58 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F2" 11,82+54,07+29,22+15,74 |  | 110.85 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "F3" 109,77 |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 487.28 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 279.993 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.83998 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1500221962
| VV |  | 266,66*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 279.993 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
173 | M | 28375908 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 40mm | m2 | 115.259 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0012 | 0.13831 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1640332192
| VV |  | 109,77*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 115.259 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
174 | M | 28375914.R01 | tepelně izolační deska s extrémní odolností vůči tlaku s hladkým povrchem a polodrážkou tl 100mm | m2 | 116.393 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.34918 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608199962
| VV |  | 110,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 116.393 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
175 | K | 713131141 | Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně | m2 | 308.099 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 1.8486 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -854743288
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "ATIKA" 33,57 |  | 33.57 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SOKL" 131,78*0,5 |  | 65.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "SUTERÉN" 208,639 |  | 208.639 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308.099 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | M | 28375914 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm | m2 | 34.241 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.10272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604468067
| VV |  | 33,57*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 34.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
177 | M | 28376424 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm | m2 | 67.8667 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0041 | 0.27825 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490076254
| VV |  | 65,89*1,03 'Přepočtené koeficientem množství |  | 67.8667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
178 | M | 28376366 | deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 50mm | m2 | 219.071 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 0.32861 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -855466273
| VV |  | 208,639*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 219.071 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
179 | K | 713141131 | Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá | m2 | 453.41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.52596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1574827872
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "R1" 453,41 |  | 453.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | M | 28375991 | deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm | m2 | 462.478 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 2.2199 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -448805467
| VV |  | 453,41*1,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 462.478 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
181 | K | 713141331 | Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna | m2 | 453.41 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00116 | 0.52596 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949116655
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy. 2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "R1" 453,41 |  | 453.41 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 453.41 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 28376142 | klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový | m3 | 68.012 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.025 | 1.7003 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1773757504
| VV |  | 453,41*0,15 |  | 68.012 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.012 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 998713102 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m | t | 8.913 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -98198824
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0.0092 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | 725310823 | Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur vestavěných v kuchyňských sestavách | soubor | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0092 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1195804965
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28.3099 |  | 1.2716 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 763111311 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, EI 30, Rw 41 dB | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02478 | 0.8673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1892948358
| VV |  | PRACHOTĚSNÉ PROVIZORNÍ PŘÍČKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*3,5 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 763111411 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB | m2 | 12.86 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0441 | 0.56713 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594030986
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI08 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01*3,6 |  | 14.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 763111417 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm, Rw 55 dB | m2 | 186.404 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0462 | 8.6119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1379323409
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI07 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,18*3,6 |  | 22.248 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,83*3,6 |  | 13.788 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,9*3,6 |  | 6.84 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,4*3,6 |  | 12.24 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,2*3,6 |  | 11.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,21*3,6 |  | 7.956 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,81*3,6 |  | 10.116 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,1*3,6 |  | 21.96 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3,6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,06*3,6*2 |  | 29.232 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,41*3,6 |  | 33.876 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7,94*3,6 |  | 28.584 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*6 |  | -9.456 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97 |  | -1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -1,1*1,97 |  | -2.167 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.404 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 763111442 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 40 mm 100 kg/m3, Rw 51 dB | m2 | 15.74 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05346 | 0.84146 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40102445
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 06 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*3,6 |  | 9.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,11*3,6 |  | 7.596 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.74 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 763111442.R01 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2DF + 2x A 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 51 dB | m2 | 16.06 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05346 | 0.85857 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1520964143
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 05A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*3,6*2 |  | 16.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*0,5*2 |  | -0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.06 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 763111448 | Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 50 mm 100 kg/m3, Rw 56 dB | m2 | 13.184 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.05403 | 0.71233 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044111981
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 09 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,9*3,6*2 |  | 6.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*3,6 |  | 8.28 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97 |  | -1.576 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.184 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 763111448.R01 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF a 2xA 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 90 Rw 56 dB | m2 | 116.491 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.05403 | 6.294 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1418680440
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 05 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01*3,6*2 |  | 28.872 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,3*3,6 |  | 4.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,79*3,6 |  | 6.444 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,18*3,6 |  | 33.048 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,05*3,6 |  | 10.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*3,6 |  | 18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,75*3,6 |  | 9.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,1*3,6*2 |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,75*3,6 |  | 6.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,7*1,97*1 |  | -1.379 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,8*1,97*3 |  | -4.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97*2 |  | -3.546 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.491 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 763111524.R01 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA + 2x RTG 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 Rw 60 dB | m2 | 8.417 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08376 | 0.70501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1851279179
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 11 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*3,6 |  | 10.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ODEČET OTVORŮ | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,9*1,97 |  | -1.773 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -0,5*0,5 |  | -0.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.417 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
193 | K | 763111524.R02 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRTG + 2x RTG 12,5 TI 50 mm 100 kg/m3 EI 120 Rw 60 dB | m2 | 41.76 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.08376 | 3.4978 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1262736123
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 12 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*3,6*4 |  | 41.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.76 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
194 | K | 763111717 | Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 822.832 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.16457 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1745707877
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717. 3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3. 4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky. 5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky. 6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW. 7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | 12,86*2 |  | 25.72 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 186,404*2 |  | 372.808 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15,74*2 |  | 31.48 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,06*2 |  | 32.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,184*2 |  | 26.368 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 116,991*2 |  | 233.982 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,417*2 |  | 16.834 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 41,76*2 |  | 83.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 822.832 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
195 | K | 763111811 | Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění jednoduché | m2 | 35 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 1.1113 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1737151569
| VV |  | PROVIZORNÍ PRACHOTĚSNÉ PŘÍČKY | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*3,5 |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 763121451.R01 | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 45 | m2 | 45.576 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.02767 | 1.2611 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146035942
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | WI 10 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,365*3,6*2 |  | 2.628 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,7*3,6*2 |  | 5.04 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,66*3,6 |  | 5.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,01*3,6 |  | 14.436 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,76*3,6 |  | 2.736 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*3,6 |  | 1.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,8*3,6 |  | 2.88 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,9*3,6 |  | 10.44 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.576 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 763121714 | Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr | m2 | 45.576 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.0045576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 915514676
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásky jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek. | [15 empty] | PSC | 2
198 | K | 763131461 | Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI | m2 | 15.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.02263 | 0.34352 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1630837824
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "C4" 2,12+2,74+2,55+2,87+2,37+2,53 |  | 15.18 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.18 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 763131761 | Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 15.18 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672385960
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714. 3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm. 4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu. 5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD. 6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci. | [15 empty] | PSC | 2
200 | K | 763135101 | Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné | m2 | 372.86 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00139 | 0.51828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2042803888
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže podhledu -5001 až -5201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . . | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "C1" 6,66+8,81+11,26+5,09+13,15+11,74+7,19+6,17+6,24+6,46+53,92+29,22+15,74 |  | 181.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "C2" 41,05+38,95+4,73+9,47+6,52+6,77+12,35+12,12+12,22+32,75+4,28 |  | 181.21 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "M.Č. 126" 17 |  | 17 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 372.86 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 59030570 | podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm | m2 | 192.066 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.5365 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -365764737
| VV |  | (181,21+1,71)*1,05 'Přepočtené koeficientem množství + doplnění v místnosti 126 |  | 192.066 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
202 | M | 59030570.R01 | podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm určený do zdravotnických prostor - specifikace zcela dle PD | m2 | 190.733 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.008 | 1.5259 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1139053751
| VV |  | 181,65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 190.733 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
203 | K | 763135812 | Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném | m2 | 15.29 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01049 | 0.16039 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -369896291
| VV |  | "M.Č.150" 15,29 |  | 15.29 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.29 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 28.296 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2027332126
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 1.0818 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
205 | K | 764215606 | Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou celoplošně lepené rš 500 mm | m | 186 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00565 | 1.0509 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1120967702
| VV |  | "K3" 186 |  | 186 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 764216643 | Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm | m | 11.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.030935 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552023154
| VV |  | "K1" 1,5*6 |  | 9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "K2" 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
207 | K | 998764102 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.082 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1991603315
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.081435 |  | 0.198 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
208 | K | Pol29 | T03 - linka pracovní, 1-dřez, nerezové umyvadlo, skříňky horní + dolní, laminátová obkladová deska, délka 2250 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776707837
| P |  | Poznámka k položce: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, ; chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, ; laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou ; odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno ; od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné a plné, spodní skříňky plné, ; 1x oddíl šuplíků | [15 empty] | P | 2
209 | K | Pol30 | T04 - linka pracovní, 1-dřez, skříňky horní + dolní, laminátová obkladová deska, délka 2250 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776707837
| P |  | Poznámka k položce: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, ; chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, ; laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou ; odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno ; od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné a plné, spodní skříňky plné, ; 1x oddíl šuplíků | [15 empty] | P | 2
210 | K | Pol31 | T05 - linka pracovní, skříňky horní + dolní délka, laminátová obkladová deska, 2250 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 776707837
| P |  | Poznámka k položce: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, ; chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, ; laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou ; odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno ; od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné a plné, spodní skříňky plné, ; 1x oddíl šuplíků | [15 empty] | P | 2
211 | K | Pol32 | T01 - linka kuchyňská, vestavěný dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, laminátová obkladová deska, prostor pro chladničku délka 2300 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1903948870
| P |  | Poznámka k položce: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, ; chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, ; laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou ; odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno ; od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné a plné, spodní skříňky plné, ; 1x oddíl šuplíků, prostor pro podstavnou chladničku | [15 empty] | P | 2
212 | K | Pol33 | T02 - linka pracovní, 1-dřez, umyvadlo, skříňky horní + dolní, laminátová obkladová deska, délka 3150 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -958546734
| P |  | Poznámka k položce: všechny použité materiály snadno omyvatelné, dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, ; chemicky a mechanicky odolné, vyhovující příslušným normám o škodlivinách, ; laminátové fólie pracovních ploch mají speciální otěruvzdornou strukturu s tepelnou ; odolností, namáhané hrany desek olepeny ABS hranou, dřez nerezový, umyvadlo odlišeno ; od dřezu barvou a tvarem, horní skříňky proskléné a plné, spodní skříňky plné, ; 1x oddíl šuplíků | [15 empty] | P | 2
213 | K | 766691914 | Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420203965
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce. | [15 empty] | PSC | 2
214 | K | 766694113 | Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových délky přes 1600 do 2600 mm | m | 14.145 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1608874308
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611. 2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "T/1" 1,5*7 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T/2" 2,5*1 |  | 2.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "T/3" 1,145*1 |  | 1.145 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.145 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
215 | M | 60794100 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,16 x 1 m | m | 1.145 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.003435 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -41679183
216 | M | 60794104 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,36 x 1 m | m | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907474603
217 | M | 60794103 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,33 x 1 m | m | 10.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 0.063 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 907474603
| VV |  | 1,5*7 |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
218 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.174 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -212186998
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk. | [15 empty] | PSC | 2
219 | K | 766R001 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D01 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1585556834
220 | K | 766R002 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D02 - Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178444779
221 | K | 766R003 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D03 - Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1492359313
222 | K | 766R004 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D04 - Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292382622
223 | K | 766R005 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D05 - Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176983519
224 | K | 766R006 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D06 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1073896773
225 | K | 766R007 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D07 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 351877424
226 | K | 766R008 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D08 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -773088134
227 | K | 766R009 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D09 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1653184098
228 | K | 766R010 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D10 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560348019
229 | K | 766R011 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D11 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048962531
230 | K | 766R012 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D12 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 3 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -647854330
231 | K | 766R013 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D13 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1337166254
232 | K | 766R014 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D14 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123794852
233 | K | 766R015 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D15 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772568614
234 | K | 766R016 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D16 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -758728351
235 | K | 766R017 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D17 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -185810905
236 | K | 766R018 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D18 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600716665
237 | K | 766R019 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D19 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2016758941
238 | K | 766R020 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D20 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 269546418
239 | K | 766R021 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D21 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384217219
240 | K | 766R022 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D22 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939476741
241 | K | 766R023 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D23 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980726967
242 | K | 766R024 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D24 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2098436112
243 | K | 766R025 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D25 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2027617266
244 | K | 766R026 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D26 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567922
245 | K | 766R027 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D27 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1351809701
246 | K | 766R028 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D28 Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -320843349
247 | K | 766R029 | Dodávka a montáž dveřní konstrukce včetně zárubně, kování a veškerého příslušenství - specifikace zcela dle PD, ozn D29 - dveře automaticky posuvné Bližší specifikaci tohoto výrobku naleznete ve výpisu D.1.1.14 Seznam vnitřních výplní otvorů | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -252694618
248 | K | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 1.445 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1878191265
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.48451 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
249 | K | 767161117 | Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg | m | 26.12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0015672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454760998
| VV |  | Z02 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 13,4+12,72 |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
250 | M | 140R001 | ocelová konstrukce zábradlí - specifikace a provedení zcela dle PD | m2 | 36.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.044789 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -123242422
251 | K | 767165114 | Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů svařováním | m | 9.6 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00017 | 0.001632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2003729862
| VV |  | Z01 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,8*2 |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
252 | M | 140R002 | ocelová konstrukce madla- specifikace a provedení zcela dle PD | m | 9.6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.011904 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -150070482
253 | K | 767610136 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů kyvných nebo otočných do zdiva, plochy přes 0,6 do 1,5 m2 | m2 | 0.5 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.000135 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -414666952
| VV |  | "O06" 0,5*1 |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
254 | M | 553R005 | okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O06 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.062 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248105719
255 | K | 767610137 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů kyvných nebo otočných do zdiva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2 | m2 | 19.879 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0053673 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988463754
| VV |  | "O01" 1,5*1,5*6 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O03" 1,145*1,72 |  | 1.969 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O04" 1,2*1,8 |  | 2.16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "O05" 1,5*1,5 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.879 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
256 | M | 553R001 | okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O01 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.186 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -889603853
257 | M | 553R002 | okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O03 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2002660362
258 | M | 553R003 | okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O04 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1948200973
259 | M | 553R004 | okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O05 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1205204492
260 | K | 767610138 | Montáž oken jednoduchých z hliníkových nebo ocelových profilů kyvných nebo otočných do zdiva, plochy přes 2,5 m2 | m2 | 3.75 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.0010125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 769355025
| VV |  | "O02" 2,5*1,5 |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.75 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
261 | M | 553R006 | okenní Al konstrukce - rozměr a specifikace zcela dle PD, ozn O02 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660737690
262 | K | 767995114 | D+Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg | kg | 922 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0461 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1465864042
| VV |  | POMOCNÉ KONSTRUKCE TZB | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 922 |  | 922 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 922 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
263 | K | 767R001 | Dodávkac a montáž okenních rolet - specifikace zcela dle PD | m2 | 13.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 89856035
| VV |  | "Ž01" 2,25*6 |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
264 | K | 767R002 | Dodávka a montáž konstrukce protihlukové clony - specifikace zcela dle PD - ozn Z03 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1938028914
265 | K | 767R003 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce - specifikace zcela dle PD - ozn Z04 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 295094442
266 | K | 767R004 | Dodávka a montáž ocelové konstrukce - specifikace zcela dle PD - ozn Z05 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1439820128
267 | K | 767R005 | Dodávka a montáž konstrukce žebříku s ochranným košem včetně povrchové úpravy - specifikace zcela dle PD - ozn Z06 | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -341832042
268 | K | 767R006 | Dodávka a montáž roštu anglického dvorku včetně povrchové úpravy - specifikace zcela dle PD - ozn Z07 | soubor | 1 |  | 0
269 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.628 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1736687922
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.3425 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
270 | K | 771574115 | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/ m2 | m2 | 94.19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00345 | 0.32496 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -665400986
| VV |  | "V4A" 38,95+16 |  | 54.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4B" 2,12+2,74+2,55+9,47+2,87+2,37+2,53+3,34 |  | 27.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4C" 4,73+6,52 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
271 | M | 59761406 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 60.445 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 1.1605 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158662175
| VV |  | 54,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.445 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
272 | M | 59761406.R01 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 30.789 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.59115 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488614206
| VV |  | 27,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 30.789 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
273 | M | 59761406.R02 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 12.375 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0192 | 0.2376 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056387011
| VV |  | 11,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 12.375 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
274 | K | 771579191 | Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě | m2 | 23.25 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1800940278
| VV |  | "V4B" 2,12+2,74+2,55+2,87+2,37+2,53+3,34 |  | 18.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4C" 4,73 |  | 4.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.25 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
275 | K | 771591111 | Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 94.19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.028257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776592760
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položkou -1185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu dlažby. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "V4A" 38,95+16 |  | 54.95 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4B" 27,99 |  | 27.99 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V4C" 11,25 |  | 11.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 94.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
276 | K | 771R001 | Dodávka a montáž soklíku - specifikace dle PD ,ozn P2 | m | 104.181 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706268436
| VV |  | P2 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5,86+26,581+9+6,82+6,52+18,6+10,4+7,1+6,5+6,8 |  | 104.181 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 104.181 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
277 | K | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.343 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246479534
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 4.0696 |  | 0.048 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
278 | K | 776111111.R01 | Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu | m2 | 303.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956488436
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "V1" 161,09 |  | 161.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2A" 110,99+6,77 |  | 117.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3" 24,34 |  | 24.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
279 | K | 776111116 | Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148071901
280 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 303.19 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.0090957 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -210151974
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "V1" 11,26+13,15+11,74+7,19+6,17+6,24+6,46+53,92+29,22+15,74 |  | 161.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2A" 110,99+6,77 |  | 117.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3" 24,34 |  | 24.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
281 | K | 776141121 | Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm | m2 | 303.19 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 1.3644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420258593
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva. 3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | "V1" 161,09 |  | 161.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2A" 110,99+6,77 |  | 117.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3" 24,34 |  | 24.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.19 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
282 | K | 776201812 | Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou | m2 | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.048 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736090631
| VV |  | "M.Č.150" 16 |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
283 | K | 776211111 | Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních | m2 | 24.34 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.01217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1522567353
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky. | [15 empty] | PSC | 2
| VV |  | V3 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12,12+12,22 |  | 24.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.34 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
284 | M | 69751052 | koberec v rolích š 4m, všívaná strukturovaná smyčka, vlákno 750g/m2,100% Polyamide, zátěž 33, Cfl S1 | m2 | 26.774 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.048193 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -760105043
| VV |  | 24,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 26.774 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
285 | K | 776231111 | Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců standardním lepidlem | m2 | 278.85 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.083655 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1770034191
| VV |  | V1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,26+13,15+11,74+7,19+6,17+6,24+6,46+53,92+29,22+15,74 |  | 161.09 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | V2A | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,66+8,81+5,09+41,05+12,35+32,75+4,28+6,77 |  | 117.76 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 278.85 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
286 | M | 28411041 | homogenní vodivé neválcované PVC v rolích bez obsahu ftalátů vhodné do čistého provozu | m2 | 177.199 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0124 | 2.1973 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1575515786
| VV |  | 161,09*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 177.199 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
287 | M | 28411000 | PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1 | m2 | 123.648 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00287 | 0.35487 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -537213992
| VV |  | 117,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.648 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
288 | K | 776R001 | Dodávka a montáž soklové hrany - specifikace dle PD, ozn P1 | m | 308.119 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1830870394
| VV |  | P1 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11,339+13,08+13,54+9,16+16,58+38+16,22+10,76+10,1+10,1+10,3+30,86+26,56+17,58+10,82+14,32+40,48+8,32 |  | 308.119 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 308.119 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
289 | K | 776R002 | Dodávka a montáž soklové hrany - specifikace dle PD, ozn P4 | m | 36 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -919138308
| VV |  | P4 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6+6+6+8+6+4 |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
290 | K | 776R003 | Dodávka a montáž soklové hrany - specifikace dle PD, ozn P5 | m | 28.26 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976896800
| VV |  | P5 | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 14,12+14,14 |  | 28.26 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.26 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 0 | ROZPOCET
291 | K | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 4.07 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386068013
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.5873 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
292 | K | 777111101 | Příprava podkladu před provedením litých podlah zametení | m2 | 109.77 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -507351098
293 | K | 777111111 | Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí | m2 | 109.77 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2145606819
294 | K | 777111121 | Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční ( v místě styku se stěnou, v rozích apod.) | m | 43.224 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00086448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -755443020
295 | K | 777131105 | Penetrační nátěr podlahy epoxidový, na podklad z čerstvého betonu | m2 | 109.77 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00054 | 0.059276 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -463148403
| VV |  | "V5" 109,77 |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.77 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
296 | K | 777511103 | Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm | m2 | 109.77 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0032 | 0.35126 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1777111430
297 | K | 777611121 | Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový | m2 | 109.77 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00024 | 0.026345 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547811710
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh. 2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu. | [15 empty] | PSC | 2
298 | K | 777911113 | Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s trvale pružným tmelem pohyblivé | m | 43.224 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00346 | 0.14956 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -309063005
299 | K | 998777101 | Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.587 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -881123858
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. | [15 empty] | PSC | 2
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 2.2253 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
300 | K | 781473114 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -643154275
301 | M | 59761040 | obkládačky keramické koupelnové (bílé) přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 98.56 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 1.2419 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912606830
| VV |  | 128*1,1*0,7 'Přepočtené koeficientem množství mínus 30 % barevných |  | 98.56 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
302 | M | 59761040.R01 | obkládačky keramické koupelnové (červená RAL 0304060 lesk) přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 21.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.26611 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912606830
303 | M | 59761040.R02 | obkládačky keramické koupelnové (tmavě šedá RAL 0805005 lesk) přes 19 do 25 ks/m2 | m2 | 21.12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0126 | 0.26611 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1912606830
304 | K | 781479191 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1969183488
305 | K | 781493511 | Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené standardním lepidlem ukončovací | m | 111 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.02886 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 973224002
306 | K | 781495111 | Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu | m2 | 128 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1049516391
307 | K | 781495141 | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace do 30 DN | kus | 44 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900979836
308 | K | 781495142 | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 30 do 90 DN | kus | 22 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762275709
309 | K | 781495143 | Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -524404075
310 | K | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 2.225 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1861989000
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.7589 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
311 | K | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1608.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.3217 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138746896
| VV |  | 725,032+822,832+45,476+15,18 |  | 1608.52 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1608.52 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
312 | K | Pol34 | Nástěnný obklad na ochranu před poškozením a otěru v. 1000 mm | m | 73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.01898 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988274335
313 | K | 784211101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 1608.52 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.41822 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988274335
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
314 | K | 210R001 | Přeložka VO - specifikace dle situačního výkresu | kus | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1187049028
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
315 | K | HZS1292 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 829614158
| VV |  | VYKLIZENÍ NÁBYTKU Z M.Č. 150 A JEHO PŘESUN | [15 empty] | VV | 1 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*10 |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [13 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
316 | K | HZS2491 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí | hod | 1875 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1747788153

## 02 - ÚT
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {20ac2fa8-e4b1-428b-a964-ac7e9643f49f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
02 - ÚT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
02 - ÚT
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - ÚT | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
02 - ÚT
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | ÚT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Ústřední topení | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1241361786

## 03 - VZT
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {bc83a1a2-9158-4f2d-9f99-ebb0d8245d2f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
03 - VZT
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
03 - VZT
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - VZT | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
03 - VZT
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | VZT |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Vzduchotechnika | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386014034

## 04 - MaR
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {054ee0fb-b526-49c3-a7c1-9ae4ad462220}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
04 - MaR
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
04 - MaR
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - MaR | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
04 - MaR
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | MaR |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Měření a regulace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -456482652

## 05 - ZTI
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {e9220949-404b-4d64-8d64-f31fb8631e1a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
05 - ZTI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
05 - ZTI
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - ZTI | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
05 - ZTI
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | ZTI |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Zdravotně - technické instalace | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1695738809

## 06 - NN
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {237f59de-b962-4d32-a2d1-f6d248cdca0f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
06 - NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
06 - NN
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - NN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
06 - NN
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | NN |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | NN | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -392631921

## 07 - Slaboproud
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5f591f44-8699-4572-8967-08191cc0cf1b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
07 - Slaboproud
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
07 - Slaboproud
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - SLP | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
07 - Slaboproud
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | SLP |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | SLP - kabeláž | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1031299229

## 08 - Mediciální plyny
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {097a5407-c1ed-4d31-a880-eefb9181d4bb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
08 - Mediciální plyny
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
08 - Mediciální plyny
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - Medicinální plyny | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
08 - Mediciální plyny
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | Medicinální plyny |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | Medicinální plyny | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -10723918

## 09 - NN přípojka
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {9d1ffcbb-8203-4740-9d89-52053847e909}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
10 - NN přípojka
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
10 - NN přípojka
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - HSV | [5 empty] | 0
| 001 - NN - přípojka | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
10 - NN přípojka
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 001 | NN - přípojka |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 001 | NN - přípojka | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1159890615

## 10 - Přesun MRI
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {1fc716ed-803e-45d8-95d0-32e7094ed960}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
11 - Přesun MRI
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
11 - Přesun MRI
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
11 - Přesun MRI
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.002059 |  | 0.0646 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001819 |  | 0.0646 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.001819 |  | 0.0646 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm | m | 1.7 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.001819 | 0.038 | 0.0646 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318835158
| VV |  | PROSTUP STŘECHOU | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,85 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 977R001 | Lokální rozebrání a zpětné doplnění skladby střešního pláště pro provedení prostupů střechou | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -673589015
3 | K | 977R002 | Demontáž stávající protihlukové stěny pro púrovedení přesunu technologie MRI | m2 | 39 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -290685287
4 | K | 977R003 | Přesun vnější jednotky chlazení MRI včetně jeřábu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563706951
5 | K | 977R004 | Utěsnění prostupů střešní konstrukcí | soubor | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1488786125
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 851096326
7 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1717447876
| VV |  | 0,065*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.3 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997013511 | Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289566342
9 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 | t | 0.065 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1006120324
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00024 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.00024 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 230011037.R01 | Dodávka a montáž ocelového potrubí DN 50 pro technologii MRI | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -583283269
| VV |  | 6+6 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 230120043 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50 | m | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -962154249
12 | K | 230R001 | Dodávka a montáž telepné izolace potrubí tl. 13 mm | m | 12 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -392308124
13 | K | 230R002 | Dodávka a montáž kulového uzavíracího kohoutu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -57521833
14 | K | 230R003 | Dodávka a montáž tlakového ventilu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 1413841885
15 | K | 230R004 | Přepojení rozvodu na novou trasu | soubor | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -559937732

## VORN - Vedlejší a ostatní...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list soupisu | 2) Rekapitulace |  |  | 3) Soupis prací | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {ad9a6218-551a-4bd3-874c-b54ff9d1146e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | JIKA CZ |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Finanční náklady | [5 empty] | 0
| VRN6 - Územní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN7 - Provozní vlivy | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici 125, 530 02 Pardubice
Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Nemocnice Pardubice |  |  | Datum: | 12. 10. 2018
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj, Komenského náměstí |  |  | Projektant: | JIKA CZ
Uchazeč:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 770053946
2 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -228245918
3 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 377745798
4 | K | 013254000.R01 | DSS dle vyhlášky 405/2017 sb | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1496927028
5 | K | 013254000.R02 | DSS v podrobnosti DPS | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2118006127
6 | K | 013254000.R03 | Výrobní dokumentace | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -749863211
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 032103000 | Náklady na stavební buňky | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 2068710156
8 | K | 032403000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště provizorní komunikace | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1105265006
9 | K | 032503000 | Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 855844892
10 | K | 032903000 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -591743787
11 | K | 034103000 | Oplocení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 965804574
12 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1673099161
13 | K | 034303000 | Dopravní značení na staveništi | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1705171522
14 | K | 034503000 | Informační tabule na staveništi | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -2032371965
15 | K | 034603000 | Alarm, strážní služba staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 280568323
16 | K | 034703000 | Zařízení staveniště zabezpečení staveniště osvětlení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1671264305
17 | K | 039103000 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 526504955
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 519192202
| D | VRN5 | Finanční náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 051002000 | Pojistné | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1866251633
20 | K | 056002000 | Bankovní záruka | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1367307656
21 | K | 056002000.R01 | Bankovní záruka | … | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -616144073
| D | VRN6 | Územní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 061002000 | Vliv klimatických podmínek | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2018 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 449577281
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 070001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1115570291
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 091003000 | Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení | … | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1342830095

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST