## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba
| Zadavatel |  | Pardubický kraj |  |  |  | IČO: | 70892822
|  |  | Komenského náměstí 125 |  |  |  | DIČ: | CZ70892822
|  |  | 53002 | Pardubice-Pardubice-Staré Město
| Projektant: |  | Sinc s.r.o. |  |  |  | IČO: | 28814878
|  |  | Na Spravedlnosti 1533 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 53002 | Pardubice - Zelené Předměstí
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-29
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Ostatní a vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará b |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3a | Střecha stará budova |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3b | Střecha přístavba |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D 1.1.4.2 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Vytápění |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D 1.1.4.3 | TPS - vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | TPS - vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D 1.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D 1.1.4.5 | Bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | Bleskosvod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 591 | Dlažby |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 900 | Demontáž kotelny |  |  | HSV |  |  | 0
| 901 | Přesun radiátoru |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 731 | Kotelny |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 786.1 | Zastiňovací technika |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M212 | Bleskosvod |  |  | MON |  |  | 0
| M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | 01 | Ostatní a vedlejší náklady | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Ostatní a vedlejší náklady | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. | [24 empty] | POP | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
2 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení. | [24 empty] | POP | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude předána v tištěné formě ve dvou vyhotoveních a v digitální formě na datovém nosiči CD-Rom v jednom vyhotovení (veškerá dokumetnace v PDF, výkresová část i ve formátu DWG). Součástí skutečného provedení bude i aktualizace PENB dle skutečného provedení.
3 | 005241020R | Geodetické zaměření skutečného provedení | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí. | [24 empty] | POP | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
|  | Geodetické zaměření bude předáno jak v tištěné, tak v elektronické podobě. | [24 empty] | POP
4 | 005261010R | Pojištění dodavatele a pojištění díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek. | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.
5 | 005261021R | Bankovní záruky za řádné provedení díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk za řádné provedení díla, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.
6 | 005281010R | Propagace | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady spojené s povinnou publicitou. Celobarevný voděodolný plakát s informacemi o projektu ve velikosti A3 | [24 empty] | POP | Náklady spojené s povinnou publicitou. Celobarevný voděodolný plakát s informacemi o projektu ve velikosti A3
7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
|  | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. | [24 empty] | POP | Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
8 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
9 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
10 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN |  |  |  | POL99_
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | 1 | SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará b | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 13.7 |  | 0 |  |  |  |  | 63.66 | [5 empty] | DIL
1 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 | m3 | 17.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.53 | 61.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,5*0,3 |  | 13.263 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,5*0,3 |  | 4.245 | [22 empty] | VV | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 17.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.011 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy.
3 | 162701109R00 | Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 | m3 | 262.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,5*0,3 |  | 13.26 | [22 empty] | VV | 2
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,5*0,3 |  | 4.25 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 17,508*15 |  | 262.62 | [22 empty] | VV | 0
4 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 17.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.009 | 0.16 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 7.4701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.202 | 1.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,4*0,16 |  | 5.66 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,4*0,16 |  | 1.81 | [22 empty] | VV | 0
6 | 199000002R00 | Poplatky za skládku horniny 1- 4 | m3 | 17.508 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 58344197R | štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A | t | 13.7001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 13.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,4*0,16 |  | 5.66 | [22 empty] | VV | 2
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,4*0,16 |  | 1.81 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 7,47008*1,834 |  | 13.7 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 342 | Sádrokartonové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7.03 |  | 0 |  |  |  |  | 335.23 | [5 empty] | DIL
8 | 416061111R00 | Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, minerální izolace tloušťky 80 mm | m2 | 334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0157 | 5.24 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.61 | 203.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 m.č.1.03 : 83 |  | 83 | [22 empty] | VV | 0
|  | 1.04 : 33 |  | 33 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.01 : 42 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
|  | 2.12 : 73 |  | 73 | [22 empty] | VV | 0
|  | 3.03 : 103 |  | 103 | [22 empty] | VV | 0
9 | 954312202R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm | m | 107.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01405 | 1.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.05 | 112.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.19 1.np : 6,5+11,2+9,7 |  | 27.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.20 2.np : 6,5+6,2+1,3+6,5+6,5+6,5 |  | 33.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.21 3.np : 6,5+6,5+6,2+1,3+6,5+6,5+6,5+6,5 |  | 46.5 | [22 empty] | VV | 0
10 | 954312302R00 | Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami protipožárními tl. 12,5 mm | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02142 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.44 | 18.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.20 2.np : 6,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.21 3.np : 6,5 |  | 6.5 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 591 | Dlažby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28.19 |  | 24.55 |  |  |  |  | 59.77 | [5 empty] | DIL
11 | 113106122R00 | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek | m2 | 58.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 8.05 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.169 | 9.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,5 |  | 44.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,5 |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
12 | 113107310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 11.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.49 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.251 | 2.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.16 C stávající kačírek : 28,3*0,4 |  | 11.32 | [22 empty] | VV | 0
13 | 113109310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 58.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 14.01 | 822-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.80648 | 47.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 639571114T00 | Okapový chodník podél budovy ze šd 16/32 tl.120 | m2 | 58.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.28 | 16.34 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,5 |  | 44.21 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,5 |  | 14.15 | [22 empty] | VV | 0
15 | 639571211T00 | Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm-uložení bez materiálu | m2 | 11.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16 | 1.81 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.16 C stávající kačírek zpět : 28,3*0,4 |  | 11.32 | [22 empty] | VV | 0
16 | 639581003T00 | Montáž okapový chodník z dlaždic bet.,lože beton 6cm | m2 | 46.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 3.74 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,4 |  | 35.37 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,4 |  | 11.32 | [22 empty] | VV | 0
17 | 59245326R | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch reliéfní; vzor čtvrtkruh; šedá; l = 400 mm; š = 400 mm; tl. 45,0 mm | m2 | 46.688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.135 | 6.3 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.16 B : (5,1+5,7+4,4+37,36+16,5+9,1+9,46+0,8)*0,4 |  | 35.37 | [22 empty] | VV | 2
|  | D 1.1.16 C : 28,3*0,4 |  | 11.32 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 46,688 |  | 46.69 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.16 |  | 0 |  |  |  |  | 338.82 | [5 empty] | DIL
18 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 424.4595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.078 | 33.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, | [24 empty] | SPI |  | které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
|  | D 1.1.15 OP1 : 4,8*2,1*16 |  | 161.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : 2,4*2,1*1 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : 1,2*2,1*6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : 1,5*2,1*2 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : 4,8*1,5*2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : 2,36*2,1*2 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : 4,8*0,9*3 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : 1,5*1,5*1 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : 1,2*1,8*1 |  | 2.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : 4,8*1,8*10 |  | 86.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : 1,5*1,8*1 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : 2,2*1,8*1 |  | 3.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 OD20 : 1,25*2,35*15 |  | 44.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD21 : 0,9*0,6*8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD22 : 1,3*2,4*14 |  | 43.68 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD23 : 0,6*1,5*1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 DH1 : 1,2*2,9*1 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 DH2,DH3,DH4 : 0,9*2,05*3 |  | 5.54 | [22 empty] | VV | 0
19 | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou | m2 | 230.8014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03491 | 8.06 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.1842 | 273.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI |  | okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZb OP1 : (4,8+2,1*2)*16 |  | 144 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 2 : (2,4+2,1*2)*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 3 : (1,2+2,1*2)*6 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 4 : (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 5 : (4,8+1,5*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 6 : (2,36+2,1*2)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 7 : (4,8+0,9*2)*3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 8 : (1,5+1,5*2)*1 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 9 : (1,2+1,8*2)*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 10 : (4,8+1,8*2)*10 |  | 84 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 11 : (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 12 : (2,35+1,8*2)*1 |  | 5.95 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 1 : (1,2+2,9*2)*1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 2 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 3 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 4 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 369,27*0,32 |  | 118.17 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP20 : (1,2+2,25*2)*0,65*27 |  | 100.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP21 : (0,9+0,6*2)*0,75*8 |  | 12.6 | [22 empty] | VV | 0
20 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 539.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.08 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06 | 32.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 SZb OP1 : (4,8+2,1*2)*16 |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : (2,4+2,1*2)*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : (1,2+2,1*2)*6 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : (4,8+1,5*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : (2,36+2,1*2)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : (4,8+0,9*2)*3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : (1,5+1,5*2)*1 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : (1,2+1,8*2)*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : (4,8+1,8*2)*10 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : (2,35+1,8*2)*1 |  | 5.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 1 : (1,2+2,9*2)*1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 2 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 3 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 4 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP20 : (1,2+2,25*2)*27 |  | 153.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP21 : (0,9+0,6*2)*8 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
21 | 61240PC | Zednické zapravení po průrazech a osazení prvků vzduchotechniky | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18.41 |  | 0 |  |  |  |  | 2373.12 | [5 empty] | DIL
22 | 311419829T00 | Izolace perimetr.deskami tl.20 cm, nopová fólie | m2 | 46.692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00656 | 0.31 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 SZ3 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,4 |  | 19.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,4 |  | 6.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,4 |  | 21.01 | [22 empty] | VV | 0
23 | 602016193R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová | m2 | 1054.3105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.34 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 73.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | po jednotlivých vrstvách | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.15 SZ1 JV : (9,46+3,02+37,36)*11,45 |  | 570.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet : -(3,02+0,82)*3,4 |  | -13.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | zádveří : (0,6*2,9)*2 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | zádveří : 1,18*0,6 |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*11,45 |  | 189.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*11,45 |  | 601.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : (2,42*2)*(11,45-3,0) |  | 40.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet výplně OP1 : -(4,8*2,1)*16 |  | -161.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP2 : -(2,4*2,1)*1 |  | -5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP3 : -(1,2*2,1)*6 |  | -15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP4 : -(1,5*2,1)*2 |  | -6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP5 : -(4,8*1,5)*2 |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP6 : -(2,36*2,1)*2 |  | -9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP7 : -(4,8*0,9)*2 |  | -8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP8 : -(1,5*1,5)*1 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP9 : -(1,2*1,8)*3 |  | -6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP10 : -(4,8*1,8)*10 |  | -86.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP11 : -(1,5*1,8)*1 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP12 : -(2,35*1,8)*1 |  | -4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH1 : -(1,2*2,9)*1 |  | -3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH2 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH3 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH4 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | OPS : -(4,8*2,9)*1 |  | -13.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,1)*2 |  | -10.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,4)*1 |  | -5.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,7)*2 |  | -12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 0
24 | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 451.707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.078 | 35.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin | [24 empty] | SPI |  | s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin
|  | výplně OP1 : (4,8*2,1)*16 |  | 161.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP2 : (2,4*2,1)*1 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP3 : (1,2*2,1)*6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP4 : (1,5*2,1)*2 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP5 : (4,8*1,5)*2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP6 : (2,36*2,1)*2 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP7 : (4,8*0,9)*2 |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP8 : (1,5*1,5)*1 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP9 : (1,2*1,8)*3 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP10 : (4,8*1,8)*10 |  | 86.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP11 : (1,5*1,8)*1 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP12 : (2,35*1,8)*1 |  | 4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH1 : (1,2*2,9)*1 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH2 : (0,9*2,05)*1 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH3 : (0,9*2,05)*1 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH4 : (0,9*2,05)*1 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | OPS : (4,8*2,9)*1 |  | 13.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4*2,1)*2 |  | 10.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4*2,4)*1 |  | 5.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4*2,7)*2 |  | 12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP20 : 1,2*2,25*27 |  | 72.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP21 : 0,9*0,6*8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
25 | 622311527RV1 | Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 200 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou | m2 | 35.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01468 | 0.51 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.857 | 30.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.
|  | perlinka pancéřová 314g/m2 | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 0
26 | 622311335RT3 | Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm | m2 | 1019.2915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01426 | 14.54 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.2558 | 1280.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
|  | Včetně rohových lišt na hranách budov. | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.15 SZ1 JV : (9,46+3,02+37,36)*11,45 |  | 570.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet : -(3,02+0,82)*3,4 |  | -13.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | zádveří : (0,6*2,9)*2 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | zádveří : 1,18*0,6 |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*11,45 |  | 189.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*11,45 |  | 601.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : (2,42*2)*(11,45-3,0) |  | 40.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet výplně OP1 : -(4,8*2,1)*16 |  | -161.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP2 : -(2,4*2,1)*1 |  | -5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP3 : -(1,2*2,1)*6 |  | -15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP4 : -(1,5*2,1)*2 |  | -6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP5 : -(4,8*1,5)*2 |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP6 : -(2,36*2,1)*2 |  | -9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP7 : -(4,8*0,9)*2 |  | -8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP8 : -(1,5*1,5)*1 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP9 : -(1,2*1,8)*3 |  | -6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP10 : -(4,8*1,8)*10 |  | -86.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP11 : -(1,5*1,8)*1 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP12 : -(2,35*1,8)*1 |  | -4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH1 : -(1,2*2,9)*1 |  | -3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH2 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH3 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH4 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | OPS : -(4,8*2,9)*1 |  | -13.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,1)*2 |  | -10.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,4)*1 |  | -5.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,7)*2 |  | -12.96 | [22 empty] | VV | 0
27 | 622311354RT3 | Zateplení ostění expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka | m2 | 69.6112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01346 | 0.94 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.902 | 202.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZ 4 OP1 : (4,8+2,1*2)*16 |  | 144 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 2 : (2,4+2,1*2)*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 3 : (1,2+2,1*2)*6 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 4 : (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 5 : (4,8+1,5*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 6 : (2,36+2,1*2)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 7 : (4,8+0,9*2)*3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 8 : (1,5+1,5*2)*1 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 9 : (1,2+1,8*2)*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 10 : (4,8+1,8*2)*10 |  | 84 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 11 : (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 12 : (2,35+1,8*2)*1 |  | 5.95 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 1 : (1,2+2,9*2)*1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 2 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 3 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 4 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OPS : (4,8+2,9*2)*1 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,4+2,1*2)*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,4+3,6*2)*2 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,4+2,4*2)*1 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,4+2,7*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 435,07*0,16 |  | 69.61 | [22 empty] | VV | 0
28 | 622311564R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm | m2 | 30.3152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0093 | 0.28 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.562 | 47.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt. | [24 empty] | SPI |  | nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZa OP1 : 4,8*16 |  | 76.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 2 : 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 3 : 1,2*6 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 4 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 5 : 4,8*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 6 : 2,36*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 7 : 4,8*3 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 8 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 9 : 1,2*1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 10 : 4,8*10 |  | 48 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 11 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 12 : 2,35*1 |  | 2.35 | [22 empty] | VV | 2
|  | OPS : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 189,47*0,16 |  | 30.32 | [22 empty] | VV | 0
29 | 622391161RT5 | Příplatek za kotvení ETICS s izolatem z polystyrénu, tloušťky do 160 mm, pomocí injektážních kotev 6 ks/m2 | m2 | 1019.2915 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.4132 | 421.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 622319021R00 | Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu | m | 113.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00044 | 0.05 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.32 | 36.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.9 : 5,71+37,36+16,56+37,36+0,6*2+0,82+9,46+5,079 |  | 113.55 | [22 empty] | VV | 0
31 | 622319031R00 | Těsnicí prvky expanzní páska mezi soklovým profilem a soklovou deskou, rozměr 15x4 mm, pro spáru šířky 3-7 mm | m | 113.549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.0333 | 3.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 622421131RU2 | Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, ze suché soklové maltové směsi, složitost 1÷ 2 | m2 | 35.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.031 | 1.09 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.743 | 26.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 0
33 | 622473187RT2 | Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky | m | 435.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.07 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06 | 26.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 SZ 4 OP1 : (4,8+2,1*2)*16 |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : (2,4+2,1*2)*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : (1,2+2,1*2)*6 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : (4,8+1,5*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : (2,36+2,1*2)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : (4,8+0,9*2)*3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : (1,5+1,5*2)*1 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : (1,2+1,8*2)*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : (4,8+1,8*2)*10 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : (2,35+1,8*2)*1 |  | 5.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 1 : (1,2+2,9*2)*1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 2 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 3 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 4 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OPS : (4,8+2,9*2)*1 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,1*2)*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+3,6*2)*2 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,4*2)*1 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,7*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
34 | 622481291R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu | m | 94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 9.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.9 rohy : 11,75*6 |  | 70.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | dilatace : 11,75*2 |  | 23.5 | [22 empty] | VV | 0
35 | 622481292R00 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodávky materiálu | m | 607.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 60.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 SZ 4 OP1 : (4,8+2,1)*2*16 |  | 220.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : (2,4+2,1)*2*1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : (1,2+2,1)*2*6 |  | 39.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : (1,5+2,1)*2*2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : (4,8+1,5)*2*2 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : (2,36+2,1)*2*2 |  | 17.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : (4,8+0,9)*2*3 |  | 34.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : (1,5+1,5)*2*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : (1,2+1,8)*2*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : (4,8+1,8)*2*10 |  | 132 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : (1,5+1,8)*2*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : (2,35+1,8)*2*1 |  | 8.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 1 : (1,2+2,9*2)*1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 2 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 3 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 4 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OPS : (4,8+2,9*2)*1 |  | 10.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,1*2)*2 |  | 13.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+3,6*2)*2 |  | 19.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,4*2)*1 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | (2,4+2,7*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
36 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 | m2 | 1101.0025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 121.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 SZ1 JV : (9,46+3,02+37,36)*11,45 |  | 570.67 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet : -(3,02+0,82)*3,4 |  | -13.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | zádveří : (0,6*2,9)*2 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | zádveří : 1,18*0,6 |  | 0.71 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*11,45 |  | 189.61 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*11,45 |  | 601.47 | [22 empty] | VV | 0
|  | výtahová šachta : (2,42*2)*(11,45-3,0) |  | 40.9 | [22 empty] | VV | 0
|  | odpočet výplně OP1 : -(4,8*2,1)*16 |  | -161.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP2 : -(2,4*2,1)*1 |  | -5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP3 : -(1,2*2,1)*6 |  | -15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP4 : -(1,5*2,1)*2 |  | -6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP5 : -(4,8*1,5)*2 |  | -14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP6 : -(2,36*2,1)*2 |  | -9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP7 : -(4,8*0,9)*2 |  | -8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP8 : -(1,5*1,5)*1 |  | -2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP9 : -(1,2*1,8)*3 |  | -6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP10 : -(4,8*1,8)*10 |  | -86.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP11 : -(1,5*1,8)*1 |  | -2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP12 : -(2,35*1,8)*1 |  | -4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH1 : -(1,2*2,9)*1 |  | -3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH2 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH3 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH4 : -(0,9*2,05)*1 |  | -1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | OPS : -(4,8*2,9)*1 |  | -13.92 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,1)*2 |  | -10.08 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,4)*1 |  | -5.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | -(2,4*2,7)*2 |  | -12.96 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 SZ3 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,4 |  | 19.06 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,4 |  | 6.62 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,4 |  | 21.01 | [22 empty] | VV | 0
37 | 28350213R | profil dilatační plast, se síťovinou; tvar rohový | kus | 12.925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.9 dilatace : (11,75*2)/2*1,1 |  | 12.93 | [22 empty] | VV | 0
38 | 283502511R | lišta rohová; se síťovinou 100/150mm; materiál PVC; š = 100,0 mm; l = 2 500 mm | kus | 169.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZ 4 OP1 : (4,8+2,1*2)*16 |  | 144 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 2 : (2,1*2)*1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 3 : (2,1*2)*6 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 4 : (2,1*2)*2 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 5 : (1,5*2)*2 |  | 6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 6 : (2,1*2)*2 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 7 : (0,9*2)*3 |  | 5.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 8 : (1,5*2)*1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 9 : (1,8*2)*1 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 10 : (1,8*2)*10 |  | 36 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 11 : (1,8*2)*1 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 12 : (1,8*2)*1 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 1 : (2,9*2)*1 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 2 : (2,05*2)*1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 3 : (2,05*2)*1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 4 : (2,05*2)*1 |  | 4.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | OPS : (2,9*2)*1 |  | 5.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,1*2)*2 |  | 8.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | (3,6*2)*2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,4*2)*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | (2,7*2)*2 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 313,7/2,5*1,1 |  | 138.03 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.9 rohy : (11,75*6)/2,5*1,1 |  | 31.02 | [22 empty] | VV | 0
39 | 283502514R | profil plastový stavební ukončovací; s tkaninou, s okapničkou; l = 2 500 mm | kus | 87.1948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 OP1 : 4,8*16 |  | 76.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 2 : 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 3 : 1,2*6 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 4 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 5 : 4,8*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 6 : 2,36*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 7 : 4,8*3 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 8 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 9 : 1,2*1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 10 : 4,8*10 |  | 48 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 11 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 12 : 2,35*1 |  | 2.35 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 1 : 1,2*1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 2 : 0,9*1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 3 : 0,9*1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 2
|  | DH 4 : 0,9*1 |  | 0.9 | [22 empty] | VV | 2
|  | OPS : 4,8*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 198,17/2,5*1,1 |  | 87.19 | [22 empty] | VV | 0
40 | 283502707R | profil plastový stavební parapetní; s tkaninou; tkanina 100 mm | m | 83.3668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZa OP1 : 4,8*16 |  | 76.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 2 : 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 3 : 1,2*6 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 4 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 5 : 4,8*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 6 : 2,36*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 7 : 4,8*3 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 8 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 9 : 1,2*1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 10 : 4,8*10 |  | 48 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 11 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 2
|  | OP 12 : 2,35*1 |  | 2.35 | [22 empty] | VV | 2
|  | OPS : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 2
|  | 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 189,47/2,5*1,1 |  | 83.37 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60.23 |  | 0 |  |  |  |  | 795.26 | [5 empty] | DIL
41 | 941941032R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2981.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 54.8 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.123 | 366.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.9 : (6,71+4,38+37,36+18,56+37,36+0,82+9,46+5,079)*15 |  | 1795.93 | [22 empty] | VV | 0
|  | (7,47+19,95+23,85+19,95+7,83)*15 |  | 1185.75 | [22 empty] | VV | 0
42 | 941941192R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m | m2 | 5963.37 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00082 | 4.89 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 35.78 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně kotvení | [24 empty] | SPI
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.9 : (6,71+4,38+37,36+18,56+37,36+0,82+9,46+5,079)*15 |  | 1795.93 | [22 empty] | VV | 2
|  | (7,47+19,95+23,85+19,95+7,83)*15 |  | 1185.75 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 2981,685*2 |  | 5963.37 | [22 empty] | VV | 0
43 | 941941832R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 2981.685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.105 | 313.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 941955001R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 450 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.54 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.177 | 79.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 450 |  | 450 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
45 | 952 1 | Prvky na fasádě | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě (cedule, vypínače, světla, zvonek, žebřík,stožáry, atd.) | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
46 | 952 2 | Přistřešek na popelnice | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž stávajícího přístřešku na popelnice u výtahové šachty včetně likvidace | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.39 |  | 26.74 |  |  |  |  | 290.12 | [5 empty] | DIL
47 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 | m2 | 4.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00219 | 0.01 | 0.075 | 0.32 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.955 | 4.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | OP21 : 0,9*0,6*8 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
48 | 968062356R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 | m2 | 395.652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00092 | 0.36 | 0.054 | 21.37 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.465 | 183.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | výplně OP1 : (4,8*2,1)*16 |  | 161.28 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP2 : (2,4*2,1)*1 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP3 : (1,2*2,1)*6 |  | 15.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP4 : (1,5*2,1)*2 |  | 6.3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP5 : (4,8*1,5)*2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP6 : (2,36*2,1)*2 |  | 9.91 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP7 : (4,8*0,9)*2 |  | 8.64 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP8 : (1,5*1,5)*1 |  | 2.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP9 : (1,2*1,8)*3 |  | 6.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP10 : (4,8*1,8)*10 |  | 86.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP11 : (1,5*1,8)*1 |  | 2.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP12 : (2,35*1,8)*1 |  | 4.23 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP20 : 1,2*2,25*27 |  | 72.9 | [22 empty] | VV | 0
49 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 | m2 | 9.015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0.067 | 0.6 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.533 | 4.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [24 empty] | SPI
|  | DH1 : (1,2*2,9)*1 |  | 3.48 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH2 : (0,9*2,05)*1 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH3 : (0,9*2,05)*1 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH4 : (0,9*2,05)*1 |  | 1.85 | [22 empty] | VV | 0
50 | 971033331R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0.01 | 0.025 | 1.05 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.213 | 8.95 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.19 DN210 1.np : 5+1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.19 DN330 1.np : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.20 DN230 2.np : 13 |  | 13 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.21 DN175 3.np : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.21 DN210 3.np : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.21 DN230 3.np : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
51 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.28 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.213 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.19 1.np : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.20 2.np : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
52 | 978059631R00 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 | m2 | 35.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.089 | 3.12 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.39 | 13.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 0
53 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 51.2864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 25.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
54 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 1282.1596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
55 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 51.2864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 48.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
56 | 979990162R00 | Poplatek za skládku dřevo+sklo | t | 51.2864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
57 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 51.2864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.31 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 350.76 | [5 empty] | DIL
58 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, | t | 136.1102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.577 | 350.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [24 empty] | SPI
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.33 |  | 0 |  |  |  |  | 427.75 | [5 empty] | DIL
59 | 766601211R00 | Těsnění připojovací spáry spára ostění, interiér - fólie parotěsná šířky 75 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní, | m | 564.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.26 | 146.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OP1 : (4,8+2,1*2)*16 |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : (2,4+2,1*2)*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : (1,2+2,1*2)*6 |  | 32.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : (1,5+2,1*2)*2 |  | 11.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : (4,8+1,5*2)*2 |  | 15.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : (2,36+2,1*2)*2 |  | 13.12 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : (4,8+0,9*2)*3 |  | 19.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : (1,5+1,5*2)*1 |  | 4.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : (1,2+1,8*2)*1 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : (4,8+1,8*2)*10 |  | 84 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : (1,5+1,8*2)*1 |  | 5.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : (2,35+1,8*2)*1 |  | 5.95 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 1 : (1,2+2,9*2)*1 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 2 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 3 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | DH 4 : (0,9+2,05*2)*1 |  | 5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD 20 : (1,25+2,35*2)*15 |  | 89.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD 21 : (0,9+0,6*2)*8 |  | 16.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD22 : (1,3+2,4*2)*14 |  | 85.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD23 : (0,6+1,5*2)*1 |  | 3.6 | [22 empty] | VV | 0
60 | 766601229R00 | Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiér - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet | m | 217.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.03 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.75 | 163.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OP1 : 4,8*16 |  | 76.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : 2,4*1 |  | 2.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : 1,2*6 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : 1,5*2 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : 4,8*2 |  | 9.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : 2,36*2 |  | 4.72 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : 4,8*3 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : 1,2*1 |  | 1.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : 4,8*10 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : 1,5*1 |  | 1.5 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : 2,35*1 |  | 2.35 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD 20 : 1,25*15 |  | 18.75 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD 21 : 0,9*8 |  | 7.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD22 : 1,3*14 |  | 18.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD23 : 0,6*1 |  | 0.6 | [22 empty] | VV | 0
61 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 239.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.468 | 112.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OD20 : (1,25+2,35)*2*15 |  | 108 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD21 : (0,9+0,6)*2*8 |  | 24 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD22 : (1,3+2,4)*2*14 |  | 103.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OD23 : (0,6+1,5)*2*1 |  | 4.2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 61143120 | Okno dřevěné europrofil 125x235 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.9 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OD20 : 15 |  | 15 | [22 empty] | VV | 0
63 | 61143121 | Okno dřevěné europrofil 90x60 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OD21 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
64 | 611431222 | Okno dřevěné europrofil 130x240 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.84 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OD22 : 14 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
65 | 611431223 | Okno dřevěné europrofil 60x150 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OD23 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 2.3422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.447 | 5.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 1.66 | [5 empty] | DIL
67 | 767 DH1 | Montáž a dodávka hliníkové dveře s nadsvětlíkem 120x290cm v parametrech dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 DH1 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
68 | 767 DH2 | Montáž a dodávka hliníkové dveře, 90x205cm částečně prosklené AL v parametrech dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 DH2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
69 | 767 DH3 | Montáž a dodávka hliníkové dveře, 90x205cm plné AL v parametrech dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 DH3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
70 | 767 DH4 | Montáž a dodávka hliníkové dveře, 90x205cm částečně prosklené AL v parametrech dle PD | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | D 1.1.15 DH4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
71 | 767 Z3 | Úprava venkovního zábradlí u zádveří m.č. 1.13 dle popisu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž stávajícího zábradlí | [24 empty] | POP
|  | výroba nového zábradlí, trubkové, žárově zinkované | [24 empty] | POP
|  | cca 8,0 mb trubka O 40 mm | [24 empty] | POP
|  | dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z3 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
72 | 767 Z4 | Skříňka Cetin nastavení dle popisu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nastavení stávající skříňky Cetin na JV fasádě | [24 empty] | POP
|  | před stávající dvířka budou osezeny dvířka nová, větší | [24 empty] | POP
|  | materiál plast | [24 empty] | POP
|  | dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
73 | 767 Z5 | Zvonkové tablo dle popisu | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž zvonkového tabla | [24 empty] | POP
|  | prodloužení kabeláže | [24 empty] | POP
|  | montážní sada pro zvonkové tablo pro montáž na zateplovací systém | [24 empty] | POP
|  | zpětná montáž | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z5 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
74 | 767 Z6 | Prodloužení odvětrání dle popisu | kompl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž stávající mřížky | [24 empty] | POP
|  | prodloužení větrací trubky o zateplovací systém | [24 empty] | POP
|  | dodávka nové hliníkové mřížky na fasádu 150/150 mm, včetně síťky | [24 empty] | POP
|  | dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z6 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
75 | 767 Z7 | Prodloužení odvětrání dle popisu | kompl | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž stávající mřížky | [24 empty] | POP
|  | prodloužení větrací trubky o zateplovací systém | [24 empty] | POP
|  | dodávka nové hliníkové mřížky na fasádu 300/300 mm, včetně síťky | [24 empty] | POP
|  | dodávka včetně montáže | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z7 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
76 | 767 Z8 | Kamera na fasádě dle popisu | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | demontáž stávající kamery | [24 empty] | POP
|  | prodloužení kabeláže | [24 empty] | POP
|  | montážní sada pro uchycení kamery na zateplovací systém | [24 empty] | POP
|  | zpětná montáž | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z8 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
77 | 767Z10 | Předokenní žaluzie Z90-dodávka a montáž dle popisu PD | m2 | 169.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | elektricky ovládané | [24 empty] | POP
|  | dodávka včetně kastlíku, vodících ližin, lamel tvaru Z90 | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z10 : 4,8*2,1*10 |  | 100.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z11 : 1,2*2,1*3 |  | 7.56 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z12 : 2,4*2,1*1 |  | 5.04 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z13 : 4,8*1,8*6 |  | 51.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | Z14 : 1,2*1,8*2 |  | 4.32 | [22 empty] | VV | 0
78 | 767Z15 | Plot + zastřešení venkovní VZT jednotky dle popisu PD | kg | 2277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | sloupky a střešní profily z ocelových jaklů | [24 empty] | POP
|  | výplň plotu z tahokovu | [24 empty] | POP
|  | zastřešení z trapézového poplastovaného plechu | [24 empty] | POP
|  | podrobněji popsáno ve výkresu D.1.1.22 | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z15 : 2277 |  | 2277 | [22 empty] | VV | 0
79 | 767Z15b | Dílenská dokumentace pro zastřešení VZT jednotky, prvek Z15 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | výrobní dokumentace pro zastřešení VZT jednotky, viz. D.1.1.22 | [24 empty] | POP
|  | před realizací bude předloženo k odsouhlasení | [24 empty] | POP
80 | 767Z16 | Demontáž střešních fototermických panelů dle popisu PD | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 10 ks deskových panelů + rozvody | [24 empty] | POP
|  | po provedení rekostrukce střechy zpětná montáž + nástavce (konzoly) | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z16 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
81 | 767Z17 | Plastová chránička pro kabelovou skříň na fasádě dle popisu PD | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | ohebná dvouplášťová trubka | [24 empty] | POP
|  | průměr 50 mm, délka 2 m | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z17 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
82 | 998767103R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m | t | 0.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.016 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 769 | Otvorové prvky z plastu |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 248.08 | [5 empty] | DIL
83 | 766711001R00 | Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří, | m | 519.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.468 | 243.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OP1 : (4,8+2,1)*2*16 |  | 220.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 2 : (2,4+2,1)*2*1 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 3 : (1,2+2,1)*2*6 |  | 39.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 4 : (1,5+2,1)*2*2 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 5 : (4,8+1,5)*2*2 |  | 25.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 6 : (2,36+2,1)*2*2 |  | 17.84 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 7 : (4,8+0,9)*2*3 |  | 34.2 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 8 : (1,5+1,5)*2*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 9 : (1,2+1,8)*2*1 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 10 : (4,8+1,8)*2*10 |  | 132 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 11 : (1,5+1,8)*2*1 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
|  | OP 12 : (2,20+1,8)*2*1 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
84 | 611431201 | Okno plastové 480x210 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.045 | 0.72 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP1 : 6+10 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
85 | 611431202 | Okno plastové 240x210 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP2 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
86 | 611431203 | Okno plastové 120x210 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06 | 0.36 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP3 : 3+3 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
87 | 611431204 | Okno plastové 150x210 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP4 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
88 | 611431205 | Okno plastové 480x150 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP5 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
89 | 611431206 | Okno plastové 235x210 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07 | 0.14 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP6 : 1+1 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
90 | 611431207 | Okno plastové 480x90 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP7 : 1+1+1 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
91 | 611431208 | Okno plastové 150x150 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP8 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
92 | 611431209 | Okno plastové 120x180 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP9 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
93 | 6114312091 | Okno plastové 480x180 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP10 : 10 |  | 10 | [22 empty] | VV | 0
94 | 61143120911 | Okno plastové 150x180 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP11 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
95 | 61143120912 | Okno plastové 220x180 cm parametry dle výpisu výrobků | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OP12 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
96 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 2.0004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.447 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.04 |  | 0 |  |  |  |  | 3.1 | [5 empty] | DIL
97 | 781101210RT1 | Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady | m2 | 35.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.01 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 0
98 | 781735018T00 | Montáž cihelných pásků 290x65x10 mm, do tmele | m2 | 35.019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00841 | 0.29 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
99 | 596240200R | obklad cihelný pásek tažený; povrch hladký; l = 290 mm; h = 65 mm; tl. 10 mm; červená | kus | 1710.328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00043 | 0.74 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZ2 JV : (9,46+0,82+37,36)*0,3 |  | 14.29 | [22 empty] | VV | 2
|  | SV : 16,56*0,3 |  | 4.97 | [22 empty] | VV | 2
|  | SZ : (37,36+4,38+5,71+5,08)*0,3 |  | 15.76 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 35,019*44,4*1,1 |  | 1710.33 | [22 empty] | VV | 0
100 | 998781103R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | t | 1.0355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.305 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 786.1 | Zastiňovací technika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 73.31 | [5 empty] | DIL
101 | 786622211RT2 | Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová | m2 | 238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00382 | 0.91 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 71.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | platí pro pozice oken OP1 až OP12 a OP20 | [24 empty] | POP
|  | celková plocha žaluzií 238 m2 | [24 empty] | POP
|  | ovládání řetízkem | [24 empty] | POP
|  | šířka žaluzie 25 mm, materiál hliník | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 Z9 : 238 |  | 238 | [22 empty] | VV | 0
102 | 998786103R00 | Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 24 m | t | 0.90916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-786 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.106 | 1.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 3a Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | 1 | SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3a | Střecha stará budova | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12.33 |  | 2.63 |  |  |  |  | 295.77 | [5 empty] | DIL
1 | 762342206RT4 | Bednění a laťování montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, s dodávkou latí 40x60 mm | m2 | 584.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.86 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.08 | 46.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K48 : ((9*10,5+14,8*10,8)*2)*1,15 |  | 584.98 | [22 empty] | VV | 0
2 | 762341210RT2 | Bednění a laťování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm | m2 | 760.4766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01452 | 11.04 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.27 | 205.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.13,15 nová : ((9*10,5+14,8*10,8)*2)*1,15 |  | 584.98 | [22 empty] | VV | 0
|  | výměna 30% : 584,982*0,3 |  | 175.49 | [22 empty] | VV | 0
3 | 762341811R00 | Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých | m2 | 175.4946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 2.63 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.09 | 15.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.13,15 výměna 30% : 584,982*0,3 |  | 175.49 | [22 empty] | VV | 0
4 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 18.4059 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02357 | 0.43 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.13,15 nová : ((9*10,5+14,8*10,8)*2)*1,15 |  | 584.98 | [22 empty] | VV | 2
|  | výměna 30% : 584,982*0,3 |  | 175.49 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 760,4766*0,024 |  | 18.25 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 K48 : ((9*10,5+14,8*10,8)*2)*1,15*0,000264 |  | 0.15 | [22 empty] | VV | 0
5 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 12.3359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.751 | 21.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
6 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 2.6324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.933 | 2.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
7 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.6324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
8 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 65.8105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
9 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.6324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 2.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
10 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo | t | 2.6324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
11 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 2.6324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8.75 |  | 5.25 |  |  |  |  | 704.68 | [5 empty] | DIL
12 | 764322391R00 | Oplechování z hliníkového plechu montáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou | m | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.22655 | 14.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 41 : (6,35+17,35+7,85)*2 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
13 | 764454393R00 | Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž kolena Al kruhového | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2821 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 33 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
14 | 764510210R00 | Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 100 mm | m | 43.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00282 | 0.12 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.88865 | 38.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K30 : (15+14)*1,5 |  | 43.5 | [22 empty] | VV | 0
15 | 764510250R00 | Oplechování parapetů z měděného plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00416 | 0.03 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.9634 | 7.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K31 : 1*8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
16 | 764775338R00 | Lemování střešního okna o rozměru 78x140 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00415 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.4025 | 7.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 46 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
17 | 764778122RT3 | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě přírodní hliník, dodávka a montáž | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.12 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.294 | 14.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 32 : 4*12 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
18 | 764778116RT3 | Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě přírodní hliník, rš 700 mm, dodávka a montáž | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.14 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.59 | 40.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.15 K35,K37,K38,K39 : 10*6 |  | 60 | [22 empty] | VV | 0
|  | K36,K37,K38,K39 : 3*3 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
19 | 764778106RT3 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, o průměru 100 mm, pro žlab rš 333 mm, dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.45 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K34 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
20 | 764778119R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám dilatace s návalkou, se záslepkou, pro půlkulatý žlab, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, rš 333 mm, dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 1.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 40 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
21 | 764775310R00 | Úžlabí s dvojitou drážkou včetně těsnicího pásu, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | m | 33.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.02 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.805 | 26.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 51 : 9,6*2+7,0*2 |  | 33.2 | [22 empty] | VV | 0
22 | 764773313R00 | Ostatní prvky ke střechám sněhový hák pro střechy z falcovaných šablon, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 1521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.15 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.115 | 174.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 50 : 1521 |  | 1521 | [22 empty] | VV | 0
23 | 764773317R00 | Ostatní prvky ke střechám prostupová taška pro falcované šablony, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07705 | 0.62 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 45 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
24 | 764775302R00 | Ostatní prvky ke střechám hřebenáč malý s prolisem dl. 0,5 m, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | m | 68.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.09 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.276 | 18.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 52 nároží : 13,5*4 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
|  | K 53 hřeben : 8,2+6 |  | 14.2 | [22 empty] | VV | 0
25 | 764775308R00 | Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž | m | 126.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.138 | 17.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 43 : (6,35+17,35+7,85)*2 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | K 55 : 63,1 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
26 | 764775314R00 | Ostatní prvky ke střechám střešní výlez 600x600 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00655 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.4525 | 2.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 47 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
27 | 764312832R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° | m2 | 584.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00751 | 4.39 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1449 | 84.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K48 : ((9*10,5+14,8*10,8)*2)*1,15 |  | 584.98 | [22 empty] | VV | 0
28 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.21 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06555 | 4.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 41 : (6,35+17,35+7,85)*2 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
29 | 764355811R00 | Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00515 | 0.36 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.15065 | 10.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 35,36 : 60+9 |  | 69 | [22 empty] | VV | 0
30 | 764359821R00 | Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, , sklonu přes 30 do 45° | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00322 | 0.01 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2254 | 0.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K34 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
31 | 764362811R00 | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.04 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1058 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 47 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
32 | 764392851R00 | Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 33.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00377 | 0.13 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06555 | 2.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 51 : 9,6*2+7,0*2 |  | 33.2 | [22 empty] | VV | 0
33 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.11 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.0575 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 32 : 4*12 |  | 48 | [22 empty] | VV | 0
34 | 764322312T00 | Děrovaný pás Al,125 x 2.000 x 0,70 mm, s otvorem O 5 mm | m | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 44 : (6,35+17,35+7,85)*2 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
35 | 764430362T00 | Oplechování zdí včetně rohů z Al,tl.0,7mm rš 1200 mm | m | 14.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00295 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 54 : (6,9+0,5)*2 |  | 14.8 | [22 empty] | VV | 0
36 | 764718101T00 | Montáž zatahovací podkladní pás | m | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K 42 : (6,35+17,35+7,85)*2 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
37 | 764773204T00 | Falcované šablony Al systémové, tl. 0,7 mm-44x44cm hnědá | m2 | 584.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 1.8 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K48 : ((9*10,5+14,8*10,8)*2)*1,15 |  | 584.98 | [22 empty] | VV | 0
38 | 764773224T00 | Systémová Al okapová šablona pro šablony 44x44cm | m | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K49 : 63,1 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
39 | 764773307T00 | Systémový Al podkladní pás pro falcované šablony, tl.1 mm,r.š.700mm | m | 63.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00065 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K 41 : (6,35+17,35+7,85)*2 |  | 63.1 | [22 empty] | VV | 0
40 | 764775316T00 | PREFA nástavec odvětrání, DN 200 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně těsnícího tmele. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K 45 : 8 |  | 8 | [22 empty] | VV | 0
41 | 764778110T00 | Kotlík žlabový nástřešní, žlab 333 mm, D 100mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K34 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
42 | 765901182R00 | Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení hřebíky s těsněním a přelepení svislých spojů tmelem | m2 | 584.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00046 | 0.27 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.17 | 99.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
43 | 765901185R00 | Fólie podstřešní vodotěsné plechových střech na bednění, s intergrovanými samolepicími okraji včetně kotvení sponami a přelepení svislých spojů tmelem | m2 | 584.982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0.36 | 0 | 0 | 800-765 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.17 | 99.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
44 | 76446PD | Demontáž VZT hlavic na střeše | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
45 | 19421135R | plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 1,00 mm | kg | 112.4442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.11 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 K 41 : (6,35+17,35+7,85)*2*0,3*2,7*1,1 |  | 56.22 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 K 42 : (6,35+17,35+7,85)*2*0,3*2,7*1,1 |  | 56.22 | [22 empty] | VV | 0
46 | 5535303423R | roh žlabu půlkulatý; barvený legovaný hliník; rš = 333 mm; barva hliníková | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 K 38 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
47 | 5535304513R | koleno okapového svodu barvený legovaný hliník; 72,0 °; d svodu 100 mm; barva hliníková | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 K 33 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
48 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 3.5287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.947 | 17.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
49 | 979990118T00 | Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele | t | 5.2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 5.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
50 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 5.2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.933 | 4.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
51 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 5.2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 2.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
52 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 26.2048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
53 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 5.2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 4.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
54 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 5.2409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.91 |  | 0 |  |  |  |  | 86.91 | [5 empty] | DIL
55 | 766624041R00 | Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.376 | 10.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OS4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | OS 5 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
56 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.528 | 59.98 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OS3 : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
57 | 766624047R00 | Montáž střešních oken zateplovací sady | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.728 | 14.56 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OS3 : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 OS4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 OS5 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
58 | 6114025051R | okno střešní š = 550 mm; h = 780,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0228 | 0.05 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS5 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
59 | 61140250521T | Okno střešní GGL 3066 FK04 š. 66 x v. 98 cm Velux, kyvné, celodřevěné, s hliníkovým oplechováním | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
60 | 6114025056R | okno střešní š = 780 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0412 | 0.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS3 : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
61 | 61140295.AR | lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 2 x 8 mm; š. okna 550 mm; h okna 780 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS5 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
62 | 61140296.ABT | Lemování okna Velux EDS 0000 FK04 66x98 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
63 | 61140298.AR | lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 2 x 8 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.04 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS3 : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
64 | 611405900R | sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 550 mm; h okna 780 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00275 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS5 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
65 | 611405902.AT | Sada zateplovací Velux BDX 2000 FK04 66x98 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS4 : 1 |  | 1 | [22 empty] | VV | 0
66 | 611405905R | sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek | kus | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS3 : 17 |  | 17 | [22 empty] | VV | 0
67 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 0.91564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.447 | 2.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 1 3b Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | 1 | SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 3b | Střecha přístavba | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14.55 |  | 9.39 |  |  |  |  | 839.06 | [5 empty] | DIL
1 | 764411121R00 | Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 210 mm | m | 191.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00171 | 0.33 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2759 | 52.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K01 : 4,8*31 |  | 148.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | K02 : 2,4*2 |  | 4.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | K03 : 1,2*9 |  | 10.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | K04 : 1,5*4 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K05 : 2,4*6 |  | 14.4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K06 : 2,2*3 |  | 6.6 | [22 empty] | VV | 0
2 | 764411155R00 | Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 195-240 mm | pár | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.02 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K01 : 31 |  | 31 | [22 empty] | VV | 0
|  | K02 : 2 |  | 2 | [22 empty] | VV | 0
|  | K03 : 9 |  | 9 | [22 empty] | VV | 0
|  | K04 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
|  | K05 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
|  | K06 : 3 |  | 3 | [22 empty] | VV | 0
3 | 764454393R00 | Odpadní trouby z hliníkového plechu montáž kolena Al kruhového | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.2821 | 7.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 08 : 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
4 | 764775338R00 | Lemování střešního okna o rozměru 78x140 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00415 | 0.13 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.4025 | 12.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 20 : 32 |  | 32 | [22 empty] | VV | 0
5 | 764778122RT1 | Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného hliníkového plechu, v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, dodávka a montáž | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.34 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.294 | 40.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 07 : 11*12+6 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
6 | 764778113RT1 | Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, rš 333 mm, dodávka a montáž | m | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.21 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.464 | 79.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací | [24 empty] | SPI
|  | D 1.1.15 K10,12,14 : 24*6 |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
|  | K11,12,14 : 9*3 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
7 | 764778106RT1 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného hliníkového plechu v barvě tmavě hnědé, antracitové, světle šedé, o průměru 100 mm, pro žlab rš 330 mm, dodávka a montáž | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.45 | 5.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K09 : 1+11 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
8 | 764778119R00 | Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám dilatace s návalkou, se záslepkou, pro půlkulatý žlab, z lakovaného hliníkového plechu v barvě přírodní hliník, rš 333 mm, dodávka a montáž | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K15 : 16 |  | 16 | [22 empty] | VV | 0
9 | 764775310R00 | Úžlabí s dvojitou drážkou včetně těsnicího pásu, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00062 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.805 | 11.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 26 : 7*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
10 | 764773313R00 | Ostatní prvky ke střechám sněhový hák pro střechy z falcovaných šablon, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 2743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.27 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.115 | 315.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 24 : 2743 |  | 2743 | [22 empty] | VV | 0
11 | 764773317R00 | Ostatní prvky ke střechám prostupová taška pro falcované šablony, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07705 | 1.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K19 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
12 | 764775302R00 | Ostatní prvky ke střechám hřebenáč malý s prolisem dl. 0,5 m, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | m | 74.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.09 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.276 | 20.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 27 nároží : 13,5*4 |  | 54 | [22 empty] | VV | 0
|  | K 28 hřeben : 20,8 |  | 20.8 | [22 empty] | VV | 0
13 | 764775308R00 | Ostatní prvky ke střechám okapový plech šířkxy 230 mm, z lakovaného hliníkového plechu, tl. 0,7 mm, dodávka a montáž | m | 126.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.07 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.138 | 17.43 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K17 : (8,6+3,0+38,5)*2+17,6+5,0+3,5 |  | 126.3 | [22 empty] | VV | 0
14 | 764775314R00 | Ostatní prvky ke střechám střešní výlez 600x600 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00655 | 0.04 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.4525 | 8.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 29b : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
15 | 764312832R00 | Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 0,67 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45° | m2 | 1054.481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00751 | 7.92 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1449 | 152.79 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K22 : (29,6*10,3*2+8,9*10,3*2+12,9*4,8*2)*1,15 |  | 1054.48 | [22 empty] | VV | 0
16 | 764322831R00 | Demontáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou, rš 400 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 126.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.41 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06555 | 8.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K17 : (8,6+3,0+38,5)*2+17,6+5,0+3,5 |  | 126.3 | [22 empty] | VV | 0
17 | 764352811R00 | Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.57 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07935 | 13.57 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K10,12,14 : 24*6 |  | 144 | [22 empty] | VV | 0
|  | K11,12,14 : 9*3 |  | 27 | [22 empty] | VV | 0
18 | 764359811R00 | Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.01 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1058 | 1.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K09 : 1+11 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
19 | 764362811R00 | Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45° | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02008 | 0.12 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1058 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 29b : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
20 | 764392851R00 | Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 30 do 45° | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00377 | 0.05 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.06555 | 0.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 26 : 7*2 |  | 14 | [22 empty] | VV | 0
21 | 764454801R00 | Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm | m | 138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.31 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.0575 | 7.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 07 : 11*12+6 |  | 138 | [22 empty] | VV | 0
22 | 764322312T00 | Děrovaný pás Al,125 x 2.000 x 0,70 mm, s otvorem O 5 mm | m | 127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K18 : 127 |  | 127 | [22 empty] | VV | 0
23 | 764322391R00 | Oplechování z hliníkového plechu montáž oplechování okapů na střechách s tvrdou krytinou | m | 126.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.22655 | 28.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K17 : (8,6+3,0+38,5)*2+17,6+5,0+3,5 |  | 126.3 | [22 empty] | VV | 0
24 | 764718101T00 | Montáž zatahovací podkladní pás | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | vč. spojovacích prostředků a těsnící hmoty. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K16 : 132 |  | 132 | [22 empty] | VV | 0
25 | 764773204T00 | Falcované šablony PREFA, tl. 0,7 mm-44x44cm hnědá | m2 | 1054.481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00307 | 3.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K22 : (29,6*10,3*2+8,9*10,3*2+12,9*4,8*2)*1,15 |  | 1054.48 | [22 empty] | VV | 0
26 | 764773224T00 | Systémová Al okapová šablona pro šablony 44x44cm | m | 132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K23 : 132 |  | 132 | [22 empty] | VV | 0
27 | 764773314T00 | Systémová stoupací plošina dl.800 mm š.250 mm,šablony | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0072 | 0.09 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 K 25 : 12 |  | 12 | [22 empty] | VV | 0
28 | 764774427T00 | oplechování zdí AL tl.0,7mm s povrchovou úpravou r.š.600 mm | m | 11.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00225 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně těsnícího tmelu, příponek, spojovacího materiálu a pomocného lešení. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K29 : 1,9+9,4 |  | 11.3 | [22 empty] | VV | 0
29 | 764775316T00 | AL systémový nástavec odvětrání, DN 200 mm | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00081 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně těsnícího tmele. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K19 : 18 |  | 18 | [22 empty] | VV | 0
30 | 764775331R00 | Lemování střešního okna o rozměru 55x78 mm, z lakovaného hliníkového plechu, , dodávka a montáž | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00303 | 0.01 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.345 | 1.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně příponek a spojovacích prostředků. | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K 21 : 4 |  | 4 | [22 empty] | VV | 0
31 | 19423815R | pás hliníkový; stav polotvrdý, žíhaná; tl = 0,80 mm; š = 1 000 mm | kg | 69.0204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 K17 : ((8,6+3,0+38,5)*2+17,6+5,0+3,5)*0,23*2,16*1,1 |  | 69.02 | [22 empty] | VV | 0
32 | 19423820R | pás hliníkový; stav polotvrdý, žíhaná; tl = 1,00 mm; š = 1 000 mm | kg | 61.9423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 2,7 kg/m2 | [24 empty] | POP
|  | D 1.1.15 K16 : 132*0,158*2,7*1,1 |  | 61.94 | [22 empty] | VV | 0
33 | 5535303423R | roh žlabu půlkulatý; barvený legovaný hliník; rš = 333 mm; barva hliníková | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 K 13 : 6 |  | 6 | [22 empty] | VV | 0
34 | 5535304513R | koleno okapového svodu barvený legovaný hliník; 72,0 °; d svodu 100 mm; barva hliníková | kus | 26 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 K 08 : 26 |  | 26 | [22 empty] | VV | 0
35 | 998764103R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | t | 5.1415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.947 | 25.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
36 | 979990118T00 | Recyklovatelný materiál zůstává v majetku zadavatele | t | 9.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 9.4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
37 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 9.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.933 | 8.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
38 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 9.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 4.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
39 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 47.0219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
40 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 9.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.942 | 8.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
41 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 9.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.2 |  | 1.18 |  |  |  |  | 295.39 | [5 empty] | DIL
42 | 762911111R00 | Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu | m2 | 47.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZ5 JV : (9,5+3,0+38,35)*2 |  | 101.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | SV : 17,55*2 |  | 35.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | SZ : (9,5+3,0+38,35)*2 |  | 101.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 238,5*(0,04+0,06)*2 |  | 47.7 | [22 empty] | VV | 0
43 | 766423341R00 | Montáž obložení podhledů členitých, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti do 0,6 m2 | m2 | 89.4375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.03 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.714 | 63.86 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 SZ5 JV : (9,5+3,0+38,35)*0,75 |  | 38.14 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 17,55*0,75 |  | 13.16 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (9,5+3,0+38,35)*0,75 |  | 38.14 | [22 empty] | VV | 0
44 | 766427112R00 | Montáž obložení podhledů doplňkové konstrukce podkladový rošt | m | 238.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.07 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.1855 | 44.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 SZ5 JV : (9,5+3,0+38,35)*2 |  | 101.7 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 17,55*2 |  | 35.1 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (9,5+3,0+38,35)*2 |  | 101.7 | [22 empty] | VV | 0
45 | 766421821R00 | Demontáž obložení podhledů palubkami | m2 | 107.325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01098 | 1.18 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.44 | 47.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 SZ5 JV : (9,5+3,0+38,35)*0,9 |  | 45.77 | [22 empty] | VV | 0
|  | SV : 17,55*0,9 |  | 15.8 | [22 empty] | VV | 0
|  | SZ : (9,5+3,0+38,35)*0,9 |  | 45.77 | [22 empty] | VV | 0
46 | 766624042R00 | Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.528 | 81.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OS1 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
47 | 766624046R00 | Montáž střešních oken rozměru 66/118 cm | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.828 | 26.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OS2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
48 | 766624047R00 | Montáž střešních oken zateplovací sady | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0.01 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.728 | 21.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | D 1.1.15 OS1 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
|  | D 1.1.15 OS2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
49 | 59590602R | deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 12,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva | m2 | 98.3812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01729 | 1.7 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZ5 JV : (9,5+3,0+38,35)*0,75 |  | 38.14 | [22 empty] | VV | 2
|  | SV : 17,55*0,75 |  | 13.16 | [22 empty] | VV | 2
|  | SZ : (9,5+3,0+38,35)*0,75 |  | 38.14 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 89,4375*1,1 |  | 98.38 | [22 empty] | VV | 0
50 | 60510055R | lať průřez 24 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm | m | 0.62964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | Začátek provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | D 1.1.15 SZ5 JV : (9,5+3,0+38,35)*2 |  | 101.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | SV : 17,55*2 |  | 35.1 | [22 empty] | VV | 2
|  | SZ : (9,5+3,0+38,35)*2 |  | 101.7 | [22 empty] | VV | 2
|  | Mezisoučet | [24 empty] | VV | 3
|  | Konec provozního součtu | [24 empty] | VV
|  | 238,5*0,04*0,06*1,1 |  | 0.63 | [22 empty] | VV | 0
51 | 6114025053R | okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0363 | 0.25 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
52 | 6114025056R | okno střešní š = 780 mm; h = 1 180,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0412 | 0.95 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS1 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
53 | 61140296.AR | lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 2 x 8 mm; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00236 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
54 | 61140298.AR | lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 2 x 8 mm; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00263 | 0.06 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS1 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
55 | 611405902R | sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 660 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00326 | 0.02 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS2 : 7 |  | 7 | [22 empty] | VV | 0
56 | 611405905R | sada zateplovací obsahuje izolační rám, hydroizolační fólie, drenážní žlábek; š. okna 780 mm; h okna 1 180 mm; materiál PE pěnový rám, PP fólie, ocelový žlábek | kus | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.08 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | D 1.1.15 OS1 : 23 |  | 23 | [22 empty] | VV | 0
57 | 998766103R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | t | 3.1993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.447 | 7.83 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
58 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 1.1784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.933 | 1.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
59 | 979011121R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 1.1784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.653 | 0.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
60 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.1784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49 | 0.58 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [24 empty] | POP
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
61 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 17.6764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
62 | 979990161R00 | Poplatek za skládku dřevo | t | 1.1784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
63 | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 1.1784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-6 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.006 | 0.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_3
|  | s hrubým urovnáním, | [24 empty] | SPI
|  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot. | [24 empty] | POP |  | Výkaz výměr obsahuje pro manipulaci s vytěženou zeminou, popřípadě s vybouranými hmotami, položky, které jsou limitovány určitou vzdáleností pro vodorovné přemístění. Místo pro uložení vytěžené zeminy či vybouraných hmot si zajišťuje uchazeč dle svého technologického plánu a je na uchazeči jaká místa pro uložení zeminy či vybouraných hmot zvolí. Do nabídkové ceny musí uchazeč zakalkulovat skutečné náklady podle odvozní vzdálenosti bez ohledu na to, jaká vzdálenost je uvedená v popise položky.Platí pro všechny položky vodorovného přemístění zeminy, suti, či vybouraných hmot.
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D 1.1.4.2 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | D 1.1.4.2 | Vytápění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.02 | [5 empty] | DIL
1 | 722181215RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.142 | 4.97 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.0307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.74 | 0.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 13.74 | [5 empty] | DIL
3 | 731249115R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na tuhá paliva přes 29 do 35 kW | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00919 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 5.675 | 11.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 731412111R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, systém 60/100 mm | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.8 | 1.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 731412157R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, Vyrovnávací teleskopický prvek , systém 60/100 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 0.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 73199 | Odstrojení stávající kotelny (čerpadla, rozvody, atd.) | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | PK | Nový plynový kondenzační kotel o modulovaném výkonu 10-50 kW emisní třída 5, vestavěné oběhové, čerpadlo nastavit na nejvyšší otáčky, kotel vybaven pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | , kotel vybaven vestavěnou ekvitermní regulací s vestavěným ovládacím panelem, křivka ekvitermní regulace nastavena na hodnotu 70°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, odkouření kotle koaxiální C33 125/80 mm z plastu PPs, tlaková ztráta výměníku kotle kvs = 3,6 m3/h, spotřeba zemního plynu 1,06-5,29 m3/h, spotřeba spalovacího vzduchu max. 61 m3/h, hmotnost kotle bez vody 78 kg, připojení na el. energii 230 V o příkonu 200 W, vnější rozměry kotle 765x361x760 mm | [24 empty] | POP | , kotel vybaven vestavěnou ekvitermní regulací s vestavěným ovládacím panelem, křivka ekvitermní regulace nastavena na hodnotu 70°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, odkouření kotle koaxiální C33 125/80 mm z plastu PPs, tlaková ztráta výměníku kotle kvs = 3,6 m3/h, spotřeba zemního plynu 1,06-5,29 m3/h, spotřeba spalovacího vzduchu max. 61 m3/h, hmotnost kotle bez vody 78 kg, připojení na el. energii 230 V o příkonu 200 W, vnější rozměry kotle 765x361x760 mm
8 | MaR | Systém měření a regulace kaskády dvou kotlů, vč. čidel, propojení provede dodavatel elektro | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
9 | 998731101R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.01838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 10.582 | 0.19 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.11 |  | 0 |  |  |  |  | 6.33 | [5 empty] | DIL
10 | 732111125R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07417 | 0.07 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.767 | 2.77 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.114 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 732219315PD | Výměník tepla pro ohřev TUV | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00932 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 732331513R00 | Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00543 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.25 | 0.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 732331530 | Nádoby expanzní tlak.s memb. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | 732349101R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01254 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.352 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.281 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
17 | AN | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
18 | OČ1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
19 | OČ2 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
20 | OČ3 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.10824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.043 | 0.44 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 12.89 | [5 empty] | DIL
22 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0016 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.33332 | 6.67 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
23 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00196 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3579 | 5.37 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
24 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.018 | 0.63 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.0614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.563 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
26 | 734209125PD | Armatury pro strojovnu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.0371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.575 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.81 | [5 empty] | DIL
28 | 73500099PD | Zaregulování otopného tělesa | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 1.5633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.075 | 4.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D 1.1.4.2 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | D 1.1.4.2 | Vytápění | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 900 | Demontáž kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3.35 |  |  |  |  | 37.49 | [5 empty] | DIL
1 | 731200827R00 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 60 do 75 kW | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.41225 | 0.82 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.841 | 9.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 731321817R00 | Demontáž přetlakového pojišťovacího zařízení nízkotlakých parních kotlů s jednou nádobou, obsahu 120 l, DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00014 | 0 | 0.31338 | 0.63 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.352 | 2.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | nízkotlakých parních kotlů s jednoduchou nádobou | [24 empty] | SPI
3 | 731890801R00 | Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 0.893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 11.403 | 10.18 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | kotelen vodorovně 100 m, umístěných ve výšce (hloubce) | [24 empty] | SPI
4 | 732110813R00 | Demontáž rozdělovačů a sběračů přes 200 do DN 300 | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.20748 | 0.83 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.57 | 2.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 732211815R00 | Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.7092 | 0.71 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.685 | 3.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 50 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0.022 | 0.09 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.5 | 2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 733120826R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0.00841 | 0.24 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.187 | 5.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 733170804R00 | Demontáž potrubí z plastových trubek přes D 25 mm do D 50 mm | m | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.03 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.081 | 1.54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 901 | Přesun radiátoru |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.04 |  |  |  |  | 5.04 | [5 empty] | DIL
9 | 733120815R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0.00254 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.083 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 733121110R00 | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 22 mm, tloušťka stěny 2,6 mm | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0054 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.36 | 3.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 734200821R00 | Demontáž závitových armatur se dvěma závity, do G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00045 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.166 | 0.17 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 734291931R00 | Opravy závitových armatur zpětná montáž šroubení přímých, rohových, do G 1/2" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 0.02 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.082 | 0.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | 735191904R00 | Ostatní opravy otopných těles vyčištění otopných těles propláchnutím vodou litinových | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.031 | 0.03 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | 735192911R00 | Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.062 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Montáž | Vypuštění a zpětné napuštění systému | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.19 |  | 0 |  |  |  |  | 44.85 | [5 empty] | DIL
17 | 722172315R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00594 | 0.08 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.9257 | 12.96 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
18 | 722172333R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00541 | 0.04 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.6828 | 5.46 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
19 | 722172335R00 | Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0061 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.9257 | 8.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
20 | 722172914R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.21594 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
21 | 722172916R00 | Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.34131 | 0.68 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
22 | 722179191R00 | Příplatky za malý rozsah za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.65566 | 0.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
23 | 722181211RV9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 40 mm | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.157 | 1.41 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
24 | 722181213RU1 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.142 | 1.14 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
25 | 722181215RW6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 50 mm | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.17 | 2.38 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
26 | 722190405R00 | Vyvedení a upevnění výpustek přes DN 25 do DN 50 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.559 | 3.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | 722237424R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | 722237427R00 | Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 35, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0021 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.424 | 3.39 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | 722237623R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 16, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 0.23 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | 722237626R00 | Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, mosaz | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00077 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.424 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | 722239104R00 | Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4" | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.269 | 0.27 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | 722280108R00 | Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.042 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.062 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.374 | 0.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
35 | CČ1 | Mokroběžné cirkulační čerpadlo DN25 s připojením na závit s EC motorem odolným proti zablokování a, integrovanou elektronickou regulací výkonu a s atestem na pitnou vodu, řízení čerpadla napojeno na | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | regulaci vytápění, čerpadlo spínáno při poklesu teploty cirkulace na vstupu pod 55°C | [24 empty] | POP
36 | SVt | Směšovací ventil termostatický DN32 pro TUV s nastavitelnou teplotou na výstupu, nastaven na 55°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 19.33 | [5 empty] | DIL
37 | 723150304R00 | Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32 mm, s 2,6 mm | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00737 | 0.09 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.476 | 5.71 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | 723190253R00 | Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | 723190901R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.064 | 0.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | 723190907R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí | m | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.062 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
41 | 723190909R00 | Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí | kus | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.482 | 10.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | 723190914R00 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 25 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.36 | 0.72 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | 723237215R00 | Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
44 | 998723102R00 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m | t | 0.0902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.379 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
Díl: | 731 | Kotelny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 18.57 | [5 empty] | DIL
45 | 731249312R00 | Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo bez TUV, odkouření | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 8.257 | 16.51 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
46 | 731412211R00 | Odkouření odkouření pro kondenzační turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, systém 80/125 mm | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.85 | 1.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
47 | 998731102R00 | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m | t | 0.0298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 12.207 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
48 | PK | Plynový kondenzační kotel o modulovaném výkonu 10-49 kW emisní třída 5, vestavěné oběhové čerpadlo, nastavit na nejvyšší otáčky, kotel vybaven pojistným ventilem o otevíracím přetlaku 0,3 MPa, kotel | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | vybaven vestavěnou ekvitermní regulací s vestavěným ovládacím panelem, křivka ekvitermní regulace nastavena na hodnotu 75°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, odkouření kotle koaxiální typu C Ř125/80 mm z plastu PPs, tlaková ztráta výměníku kotle kvs = 3,6 m3/h, spotřeba zemního plynu 1,06-5,29 m3/h, spotřeba spalovacího vzduchu max. 61 m3/h, hmotnost kotle bez vody 78 kg, připojení na el. energii 230 V o příkonu 200 W, vnější rozměry kotle 765x361x760 mm, kotel kompletně vybaven regulací kaskádové kotelny vestavěnou do ovládacího panelu kotle | [24 empty] | POP | vybaven vestavěnou ekvitermní regulací s vestavěným ovládacím panelem, křivka ekvitermní regulace nastavena na hodnotu 75°C topné vody při venkovní teplotě -15°C, odkouření kotle koaxiální typu C Ř125/80 mm z plastu PPs, tlaková ztráta výměníku kotle kvs = 3,6 m3/h, spotřeba zemního plynu 1,06-5,29 m3/h, spotřeba spalovacího vzduchu max. 61 m3/h, hmotnost kotle bez vody 78 kg, připojení na el. energii 230 V o příkonu 200 W, vnější rozměry kotle 765x361x760 mm, kotel kompletně vybaven regulací kaskádové kotelny vestavěnou do ovládacího panelu kotle
49 | MaR | Systém měření a regulace kotelny, vč. čidel a kabeláže | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Agregovaná položka |  |  |  | POL2_1
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  |  |  |  | 54.58 | [5 empty] | DIL
50 | 732111128R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07795 | 0.16 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.412 | 6.82 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
51 | 732111228R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles příplatek k ceně za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělěsa, DN 100 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00766 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.088 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
52 | 732111314R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.322 | 1.29 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
53 | 732111315R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 32 | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.374 | 1.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
54 | 732111316R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.439 | 0.88 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
55 | 732111318R00 | Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
56 | 732199100RM1 | Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku | soubor | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00113 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.114 | 0.91 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
57 | 732229411R00 | Montáž výměníků tepla montáž výměníků dvouchodých s plovoucí hlavou PN 1,6/1,0, 80 m2 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13506 | 0.27 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 17.178 | 34.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
58 | 732331512R00 | Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 12 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00363 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.239 | 0.24 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
59 | 732331516R00 | Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 80 l | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01946 | 0.04 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.831 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
60 | 732349101R00 | Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu I - průtok 4 m3/hod | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01254 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.352 | 1.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
61 | 732429111R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.281 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
62 | 732429112R00 | Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 40 | soubor | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.53 | 1.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
63 | 998732102R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m | t | 0.5532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 4.093 | 2.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
64 | AN | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (anuloid), anuloid navržen pro průtoky min. 4500 m3/h,, anuloid opatřen 25-ti mm tepelné izolace, anuloid bude dodán vč. konzole pro ustavení na podlahu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
65 | OČ1 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou, elektronickou regulací výkonu, připojení DN40, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odpovídající pracovnímu bodu 25 kPa při 1,61 m3/h | [24 empty] | POP
66 | OČ2 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou, elektronickou regulací výkonu, připojení DN32, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odpovídající pracovnímu bodu 20 kPa při 1,26 m3/h | [24 empty] | POP
67 | OČ3 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou, elektronickou regulací výkonu, připojení DN32, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odpovídající pracovnímu bodu 8 kPa při 1,29 m3/h | [24 empty] | POP
68 | OČ4 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou, elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odpovídající pracovnímu bodu 6 kPa při 0,61 m3/h | [24 empty] | POP
69 | OČ5 | Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou, elektronickou regulací výkonu, připojení DN25, nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | odpovídající pracovnímu bodu 9 kPa při 0,61 m3/h | [24 empty] | POP
70 | VT1 | Pájený deskový výměník tepla pro ohřev TUV o výkonu 30 kW z nerezové oceli pájený mědí ve vakuu se, závitovým připojením, teplosměná plocha výměníku 0,63 m2, K-hodnota 3 419 W/m2*K, výměník opatřen | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | tepelnou izolací dodávanou výrobcem výměníku | [24 empty] | POP
71 | VT2 | Pájený deskový výměník tepla o výkonu 14,1 kW z nerezové oceli pájený mědí ve vakuu se závitovým, připojením, teplosměná plocha výměníku 1,08 m2, K-hodnota 2 606,1 W/m2*K, výměník opatřen tepelnou | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | izolací dodávanou výrobcem výměníku, výměník oddělující okruh vytápění od okruhu VZDT napuštěným směsí vody a 30% ethylenglykolu | [24 empty] | POP | izolací dodávanou výrobcem výměníku, výměník oddělující okruh vytápění od okruhu VZDT napuštěným směsí vody a 30% ethylenglykolu
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 |  | 0 |  |  |  |  | 78.05 | [5 empty] | DIL
72 | 722131113R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 18 mm, s 1,2 mm | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.263 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
73 | 722131115R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00133 | 0.16 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.285 | 34.49 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
74 | 722131116R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.05 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.319 | 9.89 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
75 | 722131117R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 42 mm, s 1,5 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00194 | 0.02 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.332 | 2.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
76 | 722131118R00 | Potrubí z trubek ocelových vně pozinkovaných pro průmysl spojované lisováním D 54 mm, s 1,5 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00247 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.348 | 2.09 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, | [24 empty] | SPI
77 | 722181215RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm | m | 121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.129 | 15.61 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
78 | 722181215RU2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm | m | 31 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.142 | 4.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
79 | 722181215RW2 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.17 | 1.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
80 | 722181215RW8 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 54 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.185 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
81 | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 | m | 167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.032 | 5.34 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
82 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 0.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 3.246 | 0.84 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0 |  |  |  |  | 17.59 | [5 empty] | DIL
83 | 734209123R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.216 | 0.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
84 | 734209124R00 | Montáž závitové armatury se třemi závity, G 3/4", bez dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.258 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
85 | 734215132R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.062 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
86 | 734235222R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.207 | 0.21 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
87 | 734235223R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00061 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 1.59 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
88 | 734235224R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00089 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.269 | 2.69 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
89 | 734235225R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.351 | 1.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
90 | 734235226R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 50, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00208 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.424 | 0.85 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
91 | 734245123R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
92 | 734245124R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
93 | 734245125R00 | Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
94 | 734255112R00 | Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.165 | 0.33 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
95 | 734293273R00 | Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00116 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.227 | 0.45 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
96 | 734293274R00 | Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 32, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00185 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.269 | 1.08 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
97 | 734293275R00 | Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 40, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.351 | 0.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
98 | 734295321R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.083 | 1.66 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
99 | 734415113R00 | Teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.381 | 3.05 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
100 | 734421130R00 | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.433 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
101 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.0522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 2.351 | 0.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
102 | SV1 | Směšovací třícestný ventil DN20, kvs = 6,3 m3/h, lineární charakteristika, vč. tříbodového, servopohonu, napájení 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
103 | SV2 | Směšovací třícestný ventil DN15, kvs = 4 m3/h, lineární charakteristika, vč. tříbodového servopohonu, , napájení 230 V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D 1.1.4.3 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | D 1.1.4.3 | TPS - vzduchotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | TPS - vzduchotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Větrací jednotka učeben o výkonu 5500 m3/h ve venkovním provedení, rychlost ve volném průřezu, jednotky 1,74 m/s, jednotka vybavena protiproudým rekuperátorem, účinnost rekuperátoru 88%, suchá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | tepelná účinnost dle EN308 79%, teplovodním dohřevem s jednořadým hliníkovým výměníkem s připojením potrubím Cu o výkonu 14,1 kW, hrdla výměníku upravena do komory pro napojení potrubí skrze jednotku, výměník osazen čerpadlovou skupinou dodávanou výrobcem jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry M5 na přívodu (třída filtrace dle EN779), EC ventilátory o max. příkonu 4,6 kW a SFPAHU = 2 386 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 1 450 kg, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L2 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka řízena regulací dodávanou výrobcem jednotky, výkon jednotky řízen signálem 0-10 V z centrální sběrnice regulátorů průtoků, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001-dodávka a montáž | [24 empty] | POP | tepelná účinnost dle EN308 79%, teplovodním dohřevem s jednořadým hliníkovým výměníkem s připojením potrubím Cu o výkonu 14,1 kW, hrdla výměníku upravena do komory pro napojení potrubí skrze jednotku, výměník osazen čerpadlovou skupinou dodávanou výrobcem jednotky, jednostupňovou filtrací třídy M5 s kapsovými filtry na odtahu a kapsovými filtry M5 na přívodu (třída filtrace dle EN779), EC ventilátory o max. příkonu 4,6 kW a SFPAHU = 2 386 W/m3s, jednotka splňuje Eco-design 2018 dle směrnice EU 1253/2014, hmotnost jednotky 1 450 kg, plášť jednotky opatřen tepelnou izolací tloušťky 50 mm, vlastnosti opláštění dle ČSN EN 1886: mechanická stabilita D2 (M), netěsnost pláště L2 (M), netěsnost mezi rámem a filtrem <0,5% (F9), termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3, povrchová úprava plechu panelu vnitřního pláště VZT jednotek z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2, korozivní odolnost pro prostředí C2 dle ČSN EN ISO 14713, povrchová úprava plechu vnějšího pláště VZT jednotek a stříšky z ocelového plechu kontinuálně žárově zinkovaného ČSN EN 10 346 Z275 g/m2 + polyesterový lak 25 mm, korozivní odolnost pro prostředí C3 dle ČSN EN ISO 147713, na hrdlech vedeného do venkovního prostředí osazeny uzavírací klapky se servopohony, jednotka řízena regulací dodávanou výrobcem jednotky, výkon jednotky řízen signálem 0-10 V z centrální sběrnice regulátorů průtoků, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotky validován nezávislou autoritou, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001-dodávka a montáž
2 | Pol__0002 | Regulátor variabilního průtoku VAV systému d125 mm, regulátor nastaven v rozmezí uvedeném na výkrese, , regulátor ovládán servopohonem 24V, součástí regulátoru je přímé měření průtoku daným prvkem, | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
3 | Pol__0003 | Regulátor variabilního průtoku VAV systému d160 mm, regulátor nastaven v rozmezí uvedeném na výkrese, , regulátor ovládán servopohonem 24V, součástí regulátoru je přímé měření průtoku daným prvkem, | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
4 | Pol__0004 | Regulátor variabilního průtoku VAV systému d180 mm, regulátor nastaven v rozmezí uvedeném na výkrese, , regulátor ovládán servopohonem 24V, součástí regulátoru je přímé měření průtoku daným prvkem, | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
5 | Pol__0005 | Regulátor variabilního průtoku VAV systému d280 mm, regulátor nastaven v rozmezí uvedeném na výkrese, , regulátor ovládán servopohonem 24V, součástí regulátoru je přímé měření průtoku daným prvkem, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | regulátor opatřen izolací tl. 50 mm, ke každému regulátoru budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
6 | Pol__0006 | Požární klapka čtyřhranná 355x250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z, kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
7 | Pol__0007 | Požární klapka čtyřhranná 500x250 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z, kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
8 | Pol__0008 | Požární klapka čtyřhranná 500x280 mm o požární odolnosti EIS60, list klapky je z, kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
9 | Pol__0009 | Požární klapka kruhová cartridgerová o požární odolnosti EIS60 d125 mm, list klapky je z, kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
10 | Pol__0010 | Požární klapka kruhová cartridgerová o požární odolnosti EIS60 d160 mm, list klapky je z, kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
11 | Pol__0011 | Požární klapka kruhová cartridgerová o požární odolnosti EIS60 d180 mm, list klapky je z, kalcium-silikátových bezazbestových desek a je uložen v ochranném rámu klapky, ochranný rám nebo | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace | [24 empty] | POP | plášť požární klapky se skládá z dílků vyrobených z pozinkovaného ocelového plechu z konstrukční oceli, přírubový spoj společně s listem zabraňuje šíření požáru a prostupu tepla. Klapka je utěsněná pasivním těsněním (proti prostupu kouře) a aktivním protipožárním těsněním (proti prostupu kouře a tepla při požáru), na podnět přímého mechanického povelu umožní mechanismus samočinné uzavření listu klapky. po uzavření je list klapky zajištěn v uzavřené poloze proti zpětnému otevření, mechanicky se klapka spouští hlavně při kontrole funkce klapky, kdy je klapka spouštěna ručně, k tepelnému spuštění mechanismu impulsem dochází po dosažení, setrvání nebo překročení teploty prostředí 72°C s tolerancí ± 1,5°C po dobu 30 až 60 s, kdy se tepelná pojistka přeruší a spouštěcí mechanismus uzavře list klapky, klapka zapravena dle podkladů výrobce, ke klapce budou provedena servisní dvířka v podhledu viz stavební projektová dokumentace
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
12 | Pol__0012 | Buňkový tlumič hluku 800x500 mm dl. 1 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s, absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média pozinkovaným | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích | [24 empty] | POP
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
13 | Pol__0013 | Buňkový tlumič hluku 800x500 mm dl. 1,5 m a šířce buňky 200 mm, tlumič z pozinkovaného plechu s, absorpční výplní z nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudícího média pozinkovaným | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | děrovaným plechem a netkanou kašírovanou textílií, tlumič osazen náběhy na obou koncích | [24 empty] | POP
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
14 | Pol__0014 | Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - přímé trouby-dodávka a montáž | m2 | 317 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
15 | Pol__0015 | Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby - tvarovky-dodávka a montáž | m2 | 129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | Pol__0016 | Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d125 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
17 | Pol__0017 | Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d160 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
18 | Pol__0018 | Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d180 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
19 | Pol__0019 | Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d225 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
20 | Pol__0020 | Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
21 | Pol__0021 | Ocelové kruhové pozinkované spiro potrubí d280 mm spojované na vsuvky, vč. 30% tvarovek | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
22 | Pol__0022 | Ohebný tlumič hluku tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm, v interiéru překrytou a vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plechu d125 mm délky 1 m | [24 empty] | POP
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
23 | Pol__0023 | Ohebný tlumič hluku tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm, v interiéru překrytou a vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného | ks | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plechu d160 mm délky 1 m | [24 empty] | POP
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
24 | Pol__0024 | Ohebný tlumič hluku tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm, v interiéru překrytou a vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného | ks | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plechu d180 mm délky 1 m | [24 empty] | POP
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
25 | Pol__0025 | Ohebný tlumič hluku tvořený z vnitřní hadice z netkané textílie, tepelně hlukovou izolací tl. 25 mm, v interiéru překrytou a vnějším pláštěm z laminovaného hliníku, připojovací hrdla z pozinkovaného | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | plechu d280 mm délky 1 m | [24 empty] | POP
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
26 | Pol__0026 | Ukončení potrubí sítem 20x20 mm-dodávka a montáž | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
27 | Pol__0027 | Vyústka komfortní jednořadá 425x125 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
28 | Pol__0028 | Vyústka komfortní jednořadá 525x125 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
29 | Pol__0029 | Vyústka komfortní jednořadá 425x225 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
30 | Pol__0030 | Vyústka komfortní jednořadá 525x225 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
31 | Pol__0031 | Vyústka komfortní dvouřadá 325x75 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
32 | Pol__0032 | Vyústka komfortní dvouřadá 425x125 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
33 | Pol__0033 | Vyústka komfortní dvouřadá 525x125 mm vč. regulace R1-dodávka a montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
34 | Pol__0034 | Izolace potrubí protihlukovou minerální izolací tl. 40 mm-dodávka a montáž | m2 | 23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
35 | Pol__0035 | Izolace potrubí protihlukovou a tepelnou minerální izolací tl. 60 mm-dodávka a montáž | m2 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
36 | Pol__0036 | Izolace potrubí protihlukovou a tepelnou minerální izolací tl. 100 mm-dodávka a montáž | m2 | 67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
37 | Pol__0037 | Požární izolace potrubí EIS60-dodávka a montáž | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
38 | Pol__0038 | Oplechování tepelné izolace ve venkovním prostředí Pz plechem-dodávka a montáž | m2 | 89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
39 | Pol__0039 | Nástěnné čidlo CO2 0-10 V s IR senzorem-dodávka a montáž | ks | 19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
40 | Pol__0040 | Centrání sběrnice pro komunikaci regulátorů průtoků a vzduchotechnické jednotky, sloužící pro, vyhodnocení průtoku na regulátorech v reálném čase | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | dodávka a montáž | [24 empty] | POP
41 | Pol__0041 | Montážní, spojovací a těsnící materiál-dodávka a montáž | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
42 | Pol__0042 | Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
43 | Pol__0043 | Komplexní zkoušky | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D 1.1.4.4 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | D 1.1.4.4 | Silnoproudá elektrotechnika | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Silnoproudá elektrotechnika | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 219.74 | [5 empty] | DIL
1 | 210010321R00 | Montáž krabice plastové univerzální, kruhové, , , , se zapojením | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.39017 | 5.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 210010333R00 | Montáž krabice plastové odbočné lištové, čtvercové, o rozměru 82x82 mm, hloubky 24,5 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením | kus | 47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.44933 | 21.12 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 210100001R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2 | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.0505 | 0.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 210100002R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.05 | 0.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 210800105R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 310 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 21.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně volně nad podhledem | [24 empty] | POP
6 | 210800106R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 2.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 210800116R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07246 | 4.35 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně volně nad podhledem | [24 empty] | POP
8 | 210800117R00 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 4 mm2, uloženého pod omítkou | m | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.07 | 4.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Kabel uložen částečně pod omítkou a částečně volně nad podhledem | [24 empty] | POP
9 | 220260551R00 | Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 20 mm | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.22 | 52.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
10 | 220261662R00 | Zhotovení drážky ve zdi cihlovém | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.3 | 54 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
11 | 220261664R00 | Zazdění drážky | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.01 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
12 | 220261665R00 | Začištění drážky, konečná úprava | m | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.01 | 1.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
13 | 220270801R00 | Zatažení šnůry sdělovací 3pram. do trubek/lišt | m | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.03 | 7.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
14 | R | Rozvaděč kotelny RK dodávka a montáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Plastová rozvodnice na povrch - dvouřadý rozvaděč 2x14modulů, hlavní vypínač S25/3 (1ks), jednopólový jistič B10/1 (8ks) | [24 empty] | POP |  | Plastová rozvodnice na povrch - dvouřadý rozvaděč 2x14modulů, hlavní vypínač S25/3 (1ks), jednopólový jistič B10/1 (8ks)
15 | R1 | Ochranné pospojování CYA 10 | m | 110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
16 | R2 | Svítidlo "A" dodávka a montáž | kus | 41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dle přílohy č.D.1.4.1.2-5 | [24 empty] | POP
17 | R3 | Svítidlo "B" dodávka a montáž | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Dle přílohy č.D.1.4.1.2-5 | [24 empty] | POP
18 | R7 | Demontáže stávajících svítidel, včetně recyklace | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
19 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | hod | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1 | 42 |  | HZS |  |  |  | POL10_8
20 | 34111030R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 325.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | (250+60)*1,05 |  | 325.5 | [22 empty] | VV | 0
21 | 34111036R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 40*1,05 |  | 42 | [22 empty] | VV | 0
22 | 34111094R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | 60*1,05 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
23 | 34111098R | kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x4mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá | m | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
|  | (40+20)*1,05 |  | 63 | [22 empty] | VV | 0
24 | 34142158R | vodič CYA (H07V-K); silový, propojovací jednožilový; pevné uložení vnitřní; jádro Cu lanované holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm2; vnější průměr max 7,6 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolný proti šíření plamene | m | 115.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | (80+30)*1,05 |  | 115.5 | [22 empty] | VV | 0
25 | 3415 | Sdělovací stíněný kabel J-Y(st)-Y 4x2x0,8 | m | 388.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | (290+80)*1,05 |  | 388.5 | [22 empty] | VV | 0
26 | 3457115901T | Trubka elektroins.ohebná monoflex 1416/1 | m | 252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
27 | 34571511R | krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_0
28 | 34571563R | krabice elektroinstalační pod omítku; rozvodná s víčkem a svorkovnicí; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 °C; rozměry-průměr,hloubka pr.103x50 mm | kus | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
29 | Rsp1 | Přístroj přepínače střídavého | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
30 | Rsp2 | Kryt spínače kolébkového | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
31 | Rsp3 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
32 | Rsp4 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
33 | R4 | Připojení žaluzií, úprava stávajícího rozvaděče - dodávka a montáž | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Doplnění jističe C10/1 (2ks) do rozvaděče, připojení 12ks pohonů světlíků včetně připojení ovladače | [24 empty] | POP
34 | R5 | Připojení větrací jednotky (VJ) včetně připojení regulátorů průtoku (38ks), řídící jednotky (1ks),, úprava stáv.rozvaděče-dodávka a montáž | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Do stávajících rozvaděčů budou dopněny jističe B10/1 (1ks), C16/3 (1ks) | [24 empty] | POP
35 | R6 | Úprava stávající elektroinstalace | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Úpravy elektroinstalace vyvolané stavebními úpravami a budováním vzduchotechnického zařízení | [24 empty] | POP
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## D 1.1.4.5 1 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 180703 | Realizace úspor energie - SŠ A ZŠ Žamberk, stará budova a přístavba | [24 empty] | STA
O: | D 1.1.4.5 | Bleskosvod | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | Bleskosvod | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | M212 | Bleskosvod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 412.64 | [5 empty] | DIL
1 | 210220021R00 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, | m | 190 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.12 | 22.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
2 | 210220022R00 | Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), průměru do 10 mm, | m | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.16 | 12.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
3 | 210220101R00 | Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr, | m | 520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.49717 | 258.53 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
4 | 210220201R00 | Montáž jímací tyče na střešní hřeben , do 3 m délky tyče, | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1.7733 | 17.73 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
5 | 210220301R00 | Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů | kus | 74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.244 | 18.06 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
6 | 210220302R00 | Montáž svorky hromosvodové nad dva šrouby | kus | 54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.35217 | 19.02 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
7 | 210220372R00 | Montáž ochranného úhelníku,trubky, nebo lišty do zdiva, | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.871 | 13.94 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
8 | 210220401R00 | Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M21 | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0.11 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
9 | R1 | Oddálené jímací zařízení | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
|  | Ochrana anténního systému oddáleným jímačem na keramických izolátorech, převyšující ant.stožár o 1,0m | [24 empty] | POP |  | Ochrana anténního systému oddáleným jímačem na keramických izolátorech, převyšující ant.stožár o 1,0m
10 | R | Výkopové práce pro uložení zemnícího pásku, vykopání a následné uvedení do původního stavu | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
11 | 905 R00 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | hod | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 1 | 48 |  | HZS |  |  |  | POL10_8
12 | 15615225R | drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343 | kg | 218.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 520*0,4*1,05 |  | 218.4 | [22 empty] | VV | 0
13 | 15615235R | drát ocelový; tažený, měkký; pozink.; pr. 10,00 mm; jak. 11 343 | kg | 50.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 80*0,6*1,05 |  | 50.4 | [22 empty] | VV | 0
14 | 35441040R | tyč JR 2,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 2 000 mm | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
15 | 35441120R | pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm | kg | 215.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
|  | 190*1,08*1,05 |  | 215.46 | [22 empty] | VV | 0
16 | 35441460R | podpěra vedení do zdiva na hmoždinku; provedení Fe/Zn | kus | 180 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
17 | 35441470R | podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn | kus | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
18 | 35441560R | podpěra vedení na plechové střechy; provedení Fe/Zn | kus | 210 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
19 | 35441830R | úhelník ochranný; l = 2 000 mm | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
20 | 35441840R | držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
21 | 35441846R | štítek označení, plast | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
22 | 35441865R | svorka k zemnicí tyči; provedení Fe/Zn | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
23 | 35441875R | svorka křížová pro vodič; provedení Fe/Zn | kus | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
24 | 35441885R | svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn | kus | 42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
25 | 35441905R | svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
26 | 35441925R | svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn | kus | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
27 | 35441996R | svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn | kus | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_1
[25 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu