OPRAVY GP - ZVÝRAZNĚNY ŽLUTĚ

VÝPIS ZAŘÍZENÍ PRO VERTIKÁLNÍ PŘEPRAVU OSOB

V01	Osobní trakční výtah s přepravou exponátů bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah.

Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- konstrukční části projektu.

Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního žb zdiva vč. nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového

bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře

a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. dodávky GSM brány

Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)

Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty (umístění a rozměr rozváděče

budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)

Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu

frekvenčním řízením, motor cca 21 kW

Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech.

Vyvažovací závaží skládané. Kabina vedena na 4 vodítkách.

Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.

Požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1.

Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. připojení na EPS.

Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Dále bude osazena skříň s nouzovým záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie. Součástí rozváděče výtahu je také kamerový systém pro vizuální kontrolu výtahového stroje při nouzovém posuvu.

Součástí je také dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací.

Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace v PVC  instalačních žlabech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda.

Klec – kabina výtahu – průchozí. Atypické provedení interiéru kabiny: celoskleněný obvodový plášť vč. krytů elektroinstalací, stropu a podlahy (sklo bezpečnostní, částečně s potiskem  přímo na sklo dle grafického návrhu architekta - cca 50% plochy skla), pochozí podlaha - kovový rošt žárově zinkovaný, sklopná sedačka, ovládání a madlo v provedení nerez + kůže, ovládací panely a osvětlení zapuštěné do líce stěn.

Jedna z vnitřních stěn osazena zrcadlem (cca 800 x 900 mm). Osvětlení ve stropu LED světla.  Na střeše revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piezosiréna pro nouzový signál. Rám osazen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje přetěžování klece.

Vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou.

Ovladačová kombinace v kleci atypická ve skleněném panelu obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace, hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic.

Přivolávací tlačítka - atypické umístění přímo ve stěně šachty, se směrovou signalizací ve všech stanicích, polohovou signalizací ve výchozí stanici,

ovladač s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.

Klecové dveře – automatické teleskopické 3dílné rozměru 2000/2500 mm, křídla prosklená, standardní prahy Al.

Šachetní dveře – automatické teleskopické 3dílné rozměru 2000/2500 mm, zárubně nerezové (ve viditelné části leštěné) a křídla prosklená, standardní prahy Al. Zárubně jsou částečně skryté za přesahem zdiva - viz výkres D.1.1.60 ASŘ,  je tedy nutné ovládací a signalizační prvky integrovat do železobetonové kce šachty.

Technické specifikace výtahu:

| druh výtahu: | osobní trakční výtah s přepravou exponátů bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu |
| --- | --- |
| pohon: | stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením, motor cca 21 kW |
| šachta světlost mm | 3030/3280 |
| kabina světlost mm | 2050/2750 |
| dveře světlost mm | 2000 |
| nosnost min. | 3100kg, 41 osob |
| rychlost jízdy m/s | 0,6 m/s |
| Počet stanic/nákladišť: | 5/5 průchozí, převýšení 15,8m |
| příkon motoru kW | cca 21kW |
| jistič A |  |
| plynulá jízda | + |
| přesnost zastavení | + |
| spotřeba oleje | 0 |
| větrání | samotížné, průduchy v šachtě |
| údržba | nenáročná, bez nutnosti vyměňovat olej |
| hlučnost dB | max 50 |
| max hmotnost stroje kg | dle SKŘ |
| prohlubeň mm | max. 2200 |
| horní přejezd mm | max. 3900 |

V02	Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah.

Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- konstrukční části projektu.

Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního zdiva vč. nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového

bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. dodávky GSM brány

Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)

Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty (umístění a rozměr rozváděče

budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)

Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu

frekvenčním řízením, motor cca 4,3 kW

Elektroinstalace - kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C (ČSN IEC 332-3) instalačních žlabech.

Vyvažovací závaží skládané.

Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.

Požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1.

Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. připojení na EPS.

Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Součástí rozváděče je mimo jiné nouzový pohon se záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie. Součástí rozváděče je také kamerový systém pro vizuální kontrolu výtahového stroje při nouzovém posuvu.

Součástí je také dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací.

Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace kabely s izolací se sníženou hořlavostí kategorie C (ČSN IEC 332-3) v instalačních žlabech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda.

Klec – kabina výtahu – neprůchozí. Atypické provedení interiéru kabiny: celoskleněný obvodový plášť vč. krytů elektroinstalací, stropu a podlahy (sklo bezpečnostní, částečně s potiskem  přímo na sklo dle grafického návrhu architekta - cca 50% plochy skla ), pochozí podlaha - kovový rošt žárově zinkovaný, sklopná sedačka, ovládání a madlo v provedení nerez + kůže, ovládací panely a osvětlení zapuštěné do líce stěn.

Jedna z vnitřních stěn osazena zrcadlem (cca 800 x 900 mm). Osvětlení ve stropu LED světla.

Na střeše revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám osazen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje přetěžování klece.

Vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou.

Ovladačová kombinace v kleci atypická ve skleněném panelu   obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace, hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic.

Přivolávací tlačítka - atypické umístění přímo ve stěně šachty ,

se směrovou signalizací ve všech stanicích, polohovou signalizací ve výchozí stanici,

ovladač s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.

Klecové dveře – automatické teleskopické 2dílné rozměru 900/2000 mm, křídla prosklená

dle výběru, standardní prahy Al.

Šachetní dveře – automatické teleskopické 2dílné rozměru 900/2000 mm, zárubně nerezové (ve viditelné části leštěné)  a křídla prosklená, , standardní prahy Al. Zárubně jsou částečně skryté za přesahem lícového zdiva - viz výkres D.1.1.60 ASŘ,  je tedy nutné ovládací a signalizační prvky integrovat do této přizdívky z lícových cihel.

Technické specifikace výtahu:

| druh výtahu: | Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu |
| --- | --- |
| pohon: | stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením, motor cca 4,3 kW |
| šachta světlost mm | 1670/2200 |
| kabina světlost mm | 1100/1400 |
| dveře světlost mm | 900 |
| nosnost min. | 630kg, 8 osob |
| rychlost jízdy m/s | 1 m/s |
| Počet stanic/nákladišť: | 6/6 neprůchozí, převýšení 21,68 m |
| příkon motoru kW | cca 4,3 kW |
| jistič A |  |
| plynulá jízda | + |
| přesnost zastavení | + |
| spotřeba oleje | 0 |
| větrání | samotížné, průduchy v šachtě |
| údržba | nenáročná, bez nutnosti vyměňovat olej |
| hlučnost dB | max 50 |
| max hmotnost stroje kg | dle SKŘ |
| prohlubeň mm | max. 2020 |
| horní přejezd mm | max. 3980 |

V03	Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah.

Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- konstrukční části projektu.

Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního žb zdiva vč. nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového

bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. dodávky GSM brány

Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)

Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty (umístění a rozměr rozváděče

budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)

Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu

frekvenčním řízením, motor cca 6 kW

Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech.

Vyvažovací závaží skládané.

Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.

Požární odolnost šachetních dveří EW 30 DP1.

Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. připojení na EPS.

Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Součástí rozváděče je mimo jiné nouzový pohon se záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie. Součástí rozváděče je také kamerový systém pro vizuální kontrolu výtahového stroje při nouzovém posuvu.

Součástí je také dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací.

Elektroinstalace – kompletní elektroinstalace v PVC  instalačních žlabech, vlečné kabely vedené mezi rozváděčem a klecí výtahu, revizní jízda.

Klec – kabina výtahu – průchozí do rohu. Atypické provedení interiéru kabiny: celoskleněný obvodový plášť vč. krytů elektroinstalací, stropu a podlahy (sklo bezpečnostní, částečně s potiskem přímo na sklo dle grafického návrhu architekta - cca 50% plochy skla), pochozí podlaha - kovový rošt žárově zinkovaný, sklopná sedačka, ovládání a madlo v provedení nerez + kůže, ovládací panely a osvětlení zapuštěné do líce stěn.

Jedna z vnitřních stěn osazena zrcadlem (cca 800 x 900 mm). Osvětlení ve stropu LED světla.    Rám osazen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje přetěžování klece.

Vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou.

Ovladačová kombinace v kleci atypická ve skleněném panelu   obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace, hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic.

Přivolávací tlačítka - atypické umístění přímo ve stěně šachty ,

se směrovou signalizací ve všech stanicích, polohovou signalizací ve výchozí stanici,

ovladač s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.

Klecové dveře – automatické teleskopické 2dílné rozměru 900/2000 mm, křídla prosklená

dle výběru, standardní prahy Al.

Šachetní dveře – automatické teleskopické 2dílné rozměru 900/2000 mm, zárubně nerezové (ve viditelné části leštěné) a křídla prosklená, , standardní prahy Al. Zárubně jsou částečně skryté za přesahem lícového zdiva - viz výkres D.1.1.60 ASŘ,  je tedy nutné ovládací a signalizační prvky integrovat do této přizdívky z lícových cihel.

Technické specifikace výtahu:

| druh výtahu: | Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu |
| --- | --- |
| pohon: | stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením, motor cca 6 kW |
| šachta světlost mm | 1950/2300 |
| kabina světlost mm | 1500/1500 |
| dveře světlost mm | 900 |
| nosnost min. | 800kg, 10 osob |
| rychlost jízdy m/s | 1 m/s |
| Počet stanic/nákladišť: | 6/6 průchozí do strany (o 90˚), převýšení 17,02 m |
| příkon motoru kW | cca 6 kW |
| jistič A |  |
| plynulá jízda | + |
| přesnost zastavení | + |
| spotřeba oleje | 0 |
| větrání | samotížné, průduchy v šachtě |
| údržba | nenáročná, bez nutnosti vyměňovat olej |
| hlučnost dB | max 50 |
| max hmotnost stroje kg | dle SKŘ |
| prohlubeň mm | max. 1300 |
| horní přejezd mm | max. 3700 |

V04	Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu

Vybavení výtahu bude odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, dle této vyhlášky je klec výtahu zmenšena na šířku 1000 mm x 1250 mm a šířka vstupu je 800 mm.

Součástí dodávky je výrobní dokumentace výtahu a všech jeho komponentů včetně všech certifikátů bezpečnostních komponent. Tato dokumentace bude v předstihu předložena k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem; teprve po odsouhlasení, a zapracování případných připomínek lze výtah zadat do výroby. Po montáži výtahu bude provedena zkouška po montáži a posouzení shody, vystaveno prohlášení o shodě na výtah.

Součástí dodávky výtahu je proškolení obsluhy.

Stavební příprava výtahové šachty včetně otvorů je ve stavebně- konstrukční části projektu.

Dodavatel výtahu provede vrtané otvory pro odvětrání výtahové šachty (předpoklad 2 otvory ø200mm do šachetního žb zdiva vč. nerez mřížky, polohu upřesní aut. dozor), další otvory pro kabeláže apod. Prostupy budou utěsněny dle požadavků PBŘ.

Řízení výtahu: mikroprocesorové sběrné, při výpadku el. energie bude výtah napájen z nouzového

bateriového zdroje a dojede do nejbližší stanice, kde otevře šachetní i klecové dveře a ukončí provoz (součást rozváděče výtahu), vč. dodávky GSM brány

Umístění stroje: nahoře v hlavě šachty (součást šachty výtahu)

Umístění rozváděče: v horní stanici na šachtě nebo v blízkosti šachty (umístění a rozměr rozváděče

budou upřesněny, RAL 7035, skříň a dveře bez požární odolnosti)

Systém pohonu: stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu

frekvenčním řízením, motor cca 3,5 kW

Elektroinstalace standardní bez PO v PVC instalačních žlabech.

Vyvažovací závaží skládané.

Hlavní vypínač, osvětlení šachty vč. zásuvky a žebřík do prohlubně.

Součástí dodávky výtahu je kompletní elektroinstalace vč. osvětlení a nouzového osvětlení, rozvaděč, záložní zdroj energie (UPS) vč. připojení na EPS.

Rozváděč – v horní stanici umístěn mikroprocesorový rozváděč s frekvenčním řízením měničem. Součástí rozváděče je mimo jiné nouzový pohon se záložním zdrojem pro nouzový posuv klecí – vyproštění osob z klece výtahu při výpadku dodávky el. energie. Součástí rozváděče je také kamerový systém pro vizuální kontrolu výtahového stroje při nouzovém posuvu.

Součástí je také dálkový monitoring výtahu – Kontrolní a zabezpečovací zařízení pro výtahy s GSM bránou – zajištění dálkového monitorování poruch výtahu i dálkového restartu systému řízení servisní organizací.

Klec – kabina výtahu – Atypické provedení interiéru kabiny: celoskleněný obvodový plášť vč. krytů elektroinstalací, stropu a podlahy (sklo bezpečnostní, částečně s potiskem přímo na sklo dle grafického návrhu architekta - cca 50% plochy skla), pochozí podlaha - kovový rošt žárově zinkovaný, sklopná sedačka, ovládání a madlo v provedení nerez + kůže, ovládací panely a osvětlení zapuštěné do líce stěn.

Jedna z vnitřních stěn osazena zrcadlem (cca 800 x 900 mm). Osvětlení ve stropu LED světla.    Rám osazen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje přetěžování klece.

Vstup do klece opatřen celoplošnou optozávorou.

Na střeše klece revizní jízda a kompletní elektroinstalace, vážící zařízení, piesosiréna pro nouzový signál. Rám klece osazen certifikovanými zachycovači, zařízením proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru. Vážící zařízení s tenzometrickými čidly a vyhodnocovací jednotkou zamezuje přetěžování klece.

Ovladačová kombinace v kleci atypická ve skleněném panelu   obsahuje digitální polohovou a směrovou signalizaci, ovladače stanic, ovladač otevření a zavření klecových dveří, nouzové osvětlení a ovladač zvonku (napájené záložním zdrojem z rozváděče), komunikační zařízení pro spojení na stálou hotovostní službu servisní organizace, hlasový modul informující o stanici, ve které zastavuje klec a o případném přetížení klece. Při příjezdu do stanice gong. Všechny ovladače (vedle ovladačů) značeny Braillovým písmem a reliéfní znaky stanic.

Přivolávací tlačítka - atypické umístění přímo ve stěně šachty ,

se směrovou signalizací ve všech stanicích, polohovou signalizací ve výchozí stanici,

ovladač s potvrzením volby, Braillovo písmo a reliéfní znaky stanic, akustická signalizace.

Klecové dveře – automatické teleskopické 2dílné rozměru 800/2000 mm, křídla prosklené, standardní prahy Al.

Šachetní dveře – automatické teleskopické 2dílné rozměru 800/2000 mm, zárubně nerezové (ve viditelné části leštěné)  a křídla prosklené, standardní prahy Al. Zárubně jsou částečně skryté za přesahem lícového zdiva - viz výkres D.1.1.60 ASŘ,  je tedy nutné ovládací a signalizační prvky integrovat do této přizdívky z lícových cihel.

Technické specifikace výtahu:

| druh výtahu: | Trakční osobní výtah bez strojovny pro osoby s omezenou schopností pohybu |
| --- | --- |
| pohon: | stroj bezpřevodový, trakční, s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu frekvenčním řízením, motor cca 3,5 kW |
| šachta světlost mm | 1500/1600 |
| kabina světlost mm | 1000/1250 |
| dveře světlost mm | 800 |
| nosnost min. | 450kg, 6 osob |
| rychlost jízdy m/s | 0,63 m/s |
| Počet stanic/nákladišť: | 2/2 neprůchozí, převýšení 4,08 m |
| příkon motoru kW | cca 3,5 kW |
| jistič A |  |
| plynulá jízda | + |
| přesnost zastavení | + |
| spotřeba oleje | 0 |
| větrání | samotížné, průduchy v šachtě |
| údržba | nenáročná, bez nutnosti vyměňovat olej |
| hlučnost dB | max 50 |
| max hmotnost stroje kg | dle SKŘ |
| prohlubeň mm | max. 1300 |
| horní přejezd mm | max. 2700 |