## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## 1.list-Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | ROZPOČET
Akce | Komplexní obnova spalovny v NPK, a.s. pracoviště Pardubická nemocnice
Projekt | PS 04 - Vzduchotechnika, klimatizace, chlazení
Investor | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Z. č. | 171 063
A. č. | CTX/V/002
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum | 08/2019
Zpracovatel | Centroprojekt Group a.s.
CÚ | 2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21

## 2.list-Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost |  | 0 | 0
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž | Hmotnost [kg]
Zařízení č.1 - Větrání spalovny | 0 | 0 | 0
Zařízení č.2 - Větrání místnosti filtr | 0 | 0 | 0
Zařízení č.3 - Větrání kanceláře, emisního monitoringu, šaten a sprchy | 0 | 0 | 0
Zařízení č. CH1 - Klimatizace kanceláře a šaten | 0 | 0 | 0
Zařízení č. CH2 - Chlazení místnosti emisní monitoring | 0 | 0 | 0

## 3.list-Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | CEN.SOUST.
Zařízení č.1 - Větrání spalovny
1.1 | Potrubní ventilátor do čtyřhranného potrubí V=4500m3/h / 200Pa Pel=0,813kW/400V, průřez (příruby) 700x400, včetně krycí mřížky 700x400, pružné spojky, 2x tlumiče hluku délky 1000mm, krátkého kapsového filtru 700x400 délky 190mm vč. filtrační vložky EU4, s uzavírací klapkou 700x400 ovl. SPH vč. SPH 230V, + protidešťová žaluzie 800x630 + přechod 800x630-700x400/500mm. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
1.2 | Střešní ventilátor V=11000m3/h / 100Pa se zpětnou klapkou, Pel=1,6kW/400V průměr 630mm, Lp1,5m=70dB(A), pro provoz do teploty ods. vzduchu 70°C, vč. soklového tlumiče hluku rozměr 885x885mm délka 960mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
1.3 | Střešní ventilátor V=11000m3/h / 100Pa se zpětnou klapkou, Pel=1,6kW/400V průměr 630mm, Lp1,5m=70dB(A), pro provoz do teploty ods. vzduchu 70°C, vč. soklového tlumiče hluku rozměr 885x885mm délka 960mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
1.4 | Střešní ventilátor V=11000m3/h / 100Pa se zpětnou klapkou, Pel=1,6kW/400V průměr 630mm, Lp1,5m=70dB(A), pro provoz do teploty ods. vzduchu 70°C, vč. soklového tlumiče hluku rozměr 885x885mm délka 960mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
1.RK2 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 s regulační uzavírací klapkou 1000x1000 vč. SPH230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
1.RK3 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 s regulační uzavírací klapkou 1000x1000 vč. SPH230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
1.RK4 | Protidešťová žaluzie 1000x1000 s regulační uzavírací klapkou 1000x1000 vč. SPH230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
1.5 | Teplovzdušná cirkulační nástěnná vytápěcí jednotka V=3600-4680m3/h, Pel=0,3kW, Qt=50kW (voda 70/50°C), 864x636x744mm, m=55kg, sekundární žaluzie, ovládací skříňka včetně prostor. termostatu, regulace umožňující ovládat uzavírací ventil topné vody podle chodu ventilátoru, regulace umoˇžňující signalizaci chodu - poruchy do centrálního systému MaR. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
| Zařízení č.1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.2 - Větrání místnosti filtr
2.1 | Střešní ventilátor V=4000m3/h / 90Pa se zpětnou klapkou, Pel=0,5kW/400V prměr 450mm, Lp1,5m=61dB(A), pro provoz do teploty ods. vzduchu 70°C, včetně soklového tlumiče hluku rozměr 695x695 délky 960mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
2.RK1 | Protidešťová žaluzie 630x630 s regulační uzavírací klapkou 630x630 vč. SPH230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
| Zařízení č.2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 - Větrání kanceláře, emisního monitoringu, šaten a sprchy
3.1 | Vzduchotechnická jednotka stojatá kompaktní venkovní provedení, pro přívod a odvod vzduchu s deskovou rekuperací s vysokou účinností (92%), obtokem rekuperace na přívodní straně, přívodním a odvodním ventilátorem s vyváženým oběžným kolem s EC motory, V=450m3/h / pext=250Pa, s deskovou filtrací třídy F7 na přívodu a M5 na odvodu, el. ohřívačem Qt=2kW/8,7A/230V, s regulací se vzdáleným ovladačem, s možností signalizace stavu (chodu) jednotky do nadřazeného systému MaR, rozměr jednotky 1250x500x1322mm (LxŠxV), hmotnost 150kg, Akustický tlak do okolí Lp1m=50dB(A) při nominálním průtoku 450m3/h.Jednotka splňující energ. požadavky na Ecodesign VZT jednotek rok 2018. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL PŘÍVODNÍ
3.TP1 | prům. 125 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | VEROX
3.TP2 | prům. 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ
3.TO1 | prům. 100 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
3.TO2 | prům. 125 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
3.TO3 | prům. 200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
TLUMIČ HLUKU
3.TH1 | prům. 200 délka 900 bez jádra | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | VEROX
PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE POZINK
3.PŽ1 | 300x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
3.ZK1 | Zpětná klapka DN200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | VEROX
KLAPKA DO POTRUBÍ KRUHOVÁ RUČNÍ /připojení s nástavcem/
3.RK1 | prům. 100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | VEROX
3.RK2 | prům. 125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | VEROX
3.RK3 | prům. 200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VEROX
MŘÍŽKA STĚNOVÁ
3.M1 | 200x100/12,5mm mřížka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | VEROX
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru200 10% tvarovek | bm | 60 |  | 0 |  | 0 | VEROX
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: 'IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN. 'PLSTI KONSTRUKCE Z POZINKOVANÉHO PLECHU
| tl. 40mm | m2 | 3 |  | 0 |  |  | VEROX
| Zařízení č.3 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. CH1 - Klimatizace kanceláře a šaten
Chladící multisplit systém
CH1.1 | Venkovní kondenzační jednotka - invertor s reverzní funkcí tepelného čerpadla Qchcelk=10kW, Pel=2,9kW/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
CH1.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,6kW, Qt=3,3kW při středních otáčkách ventilátoru, vč. ovladače | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
CH1.3 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Qt=4kW při středních otáčkách ventilátoru, vč. ovladače | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
| Chladící tepelně izolované propojovací Cu potrubí vč. komunikačního kabelu (1bm = 1m potrubí plyn + 1m potrubí kapalina + 1m komunik. kabel) | bm | 30 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
| Oživení a zprovoznění systému vč. tlak. zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0 | VLASTNÍ
| Zařízení CH1 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Zařízení č. CH2 - Chlazení místnosti emisní monitoring | [6 empty] | VEROX
Chladící split systém
CH2.1 | Venkovní kondenzační jednotka - invertor s reverzní funkcí tepelného čerpadla Qchcelk=3,5kW, Pel=1kW/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
CH2.2 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW, Qt=4kW při středních otáčkách ventilátoru, vč. ovladače | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
| Chladící tepelně izolované propojovací Cu potrubí vč. komunikačního kabelu (1bm = 1m potrubí plyn + 1m potrubí kapalina + 1m komunik. kabel) | bm | 5 |  | 0 |  | 0 | VLASTNÍ
| Oživení a zprovoznění systému vč. tlak. zkoušky | ks | 1 |  |  |  | 0 | VLASTNÍ
| Zařízení CH2 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0