## P R O T O K O  L    o    u r č e n í   v n ě j š í c h   v l i v ů

##### KTERÉ JE TŘEBA URČIT PŘI NAVRHOVÁNÍ A VOLBĚ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Pracoviště PET CT v Pardubické nemocnici

v Hradci Králové              dne :  3.10.2018            počet stran :  2                 zn.

Složení komise :   předseda: Ing.Jiří Slánský – vedoucí projektant                                                             					   členové    :     	Ing.Michal Vostrovský - stavební řešení

pan.Jaroslav Pištora - silnoproudá elektrotechnika

Důvod vystavení protokolu :         Objekt pro účely  zdravotnictví

pro potřeby TZ projektu  el. instalace a osvětlení

Podklady pro vypracování protokolu :

- výkresová dokumentace stavební části

- vyjádření ostatních zainteresovaných účastníků

- platné předpisy ČSN 33 2000-5-51-ed.3, ČSN 33 2000 4-41 ed3

Popis objektu  :   Klasický, zděný

Jedná se o chráněný zastřešený samostatně stojící objekt, vnitřní prostory  bez přímých venkovních vlivů, teplotně regulován;

R O Z H O D N U T Í  :       V  uvedených  místnostech  určeno  prostředí   s  následujícími  vnějšími  vlivy:

1.NP

1.01 příjem radiof, 1.02 materiálový filtr, 1.03 příprava léčiv, 1.04 kontrola léčiv, 1.05 aplikační místnost, 1.06 úklid, 1.07 chodba,1.08 chodba-čekárna, 1.09 WC imobilní, 1.10 předsíň, 1.11 WC, 1.12 personalní filtr, 1.13 hygienická buňka, 1.14 technická místnost, 1.15 box.1, 1.16 box 2, 1.17 box 3, 1.18 box 4, 1.19 vyšetřovna PET CT, 1.20 ovladovna, 1.21 popisovna, 1.22 sklad, 1.23 denní místnost, 1.24 pracovna, 1.25 kancelář, 1.26 chodba, 1.27 sklad, 1.28 úklid, 1.29 WC, 1.30 předsíň.

| číslo místnosti | název místnosti – prostoru | vnější vlivy | prostor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VNITŘNÍ PROSTORY-viz výše citované | AA5, AB5,BA1,BA4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1, | NORMÁLNÍ |

Umývárna,

sprchy muži, sprchy ženy,

- sprchový kout, vanový prostor + vliv AD4

- klasifikace klimatických podmínek 3Z9

(dle ČSN EN 60721-3-3)

- prostor zvlášť nebezpečný

0.1 strojovna VZT

| Číslo místnosti | název místnosti – prostoru | vnější vlivy |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VNITŘNÍ PROSTORY-viz výše citované | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AK1, AL1, AM1, BA4,BA5, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 | NEBEZPEČNÉ |

Venkovní prostory:

| číslo místnosti | název místnosti – prostoru | vnější vlivy | prostory |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROSTORY VENKOVNÍ | AA7, AB8 | NEBEZPEČNÉ |

Z D Ů V O D N Ě N Í :

- AA5; AB5; -  prostory chráněné před nepříznivými atmosférickými  vlivy  (s  regulací 	teploty +5 až   +40 C)

AD1 - v uvedených vnitřních prostorech nebude docházet k  nepříznivým vlivům 	působení vody,  podlaha    je dlouhodobě suchá,  nedochází zde k  nutnosti  použití 	např. oplachové  vody apod.

- AE1 – množství ani povaha prachu nebo cizích pevných těles nejsou významné

AF1; AG1; AH1; AL1;  AM1;  - Samotný provoz (znečistění, vibrace, hluk, rušení,     mechanické  namáhání) tyto nepříznivé vlivy na  el. instalaci se zde nevyskytují.

- BA1 – el. kvalifikace osob - laici

- BC2 – osoby se obvykle nedotýkají vodivých částí

- BD1 – malá hustota obsazení,snadné podmínky pro únik

- BE1 -  bez významného nebezpečí

- CA1; CB1- stavební a konstrukční materiály budovy jsou nehořlavé, nebezpečí zanedbatelné.

Všeobecně v souladu s NV č. 101/2005 Sb. §3 odst. 2 se pak dále vychází z vyhodnocení rizik na pracovišti a jejich preventivní eliminace

Vzájemná slučitelnost :

Negativní ovlivnění jiných zařízení nebo provozů -  nemůže přímo negativně ovlivnit  dané charakteristické  veličiny :

Údržba :

Běžná údržba, prohlídky a revize dle zvyklostí společnosti, v souladu s platnými předpisy.

Pracoviště :

Pravidelný úklid místností,  průběžné zajištění likvidace zbytků hořlavých obalů , průběžné čištění.

Bezpečnostní opatření pro případ nouze :

Protipanické , únikové osvětlení 230V AC,  z vestavných baterií ve světelných bodech s provozem 3hodiny.

Z á v ě r :                  Určení vnějších vlivů bylo komisí stanoveno jednoznačně.

Ing.Jiří Slánský – vedoucí projektant stavby