- Technická zpráva

k návrhu vytápění přístavby objektu pracoviště PET CT, který se nachází u objektů č. 4 (kardiologie) a 14 (radiodiagnostika) v areálu nemocnice v Pardubicích.

Podkladem pro vypracování tohoto projektu byly:

- Dispoziční a stavební řešení stavby zpracované firmou JIKA-CZ s.r.o., Hradec Králové.

- Obhlídka místa pro možnost napojení na stávající rozvod vytápění.

- Parametry otopné vody rozvodu CZT v areálu nemocnice předané zástupci nemocnice.

- Požadavky odboru investic a projektů.

- Projektová dokumentace Kardiologického centra, SO 06 – přeložka a přípojka ÚT, půdorys 1.PP strojovny obj. č. 4, zpracované Ing. E. Sznapkou v září roku 2014.

- Platné legislativní a technické normy, zejména zákon č. 406/2000 Sb. včetně předpisů souvisejících a ČSN 060310, ČSN EN 12831, ČSN 736005.

- Podklady a požadavky předané zpracovatelem profese vzduchotechniky (dále VZT) Ing. Martinem Karešem.

- Podklady předané zpracovateli ostatních profesí.

Vytápění objektu je ústřední teplovodní. Nově přistavovaný objekt bude napojen na stávající areálový systém CZT v objektu č. 4, kde je na přípojce CZT stávající odbočka s uzávěry. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev VZT přístavby bude úpravna parametrů (dále jen ÚP), která bude umístěna ve strojovně v 1.PP nového objektu.

Tato dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ČSN.

Dokumentace je zpracována na základě obhlídky místa a dostupné dokumentace. Vzhledem k tomu, že nejsou známy tlakové poměry v místě připojení na areálové rozvody, bude tlakový spád zjištěn před realizací a tomu bude ověřena navržená dimenze přípojky pro přístavbu objektu.

- Stručný popis objektu

Jedná se o přístavbu přízemního objektu s částečným podsklepením.

Nosné stavební konstrukce jsou navrženy jako z cihelných bloků s kontaktním zateplovacím systémem, výplně otvorů s izolačním trojsklem. Všechny konstrukce budou svými tepelně technickými vlastnostmi minimálně splňovat současné normové a legislativní požadavky (zejména ČSN 730540-2 a Zák. č. 406/2000 Sb. se souvisejícími předpisy v platném znění).

Tepelná bilance

Stanovení tepelného výkonu tepelné soustavy bylo provedeno v souladu s ČSN EN 12831 s použitím národních příloh v platném znění za následujících podmínek:

Výpočtová venkovní teplota dle NA.1 ………........... 		–12 °C

Klimatická oblast          …………..................……….	 	1

Délka topné sezóny                   ...................……….		238 dny (+13 °C)

Průměrná venkovní teplota v topné sezóně ............		4,2 °C

Nadmořská výška                    ..……………………..		223 m n.m.

Při výpočtu tepelných ztrát byly použity následující součinitele prostupu tepla "U" a součinitele provzdušnosti spár oken a dveří "i":

- obvodová stěna 	U=0,16 W/m2K

- vnitřní stěna tl. 25 cm	U=	0,90

- příčka tl. 15 cm	U=	0,59

- příčka tl. 10 cm	U=	0,65

- vnitřní prosklení	U=	1,80

- podlaha na terénu 	U=0,23

- střecha plochá	U=0,14

- okna jednoduchá s izol. trojsklem 	U=0,90

i=0,3x10-4m3s-1/mPa0,67

- dveře vnitřní plné	U=2,00

- dveře vnitřní prosklené	U=3,00

- Potřeba tepla – tepelný výkon:

- Vytápění     	10,4 kW

- Ohřev VZT	                                              72,4 kW

- Celkový přípojný výkon objektu	82,7 kW

Při výpočtu tepelné ztráty větráním Qv  u místností bez nuceného větrání je uvažováno s intenzitou výměny vzduchu n=0,5 x/h v pobytových místnostech a 1 x/h v čekárně.

Roční potřeba tepla pro vytápění byla stanovena ve výši:          82,2 GJ/rok

K této spotřebě tepla je nutné přičíst potřebu tepla pro ohřev VZT.

Tepelné ztráty byly vypočteny pomocí SW od firmy ProTech Nový Bor. Originál výpočtu je uložen u zpracovatele projektové dokumentace.

Navrhovaný stav úprav stávajího vedení

V objektu č. 4 v 1.PP bude stávající nevyužívané potrubí vedené po vnější straně kanálu potrubní pošty propojeno na stávající přípojku tepla v rozvodně ÚT (m.č. 002) přes stávající uzávěry DN 50. Stávající potrubí, které je ponecháno, zůstane zachováno a využito včetně tepelné izolace, která bude opravena a doplněna. Nové potrubí bude připojeno na toto stávající potrubí v místnosti kompresorovny, odkud bude vedeno stávajícími prostupy v obvodové stěně do nové strojovny VZT přístavby.

V místě strojovny nové přístavby je v zemi vedeno bezkanálové potrubí DN 80, které je nutné ponechat. V případně nutnosti se potrubí v rámci prostoru strojovny VZT upraví, případně přesune.

Otopná voda v systému musí odpovídat ČSN 07 7401 a požadavkům dodavatele tepla.

Systém vytápění

Systém vytápění objektu bude teplovodní, dvoutrubkový, uzavřený s nuceným oběhem topné vody.

Z úpravny parametrů jsou vedeny dvě větve s následujícími topnými okruhy a jmenovitými parametry teplonosné látky (vody):

– okruh pro otopná tělesa – 60/45 °C (ekviterm)

– okruh pro ohřev VZT – 60/45 °C

Měřič tepla je osazen na přípojce tepla ve strojovně přístavby.

Předpokládá se nepřetržitý způsob vytápění.

Zdroj tepla, soustava vytápění, parametry teplonosné látky

Objekt je napojen na areálový systém CZT ve strojovně objektu č. 4 na stávající odbočku DN 50.

Základní parametry topného média a dodávky tepla:

- topná voda, tlak do 1,6 MPa, teplotní spád 60/45 °C, ekvitermně řízená s výše položenou křivkou

ÚP otopné vody pro přístavbu nového objektu je umístěna ve strojovně v 1.PP, která je přístupná z venkovního prostoru.

Topná voda v systému bude odpovídat ČSN 07 74 01, její doplňování bude řešeno v rámci stávajícího zdroje tepla.

Ve strojovně je osazen rozdělovač a sběrač, ze kterého jsou napojeny dvě větve – otopná tělesa a ohřev VZT. Pro okruh vytápění bude nad rozdělovačem provedena ekvitermní regulace topné vody. Okruh topné vody pro větev VZT je napojen bez oběhového čerpadla. Předpokládaný tlakový spád v místě připojení na stávající areálové rozvody ve strojovně v objektu č. 4 je 10,5 kPa (nutno ověřit při realizaci).

Na zpětném potrubí ze sběrače ve strojovně je osazen měřič tepla.

Celkový objem otopné soustavy objektu PET CT včetně přípojky tepla je 370 litrů.

- Oběh topné vody

Oběh otopné vody v okruhu vytápění i ohřevů VZT je zajištěn oběhovými čerpadly s elektronickou regulací otáček. Pro okruh otopných těles bude oběhové čerpadlo osazeno na potrubí u rozdělovače a bude nastaveno tak, aby  byl udržován tlakový rozdíl cca 23,1 kPa při maximálním průtoku 583 l/h.

Pro okruh ohřevů VZT je předpokládán na výstupu z rozdělovače tlakový spád cca 4,2 kPa. Před každým ohřívačem VZT budou na potrubí osazeny směšovací uzly. Oběhová čerpadla budou nastavena dle údajů uvedených ve schématu zapojení.

Systém regulace

Teplota topné vody okruhu otopných těles bude regulována, jak již bylo zmíněno, v závislosti na venkovní teplotě.

Směšovací uzly u VZT jednotek budou ovládány dle požadavků profese VZT.

Regulace teploty v jednotlivých místnostech s otopnými tělesy bude zajištěna termostatickými hlavicemi osazenými na otopných tělesech. Hlavice budou reagovat na změnu teploty ve vytápěných prostorech.

- Otopná plocha

Navržena jsou ocelová desková otopná tělesa do prostředí s vysokými požadavky na hygienu a čistotu a bez přídavných ploch, v provedení VENTIL KOMPAKT (s integrovanou ventilovou armaturou, napojení ze spodní části) model VK (přípojka vpravo). V místnostech sprch a úklidu jsou navržena koupelnová otopná tělesa trubková v rovném provedení se spodním středovým připojením. Všechna desková otopná tělesa a  koupelnové žebříčky budou napojeny směrem dozadu na potrubí vedené v drážce ve stěně.

U deskových kompaktních těles jsou dvojitě regulační ventily součástí jejich dodávky. Na potrubí budou desková tělesa VK připojena přes dvojitá regulační šroubení. Žebříčky se spodním středovým napojením budou na potrubí připojeny přes rohové připojovací armatury s integrovaným ventilem. Všechny ventily budou opatřeny termostatickými hlavicemi v provedení pro veřejné prostory.

Všechna otopná tělesa budou na plastohliníkový rozvod na přívodu i na zpátečce připojena svěrným šroubením s přechodem na plastohliníkové potrubí.

Všechna tělesa budou opatřena odvzdušňovacími ventilky (součást jejich dodávky). Otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích na stěně (v případě deskových těles nutno u dodavatele zvlášť nárokovat).

Velikosti a typy jednotlivých otopných těles jsou uvedeny na výkresech.

- Potrubí

Veškeré rozvody v 1.PP přístavby včetně přípojky otopné vody vedené v objektu č. 4 jsou navrženy z ocelových bezešvých trubek závitových (dle ČSN 42 5710), resp. hladkých (dle ČSN 42 5715). Ve stávajícím objektu je v trase nové přípojky pro přístavbu ponecháno potrubí DN 50, které se využije pro napojení přístavby. Potrubí bude zkontrolováno a v případě nevyhovujícího stavu bude nahrazeno potrubí novým. Ohřívače VZT jednotek budou na rozvody připojeny pružnými hadicemi.

Vzhledem k tomu, že nejsou známy tlakové poměry v místě připojení na areálové rozvody, bude tlakový spád zjištěn před realizací a tomu bude ověřena navržená dimenze přípojky pro přístavbu objektu, případně bude upraven způsob zapojení ve strojovně.

Potrubí přípojky ÚT vedené v zemi v místě strojovny VZT bude zachováno. Provedeno je z ocelového potrubí pr. 89x3,2/160 mm předizolovaným potrubím. V případně nutnosti bude potrubí v rámci prostoru VZT upraveno, případně přemístěno.

Rozvody v 1.NP pro otopná tělesa jsou navrženy z vícevrstvých plastových trubek s hliníkovou vložkou spojovaných lisováním. Potrubí v 1.NP je vedeno v podlahách ve vrstvě tepelné izolace. Před zalitím podlah betonem (po montáži potrubí) je nutné potrubí zabezpečit proti poškození!

Odvzdušnění potrubí je zajištěno přes odvzdušňovací ventilky na otopných tělesech a na nejvyšších místech potrubí. Vypuštění rozvodů bude zajištěno pomocí vypouštěcích armatur osazených na nejnižších místech potrubí ve strojovně v 1.PP.

Veškeré nové potrubí bude vedeno v koordinaci s rozvody ostatních profesí.

Potrubí vedené přes požárně dělící konstrukce bude utěsněno protipožárními prostupy.

Vedení rozvodů je patrné z výkresové části.

Armatury

Na celém systému budou použity do průměru DN 50 (2“) závitové armatury.

Dvojitě regulační ventily u otopných těles budou vyregulovány na stupeň nastavení druhé regulace, který je uveden číselným údajem ve výkresové části. Zároveň budou nastavena i dvojitá radiátorová šroubení u deskových těles – číslo za lomítkem u regulačního šroubení značí počet otáček od plně zavřené armatury, u otopných těles typu VK zůstane druhé šroubení plně otevřeno. Doregulování bude provedeno v průběhu topné zkoušky.

Nátěry

Otopná tělesa budou dodána včetně povrchové úpravy.

Plastohliníkové potrubí není třeba natírat. Veškeré ocelové potrubí a rozdělovač se sběračem budou pod tepelnou izolací natřeny základním nátěrem.

Druh nátěru bude vhodně zvolen s ohledem na provozní teploty potrubí a prostředí. Nátěry budou provedeny podle technologického předpisu výrobce použitých nátěrových hmot.

Tepelné izolace

Veškeré trubní rozvody pro otopná tělesa vedené v podlaze 1.NP budou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací (např. Mirelon, Tubex, …) v tloušťce 20 mm.

Ocelové rozvody v 1.PP budou izolovány pouzdry z minerální tepelné izolace s Al polepem v následujících tlouťkách:

DN 32	………………	tl. 50 (60) mm

DN 50	………………	tl. 40 mm

Na stávající potrubí přípojky tepla v objektu č. 4 bude doplněna návleková tepelná izolace v tl. 25 mm. Ostatní potrubí do DN 25 ve strojovně bude tepelně izolováno návlekovou tepelnou izolací v tl. 25 mm.

Rozdělovač a sběrač budou tepelně izolovány minerální tepelnou izolací s hliníkovou fólií v tloušťce 60 mm.

Tloušťka tepelné izolace je optimalizována s ohledem na ekonomickou optimalizaci v souladu s platnou legislativou (budou splněny podmínky dané Vyhláškou MPO č. 193/2007 Sb.), teplota povrchu tepelné izolace nepřekročí 30 °C.

- Zkoušky zařízení

Nejprve bude provedeno řádné vyčištění a propláchnutí soustavy. Poté se provede zkouška těsnosti a zkouška provozní dle ČSN 06 0310 čl. 8.

Vzhledem k tomu, že se na stávající areálový rozvod připojí nový objekt, bude nutné v rámci topné zkoušky stávající  otopné větve v objektu č. 4, případně dalších objektech zkontrolovat a případně přeregulovat!

- Závěrem

Přílohou této technické zprávy je přehled tepelných ztrát místností a spotřeby energie.

Při montáži je nutno se řídit ustanoveními příslušných norem a dbát zásad bezpečnosti práce. Veškeré zařízení musí být nainstalováno v souladu s pokyny a požadavky jednotlivých výrobců.

Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu areálového rozvodu CZT, je nutné postup prací při napojování objektu na CZT domluvit se zástupcem nemocnice.

- Hlavní požadavky na ostatní profese

- Elektro:

- Přívod el. energie do prostoru strojovny.

- Osvětlení prostoru strojovny.

- MaR:

- Zapojení a řízení ekvitermní regulace okruhu otopných těles.

- Připojení měřiče tepla ve strojovně na areálový informační systém – bude-li požadováno investorem.

- Zapojení oběhových čerpadel.

- Zapojení směšovacích uzlů VZT jednotek.

- Řízení ohřevů VZT dle požadavků profese VZT.

- Dodávka pohonů na trojcestné směšovací ventily.

- Vzduchotechnika:

- Vytápění místnosti 1.19.

- Větrání prostoru strojovny v 1.PP.

- Koordinace při realizaci rozvodů.

- ZTI:

- Odkanalizování strojovny v 1.PP.

- Stavba:

- Stavební pomocné práce při realizaci ÚT (např. prostupy, drážky ve zdivu).

- Nika pro otopné těleso na chodbě 1.07.

- Při výkopových pracích v místě strojovny VZT zohlednit stávající bezkanálové potrubí vedené v zemi. Potrubí je nutné zachovat!

- Provedení prostupů stěnou pro stávající zachovávané potrubí.

V Libranticích, září 2018                                                                                Vypracovala: Ing. Marketa Hajná