PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		Střední škola chovu koní a jezdectví

Kladruby nad Labem

Objekt		:		SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny

Část		:		D.1.1 Stavební

Stupeň PD		:		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Revize DPS 12/2019

Zakázka číslo	:        3952.00/15

#### SEZNAM  PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1_1.11

Písemnosti		v.č.		formát

Seznam příloh a technická zpráva	D.1.1_1.11		2 A4

Výkaz výměr	D.1.1_1.12		11 A4

Písemnosti celkem	13 A4

Výkresová část	v.č.	verze	formát

Půdorys plynové kotelny  	D.1.1_2.11		6 A4

Výkresová část celkem	6 A4

V Pardubicích, 07/2015	Vypracovala : Ing. Alena Hladíková

„Dokumentací pro provádění stavby“ (DPS) je řešen objekt „SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny“ v rámci stavby „Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem (SŠ)“ – Oprava zařízení plynové kotelny“.

Cílem dokumentace je celková oprava zařízení stávající plynové kotelny:

- odstranění havarijního stavu stávajících plynových kotlů – náhrada stávajících ocelových plynových kotlů s přetlakovými hořáky za nové plynové kotle v kondenzačním režimu – zekonomičtění provozu

- - posunutí zdroje tepla z hlediska Vyhlášky č.91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 z kotelny II. kategorie do kotelny III. kategorie.

Stavební úpravy – REVIZE DPS 12/2019

Stavební úpravy jsou podrobněji popsány ve výkresové příloze půdorysu kotelny –

některé práce byly již provedeny v rámci havarijní opravy kotelny – poznámky 1-2-3

Součástí stavebních úprav je:

- rozšíření stávající niky pro uzávěr ZP na fasádě do nových rozměrů (dle PD ZTI)

– již bylo provedeno v rámci havarijní opravy kotelny

- prostup ve fasádě nade dveřmi pro přívod větracího vzduchu (dle PD VZT), zrušení větrací žaluzie v dveřním křídle

– již bylo provedeno v rámci havarijní opravy kotelny

- prostup ve fasádě (dle PD VZT)

– již bylo provedeno v rámci havarijní opravy kotelny

4) prostupy ve fasádě (5 ks) pro přívod spalovacího vzduchu

5) úpravy na komínovém tělese:

- otevření jednoho komínového průduchu v patě komínového tělesa pro osazení patního kolene plastové vložky komínu (šířka 500 mm, výška 1.000 mm)

- zpětné zazdění výše uvedeného otvoru po osazení patního kolene, vyvložkování komínu (v části UT)

6) nové lokální oplechování ústí komínu po osazení krytu šachty vyústění plastové vložky komínu DN315

7) vybílení celého prostoru plynové kotelny