PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		Střední škola chovu koní a jezdectví

Kladruby nad Labem

Oprava zařízení plynové kotelny

Objekt		:		SO.02 Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka

Část		:		D.1.4.3 Vytápění

Stupeň PD		:		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Revize DPS 12/2019

Zakázka číslo		:		3952.00/15

#### SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3_1.21

Písemnosti		v.č.		formát

Seznam příloh a technická zpráva	D.1.4.3_1.21		8 A4

Výkaz výměr	D.1.4.3_1.22		4 A4

Výkaz výměr (stavební)	D.1.4.3_1.23		10 A4

Písemnosti celkem	22 A4

Výkresová část	v.č.	verze	formát

Půdorys plynové kotelny 	D.1.4.3_2.21		3 A4

Půdorys 1.PP + 1.NP	D.1.4.3_2.22		5 A4

Schéma zapojení 	D.1.4.3_2.23		3 A4

Výkresová část celkem	11 A4

V Pardubicích, 07/2015	Vypracoval: Ing. Jan Nepraš

„Dokumentací pro provádění stavby“ (DPS) je řešen objekt „SO.02 Oprava otopné soustavy bytové jednotky (BJ) školníka“ v rámci stavby „Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem (SŠ) – Oprava zařízení plynové kotelny“.

Cílem dokumentace je celková oprava zařízení stávající plynové kotelny:

- oddělení otopné soustavy bytové jednotky (BJ) školníka od otopné soustavy objektu internátu, ve kterém jsou prostory BJ školníka.

1.	Stávající stav

1.1	Popis stávajícího stavu

BJ školníka je umístěna v 1.NP objektu internátu (podzemní podlaží 1.PP + 5 nadzemních podlaží 1.-5.NP) v blízkosti objektu plynové kotelny.

Prostory BJ jsou vybaveny otopnými tělesy ocelovými článkovými a deskovým (celkem 5 kusů), které jsou připojeny na 5 vertikálních stoupaček z 1.PP do 5.NP otopné soustavy objektu internátu. Na vertikální stoupačky jsou napojena kromě otopných těles v BJ i otopná tělesa v dalších 4 podlažích (2.-5.NP) prostorů internátu.

Před otopnými tělesy jsou osazeny ventily radiátorové dvojitěregulační s hlavicí termostatického ovládání. Za otopnými tělesy jsou osazena neuzavíratelná šroubení.

1.2	Zhodnocení stávajícího stavu

Stávající napojení otopných těles prostorů BJ na celkovou otopnou soustavu objektu internátu je zcela nevhodné z důvodů:

- rozdílného provozu prostorů BJ a ostatních prostorů objektu internátu

- připojení na centrální zdroj tepla, kde pro samostatné vytápění BJ je nutné roztopit vždy jeden velkoobsahový plynový kotel

1.3	Demontáže

Před montážemi nových zařízení – přepojení stávajících otopných těles budou zdemontována veškerá stávající připojovací potrubí do otopných těles včetně připojovacích armatur otopných těles ze stávajících potrubí vertikálních stoupaček (2 x 5 = 10 ks) včetně zavaření odboček.

2.	Navrhovaný stav

2.1	Druh otopné soustavy

Otopná soustava je a i nadále bude teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem teplé topné vody (TV) a uzavřená.

Zdrojem tepla je a nadále budou zařízení teplovodní plynové kotelny umístěné v samostatném stávajícím prostoru v 1.NP.

2.2	Zdroj tepla – plynová kotelna

V samostatném stávajícím prostoru v 1.NP nadále bude nový opravený zdroj tepla – sestava plynových kotlů o novém jmenovitém tepelném výkonu 458 kW. Ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhlášky č.91/1993 Sb. bude zdroj tepla již pouze plynovou kotelnou III.kategorie (součtový výkon zdroje tepla nad 100 kW a výkon jednoho kotle nad 50 kW) – snížení kategorie plynové kotelny po provedení rozboru tepelných bilancí jednotlivých vytápěných objektů!!

- V rámci opravy zařízení plynové kotelny (SO.01) bude v prostoru plynové kotelny osazen podružný rozdělovač a sběrač, na kterém budou hrdla připojení větve vytápění bytové jednotky „BJ“ školníka.

Na hrdlech 2xDN20 rozdělovače a sběrače pos.11 a 12 větve „BJ“ školníka budou osazeny uzavírací kohouty o DN20 a na zpětném hrdle již vodoměr měřiče spotřeby tepla (vše součástí pos.41) pro připojení potrubní větve „BJ školníka. Veškerá zařízení navazující na zařízení pos.41 budou dodávkou samostatného stavebního objektu SO.02 „Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka.

Realizace SO.02 lze provádět zcela nezávisle na realizaci SO.01!

Dělení do stavebních objektů:

SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny

SO.02 Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka

- Potrubí a armatury napojené na uzavírací kohouty s vodoměrem budou již dodávkou samostatného objektu „SO.02 Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka“.

Větev vytápění „BJ“ bude na výstupu opatřena třícestnou směšovací regulační armaturou s el. pohonem, pomocí které bude probíhat regulace teploty TV v závislosti na teplotě venkovního vzduchu (ekvitermně) směšováním.

Regulace (kvalitativní) bude probíhat směšováním zpětné TV do přívodní. Oběh TV větve bude zabezpečovat oběhové teplovodní čerpadlo. Oběhové čerpadlo (nekonstantní průtok TV) ve větvi vytápění bude s automatickou regulací otáček (vestavěný frekvenční měnič) a tím i regulací dopravovaného množství (ochrana ventilů s hlavicemi termostatického ovládání na otopných tělesech a úspora el. energie).

2.3	Otopná soustava

Potrubí 2xDN25 po regulaci směšováním z místa rozdělovače a sběrače budou vyvedena vně prostoru plynové kotelny (2 x prostup ve svislé stěně oddělující prostor plynové kotelny od prostoru 1.PP objektu internátu) do prostoru 1.PP přilehlého objektu internátu.

Po vstupu do prostoru 1.PP objektu internátu budou potrubí zavedena pod podlahu prostorů BJ v prostoru 1.NP. V místech stávajících stoupaček (č.14, 16, 17, 18, 19) budou potrubí nově vyvedena do prostoru 1.NP (stoupačky č.14a, 16a, 17a, 18a, 19a) a budou připojena na stávající otopná tělesa v prostoru BJ v 1.NP (5 x otopné těleso).

Stávající otopná tělesa ocelová článková a ocelové deskové budou nově opatřena:

- na přívodu radiátorovými dvojitěregulačními ventily s hlavicí termostatického ovládání

- na zpátečce radiátorovými uzavíracími a regulačními šroubeními

Před novým připojením bude provedeno odpojení stávajících otopných těles od stávající otopné soustavy objektu internátu – demontáž stávajících přípojek DN10 a DN15 k otopným tělesům (5 ks) ze stávajících průběžných vertikálních stoupaček č.14, 16, 17, 18, 19. Odříznutá potrubí přípojek budou zasklepena.

Tím nebude otopná soustava v BJ (5 o otopné těleso) závislá na otopné soustavě objektu internátu, ale bude zcela samostatná se samostatnou regulací a poměrovým měřením v prostoru plynové kotelny!

Veškerá potrubí v prostoru plynové kotelny a v prostorech 1.PP a 1.NP objektu internátu budou z trubek ocelových černých závitových bezešvých (do DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5710.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0. Spojování bude svařováním. Změny směrů potrubí budou z trubkových kolen R = 1,5xDN.

3.	Tepelné izolace

Veškerá nová potrubí z trubek ocelových budou opatřena tepelnou izolací – pouzdra z vláknitého materiálu s hliníkovou fólií.

Síla tepelné izolace potrubí:

- potrubí do DN20		20 mm

- potrubí DN25		30 mm

Síly tepelných izolací potrubí byly stanoveny dle Vyhlášky č.193/2007 Sb.

Síly tepelných izolací potrubí od DN20 do DN32 nesplňují požadavky Vyhlášky č.193/2007 Sb. z důvodu technického provedením a ekonomičnosti (požadavek na sílu tepelné izolace těchto světlostí je nereálný – požadavek na sílu min.40 mm jako potrubí o DN40)!

Oběhové čerpadlo bude opatřeno typovou tepelnou izolací (součást dodávky oběhového čerpadla).

4.	Nátěry

Veškerá potrubí z trubek ocelových budou opatřena nátěry syntetickými. Potrubí izolovaná nátěry dvojnásobnými, potrubí neizolovaná a ocelové doplňkové konstrukce nátěry dvojnásobnými s emailováním.

Tepelné izolace potrubí jednotlivých médií budou opatřeny směrovými šipkami v délce 15 cm o odlišném barevném odstínu.

Způsob provádění barevných odstínů:

- přívod	- červená

- zpátečka	- modrá

Hlavní zařízení budou opatřena orientačními štítky:

- větev „BJ“		1 ks

5.	Ocelové doplňkové konstrukce

Veškeré potrubní rozvody budou uloženy na konzolách, závěsech a příčnících z profilové oceli.

Veškeré potrubní rozvody budou uloženy kluzně.

Příčníky a konzoly budou zasekány do zdiva svislých konstrukcí a přišroubovány pomocí hmoždinek do svislých konstrukcí.

Potrubí vystupující z prostoru plynové kotelny budou opatřena protipožárním tmelem.

6.	Montáž zařízení

Zařízení budou montována dle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů a norem (Zákon č.309/2006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a v součinnosti s ostatními profesemi.

Před uvedením do provozu budou zařízení otopné soustavy propláchnuta, přezkoušena na těsnost, dilatační schopnost a bude provedena topná zkouška se zaregulováním a hydronickým vyvážením včetně měření nominálních průtoků dle ČSN 06 0310, ČSN EN 12828 a Zákonu č.406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (nastavení průtoků ve větvích, na oběhových čerpadlech, statické nastavení tlakové diference a průtoku).

Ve všech potrubních větvích budou osazeny regulační vyvažovací ruční ventily s možností měření průtoku.

Před montážemi nových zařízení bude vypuštěna otopná soustava dotčených stoupaček č.14, 16, 17, 18, 19 objektu internátu.

Montáž zařízení koordinovat s montáží zařízení ostatních profesí!

Veškeré dvojzávitové armatury budou připojeny pomocí šroubení!

Doba trvání topné zkoušky min. 12 hodin.

Veškerá zařízení budou takových rozměrů, že budou dopravena na místo montáže dveřmi.

V rámci uvedení do provozu bude dodavatelem provedeno zaškolení obsluhy.

7.	Provoz zařízení

Chod zařízení bude automatický bezobslužný, pouze s občasnou kontrolou obsluhy (kontrola chodu a těsnosti) – dle nastavení teplot a časů uživatele.

Lokální regulace jednotlivých prostorů BJ bude prováděno pomocí hlavic termostatického ovládání.

Provoz otopné soustavy bude ve smyslu ČSN EN 12828, ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171.

8.	Měření spotřeb

Na vstupu potrubí zemního plynu (ZP) do prostoru plynové kotelny je a nadále bude osazen stávající plynoměr – fakturační celkové měření spotřeby tepla vůči přímému dodavateli ZP.

Na vstupu do prostoru BJ bude osazeno podružné poměrové měření spotřeby tepla – podklad pro vyúčtování spotřeby tepla prostoru BJ.

9.	Měření a regulace (MaR)

Automatický chod zařízení budou zajišťovat zařízení MaR v následujících okruzích:

- dělení do potrubních větví vytápění:

- větev vytápění „BJ“

- regulace teploty směšováním podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně)

- teplotní spád před směšováním 80/57°C

- teplotní spád po směšování cca 75/57°C

- ventil regulační třícestný směšovací – stávající + čerpadlo oběhové s regulovatelnými otáčkami

- poruchové stavy

- porucha čerpadel

Při poruchových stavech signalizace optická.

10.		Bilance tepla a zemního plynu (ZP)

10.1		Potřeba tepla

Max. potřeba tepla pro vytápění objektů (tepelné ztráty objektů)	cca 410 kW

- z toho jednotlivé objekty:

- učebny	108 kW

- jídelna	33 kW

- kanceláře	15 kW

- spojovací část	25 kW

- internát	193 kW

- tělocvična	27 kW

- BJ školníka	9 kW

- stanoveno z reálně osazené otopné plochy a z reálných stávajících teplotních parametrů TV do otopné soustavy

Max. potřeba tepla pro přípravu TeV (TV 80/55°C/55°C; 2,2 m3/hod. TV)

cca 65 kW

- výroba min. 1.300 l TeV/hod.

Aritmetický součet potřeb tepla			cca 475 kW

Přípojný výkon zdroje tepla		cca 456 kW

PRIPI  = 1,0 x VYT + 0,7 x TeV

1,0 x 410,0 + 0,7 x 65,0 = 410,0 + 45,5 = 455,5 kW = cca 456 kW

PRIPI I = 	0,9 x VYT + 1,0 x TeV

0,9 x 410,0 + 1,0 x 65,0 = 369,0 + 65,0 = 434 kW

Max. výkon kotlových jednotek (1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW)		458 kW

Min. výkon kotlových jednotek (1 x 18,9 kW)			19 kW

10.2		Potřeba a spotřeba ZP

Max. okamžitá potřeba zemního plynu			51,10 m3/hod.

(1 x kotel á 8,95 m3/hod. + 4 x 10,53 = 51,07 m3/hod.)

Min. okamžitá potřeba zemního plynu			2,10 m3/hod.

(1 x kotel = 0,24 x 8,95 = 2,10 m3/hod.)

11.		Parametry topného média a tlakové poměry

- kotlový okruh 	- TV o teplotním spádu 		80/cca 57°C;  = cca 23 K

- výstup z kotlů 	- TV neregulovaná o teplotě 		max. 80°C (celoročně)

- větve vytápění 	- TV regulovaná v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermně) po směšování o teplotním spádu 		75/cca 57°C;  = cca 18 K

- střední teplota cca 66°C

- konstrukční přetlak	PN 0,4 MPa

- nejvyšší dovolený přetlak	400 kPa (otevírací přetlak pojistného ventilu)

- nejvyšší provozní přetlak	290 kPa (pSV)

- nejnižší provozní přetlak	210 kPa (pe)

- nejnižší dovolený přetlak	180 kPa

- statická výška otopné soustav	160 kPa

- vodní obsah otopné soustavy	cca 100 l

12.		Požadavky na ostatní profese

- část stavební

- prostupy ve svislých a vodorovných konstrukcích pro průchody rozvodných potrubí

- část MaR a elektro

- viz. ad. 9

13.		Výchozí podklady pro zpracování PD

- PD „Zemědělské odborné učiliště Kladruby nad Labem, „B“ internát, objekt 10, část stavební“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové, středisko Pardubice pod z.č.Pa72-717/02 v 12/1972

- PD „Zemědělské odborné učiliště Kladruby nad Labem, „B“ internát, objekt 10, část ústřední vytápění“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové, středisko Pardubice pod z.č.Pa72-717/02 v 12/1972

- PD „Střední odborné učiliště zemědělské Kladruby nad Labem, Rekonstrukce kotelny a uhelny na tělocvičnu, část ústřední vytápění“ zpracovaná PROINSTAL Hradec Králové v 04/1999

- PD „Výměna radiátorových ventilů SOU zemědělské, Kladruby nad Labem, část ústřední vytápění“ zpracovaná ing. Radkem Čapským pod z.č.36/06 v 08/2006

- osobní prohlídky a zaměření stávajícího stavu

- rozpracovaná PD ostatních profesí

- revizní zpráva revizního technika pana Josefa Horáčka ze dne 15.10.2014:

- rozpracovaná PD “SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny“

14.	Postup prací a demontáže

Montážní práce budou rozvrženy tak, aby nedošlo k odstávce vytápění v otopném období a odstávka bylo pouze v mimotopném období (mimotopné období od 1.6. do 31.8 a v období prázdnin)!

15.		Zásady organizace výstavby

Montážní práce budou prováděny pouze v uzavřeném technickém prostoru 1.NP (stávající prostor plynové kotelny), v prostoru 1.PP a 1.NP přilehlého objektu internátu (potrubní rozvody pro BJ).

Montážní práce budou z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví prováděny dle bezpečnostních předpisů (Zákon č.309/1006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.).

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů nedojde ke kontaktu s chemickými a biologickými látkami.

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů dojde k faktoru fyzické zátěže – manuální práce.

Faktor rizika:

- použití elektrických ručních nástrojů

- použití sváření el. obloukem a plynem

### 16.1	Poznámka č.1

Zařízení vytápění je navrženo ve smyslu zákona č.458/2000 Sb. a č.406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek.

### 16.2	Poznámka č.2

Výkon opravované plynové kotelny 458 kW umožnuje případné výhledové osazení dalšího kotle o výkonu nepřesahujícím rozdíl do výkonu 500 kW (do 42 kW) pro autonomní vytápění prostoru BJ školníka.

### 16.3	Poznámka č.3

Na hrdlech 2xDN20 rozdělovače a sběrače pos.11 a 12 větve „BJ“ školníka budou osazeny uzavírací kohouty o DN20 a na zpětném hrdle již vodoměr měřiče spotřeby tepla (vše součástí pos.41) pro připojení potrubní větve „BJ školníka. Veškerá zařízení navazující na zařízení pios.41 budou dodávkou samostatného stavebního objektu SO.02 „Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka.

Dělení do stavebních objektů stavby:

SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny

SO.02 Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka

### 16.4	Poznámka č.4

Příprava TeV v prostoru BJ zůstane pomocí stávajícího el. zásobníkového ohřívače

## PLYNOVÁ KOTELNA – LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

11.		Rozdělovač (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; L = 1.300 mm 	DN65		1 ks	SO.01

Poznámka:	Dělení do větví:

- větev přívodu  			DN50

- větev Tělocvična „TV“  		DN25

- větev přípravy TeV „TeV“ 	DN32

- větev bytová jednotka „BJ“ školníka	DN20

Zařízení součástí dodávky SO.01!

12.		Sběrač (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; L = 1.300 mm 	DN65		1 ks	SO.01

Poznámka:	Dělení do větví:

- větev přívodu  			DN50

- větev Tělocvična „TV“  		DN25

- větev přípravy TeV „TeV“ 	DN32

- větev bytová jednotka „BJ“ školníka	DN20

Zařízení součástí dodávky SO.01!

31.		Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné do potrubí (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; EEI < 0,20 	DN25

automaticky regulovatelné otáčky – nastavení „proporcionální“

P = 4-20 W; U = 230 V; IN = 0,26 A		1 ks	ÚT

V = 0,44 m3/hod.; HP MAX = 32 kPa; HP SK = cca 20 kPa (nastavení dopravní výšky)

Poznámka:	Oběh TV větví vytápění bytové jednotky „BJ“ školníka.

Příslušenství: 	originál typová tepelná izolace.

41.	Vodoměr s měřičem spotřeby tepla ultrazvukový (připojení závitové)

PN 1,6 MPa 	DN15 (G3/4“)

qN = 1,5 (m3/hod.)

včetně příslušenství (2 x kohout uzavírací DN20, 1 x kohout s jímkou a čidlem DN20)

- KK20/1 	kohout uzavírací DN20

- KK20/2	kohout uzavírací DN20 s jímkou a čidlem

1 ks		SO.01

Poznámka: 	Měření spotřeby tepla prostoru bytové jednotky „BJ“ školníka v 1.NP objektu internátu (poměrové měření).

Zařízení součástí dodávky SO.01!

101.		Klapka regulační třícestná směšovací s el. pohonem (připojení závitové)

PN 1,6 MPa 	DN20

kVS = 2,5 (m3/hod.)

V = 0,44 m3/hod.; p = 5 kPa; tMAX = 75°C ==> kVYP = 1,97 (m3/hod.)

1 ks	MaR

Poznámka:	Regulace teploty výstupní TV (regulace vytápění) větve vytápění bytové jednotky „BJ“ školníka (směšováním zpátečky do přívodu).

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

RV25	Ventil regulační vyvažovací ruční bez vypouštění (připojení závitové)

PN 2,0 MPa 	DN25

kvs = 2,7

V = 0,44 m3/hod.; Dp = 3,0 kPa; n = 1,8		1 ks		ÚT

Poznámka: 	Uzavírací armatura ve zpětném potrubí větve bytové jednotky „BJ“ školníka.

Regulace Dp a nastavení průtoku větve TV.

KK25	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN25		1 ks		ÚT

F25	Filtr (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN25		1 ks		ÚT

ZK25	Klapka zpětná (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN25		1 ks		ÚT

AOV1	Nádoba odvzdušňovací automatická (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN10		2 ks		ÚT

Poznámka: 	Nádoba připojena pomocí kohoutu kulového uzavíracího DN10.

VK15	Kohout plnící a vypouštěcí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN15		6 ks		ÚT

T	Teploměr kruhový D60; L = 60 mm; rozsah 0 – 120°C

(připojení závitové)			2 ks		ÚT

M	Manometr D100; rozsah 0 – 600 kPa

včetně třícestného tlakoměrného kohoutu (odolnost do 90°C)

(připojení závitové)				2 ks		ÚT

Poznámka:

ÚT		Dodávka profese vytápění

MaR		Dodávka profese měření a regulace (MaR)

SO.01		Dodávka zařízení samostatného objektu SO.01