PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		Střední škola chovu koní a jezdectví

Kladruby nad Labem

Oprava zařízení plynové kotelny

Objekt		:		SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny

Část		:		D.1.4.3 Vytápění

Stupeň PD		:		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Revize DPS 12/2019

Zakázka číslo		:		3952.00/15

#### SEZNAM PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.3_1.11

Písemnosti		v.č.		formát

Seznam příloh a technická zpráva	D.1.4.3_1.11		22 A4

Výkaz výměr	D.1.4.3_1.12		6 A4

Písemnosti celkem	28 A4

Výkresová část	v.č.	verze	formát

Půdorys plynové kotelny  	D.1.4.3_2.11		10 A4

Řezy 		D.1.4.3_2.12		6 A4

Schéma zapojení 	D.1.4.3_2.13		16 A4

Spalinová cesta 	D.1.4.3_2.14		12 A4

Výkresová část celkem	44 A4

V Pardubicích, 07/2015	Vypracoval: Ing. Jan Nepraš

„Dokumentací pro provádění stavby“ (DPS) je řešen objekt „SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny“ v rámci stavby „Střední škola chovu koní a jezdectví, Kladruby nad Labem (SŠ) – Oprava zařízení plynové kotelny“.

Cílem dokumentace je celková oprava zařízení stávající plynové kotelny:

- odstranění havarijního stavu stávajících plynových kotlů – náhrada stávajících ocelových plynových kotlů s přetlakovými hořáky za nové plynové kotle v kondenzačním režimu – zekonomičtění provozu

- - posunutí zdroje tepla z hlediska Vyhlášky č.91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 z kotelny II. kategorie do kotelny III. kategorie.

1.	Stávající stav

1.1	Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu je zdrojem tepla areálu SŠ teplovodní plynová kotelna o jmenovitém tepelném výkonu 630 kW a tepelném příkonu 672 kW. Ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhlášky č.91/1993 Sb. je zdroj tepla plynovou kotelnou II. kategorie (součtový výkon zdroje tepla nad 500 kW)!

Plynové kotle zásobují teplem – teplou topnou vodou (TV) a teplou vodou pro hygienické účely (TeV) celý areál SŠ.

Palivem je NTL zemní plyn (ZP). Měření spotřeby ZP je za regulační stanicí z STL na NTL ZP fakturačním plynoměrem, který je osazen v plotu na severní hranici areálu. Plynoměr je o měřícím rozsahu 0,65 – 100,00 m3/hod.

Stávající prostor plynové kotelny – prostor zdroje tepla a TeV je umístěn do jednoho samostatného prostoru v 1.NP v meziobjektu mezi stávajícím objektem internátu (jedno podzemní podlaží 1.PP + pět nadzemních podlaží 1.-5.NP) a stávajícím jednopodlažním objektem tělocvičny.

Prostor plynové kotelny je v jednopodlažním objektu se samostatným vstupem (ocelové dveře o šířce 900 mm) z venkovního prostoru dvorního traktu areálu SŠ.

V prostoru je umístěno zařízení plynové kotelny:

- dvojice plynových ocelových velkoobsahových kotlů VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX:

- kotel K1 o tepelném výkonu 345 kW a tepelném příkonu 368 kW

- kotel K2 o tepelném výkonu 285 kW a tepelném příkonu 304 kW

s přetlakovými hořáky DUNPHY TG03-45 HL včetně odvodu spalin kouřovody a komínovým tělesem nad úroveň střechy 5.NP objektu internátu

- každý kotel má samostatnou spalinovou cestu (krátký nerezový kouřovod a nerezová vložka komínového průduchu)

- každý kotel je opatřen pojistným ventilem (pojistné zařízení dle ČSN 06 0830)

- plynové kotle jsou provozovány na výstupní teplotu cca max. 80°C!

- regulace vytápění větví je prováděna na výstupní teplotu cca max.75°C!

- předpokládaný teplotní spád TV větví vytápění je cca 75/57°C, tj. střední teplota cca 66°C!

- tlaková expanzní nádoba o obsahu 600 l (zachycení zvýšeného obsahu otopné soustavy) expanzní zařízení dle ČSN 06 0830

- zásobníkový ohřívač teplé vody pro hygienické účely (TeV) o obsahu 500 l (centrální příprava TeV pro celý areál SŠ)

- výstupní teplota ze zásobníkového ohřívače je požadována cca 55°C, reálně však nepřevyšuje teplotu cca 50°C!

Oběh teplé topné vody (TV) kotlovým okruhem a oběh TV do odlehlého centrálního rozdělovače a sběrače v prostoru 1.PP zajišťuje jedno oběhové čerpadlo dvouotáčkové.

Nabíjení zásobníkového ohřívače TeV zajišťuje jedno oběhové čerpadlo dvouotáčkové.

Z prostoru plynové kotelny jsou vyvedeny dvě porubní větve TV:

- větev tělocvična – výstup přes svislou oddělující stěnou do prostoru zázemí tělocvičny

- větev všech ostatních objektů areálu SŠ – výstup pod úroveň podlahy do podzemního kanálu a dále do prostoru 1.PP objektu internátu

Regulaci vytápění přilehlých prostorů tělocvičny zajišťuje sestava směšování (oběhové čerpadlo tříotáčkové a regulační čtyřcestná klapka) na svislé stěně k prostoru přilehlé tělocvičny.

Regulace vytápění jednotlivých ostatních pavilonů (učebny, jídelna, spojovací část, kanceláře, internát) je zajištěna ve třech výstupních větvích osazených sestavou směšování (oběhové čerpadlo a regulační třícestná klapka) ze stávajícího centrálního rozdělovače a sběrače v prostoru 1.PP sousedního objektu internátu.

Napájení otopné soustavy je z rozvodů SV ruční bez jakékoliv úpravy napájecí vody a bez jakéhokoliv odplynění.

Prostor plynové kotelny je větrán přirozeně:

- přívod větracího a spalovacího vzduchu mřížkou ve vstupních dveřích

- odvod větracího vzduchu je mřížkou pod stropem do větracího svislého průduchu v tělese komínu

Přívod ZP je z místa plynoměru veden k líci prostoru plynové kotelny pod úrovní terénu v podzemním provedení. Na fasádě objektu plynové kotelny je nika, kde je umístěn hlavní ruční uzávěr. Za ručním uzávěrem je potrubí ZP zavedeno do prostoru plynové kotelny, kde jsou napojeny dna plynové přetlakové hořáky s regulační systémem RGS dvou plynových kotlů.

Do prostoru plynové kotelny je zavedeno potrubí studené vody (SV) z prostoru sousedního objektu internátu a z prostoru plynové kotelny je zavedeno do sousedního prostoru tělocvičny. Z potrubí SV je připojen zásobníkový ohřívač TeV.

Ze zásobníkového ohřívače jsou vyvedeny dvě potrubní větve TeV a CIRK TeV (ohřev TeV opatřen cirkulačním dvouotáčkovým čerpadlem):

- větev tělocvična – výstup přes svislou oddělující stěnou do prostoru zázemí tělocvičny

- větev všech ostatních objektů areálu SŠ – výstup pod úroveň podlahy do podzemního kanálu a dále do prostoru 1.PP objektu internátu

Prostor plynové kotelny je vybaven na úrovni podlahy kanalizační vpustí.

1.2	Zhodnocení stávajícího stavu

Stávající zařízení plynové kotelny, ač není starší než 20 let je ve velmi problémovém stavu (časté poruchy plynových hořáků, zanesení zásobníkového ohřívače TeV, zastaralý regulátor, …).

Z hlediska ekonomiky je provoz dvou kotlů nízkoteplotních a oběhových čerpadel víceotáčkových již problémový (relativně nízká účinnost a tím vysoká spotřeba primárního paliva – ZP, vysoká spotřeba el. energie, …).

Hlavním problémem je stav zabezpečovacích zařízení:

- není dostatečné větrání prostoru plynové kotelny (přívod spalovacího vzduchu, větrání prostoru plynové kotelny s min. výměnou vzduchu 0,5 1/hod., odvedení tepelné zátěže v letním období) – větrání prostoru přirozeně otvorem ve dveřích a otvorem pod stropem do větrací šachty – tím neprovětrání celé hloubky prostoru plynové kotelny z důvodu zkratování krátkou cestou mezi přívodem a odvodem!

- absence odstavování plynové kotelny při havarijních stavech – min. únik zemního plynu! (není osazen havarijní uzávěr ZP, osazen pouze ruční uzávěr)!

- nefunkčnost regulátoru RGS plynového hořáku kotle K2 (neschopnost regulace tlaku ZP přímo do hořáku)!

Z výše uvedených důvodů revizní technik Josef Horáček prohlásil dne 15.10.2014 stav plynové kotelny za havarijní a plynovou kotelnu odstavil z provozu k datu 30.6.2015!

Citace závěru revizní zprávy revizního technika pana Josefa Horáčka ze dne 15.10.2014:

Celkové zhodnocení zařízení:

Revidované zařízení nevyhovuje bezpečnému provozu dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 (ČSN 38 6420), ČSN 07 0703 a dalších souvisejících předpisů. Pro další provoz je nutné provést opatření uvedená v části „C“ technické zprávy v navržených termínech.

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůty k odstranění závad a nedostatků:

1.	Havarijní stav zabezpečovacích prvků včetně regulace RGS, nevyhovující větrání a umístění kotelny II.kategorie, absence havarijního uzávěru. Havarijní stav kotle K1 – netěsnost výměníku.

- kotelna nevyhovuje předepsaným požadavkům a je provozována v rozporu s ČSN 07 0703, Vyhl. Č.91/1993 Sb.

- provozovatel zajistí provedení kotelny II.kategorie dle platných předpisů (s přihlédnutím ke stáří celého zařízení, doporučuji provést celkovou rekonstrukci kotelny včetně kotlů)

Termín: nejpozději do 30.6.2015

- kotelnu lze dále provozovat pokud bude v provozu jeden kotel a bude zajištěna trvalá obsluha topičem!!!

Termín: do provedení úprav

2.	Ochrana proti korozi – opravit (obnovit) nátěr potrubí ve výklenku uzávěru kotelny, utěsnit prostup potrubí do kotelny.

Termín: do 31.12.2014

Výše uvedené problémy budou eliminovány v návrhu nového zařízení!

Citace z ČSN 07 0703:

- čl.7 Umístění a vybavení

- čl.7.3 Kotelna II. kategorie se umísťuje v samostatném stavebním objektu nebo v jeho části, která plní vymezenou účelovou funkci.

- čl.7.4 Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.

S panem Josefem Horáčkem byl prokonzultován pojem „plynová kotelna II. kategorie“. Závěr je ten, že plynová kotelna II. kategorie můře být umístěna ve stávajícím sledovaném prostoru!

V 08/2015 byly závady odstraněny a plynová kotelna byla uvedena do provozu se stávajícími kotli a upraveným zabezpečovacím zařízením!

1.3	Demontáže

Před montážemi nových zařízení budou zdemontována veškerá zařízení stávající:

- 2 x plynový kotel s přetlakovým hořákem a s vodorovnými kouřovody

- 1 x zásobníkový ohřívač TeV

- 1 x tlaková expanzní nádoba

- potrubní rozvody TV včetně oběhových čerpadel a armatur po líc prostoru plynové kotelny:

- hlavní potrubí TV 2xDN125 do centrálního rozdělovače a sběrače

- potrubí TV do prostoru tělocvičny 2xDN32

- zařízení měření a regulace (rozvaděče a kabelové trasy)

Před montážemi nových zařízení budou vypuštěny otopné soustavy všech vytápěných objektů z důvodu obměny veškeré TV po centrální úpravě (odsolení).

Před montážemi nových zařízení bude zdemontována stávající nerezová vložka pr.200 včetně komínového nástavce spalinové cesty kotle K2 v celé výšce komínového tělesa.

Komín kotle K1 nebude již využíván (rezerva pro možnost osazení samostatného plynového kotle pro vytápění BJ. Kouřovod kotle K1 bude zaslepen zděří.

2.	Navrhovaný stav

2.1	Druh otopné soustavy

Otopná soustava je a i nadále bude teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem teplé topné vody (TV) a uzavřená.

Zdrojem tepla je a nadále budou zařízení teplovodní plynové kotelny umístěné v samostatném stávajícím prostoru v 1.NP.

2.2	Zdroj tepla

2.2.1	Kategorie zdroje tepla

V samostatném stávajícím prostoru v 1.NP nadále bude zdroj tepla – sestava plynových kotlů o novém jmenovitém výkonu 458 kW. Ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhlášky č.91/1993 Sb. bude zdroj tepla již pouze plynovou kotelnou III.kategorie (součtový výkon zdroje tepla nad 100 kW a výkon jednoho kotle nad 50 kW) – snížení kategorie plynové kotelny po provedení rozboru reálných tepelných bilancí jednotlivých vytápěných objektů!!

- Dle ČSN EN 483 a ČSN EN 297 budou kotle vykazovat třídu NOx č.5.

- Normový emisní faktor NOx činí max. cca 39 mg/kWh a CO max.23 mg/kWh (nízkoemisní plynový kotel).

Zdroj tepla bude vyjmenovaný stacionární zdroj (výhradní palivo – zemní plyn) dle kódu 1.1 (0,3 – 5,0 MW) dle přílohy č.2 Zákona č.201/2012 Sb.

Z důvodu použití kotlů v provedení kondenzačním (vývin kondenzátu ze spalin a získávání výparného tepla vodní páry ve spalinách obsaženého) bude nutné provést odvod kondenzátu z kotlů. Odvodňovací potrubí z míst odvodnění budou zaústěna do neutralizačního boxu, osazeného na podlaze. Až po neutralizaci bude kondenzát odveden do vpusti v podlaze.

Kotle budou dle TPG 800 00 plynovým uzavřeným spotřebičem – provedení C (provoz kotlů nepožaduje přívod spalovacího vzduchu z prostoru, ve kterém jsou umístěny)!

Společný odvod spalin bude nad úroveň střechy 5.NP sousedního objektu internátu a přívod spalovacího vzduchu bude pro každý kotel samostatně pomocí přívodních potrubí z venkovního prostoru (z fasády).

Plynové kotle budou nadále zásobovat teplem – teplou topnou vodou (TV) a teplou vodou pro hygienické účely (TeV) celý areál SŠ.

Palivem bude nadále zemní plyn.

2.2.2	Dispoziční řešení prostoru plynové kotelny

Zdroj tepla a TeV bude jako ve stávajícím stavu umístěn do stávajícího prostoru v 1.NP se samostatným vstupem z venkovního prostoru.

V prostoru plynové kotelny budou umístěny následující zařízení:

- 5 x plynový závěsný kotel – umístění na podpěrné konstrukci při svislé stěně včetně sestavy připojovacích potrubí a anuloidu

- automatická expanzní, doplňovací a odplyňovací nádoba

- přívod SV do otopné soustavy včetně oddělení a úpravy vody

- zásobníkový ohřívač TeV včetně el. topné tyče

- podružný rozdělovač a sběrač pro rozdělení potrubních větví

- hlavní výstupní potrubí TV z prostoru do podzemního kanálu a do prostoru 1.PP přilehlého internátu – připojení stávajícího centrálního rozdělovače a sběrače

Veškerá zařízení budou rozmístěna tak, aby mezi nimi byly prostory pro manipulaci a údržbu.

Ovládací a zobrazovací prvky budou umístěny na rozvaděči měření a regulace (MaR) resp. na panelech kotlů a automatické expanzní nádoby.

2.2.3	Funkce zařízení plynové kotelny

Zdrojem tepla bude kaskáda pěti plynových kondenzačních teplovodních závěsných maloobsahových kotlů (teplosměnná plocha slitina hliník-křemík) s uzavřenou spalovací komorou a přetlakovým hořákem:

- o max. jmenovitém tepelném výkonu jednoho 80,0 kW 	1 ks

a o max. tepelném příkonu 82,0 kW

se spojitě regulovaným jmenovitým výkonovým rozsahem jednoho cca 18,9 – 80,0 kW (cca 24 – 100%) při nominálním teplotním spádu 80/60°C

- o max. jmenovitém tepelném výkonu jednoho 94,5 kW 	4 ks

a o max. tepelném příkonu 96,5 kW

se spojitě regulovaným jmenovitým výkonovým rozsahem jednoho cca 19,0 – 94,5 kW (cca 21 – 100%) při nominálním teplotním spádu 80/60°C.

Celkový tepelný výkon zdroje tepla bude 1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW.

Celkový tepelný příkon zdroje tepla bude 1 x 82,0 + 4 x 96,5 = 468,0 kW.

Sestava kotlů představuje špičkovou úroveň z hlediska normového stupně využití (účinnosti) – účinnost až 108%.

Výkonový rozsah kaskády plynových kotlů bude 18,9 – 458,0 kW (cca 5 – 100%).

V kotlových jednotkách bude ohřívána TV na konstantní výstupní teplotu max. cca 80°C. Podle okamžité potřeby bude prováděna regulace výkonu modulací hořáků jednotlivých kotlových jednotek.

Kotlový okruh bude sestávat z pěti kotlů a prefabrikovaných propojovacích potrubí napojených do tlakového oddělovače (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků = anuloid), který bude oddělovat kotlový okruh od okruhu otopné soustavy (kaskádová jednotka pro 5 kotlů vedle sebe).

Oběh TV v kotlovém okruhu budou zajišťovat oběhová čerpadla vestavěná přímo v kotlích (v připojovací čerpadlové skupině – součástí specifikace plynového kotle).

Za tlakovým oddělovačem (anuloid) bude vedena nová propojovací potrubí 2xDN100 do místa stávajícího hlavního výstupu z plynové kotelny nad úrovní podlahy.

V potrubí hlavního výstupu bude osazeno dopravní oběhové čerpadlo (řízení průtoku pomocí frekvenčního měniče otáček) do stávajícího centrálního rozdělovače a sběrače v 1.PP přilehlého objektu internátu.

Na potrubí za tlakovým oddělovačem (anuloid) bude připojen podružný rozdělovač a sběrač, na kterém bude dělení do tří potrubních větví:

- větev vytápění přilehlého objektu tělocvičny „TV“

- větev připojení zásobníkového ohřívače TeV „TeV“

- větev vytápění bytové jednotky „BJ“ školníka v 1.NP přilehlého objektu internátu

Větve vytápění budou na výstupu opatřeny třícestnou směšovací regulační armaturou s el. pohonem, pomocí které bude probíhat regulace teploty TV v závislosti na teplotě venkovního vzduchu (ekvitermně) směšováním.

Regulace (kvalitativní) bude probíhat směšováním zpětné TV do přívodní. Oběh TV dané větve bude zabezpečovat oběhové teplovodní čerpadlo. Oběhové čerpadlo (nekonstantní průtok TV) ve větvi vytápění bude s automatickou regulací otáček (vestavěný frekvenční měnič) a tím i regulací dopravovaného množství (ochrana ventilů s hlavicemi termostatického ovládání na otopných tělesech a úspora el. energie).

Větev „BJ“ bude na výstupu z rozdělovače a sběrače ukončena uzavíracími kohouty DN20 a vodoměrem měřiče spotřeby tepla (podružné poměrové měření spotřeby tepla vytápění prostorů BJ). Ostatní zařízení (potrubní rozvody, armatury a oběhové čerpadlo) nebudou dodávkou tohoto objektu SO.01, ale budou dodávkou samostatného objektu SO.02!

Větev přípravy TeV bude na výstupu opatřena nabíjecím oběhovým čerpadlem (konstantní průtok), pomocí kterého bude prováděno nabíjení (ohřev) zásobníkového ohřívače TeV dle nastavené teploty.

V době špičkového odběru TeV bude přednostní příprava TeV před vytápěním!

Centrální příprava TeV pro celý objekt bude prováděna v jednom zásobníkovém ohřívači s nastavenou konstantní výstupní teplotou TeV cca 55°C o obsahu 750 l.

Ohřívač bude vybaven revizním otvorem pro čištění.

Ohřívač bude vybaven záložní v revizním otvoru el. topnou tyčí o výkonu 9 kW (záložní zdroj pro přípravu TeV při nechodu plynových kotlů).

Zdroj tepla – plynové kotle budou jištěny pojistnými ventily (pojistné zařízení dle ČSN 06 0830). Na každém kotli bude osazen pojistný ventil v pojistném místě o požadovaném pojistném výkonu (součást plynového kotle) a otevíracím přetlaku (400 kPa) rovnajícím se max. dovolenému přetlaku otopné soustavy.

Změna teplotní roztažnosti TV bude eliminována ve smyslu ČSN 06 0830 expanzním zařízením. Udržování přetlaku v otopné soustavě (doplňovacím čerpadlem resp. přepouštěním do zásobní nádrže) a automatické doplňování odplyněnou vodou bude zajišťovat zařízení automatické expanzní, doplňovací a odplyňovací nádoby.

Na vstupu napájecí vody do expanzní nádoby bude sestava mechanického filtru a oddělovací člen s vodoměrem (oddělení soustavy rozvodů SV a rozvodů otopné soustavy dle DIN EN1717).

Z důvodu vysoké hodnoty tvrdosti napájecí SV (až 20 °N) ve vodovodním řádu VaK Pardubice a z důvodu relativně velkého vodního obsahu otopné soustavy bude nutné na vstupu napájecí vody osadit odsolovací zařízení (dle směrnice VD2035)! V prostoru bude umístěna odsolovací patrona! Pro první napuštění otopné soustavy bude zapůjčena jedna odsolovací patrona.

Veškerá potrubí v prostoru plynové kotelny budou z trubek ocelových černých závitových bezešvých (do DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5710.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0 a z trubek ocelových černých hladkých bezešvých (nad DN 50) dle rozměrové normy ČSN 42 5715.0 a jakosti oceli 11 353 a stavu 0. Spojování bude svařováním. Změny směrů potrubí budou z trubkových kolen R = 1,5xDN.

Propojovací potrubí napájecí vody navazující na rozvody studené vody (SV) budou z trubek plastových (PPR).

2.2.4	Odvod spalin

Kotlové jednotky budou vybaveny přetlakovými regulovanými – modulovanými hořáky na zemní plyn.

Spaliny budou odvedeny (ventilátor v plynovém kotli) nuceně spalinovou cestou do venkovního prostoru nad úroveň střechy pomocí společného horizontálního kouřovodu od dvojice kotlů a pomocí vertikální komínové vložky vedené komínovým tělesem podél přilehlého objektu internátu nad střechu 5.NP (stávající zděný komín o průřezu cca 500x650 mm).

Materiál spalinové cesty – plast. Vychlazení spalin na výstupu z kotle – vstup do kouřové cesty o max. teplotě cca 60°C!

Spalinová cesta bude systémové řešení v provedení plast (PP) s odolností T120°C! Vertikální kouřovody z kotlů budou o DN110 e spalinovými klapkami, horizontální společný kouřovod a vertikální komín budou o DN250.

Spalinová cesta bude opatřena:

- na vertikálních kouřovodech revizní kontrolní kusy

- na horizontálním kouřovodu revizní kontrolní kusy ve změnách směru trasy

Vertikální část spalinové cesty (DN250) v komínovém tělese bude vedena průduchem v tělese stávajícího zděného komínu. Stávající nerezová vložka (z hlediska průměru nevyhovující) včetně ústí komínu se bude demontovat.

Vložkování bude prováděno ze shora – z místa ústí komínu.

Vodorovný kouřovod v nejnižším místě bude opatřen odvodněním – odvod kondenzátu přes zápachovou uzávěrku do kanalizace.

Ústí komínů bude vyvedeno nad úroveň stávajícího ústí komínu a bude zakončeno typovým komínovým krytem šachty.

Provedení spalinové cesty (včetně možnosti kontroly a čištění) bude ve smyslu

ČSN 73 4201.

    - Větrání prostoru plynové kotelny

Z důvodu provozování plynové kotelny bude prostor plynové kotelny vyžadovat za všech provozních odvedení tepelné zátěže v letním období a trvalé větrání (min. 0,5 násobná výměna vzduchu).

Z důvodu použití plynových kotlů v provedení „C“ (přívod spalovacího vzduchu samostatným potrubím z venkovního prostoru) nebude zařízení větrání kotelny zajišťovat přívod spalovacího vzduchu!

Větrání prostoru plynové kotelny budou zajišťovat dvě zařízení:

- ventilátor přívodní pro zajištění min. intenzity výměny vzduchu (trvalý chod)

- ventilátor přívodní pro zajištění odvedení tepelné zátěže (pouze v letním provozu při překročení nastavené teploty cca 35°C)

3.	Tepelné izolace

Veškerá nová potrubí z trubek ocelových budou opatřena tepelnou izolací – pouzdra z vláknitého materiálu s hliníkovou fólií.

Síla tepelné izolace potrubí:

- potrubí DN25		30 mm

- potrubí DN32		30 mm

- potrubí DN50		50 mm

- potrubí DN100		80 mm

Potrubí stávající v místě propojení na potrubí stávající a rozdělovač a sběrač budou opatřena tepelnou izolací – lamelové rohože z vláknitého materiálu s hliníkovou fólií o síle 60 mm.

Síly tepelných izolací potrubí byly stanoveny dle Vyhlášky č.193/2007 Sb.

Síly tepelných izolací potrubí od DN20 do DN32 nesplňují požadavky Vyhlášky č.193/2007 Sb. z důvodu technického provedením a ekonomičnosti (požadavek na sílu tepelné izolace těchto světlostí je nereálný – požadavek na sílu min.40 mm jako potrubí o DN40)!

Propojovací potrubí SV (ochrana proti kondenzaci) doplňovací trati budou opatřena tepelnou izolací – návlekovými hadicemi z kaučuku (  > 7.000) o síle 9 mm.

Oběhová čerpadla budou opatřena typovou tepelnou izolací (součást dodávky oběhového čerpadla).

Zásobníkové ohřívače budou opatřeny tepelnou izolací již z výroby.

Sestava připojovacích potrubí kotlů a tlakový oddělovač (kaskádová jednotka) budou opatřeny typovou tepelnou izolací skořepinovou již z výroby.

4.	Nátěry

Veškerá potrubí z trubek ocelových budou opatřena nátěry syntetickými. Potrubí izolovaná nátěry dvojnásobnými, potrubí neizolovaná a ocelové doplňkové konstrukce nátěry dvojnásobnými s emailováním.

Tepelné izolace potrubí jednotlivých médií budou opatřeny směrovými šipkami v délce 15 cm o odlišném barevném odstínu.

Způsob provádění barevných odstínů:

- přívod	- červená

- zpátečka	- modrá

Hlavní zařízení budou opatřena orientačními štítky:

- kotle			1 ks

- ohřívač TeV		1 ks

- expanzní a doplňovací nádoba		1 ks

- přívod SV		1 ks

- rozdělovač 		1 ks

- sběrač			1 ks

- větev „TV“		1 ks

- větev „BJ“		1 ks

- větev „TeV“		1 ks

- větev centrální rozdělovač a sběrač	1 ks

Celkem			10 ks

5.	Ocelové doplňkové konstrukce

Veškeré potrubní rozvody budou uloženy na stojanech, konzolách, závěsech a příčnících z profilové oceli.

Veškeré potrubní rozvody budou uloženy kluzně.

Příčníky a konzoly budou zasekány do zdiva svislých konstrukcí a přišroubovány pomocí hmoždinek do svislých konstrukcí.

Potrubí vystupující z prostoru plynové kotelny budou opatřena protipožárním tmelem.

6.	Montáž zařízení

Zařízení budou montována dle návodů výrobců a dle bezpečnostních předpisů a norem (Zákon č.309/2006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb.) a v součinnosti s ostatními profesemi.

Před uvedením do provozu budou zařízení otopné soustavy propláchnuta, přezkoušena na těsnost, dilatační schopnost a bude provedena topná zkouška se zaregulováním a hydronickým vyvážením včetně měření nominálních průtoků dle ČSN 06 0310, ČSN EN 12828 a Zákonu č.406/2000 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek (nastavení průtoků ve větvích, na oběhových čerpadlech, statické nastavení tlakové diference a průtoku).

Ve všech potrubních větvích budou osazeny regulační vyvažovací ruční ventily s možností měření průtoku.

Před uvedením do provozu provést revize plynu a spalinových cest!

Před montážemi nových zařízení budou vypuštěny otopné soustavy všech vytápěných objektů z důvodu obměny veškeré TV po centrální úpravě (odsolení) – pomocí zapůjčené odsolovací patrony.

Montáž zařízení koordinovat s montáží zařízení ostatních profesí!

Veškeré dvojzávitové armatury budou připojeny pomocí šroubení!

Doba trvání topné zkoušky min. 48 hodin.

Veškerá zařízení budou takových rozměrů, že budou dopravena na místo montáže dveřmi.

Zásobníkový ohřívač bude dopravován bez tepelné izolace.

V rámci uvedení do provozu bude dodavatelem provedeno zaškolení obsluhy.

V rámci uvedení do provozu bude dodavatelem zpracovány provozní řády plynových kotelen.

7.	Provoz zařízení

Chod zdroje tepla bude automatický bezobslužný, pouze s občasnou kontrolou obsluhy (kontrola chodu a těsnosti) – dle nastavení teplot a časů uživatele.

Poruchové a havarijní stavy budou signalizovány opticky resp. akusticky na rozvaděči MaR v prostoru plynové kotelny.

Provoz otopné soustavy bude ve smyslu ČSN EN 12828, ČSN EN 12170 a ČSN EN 12171.

Zařízení plynových kotlů bude opatřeno hlídáním úniku zemního plynu včetně automatického odstavování přívodu zemního plynu při úniku (dle části MaR a Plyn).

Provoz zařízení plynových kotlů bude detailně popsán v provozním řádu.

Zdroje tepla budou prostorem plynové kotelny ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhlášky č.91/1993 Sb. a proto bude muset být z hlediska plynu vybaven náležitostmi, které vyžadují výše uvedená ČSN a vyhláška a proto bude muset být provozována dle výše uvedené vyhlášky!

8.	Měření spotřeb

Na vstupu potrubí zemního plynu (ZP) do prostoru plynové kotelny je a nadále bude osazen stávající plynoměr – fakturační celkové měření spotřeby tepla vůči přímému dodavateli ZP.

Před vstupem SV do přípravy TeV bude osazen vodoměr spotřeby SV – poměrové měření.

Na vstupu SV do otopné soustavy v rámci pos.11 bude osazeno měření spotřeby napájecí SV.

9.	Měření a regulace (MaR)

Automatický chod zařízení plynové kotelny budou zajišťovat zařízení MaR v následujících okruzích:

- připojení a ovládání pěti plynových kondenzačních kotlů s přetlakovým hořákem

(modulovaným)

- chod kotlů v kaskádě

- regulace ohřevu TV v kotlové jednotce na výstupní teplotu max. cca 80°C

- kotlový okruh s oběhovými čerpadly v kotlích – nutnost konstantního průtoku kotlovým okruhem!

- připojení automatické expanzní a doplňovací nádoby – výstup poruchy

- součástí funkce expanzní nádoby je automatické doplňování upravené vody z úpravny vody do otopné soustavy

- výstup hlavní potrubní větve do centrálního rozdělovače a sběrače v 1.PP přilehlého objektu internátu (dopravní oběhové čerpadlo)

- dělení do potrubních větví vytápění:

- větev vytápění „TV“

- větev vytápění „BJ“

- regulace teploty směšováním podle teploty venkovního vzduchu (ekvitermně)

- teplotní spád před směšováním 80/57°C

- teplotní spád po směšování cca 75/57°C

- ventil regulační třícestný směšovací – stávající + čerpadlo oběhové s regulovatelnými otáčkami

- větev TeV (ohřev TeV v zásobníkovém ohřívači TeV – výstup TeV 55°C)

- regulace teploty výstupní TeV na konstantní hodnotu ze zásobníkového ohřívače

- čerpadlo oběhové nabíjecí (nabíjení z beztlakého kotlového okruhu)

- v době špičkového odběru TeV – přednostní příprava TeV před vytápěním – tlumení vytápění!

- v potrubí CIRK TeV – cirkulační čerpadlo TeV (dodávka ZTI)

- čerpadlo oběhové cirkulační – nové

- provoz větrání prostoru plynové kotelny

- trvalé větrání prostoru ve vazbě na chod plynových kotlů

- odvedení tepelné zátěže v letním provozu ve vazbě na nastavené max. teplotě prostoru

- poruchové stavy

- přehřátí výstupu z jednoho kotle na teplotu cca 85°C

- přehřátí výstupu z ohřívače TeV na teplotu cca 60°C

- obecná porucha expanzní nádoby

- porucha čerpadel

- I. stupeň výskytu zemního plynu

- havarijní stavy

- přehřátí společného výstupu z kotlů na teplotu cca 90°C

- přehřátí společného výstupu z ohřívačů TeV na teplotu cca 65°C

- výpadek el. energie

- max. přetlak v soustavě (cca 420 kPa)

- min. přetlak v soustavě (cca 180 kPa)

- II. stupeň výskytu zemního plynu – uzavření havarijního ventilu na straně přívodu ZP

(dodávka „plyn“)

- max. teplota prostoru (cca 40°C)

- zaplavení podlahy

- min. teplota prostoru (cca 5°C)

- výpadek trvalého větrání prostoru

Při poruchových stavech signalizace optická.

Při havarijních stavech el. odstavení zařízení plynových kotlů a signalizace optická a akustická.

U vstupu do prostoru plynových kotlů bude osazeno vyrážecí tlačítko!

Montáž návarků pro snímače teplot a odběrů tlaku zajistí profese vytápění dle požadavku profese MaR.

10.		Bilance tepla a zemního plynu (ZP)

10.1		Potřeba tepla

Max. potřeba tepla pro vytápění objektů (tepelné ztráty objektů)	cca 410 kW

- z toho jednotlivé objekty:

- učebny	108 kW

- jídelna	33 kW

- kanceláře	15 kW

- spojovací část	25 kW

- internát	193 kW

- tělocvična	27 kW

- BJ školníka	9 kW

- stanoveno z reálně osazené otopné plochy a z reálných stávajících teplotních parametrů TV do otopné soustavy

Max. potřeba tepla pro přípravu TeV (TV 80/55°C/55°C; 2,2 m3/hod. TV)

cca 65 kW

- výroba min. 1.300 l TeV/hod.

Aritmetický součet potřeb tepla			cca 475 kW

Přípojný výkon zdroje tepla		cca 456 kW

PRIPI  = 1,0 x VYT + 0,7 x TeV

1,0 x 410,0 + 0,7 x 65,0 = 410,0 + 45,5 = 455,5 kW = cca 456 kW

PRIPI I = 	0,9 x VYT + 1,0 x TeV

0,9 x 410,0 + 1,0 x 65,0 = 369,0 + 65,0 = 434 kW

Max. výkon kotlových jednotek (1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW)		458 kW

Min. výkon kotlových jednotek (1 x 18,9 kW)			19 kW

10.2		Potřeba a spotřeba ZP

Max. okamžitá potřeba zemního plynu			51,10 m3/hod.

(1 x kotel á 8,95 m3/hod. + 4 x 10,53 = 51,07 m3/hod.)

Min. okamžitá potřeba zemního plynu			2,10 m3/hod.

(1 x kotel = 0,24 x 8,95 = 2,10 m3/hod.)

10.3		Roční spotřeba zemního plynu (ZP)

Stávající roční spotřeba zemního plynu (2013)			cca 51.500 m3/rok

cca 545 MWh/rok

(průměrná předpokládaná účinnost = průměrný stupeň využití cca 84 %)

Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu (ZP) pro další období po opravě									cca 42.400 m3/rok

cca 450 MWh/rok

(průměrná předpokládaná účinnost = průměrný stupeň využití cca 102 %)

Předpokládaná minimální úspora zemního plynu (ZP) 		cca 9.000 m3/rok

cca 95 MWh/rok

Při předpokládaném každoročním nárůstu ceny zemního plynu se finanční úspora bude průběžně zvyšovat!

11.		Parametry topného média a tlakové poměry

- kotlový okruh 	- TV o teplotním spádu 		80/cca 57°C; D = cca 23 K

- výstup z kotlů 	- TV neregulovaná o teplotě 		max. 80°C (celoročně)

- větve vytápění 	- TV regulovaná v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermně) po směšování o teplotním spádu 		75/cca 57°C; D = cca 18 K

- střední teplota cca 66°C

- větev přípravy TeV 	- TV o teplotním spádu 		80/cca 55°C; D = cca 25 K

- výstup ze zásobníkových ohřívačů   		- TeV o konstantní teplotě

cca 55°C (celoročně)

- konstrukční přetlak	PN 0,4 MPa

- nejvyšší dovolený přetlak	400 kPa (otevírací přetlak pojistného ventilu)

- nejvyšší provozní přetlak	290 kPa (pSV)

- nejnižší provozní přetlak	210 kPa (pe)

- nejnižší dovolený přetlak	180 kPa

- statická výška otopné soustav	160 kPa

- vodní obsah otopných soustav celého areálu		cca 8.500 l

12.		Požadavky na ostatní profese

- část stavební

- rozšíření stávající niky pro uzávěr ZP na fasádě do nových rozměrů

- prostupy ve fasádě (2 ks) nade dveřmi pro přívod větracího vzduchu

- prostupy ve fasádě (5 ks) pro přívod spalovacího vzduchu

- vybílení prostoru plynové kotelny

- úpravy na komínovém tělese:

- otevření jednoho komínového průduchu v patě komínového tělesa pro osazení patního kolene plastové vložky komínu (šířka 500 mm, výška 1.000 mm)

- zpětné zazdění výše uvedeného otvoru po osazení patního kolene, vyvložkování komínu

- nové lokální oplechování ústí komínu po osazení krytu šachty vyústění plastové vložky komínu DN250

- část MaR a elektro

- viz. ad. 9

- napájení rozvaděče MaR

- uzemnění zařízení plynových kotlů

- část ZTI

- napájení otopné soustavy SV

- připojení zásobníkového ohřívače TeV (připojovací potrubí SV, TeV a CIRK)

- odvedení kondenzátu od kotlů a horizontálního kouřovodu do neutralizačního boxu a dále do vpusti v podlaze

- odvodnění pojistných ventilů kotlů

- část plyn

- připojení plynových kotlů na soustavu NTL ZP včetně bezpečnostních opatření

13.		Výchozí podklady pro zpracování PD

- PD „Zemědělské odborné učiliště Kladruby nad Labem, „B“ internát, objekt 10, část stavební“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové, středisko Pardubice pod z.č.Pa72-717/02 v 12/1972

- PD „Zemědělské odborné učiliště Kladruby nad Labem, „B“ internát, objekt 10, část ústřední vytápění“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové, středisko Pardubice pod z.č.Pa72-717/02 v 12/1972

- PD „Střední odborné učiliště zemědělské Kladruby nad Labem, Rekonstrukce kotelny a uhelny na tělocvičnu, část ústřední vytápění“ zpracovaná PROINSTAL Hradec Králové v 04/1999

- PD „Výměna radiátorových ventilů SOU zemědělské, Kladruby nad Labem, část ústřední vytápění“ zpracovaná ing. Radkem Čapským pod z.č.36/06 v 08/2006

- osobní prohlídky a zaměření stávajícího stavu

- rozpracovaná PD ostatních profesí

- revizní zpráva revizního technika pana Josefa Horáčka ze dne 15.10.2014:

14.	Postup prací a demontáže

Montážní práce budou rozvrženy tak, aby nedošlo k odstávce vytápění v otopném období a odstávka bylo pouze v mimotopném období (mimotopné období od 1.6. do 31.8 a v období prázdnin)!

Po dobu opravy bude ohřev TeV prováděn v záložním ležatém zásobníkovém ohřívači s el. topnou vložkou. Přednostně bude osazen zásobníkový ohřívač včetně propojení potrubí SV, TeV a CIRK. Přednostně bude připojena el. topná tyč v zásobníkovém ohřívači.

15.		Zásady organizace výstavby

Montážní práce budou prováděny pouze v uzavřeném technickém prostoru 1.NP (stávající prostor plynové kotelny), lokálně v prostoru 1.PP přilehlého objektu internátu (el. propojení se stávajícím zařízením centrálního rozvaděče a sběrače) a lokálně i ve venkovním prostoru nad úrovní střechy 5.NP (vložkování komínového průduchu z ústí komínu) a na venkovní fasádě objektu plynové kotelny (nasávání větracího a spalovacího vzduchu a úprava potrubí ZP).

Stávající komín je přístupný z pochůzné střechy nad 5.NP a z obslužné lávky.

Montážní práce budou z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví prováděny dle bezpečnostních předpisů (Zákon č.309/1006 Sb., Nařízení vlády č.591/2006 Sb. a č.361/2007 Sb.).

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů nedojde ke kontaktu s chemickými a biologickými látkami.

Z hlediska hodnocení rizikových faktorů dojde k faktoru fyzické zátěže – manuelní práce.

Faktor rizika:

- použití elektrických ručních nástrojů

- použití sváření el. obloukem a plynem

16.		Provizorní provoz zařízení stávající plynové kotelny pro rok 2015/2016

Z důvodu toho, že investičně i časově je nereálné již zrealizovat celou opravu zařízení plynové kotelny (SO.01) bude pro topnou sezonu 2015/2016 provedena provizorní oprava – odstranění havarijního stavu dle revizní zprávy pana Josefa Horáčka!

Po konzultaci s panem Horáčkem a ve smyslu citace ČSN 07 0703 v ad.1.2 je možné provozovat kotelnu II. kategorie ve stávajícím prostoru.

V rámci provizorního provozu budou provedeny následující opravy:

- zřízení vhodného větrání prostoru

- trvalé větrání s výměnou 0,5 1/hod. – větrání přetlakové vázané na chod plynových kotlů

- přívod spalovacího vzduchu – větrání přetlakové vázané na chod plynových kotlů

- ohřev spalovacího vzduchu vytápěcí teplovzdušnou el. stěnovou jednotkou vázanou na chod přívodu spalovacího vzduchu

- osazená výše uvedená dvě zařízení budou využita i v definitivním řešení celkové opravy plynové kotelny – trvalé větrání a odvod tepelné zátěže v letním období

- zařízení vytápěcí teplovzdušné el. stěnové jednotky nebude v definitivním řešení celkové opravy plynové kotelny dále využíváno

- zařízení havarijního odstavování ZP při výskytu ZP v prostoru plynové kotelny

- osazený havarijní ventil bude využit i v definitivním řešení celkové opravy plynové kotelny

- výměna nefunkčního regulátoru RGS plynového hořáku kotle K2

- vyčištění zásobníkového ohřívače TeV

### 17.1	Poznámka č.1

Zařízení vytápění je navrženo ve smyslu zákona č.458/2000 Sb. a č.406/2000 Sb. včetně prováděcích vyhlášek.

### 17.2	Poznámka č.2

Výkon opravované plynové kotelny 458 kW umožnuje případné výhledové osazení dalšího kotle o výkonu nepřesahujícím rozdíl do výkonu 500 kW (do 42 kW) pro autonomní vytápění prostoru BJ školníka.

### 17.3	Poznámka č.3

Na hrdlech 2xDN20 rozdělovače a sběrače pos.11 a 12 větve „BJ“ školníka budou osazeny uzavírací kohouty o DN20 a na zpětném hrdle již vodoměr měřiče spotřeby tepla (vše součástí pos.41) pro připojení potrubní větve „BJ školníka. Veškerá zařízení navazující na zařízení pos.41 budou dodávkou samostatného stavebního objektu SO.02 „Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka.

Realizace SO.02 lze provádět zcela nezávisle na realizaci SO.01!

Dělení do stavebních objektů stavby:

SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny

SO.02 Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka

## PLYNOVÁ KOTELNA – LEGENDA ZAŘÍZENÍ

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

1a	Kotel plynový závěsný kondenzační (připojení závitové)

PN 0,4 MPa	DN40/40

QMAX = 80,0 kW

QMIN = 18,9 kW

- max. nastavení výstupní teploty topné vody (TV) 80°C

- max. výstupní teplota (TV) 90°C

- hořák přetlakový modulovaný:

- rozsah 18,9 – 80,0 kW – při 80/60°C

- rozsah 20,8 – 84,5 kW – při 50/30°C

- palivo ZEMNÍ PLYN 	- max. potřeba paliva cca 8,95 m3n/hod.

- min. potřeba paliva cca 2,10 m3n/hod.

- keramický hořák pro nízké emise škodlivin

- zapalování pomocí žhavící elektrody

- ionizační elektroda

- emisní třída NOx 5

- normovaný stupeň využití > 109 % při teplotní spádu 40/30 °C

- modulace méně než 25 % jmenovitého výkonu

1 ks	ÚT

Poznámka:	Ohřev teplé topné vody (TV).

Sestava 5 kotlů zapojených do kaskády:

- celkový výkon 1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW

Příslušenství kotlů:

- připojovací čerpadlová skupina

- pojistný ventil o přetlaku 4 bar – pojistné  zařízení dle ČSN 06 0830

- kaskádová jednotka pro 5 kotlů, anuloid pro 34 m3/hod.; připojení plynového potrubí 2 ½“; připojení potrubí TV 4“; tepelná izolace

Součástí kotlů pro regulaci:

- 1 x regulátor – 1 x mix - master

- 1 x regulátor – slave

- 1 x kaskádový modul – kaskáda pro 4 kotle

- 1 x kaskádový modul – kaskáda pro 5. kotel

- 1 x modul pro ohřev TeV, cirkulaci TeV a 1 směšovaný okruh

- 2 x modul – 2 x směšovaný okruh

- 3 x čidlo výstupní teploty FV

Odvod spalin do společného vodorovného kouřovodu a společného svislého komínu.

Přívod spalovacího vzduchu pro každý kotel samostatným potrubím z venkovního prostoru.

Kotel uzavřený v provedení „C“.

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

1b	Kotel plynový závěsný kondenzační (připojení závitové)

PN 0,4 MPa	DN40/40

QMAX = 94,5 kW

QMIN = 19,0 kW

- max. nastavení výstupní teploty topné vody (TV) 80°C

- max. výstupní teplota (TV) 90°C

- hořák přetlakový modulovaný:

- rozsah 19,0 – 94,5 kW – při 80/60°C

- rozsah 20,5 – 99,5 kW – při 50/30°C

- palivo ZEMNÍ PLYN 	- max. potřeba paliva cca 10,55 m3n/hod.

- min. potřeba paliva cca 2,15 m3n/hod.

- keramický hořák pro nízké emise škodlivin

- zapalování pomocí žhavící elektrody

- ionizační elektroda

- emisní třída NOx 5

- normovaný stupeň využití > 109 % při teplotní spádu 40/30 °C

- modulace méně než 25 % jmenovitého výkonu

4 ks	ÚT

Poznámka:	Ohřev teplé topné vody (TV).

Sestava 5 kotlů zapojených do kaskády:

- celkový výkon 1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW

Příslušenství kotlů:

- připojovací čerpadlová skupina

- pojistný ventil o přetlaku 4 bar – pojistné  zařízení dle ČSN 06 0830

- kaskádová jednotka pro 5 kotlů, anuloid pro 34 m3/hod.; připojení plynového potrubí 2 ½“; připojení potrubí TV 4“; tepelná izolace

Odvod spalin do společného vodorovného kouřovodu a společného svislého komínu.

Přívod spalovacího vzduchu pro každý kotel samostatným potrubím z venkovního prostoru.

Kotel uzavřený v provedení „C“.

1c	Kaskádová jednotka pro 5 kotlů vedle sebe pro kotle (připojení přírubové)

PN 0,4 MPa	DN100/100

1 ks	ÚT

Poznámka:	Uložení 5 kotlů a prefabrikované připojení na otopnou soustavu.

Sestava 5 kotlů zapojených do kaskády:

- celkový výkon 1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW

Součástí kaskádové jednotky:

- stojan pro 5 kotlů vedle sebe

- připojovací potrubí TV s uzávěry do společných ležatých potrubí DN100

- dvojice společných ležatých potrubí DN100

- oddělovací anuloid – hrdla 2xDN100 (4“)

- připojovací potrubí ZP s uzávěry do společného ležatého potrubí DN65 (2 ½“)

- společné ležaté potrubí DN65 (2 ½“)

- skořepinová tepelná izolace potrubí a anuloidu

Rozhraní mezi dodávkou kaskádové jednotky a ostatních zařízení plynové kotelny = vnější hrdla DN100 na anuloidu!

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

1d	Odsolovací patrona (připojení závitové)

PN 0,6 MPa	DN20/20

- kapacita 90.000 l/°dh; hmotnost 66 kg		1 ks	ÚT

Poznámka:	Odsolení napájecí vody (snížení tvrdosti) do otopné soustavy

Příslušenství:

- měřák vodivosti

Zapůjčení náhradní odsolovací patrony pro první napuštění.

1e	Neutralizační box s granulátorem (gravitační odtok do podlahové vpusti)

1 ks	ÚT

Poznámka:	Pro neutralizaci kondenzátu ze sestavy kaskády 5 plynových kondenzačních kotlů do výkonu 800 kW.

2.                 Ohřívač TeV zásobníkový nepřímotopný smaltovaný (připojení závitové)

PN 1,6/1,0 MPa 	DN32/32 (TV) // DN40/32/20 (SV, TeV, CIRK)

- obsah 750 l

- výkon cca 78 kW (tp = 80°C; tW = 55°C; VTV = 4,30 m3/hod. – maximální výkon)

- teplosměnná plocha S = 3,0 m2		1 ks		ÚT

Poznámka:	Ohřev TeV v zásobníkém ohřívači.

Stavební rozměry ohřívače:

- výška 1.920 mm; průměr 1.020 mm (bez tepelné izolace průměr 790 mm).

Součást ohřívače tepelná izolace o síle 100 mm (barva bílá).

Součástí ohřívače el. topná tyč 9 kW/400 V s vestavěným provozním a havarijním termostatem.

Součástí ohřívače montážní víko pro el. topnou tyč.

3.		Nádoba automatická expanzní, doplňovací a odplyňovací (připojení závitové)

PN 0,5 MPa 	DN32/32

obsah 200 l

PMAX = 800 W; U = 230 V		1 ks		ÚT

Poznámka:	Expanzní zařízení (dle ČSN 06 0830), automatické doplňování a odplynění.

Příslušenství:

- připojovací pancéřové hadice DN32 – 2 ks

- připojovací pancéřová hadice DN15 – 1 ks

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

11.		Rozdělovač (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; L = 1.300 mm 	DN65		1 ks	ÚT

Poznámka:		Dělení do větví:

- větev přívodu 			DN50

- větev Tělocvična „TV“  	DN25

- větev přípravy TeV „TeV“ 	DN32

- větev bytová jednotka „BJ“ školníka	DN20

12.		Sběrač (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; L = 1.300 mm 	DN65		1 ks	ÚT

Poznámka:		Dělení do větví:

- větev přívodu  			DN50

- větev Tělocvična „TV“  	DN25

- větev přípravy TeV „TeV“ 	DN32

- větev bytová jednotka „BJ“ školníka	DN20

21.			Člen oddělovací s vodoměrem (připojení závitové)

PN 1,0 MPa 	DN15		1 ks	ÚT

Poznámka:	Oddělení otopné soustavy od soustavy rozvodů SV (hlavní uzávěr přívodu SV, měření spotřeby doplňované SV) dle DIN 1988 a DIN EN 1717.

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

31.		Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné do potrubí (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; EEI < 0,20 	DN25

automaticky regulovatelné otáčky – nastavení „proporcionální“

P = 4-20 W; U = 230 V; IN = 0,26 A		1 ks	SO.02

V = 0,44 m3/hod.; HP MAX = 32 kPa; HP SK = cca 20 kPa (nastavení dopravní výšky)

Poznámka:	Oběh TV větví vytápění bytové jednotky „BJ“ školníka.

Příslušenství: 	originál typová tepelná izolace.

Zařízení součástí dodávky SO.02!

32.		Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné do potrubí (připojení závitové)

PN 0,6 MPa; EEI < 0,20	DN32

automaticky regulovatelné otáčky – nastavení „proporcionální“

P = 4-40 W; U = 230 V; IN = 0,44 A		1 ks	ÚT

V = 1,32 m3/hod.; HP MAX = 41 kPa; HP SK = cca 30 kPa (nastavení dopravní výšky)

Poznámka:	Oběh TV větví vytápění tělocvična „TV“.

Příslušenství: 	originál typová tepelná izolace.

33.		Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné do potrubí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa;  EEI < 0,23	DN32

automaticky regulovatelné otáčky – nastavení „konstantní“

P = 5-120 W; U = 230 V; IN = 0,08-0,90 A		1 ks	ÚT

V = 2,20 m3/hod.; HK = 70 kPa; HK SK = cca 30 kPa

(nastavení dopravní výšky – redukovaný výkon)

V = 4,30 m3/hod.; HK = 55 kPa; HK SK = cca 50 kPa

(nastavení dopravní výšky – maximální výkon)

Poznámka:	Oběh TV větví přípravy „TeV““ – připojení zásobníkového ohřívače TeV – čerpadlo nabíjecí.

Příslušenství: 	originál typová tepelná izolace.

34.		Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné do potrubí (připojení přírubové)

PN 0,6 MPa; EEI < 0,23	DN65

automaticky regulovatelné otáčky – nastavení „proporcionální“

P = 15-600 W; U = 230 V; IN = 0,17-2,65 A		1 ks	ÚT

V = 14,29 m3/hod.; HP = 83 kPa; HP SK = cca 25 kPa (nastavení dopravní výšky)

Poznámka:	Oběh TV větví připojení stávajícího rozdělovače a sběrače „ostatní objekty“

(škola, jídelna, kanceláře, spojovací krček, internát) – čerpadlo dopravní.

Příslušenství: 	originál typová tepelná izolace.

41.	Vodoměr s měřičem spotřeby tepla ultrazvukový (připojení závitové)

PN 1,6 MPa 	DN15 (G3/4“)

qN = 1,5 (m3/hod.)

včetně příslušenství (2 x kohout uzavírací DN20, 1 x kohout s jímkou a čidlem DN20)

- KK20/1 	kohout uzavírací DN20

- KK20/2	kohout uzavírací DN20 s jímkou a čidlem

1 ks		ÚT

Poznámka: 	Měření spotřeby tepla prostoru bytové jednotky „BJ“ školníka v 1.NP objektu internátu (poměrové měření).

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

51.		Čerpadlo cirkulační teplovodní mokroběžné do potrubí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa 	DN25

tříotáčkové

P = 200 W; U = 230 V; IN = 1,00 A		1 ks	ZTI

Poznámka:	Cirkulace TeV.

Příslušenství: 	originál typová tepelná izolace.

101.		Klapka regulační třícestná směšovací s el. pohonem (připojení závitové)

PN 1,6 MPa 	DN20 (1“)

kVS = 2,5 (m3/hod.)

V = 0,44 m3/hod.; p = 5 kPa; tMAX = 75°C ==> kVYP = 1,97 (m3/hod.)

1 ks	SO.02

Poznámka:	Regulace teploty výstupní TV (regulace vytápění) větve vytápění bytové jednotky „BJ“ školníka (směšováním zpátečky do přívodu).

Zařízení součástí dodávky SO.02!

102.		Klapka regulační třícestná směšovací s el. pohonem (připojení závitové)

PN 1,6 MPa 	DN25 (5/4“)

kVS = 6,3 (m3/hod.)

V = 1,32 m3/hod.; p = 5 kPa; tMAX = 75°C ==> kVYP = 5,89 (m3/hod.)

1 ks	MaR

Poznámka:	Regulace teploty výstupní TV (regulace vytápění) větve vytápění tělocvična „TV“

(směšováním zpátečky do přívodu).

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

MK100	Klapka uzavírací motýlová (připojení mezipřírubové)

PN 1,0/1,6 MPa	DN100		5 ks		ÚT

Poznámka:  		Manžeta EPDM; motýl litina

Ovládání ruční pákou.

F100	Filtr (připojení přírubové)

PN 1,6 MPa	DN100

- šedá litina; nerezové síto typ B (0,6 mm)

- magnetická vložka			2 ks		ÚT

PK65/100	Kus přechodový (připojení přírubové)

PN 1,6 MPa	DN65/100		2 ks		ÚT

RV32/1	Ventil regulační vyvažovací ruční bez vypouštění (připojení závitové)

PN 2,0 MPa 	DN32

kvs = 7,8

V = 1,32 m3/hod.; Dp = 3,0 kPa; n = 2,8		1 ks		ÚT

Poznámka: 	Uzavírací armatura ve zpětném potrubí větve TV.

Regulace Dp a nastavení průtoku větve TV.

RV32/2	Ventil regulační vyvažovací ruční bez vypouštění (připojení závitové)

PN 2,0 MPa 	DN32

kvs = 12,5

V = 2,20 m3/hod.; Dp = 3,0 kPa; n = 3,7		1 ks		ÚT

Poznámka: 	Uzavírací armatura ve zpětném potrubí větve TeV.

Regulace Dp a nastavení průtoku větve TeV.

VF25	Filtr mechanický vířivý  – filtrace mechanických nečistot (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN25		1 ks	ÚT

Poznámka: 	Příslušenství – odkalovací ventil.

KK15	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN15		1 ks		ÚT

KK20	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN20		2 ks		ÚT

KK25	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN25		5 ks		ÚT

KK32	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN32		7 ks		ÚT

KK50	Kohout kulový uzavírací (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN50		3 ks		ÚT

F32	Filtr (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN32		2 ks		ÚT

F50	Filtr (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN50		1 ks		ÚT

POS.		NÁZEV		POČET 	DOD.

ZK32	Klapka zpětná (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN32		2 ks		ÚT

AOV1	Nádoba odvzdušňovací automatická (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN10		5 ks		ÚT

Poznámka: 	Nádoba připojena pomocí kohoutu kulového uzavíracího DN10.

VK15	Kohout plnící a vypouštěcí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN15		12 ks		ÚT

VK20	Kohout plnící a vypouštěcí (připojení závitové)

PN 1,0 MPa	DN20		2 ks		ÚT

T	Teploměr kruhový D60; L = 60 mm; rozsah 0 – 120°C

(připojení závitové)			8 ks		ÚT

M	Manometr typ D100; rozsah 0 – 600 kPa

včetně třícestného tlakoměrného kohoutu (odolnost do 90°C)

(připojení závitové)				8 ks		ÚT

Poznámka:

ÚT		Dodávka profese vytápění

MaR		Dodávka profese měření a regulace (MaR)

ZTI		Dodávka profese zdravotní technika

SO.02		Dodávka zařízení samostatného objektu SO.02

## SPECIFIKACE KOMPONENTŮ SPALINOVÉ CESTY

1 x základní stavebník sada DN250 se spalinovými klapkami

3 x rozšiřovací stavební sada DN250 pro 3.-5.kotel se spalinovými klapkami

1 x kaskádová sada šachty DN250

2 x trubka plast PP DN250, délka 1.000 mm

7 x trubka plast PP DN250, délka 2.000 mm

## SPECIFIKACE KOMPONENTŮ NASÁVÁNÍ SPALOVACÍHO VZDUCHU

5 x adaptér na dělený odvod spalin a nasávání 2 x DN110 z DN110/160

5 x koleno DN110/87°

30 x trubka plast PP DN110, délka 1.000 mm

## SPECIFIKACE KOMPONENTŮ REGULACE

## PLYNOVÝCH KOTLŮ (SOUČÁST DODÁVKY PLYNOVÝCHKOTLŮ)

- 1 x regulátor – 1 x mix – master

- 1 x regulátor – slave

- 1 x kaskádový modul – kaskáda pro 4 kotle

- 1 x kaskádový modul – kaskáda pro 5. kotel

- 1 x modul pro ohřev TeV, cirkulaci TeV a 1 směšovaný okruh

- 2 x modul – 2 x směšovaný okruh

- 3 x čidlo výstupní teploty FV