PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		Střední škola chovu koní a jezdectví

Kladruby nad Labem

Oprava zařízení plynové kotelny

Část		:		D.1.4.3 Vytápění

Stupeň PD		:		Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Revize DPS 12/2019

Zakázka číslo		:		3952.00/15

- A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Pardubicích, 07/2015	Vypracoval: Ing. Jan Nepraš

A.1	Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby			:	Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Oprava zařízení plynové kotelny

Místo stavby		:	Kladruby nad Labem

Investor			:	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Uživatel		:	Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 105

Stupeň PD 		:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zpracovatel PD		:	PPP, spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

zastoupená jednatelem ing. Karlem Řezníčkem

Dodavatel stavby		:	Není znám, bude vybrán na základě výběrového řízení

A.2	Přehled výchozích podkladů

- PD „Zemědělské odborné učiliště Kladruby nad Labem, „B“ internát, objekt 10, část stavební“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové, středisko Pardubice pod z.č.Pa72-717/02 v 12/1972

- PD „Zemědělské odborné učiliště Kladruby nad Labem, „B“ internát, objekt 10, část ústřední vytápění“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové, středisko Pardubice pod z.č.Pa72-717/02 v 12/1972

- PD „Střední odborné učiliště zemědělské Kladruby nad Labem, Rekonstrukce kotelny a uhelny na tělocvičnu, část ústřední vytápění“ zpracovaná PROINSTAL Hradec Králové v 04/1999

- PD „Výměna radiátorových ventilů SOU zemědělské, Kladruby nad Labem, část ústřední vytápění“ zpracovaná ing. Radkem Čapským pod z.č.36/06 v 08/2006

- osobní prohlídky a zaměření stávajícího stavu

- rozpracovaná PD ostatních profesí

- revizní zpráva revizního technika pana Josefa Horáčka ze dne 15.10.2014:

## A.3	Druh a členění stavby na stavební objekty

Členění stavby bylo provedeno do následujících samostatných autonomních stavebních objektů:

SO.01 Oprava zařízení plynové kotelny

SO.02 Oprava zařízení otopné soustavy BJ školníka

Nutná je realizace SO.01. Bez realizace SO.01 nejde realizovat SO.02. Bez realizace SO.02 je možné realizovat SO 01.

A.4	Zdůvodnění stavby

Cílem dokumentace je celková oprava zařízení stávající plynové kotelny:

- odstranění havarijního stavu stávajících plynových kotlů – náhrada stávajících ocelových plynových kotlů s přetlakovými hořáky za nové plynové kotle v kondenzačním režimu – zekonomičtění provozu

- - posunutí zdroje tepla z hlediska Vyhlášky č.91/1993 Sb. a ČSN 07 0703 z kotelny II. kategorie do kotelny III. kategorie.

Popis stávajícího stavu

Ve stávajícím stavu je zdrojem tepla areálu SŠ teplovodní plynová kotelna o jmenovitém tepelném výkonu 630 kW a tepelném příkonu 672 kW. Ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhlášky č.91/1993 Sb. je zdroj tepla plynovou kotelnou II. kategorie (součtový výkon zdroje tepla nad 500 kW)!

Plynové kotle zásobují teplem – teplou topnou vodou (TV) a teplou vodou pro hygienické účely (TeV) celý areál SŠ.

Palivem je NTL zemní plyn (ZP). Měření spotřeby ZP je za regulační stanicí z STL na NTL ZP fakturačním plynoměrem, který je osazen v plotu na severní hranici areálu. Plynoměr je o měřícím rozsahu 0,65 – 100,00 m3/hod.

Stávající prostor plynové kotelny – prostor zdroje tepla a TeV je umístěn do jednoho samostatného prostoru v 1.NP v meziobjektu mezi stávajícím objektem internátu (jedno podzemní podlaží 1.PP + pět nadzemních podlaží 1.-5.NP) a stávajícím jednopodlažním objektem tělocvičny.

Prostor plynové kotelny je v jednopodlažním objektu se samostatným vstupem (ocelové dveře o šířce 900 mm) z venkovního prostoru dvorního traktu areálu SŠ.

V prostoru je umístěno zařízení plynové kotelny:

- dvojice plynových ocelových velkoobsahových kotlů VIESSMANN PAROMAT SIMPLEX:

- kotel K1 o tepelném výkonu 345 kW a tepelném příkonu 368 kW

- kotel K2 o tepelném výkonu 285 kW a tepelném příkonu 304 kW

s přetlakovými hořáky DUNPHY TG03-45 HL včetně odvodu spalin kouřovody a komínovým tělesem nad úroveň střechy 5.NP objektu internátu

- každý kotel má samostatnou spalinovou cestu (krátký nerezový kouřovod a nerezová vložka komínového průduchu)

- každý kotel je opatřen pojistným ventilem (pojistné zařízení dle ČSN 06 0830)

- plynové kotle jsou provozovány na výstupní teplotu cca max. 80°C!

- regulace vytápění větví je prováděna na výstupní teplotu cca max.75°C!

- předpokládaný teplotní spád TV větví vytápění je cca 75/57°C, tj. střední teplota cca 66°C!

- tlaková expanzní nádoba o obsahu 600 l (zachycení zvýšeného obsahu otopné soustavy) expanzní zařízení dle ČSN 06 0830

- zásobníkový ohřívač teplé vody pro hygienické účely (TeV) o obsahu 500 l (centrální příprava TeV pro celý areál SŠ)

- výstupní teplota ze zásobníkového ohřívače je požadována cca 55°C, reálně však nepřevyšuje teplotu cca 50°C!

Oběh teplé topné vody (TV) kotlovým okruhem a oběh TV do odlehlého centrálního rozdělovače a sběrače v prostoru 1.PP zajišťuje jedno oběhové čerpadlo dvouotáčkové.

Nabíjení zásobníkového ohřívače TeV zajišťuje jedno oběhové čerpadlo dvouotáčkové.

Z prostoru plynové kotelny jsou vyvedeny dvě porubní větve TV:

- větev tělocvična – výstup přes svislou oddělující stěnou do prostoru zázemí tělocvičny

- větev všech ostatních objektů areálu SŠ – výstup pod úroveň podlahy do podzemního kanálu a dále do prostoru 1.PP objektu internátu

Regulaci vytápění přilehlých prostorů tělocvičny zajišťuje sestava směšování (oběhové čerpadlo tříotáčkové a regulační čtyřcestná klapka) na svislé stěně k prostoru přilehlé tělocvičny.

Regulace vytápění jednotlivých ostatních pavilonů (učebny, jídelna, spojovací část, kanceláře, internát) je zajištěna ve třech výstupních větvích osazených sestavou směšování (oběhové čerpadlo a regulační třícestná klapka) ze stávajícího centrálního rozdělovače a sběrače v prostoru 1.PP sousedního objektu internátu.

Napájení otopné soustavy je z rozvodů SV ruční bez jakékoliv úpravy napájecí vody a bez jakéhokoliv odplynění.

Prostor plynové kotelny je větrán přirozeně:

- přívod větracího a spalovacího vzduchu mřížkou ve vstupních dveřích

- odvod větracího vzduchu je mřížkou pod stropem do větracího svislého průduchu v tělese komínu

Přívod ZP je z místa plynoměru veden k líci prostoru plynové kotelny pod úrovní terénu v podzemním provedení. Na fasádě objektu plynové kotelny je nika, kde je umístěn hlavní ruční uzávěr. Za ručním uzávěrem je potrubí ZP zavedeno do prostoru plynové kotelny, kde jsou napojeny dna plynové přetlakové hořáky s regulační systémem RGS dvou plynových kotlů.

Do prostoru plynové kotelny je zavedeno potrubí studené vody (SV) z prostoru sousedního objektu internátu a z prostoru plynové kotelny je zavedeno do sousedního prostoru tělocvičny. Z potrubí SV je připojen zásobníkový ohřívač TeV.

Ze zásobníkového ohřívače jsou vyvedeny dvě potrubní větve TeV a CIRK TeV (ohřev TeV opatřen cirkulačním dvouotáčkovým čerpadlem):

- větev tělocvična – výstup přes svislou oddělující stěnou do prostoru zázemí tělocvičny

- větev všech ostatních objektů areálu SŠ – výstup pod úroveň podlahy do podzemního kanálu a dále do prostoru 1.PP objektu internátu

Prostor plynové kotelny je vybaven na úrovni podlahy kanalizační vpustí.

Zhodnocení stávajícího stavu

Stávající zařízení plynové kotelny, ač není starší než 20 let je ve velmi problémovém stavu (časté poruchy plynových hořáků, zanesení zásobníkového ohřívače TeV, zastaralý regulátor, …).

Z hlediska ekonomiky je provoz dvou kotlů nízkoteplotních a oběhových čerpadel víceotáčkových již problémový (relativně nízká účinnost a tím vysoká spotřeba primárního paliva – ZP, vysoká spotřeba el. energie, …).

Hlavním problémem je stav zabezpečovacích zařízení:

- není dostatečné větrání prostoru plynové kotelny (přívod spalovacího vzduchu, větrání prostoru plynové kotelny s min. výměnou vzduchu 0,5 1/hod., odvedení tepelné zátěže v letním období) – větrání prostoru přirozeně otvorem ve dveřích a otvorem pod stropem do větrací šachty – tím neprovětrání celé hloubky prostoru plynové kotelny z důvodu zkratování krátkou cestou mezi přívodem a odvodem!

- absence odstavování plynové kotelny při havarijních stavech – min. únik zemního plynu! (není osazen havarijní uzávěr ZP, osazen pouze ruční uzávěr)!

- nefunkčnost regulátoru RGS plynového hořáku kotle K2 (neschopnost regulace tlaku ZP přímo do hořáku)!

Z výše uvedených důvodů revizní technik Josef Horáček prohlásil dne 15.10.2014 stav plynové kotelny za havarijní a plynovou kotelnu odstavil z provozu k datu 30.6.2015!

Citace závěru revizní zprávy revizního technika pana Josefa Horáčka ze dne 15.10.2014:

Celkové zhodnocení zařízení:

Revidované zařízení nevyhovuje bezpečnému provozu dle ČSN EN 1775, TPG 704 01 (ČSN 38 6420), ČSN 07 0703 a dalších souvisejících předpisů. Pro další provoz je nutné provést opatření uvedená v části „C“ technické zprávy v navržených termínech.

C. Zjištěné závady a nedostatky, návrh opatření a lhůty k odstranění závad a nedostatků:

1.	Havarijní stav zabezpečovacích prvků včetně regulace RGS, nevyhovující větrání a umístění kotelny II.kategorie, absence havarijního uzávěru. Havarijní stav kotle K1 – netěsnost výměníku.

- kotelna nevyhovuje předepsaným požadavkům a je provozována v rozporu s ČSN 07 0703, Vyhl. Č.91/1993 Sb.

- provozovatel zajistí provedení kotelny II.kategorie dle platných předpisů (s přihlédnutím ke stáří celého zařízení, doporučuji provést celkovou rekonstrukci kotelny včetně kotlů)

Termín: nejpozději do 30.6.2015

- kotelnu lze dále provozovat pokud bude v provozu jeden kotel a bude zajištěna trvalá obsluha topičem!!!

Termín: do provedení úprav

2.	Ochrana proti korozi – opravit (obnovit) nátěr potrubí ve výklenku uzávěru kotelny, utěsnit prostup potrubí do kotelny.

Termín: do 31.12.2014

Výše uvedené problémy budou eliminovány v návrhu nového zařízení!

Citace z ČSN 07 0703:

- čl.7 Umístění a vybavení

- čl.7.3 Kotelna II. kategorie se umísťuje v samostatném stavebním objektu nebo v jeho části, která plní vymezenou účelovou funkci.

- čl.7.4 Kotelny II. a III. kategorie lze zřizovat i ve zvláštních místnostech, ve sklepech, v suterénech, v posledním podlaží nebo na střechách budov.

S panem Josefem Horáčkem byl prokonzultován pojem „plynová kotelna II. kategorie“. Závěr je ten, že plynová kotelna II. kategorie můře být umístěna ve stávajícím sledovaném prostoru!

## A.5	Věcné a časové vazby na okolí

Věcné vazby na okolí:

Po dobu stavby bude omezeno užívání stávající přístupové plochy při východní fasádě objektu – zajištění přednostního přístupu osob a materiálů do prostoru plynové kotelny přímo z venkovního prostoru (dveře šířky 900 mm) pro zařízení SO.01!

Po dobu stavby bude krátkodobě omezen přístup hlavním vstupem – zajištění přístupu přes prostory internátu a střechu internátu – přístup k ústí komínu pro zařízení SO.01!

Po dobu stavby bude krátkodobě omezen přístup vedlejším vstupem – zajištění přístupu do prostorů 1.PP a 1.NP objektu internátu pro zařízení SO.02!

Časové vazby na okolí:

Základní časovou podmínkou stavby je provádění v mimotopné sezóně (1.6 – 31.8.), v době zákonného neprovozu vytápění.

Po dobu opravy je možné provádět ohřev TeV provizorně v již přednostně osazeném zásobníkovém ohřívači s el. topnou vložkou.

Montážní práce budou rozvrženy tak, aby nedošlo k odstávce vytápění v otopném období a odstávka bylo pouze v mimotopném období (mimotopné období od 1.6. do 31.8 a v období prázdnin)!

B.1	Výběr staveniště

Stavba se nachází v okrajové části obce Kladruby nad Labem v uzavřeném oploceném areálu.

Stavební a montážní činnosti SO.01 a SO.02 bude soustředěna do stávajících technických prostorů 1.PP objektu internátu, do stávajících technických prostorů 1.NP plynové kotelny a do stávajících bytových prostorů BJ v 1.NP objektu internátu.

Staveniště je dáno existencí stávajících prostorů plynové kotelny v 1.NP, existencí stávajícího komínového tělesa a prostorů 1.PP a 1.NP přilehlého objektu internátu.

## Přehled dotčených pozemků v k.ú.Kladruby nad Labem (665410):

Položka	Parcela č.	Majitel + druh a využívání

01	st.p.č.	516/11	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice					- „zastavěná plocha a nádvoří“

- stavební objekty areálu včetně prostoru plynové kotelny

02	p.p.č.	516/5	Pardubický kraj, Komenského náměstí 125,

Pardubice – Staré město, 530 02 Pardubice

- „ostatní plocha“

- pozemky areálu okolo stavebního objektu, ve kterém je prostor stávající plynové kotelny

B.2	Výběr nového zařízení plynové kotelny

V samostatném stávajícím prostoru v 1.NP nadále bude zdroj tepla – sestava plynových kotlů o novém jmenovitém výkonu 458 kW. Ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhlášky č.91/1993 Sb. bude zdroj tepla již pouze plynovou kotelnou III.kategorie (součtový výkon zdroje tepla nad 100 kW a výkon jednoho kotle nad 50 kW) – snížení kategorie plynové kotelny po provedení rozboru reálných tepelných bilancí jednotlivých vytápěných objektů!!

- Dle ČSN EN 483 a ČSN EN 297 budou kotle vykazovat třídu NOx č.5.

- Normový emisní faktor NOx činí max. cca 39 mg/kWh a CO max.23 mg/kWh (nízkoemisní plynový kotel).

Zdroj tepla bude vyjmenovaný stacionární zdroj (výhradní palivo – zemní plyn) dle kódu 1.1 (0,3 – 5,0 MW) dle přílohy č.2 Zákona č.201/2012 Sb.

Kotle budou dle TPG 800 00 plynovým uzavřeným spotřebičem – provedení C (provoz kotlů nepožaduje přívod spalovacího vzduchu z prostoru, ve kterém jsou umístěny)!

Společný odvod spalin bude nad úroveň střechy 5.NP sousedního objektu internátu a přívod spalovacího vzduchu bude pro každý kotel samostatně pomocí přívodních potrubí z venkovního prostoru (z fasády).

Plynové kotle budou nadále zásobovat teplem – teplou topnou vodou (TV) a teplou vodou pro hygienické účely (TeV) celý areál SŠ.

Palivem bude nadále zemní plyn.

Zdrojem tepla bude kaskáda pěti plynových kondenzačních teplovodních závěsných maloobsahových kotlů (teplosměnná plocha slitina hliník-křemík) s uzavřenou spalovací komorou a přetlakovým hořákem:

- o max. jmenovitém tepelném výkonu jednoho 80,0 kW 	1 ks

a o max. tepelném příkonu 82,0 kW

se spojitě regulovaným jmenovitým výkonovým rozsahem jednoho cca 18,9 – 80,0 kW (cca 24 – 100%) při nominálním teplotním spádu 80/60°C

- o max. jmenovitém tepelném výkonu jednoho 94,5 kW 	4 ks

a o max. tepelném příkonu 96,5 kW

se spojitě regulovaným jmenovitým výkonovým rozsahem jednoho cca 19,0 – 94,5 kW (cca 21 – 100%) při nominálním teplotním spádu 80/60°C.

Celkový tepelný výkon zdroje tepla bude 1 x 80,0 + 4 x 94,5 = 458,0 kW.

Celkový tepelný příkon zdroje tepla bude 1 x 82,0 + 4 x 96,5 = 468,0 kW.

Sestava kotlů představuje špičkovou úroveň z hlediska normového stupně využití (účinnosti) – účinnost až 108%.

Výkonový rozsah kaskády plynových kotlů bude 18,9 – 458,0 kW (cca 5 – 100%).

V kotlových jednotkách bude ohřívána TV na konstantní výstupní teplotu max. cca 80°C. Podle okamžité potřeby bude prováděna regulace výkonu modulací hořáků jednotlivých kotlových jednotek.

Kotlový okruh bude sestávat z pěti kotlů a prefabrikovaných propojovacích potrubí napojených do tlakového oddělovače (hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků = anuloid), který bude oddělovat kotlový okruh od okruhu otopné soustavy (kaskádová jednotka pro 5 kotlů vedle sebe).

B.3	Požadavky na architektonické řešení stavby

Požadavky na architektonické řešení nejsou. Veškerá nová zařízení budou uzavřena v  technických prostorách 1.PP a 1.NP objektu kotelny a internátu a v komínovém tělese.

Pouze ústí komínu bude upraveno s ohledem na jiný druh spalinové cesty (výstupní hlavice).

Pouze na východní fasádě objektu plynové kotelny se objeví nové pohledové prvky:

- 2 x nasávací mřížka nových větracích zařízení

- 5 x nasávací koš přívodu spalovacího vzduchu do každého kotle (5 x kotel)

- rozšíření stávající niky pro hlavní uzávěr zemního plynu (ZP) ze šířky 450 mm na 900 mm pro osazení nového havarijního uzávěru ZP

Prováděním stavebních činností nebude zasaženo do nosných konstrukcí stávající stavby!

B.4		Odpady

Stavební suť bude odvezena na řízenou skládku. Kovový odpad bude odvezen do sběrny kovového odpadu.

B.5		Péče o životní prostředí

Realizací stavby se životní prostředí nezhorší, ba naopak podstatně zlepší:

- nové kotle budou o nižším výkonu

- nové kotle budou vykazovat podstatně nižší vývin emisí než kotle stávající (velmi nízký emisní faktor – nízkoemisní kotle)

- nové kotle budou pracovat s podstatně vyšším normovým stupněm využití = účinností vůči výhřevnosti, tím bude podstatně nižší spotřeba zemního plynu i vývinu emisí ve spalinách

B.6		Požadavek na pracovní síly, péče o bezpečnost práce

Zřízením opravené plynové kotelny nedojde ke zvýšení nároku na pracovní síly (plynová kotelna III. kategorie ve smyslu ČSN 07 0703 a Vyhl. č.91/93 Sb. bude obsluhována jako ve stávajícím stavu vyškoleným pracovníkem). Z důvodu automatického chodu zařízení plynové kotelny obsluha spočívá pouze v občasné kontrole zařízení.

Zřízením nového systému měření a regulace se zkvalitní provoz zařízení plynové kotelny. Doplněním zabezpečovacích prvků (havarijní uzávěr zemního plynu pro kotelnu III,kategorie) se zvýší bezpečnost provozu zařízení plynové kotelny.

B.7		Požárně bezpečnostní opatření

- Opravou plynové kotelny se nezmění zatřídění stávající plynové kotelny (stále jako ve stávajícím stavu plynová kotelna III.kategorie dle ČSN 07 0703) a nezmění se prostorové uspořádání plynové kotelny (stále stávající prostor plynové kotelny). Proto se i požárně bezpečnostní řešení nezmění (popsáno v PD PBŘ)!

B.8		Požadavky na ostatní energie

Elektrická energie

Stávající přívod el. energie zůstane po realizaci opravy plynové kotelny shodný.

Studená voda (SV)

Stávající přívod SV zůstane po realizaci opravy plynové kotelny shodný.

Kanalizace

Stávající odvodnění podlahy zůstanou po realizaci opravy plynové kotelny shodné.

Zemní plyn (ZP)

Stávající přívod ZP vně plynové kotelny zůstane shodný. Pouze v rámci osazení havarijního uzávěru vně objektu (v nice v obvodové stěně) bude upraven přívod zemního plynu do prostoru stávající kotelny – pouze však v nice obvodové stěny (nika větratelná s uzamykatelnými dvířky).

B.9		Celková situace stavby

Z důvodu realizace stavby přímo v prostoru stávajících dvou objektu (v technických a provozních prostorech) nebyla celková situace stavby jako samostatná část zpracovávána.

B.10	Dopravní trasy

Přístup na staveniště:

- přímo z postranní ulice obce Kladruby nad Labem a dále z volných prostranství areálu

- B.11	Zabezpečení skladového zázemí

Pro potřeby stavby se navrhuje využít pro skladování menších zařízení přímo prostor plynové kotelny.

Pro potřeby stavby se navrhuje pro skladování velkých zařízení (ohřívač TeV, komínové vložky) volný prostor přilehlý k objektu plynové kotelny při východní fasádě objektu (v blízkosti vstupu z východní fasády do prostoru plynové kotelny).

- B.12	Zabezpečení sociálního zázemí

Pro potřeby stavby se navrhuje využít pro šatnování a hygienické potřeby pracovníků dodavatelské firmy prostor stávajících v objektu internátu (po dohodě s investorem!).

- B.13	Zabezpečení energií

El. energii pro potřeby montáže bude zabezpečena z el. rozvodů provozovatele objektu (po dohodě s investorem!).

Voda pro potřeby montáže bude zabezpečena z rozvodů provozovatele objektu (po dohodě s investorem!).

- B.14	Předpokládané lhůty výstavby

Projektová dokumentace – REVIZE DPS 12/2019	12/2019

Výběr zhotovitele		02/2020

Zahájení stavby 		05/2020

Dokončení stavby		08/2020

Topná zkouška otopné soustavy objektu		09/2020

- B.15	Bezpečnost práce

Legislativa

Bezpečnost práce na staveništi bude zajištována zhotovitelem dle §3 zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve smyslu níže uvedených opatření, zajišťovaných v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, především ve smyslu příloh č.1 až 5 tohoto nařízení.

Před zahájením prací provede každý zhotovitel seznámení svých zaměstnanců a spolupracujících osob s relevantními požadavky minimálně v rozsahu následujících právních předpisů:

362/2007 Sb.     Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce),

361/2007 Sb.     Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

591/2006 Sb.     Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

362/2005 Sb.     Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

378/2001 Sb.       Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

405/2004 Sb.     Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

495/2001 Sb.     Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

494/2001 Sb.     Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz

87/2000 Sb.    Vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Základní požadavky na zajištění BOZP

Zajištění staveniště

- Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob

- Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Skladování a manipulace s materiálem

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací.

- Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.

- Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů .

- Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.

- Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.

- Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu.

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách

Obecné požadavky na obsluhu strojů

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.

- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.

- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

- Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

- Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

- Montážní práce a manipulace s břemeny

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.

- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.

- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.

- Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.

- Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.

- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu dalšími požadavky na bezpečný provoz stanovenými v nařízení vlády 378/2001 Sb. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.

- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění.

- Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu.

- Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

- Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců

- Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

- Svařování

- Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku.

- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb.

- Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu.

- Svářečská pracoviště se  zabezpečují tak, aby se předešlo zejména

  - vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a šíření požáru,

  - vytvoření překážek, které ztěžují nebo znemožňují únik osob,

  - ohrožení životů a zdraví osob základními a specifickými riziky.

- Přechodná  svářečská  pracoviště  musí být vybavena minimálně  dvěma  přenosnými  hasicími  přístroji  s vhodnou náplní, z toho jedním  přenosným hasicím přístrojem  práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně  5 kg.

- Před zahájením svařování se:

  - stanoví a  vyhodnotí možné požární nebezpečí  ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského  pracoviště a přilehlých prostorů, použitých  zařízení a  materiálů a  reaguje se  na ně v požárně bezpečnostních opatřeních,

  - vymezí  oprávnění   a  povinnosti  osob   k  zajištění  požární  bezpečnosti  při  zahájení  svařování,   v  jeho  průběhu,  při  přerušení svařování a po jeho skončení,

  - stanoví požadavky na  účastníky svařování vyžadujících zvláštní  požárně  bezpečnostní opatření  a na  osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud  není požární dohled nepřetržitý

  - zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,

  - určí provozní  podmínky technických zařízení  a technologického procesu,  včetně  podmínek  případných  odstávek  zařízení nebo omezení provozu,

  - stanoví  další opatření  s ohledem  na druh  činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

- Svařování se nesmí zahájit, jestliže:

  - nejsou  stanovena výše uvedená  požárně  bezpečnostní opatření  s ohledem  na druh a místo těchto prací,

  - svářeč  a pracovníci  zúčastnění na  svařování a  souvisejících  činnostech nejsou  prokazatelně seznámeni s  podmínkami požární bezpečnosti,

  - nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,

  - svářeč  na  svářečském pracovišti nemůže  prokázat svou odbornou způsobilost   ke  svařování   doklady  odpovídajícími  normovým požadavkům nebo  normativním dokumentům dle   ČSN EN 45020

  - je-li některá část svařovacího zařízení poškozená.

- Vodiče elektrického  proudu a  hadice rozvádějící  plyn k svařovacímu zařízení  se vedou a ukládají  tak, aby se vyloučilo jejich   poškození   ostrými    ohyby,   materiálem,   mastnotami, chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty.

- V prostorech,  kde se  mohou vyskytovat  hořlavé plyny, páry  nebo  prachy,  se  neumisťují  tlakové  lahve  s  plyny  pro svařování či vyvíječe acetylenu a zdroje proudu elektrické energie ke  svářečským  pracím.  Při  každém  opuštění  těchto prostorů se z prostorů   odstraňují  hořáky   a  přívodní   hadice  plynů  pro svařování.

- S  nádobami, potrubími a  zařízeními, u kterých  se nedá spolehlivě zjistit,  zda jejich obsah není  požárně nebezpečný, se postupuje tak, jako by požárně nebezpečný byl.

- Po  dopravě  tlakové  lahve  s  acetylenem  na svářečské pracoviště lze  s odběrem acetylenu  započít nejdříve po  uplynutí 1 hodiny.  Tato podmínka  nemusí být  dodržena za  předpokladu, že lahve  byly dopravovány  ve svislé  poloze a  před použitím nebyly položeny. Láhev při odběru acetylenu musí být v poloze svislé nebo nakloněna ventilem  vzhůru pod úhlem  nejméně 30 st.  od vodorovné polohy.

- Při  manipulaci s tlakovými  lahvemi pro kyslík  a jejich příslušenstvím pro kyslík je nutno vyloučit

  - jejich  znečištění tuky  a látkami  nebo materiály obsahujícími  tuky,

  - použití   materiálů   neodpovídajících   požárně  bezpečnostním  podmínkám dle druhu svářečské technologie.

- Tlakové lahve se  na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu,  převržení nebo odvalení.  Způsob zabezpečení se  volí tak, aby umožnil jejich snadné  a bezpečné uvolnění.

- Tlakovou láhev s hořlavým  plynem lze umístit pouze tam, kde  při  případném  úniku  plynu  je  vyloučen  vznik  nebezpečné koncentrace.

- Vyprazdňování  tlakových lahví a  jiných tlakových nádob nelze  urychlovat  přímým  ohříváním

- Požárně  bezpečná  vzdálenost  mezi  tlakovými  lahvemi svářečského  zařízení   s  využitím  hořlavých   plynů  a  zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m, pokud výrobce nebo dovozce  pro konkrétní  zařízení nestanoví  jinou vzdálenost  jako bezpečnou.

- Jestliže se na svářečském pracovišti provádějí svářečské práce s  využitím hořlavých plynů  s více svářečskými  zařízeními, umístí se tlakové lahve na vzdálenost  nejméně 3 m od sebe nebo se oddělují nehořlavou pevnou stěnou,  která přesahuje výšku soupravy nejméně o 0,2 m a šířku soupravy nejméně o 0,1 m.

- Tlakové  lahve pro svařování  nelze umístit do  pracovní jámy.

- Po  skončení  svařování  vyžadujícího  zvláštní  požárně bezpečnostní  opatření se  v rámci  požárního dohledu  zkontroluje požární  bezpečnost svářečského  pracoviště i  přilehlých prostorů a zajistí  se požární  dohled ve  stanovených intervalech.  Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.

- Práce ve výškách

- Zhotovitel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění:

  - na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

  - na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

- Ochranu proti pádu zajiští zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany .

- Zhotovitel zajistí, aby terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením.

- Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou

- Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

Používání žebříků

- Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.

- Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

- Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10).

- Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

- Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

- Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

- Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.

- Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

- Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

Zařízení pro rozvod energie

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

- Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

- Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

- Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.

- Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.

- Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený.

- Jsou-li na pracoviště používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu.

Používání zařízení a elektrického nářadí a spotřebičů

- Zařízení  se smí používat jen  k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zhotovitel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

- Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.

- Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zhotovitel místním provozním bezpečnostním předpisem.

- Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Revize a kontroly el. ručního nářadí se řídí  ČSN 33 1600 a provádění revizí a kontrol el. spotřebičů ČSN 33 1610.

- Zdroje nebezpečí

Na základě výše uvedeného technického řešení lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na které zhotovitelé musí mít zpracovanou rizikovou analýzu:

Skladování a manipulace s materiálem

Svařování a montáž potrubí a OK

Práce ve výšce

Používání strojů, zařízení  a nářadí

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před zahájením prací.

Závěr

- konkrétní práce budou prováděny v uzavřeném prostoru stavby – v technických, provozních a obytných prostorech 1.PP a 1.NP a na střeše objektu