Obsah

ÚVODNÍ ZPRÁVA

- PŘEDMĚT PROJEKTU

- PODKLADY

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

- URČENÍ PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY

- TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY, BEZPEČNOST PRÁCE

- POŽÁRNÍ OCHRANA

- VLIV ROZVODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- PROVOZNÍ PODMÍNKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBECNÝ POPIS

## ROZSAH MONTÁŽNÍCH PRACÍ

## POPIS KABELOVÝCH TRAS

## POPIS INSTALOVANÝCH SYSTÉMŮ

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ÚVODNÍ ZPRÁVA

- PŘEDMĚT PROJEKTU

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce oddělení RTG v Albertinu Vamberk.

Projekt řeší:

- datové rozvody - strukturovanou kabeláž (DATA)

- nouzové volání (soc.zařízení)

- PODKLADY

Ke zpracování projektu byly využity tyto podklady:

- stavební výkresy budovy

- požadavky a návrhy investora

- koordinace se zpracovatelem PD elektro – silnoproud

- ČSN a další související předpisy

- konzultace s dodavateli příp. výrobci jednotlivých systémů

- OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena jako ochrana samočinným odpojením od zdroje a dále jako ochrana malým napětím SELV. Připojení na rozvodnou soustavu 3 NPE AC 50Hz230/400V/TN-S řeší  projektová dokumentace elektro silnoproud.

- OCHRANA PROTI PŘEPĚTÍ

Ochrana proti přepětí vnikajícího do chráněných zařízení ze strany silové napájecí sítě bude provedeno umístěním SPD (Surge protection device) typu 1 (svodič třídy B)  a SPD typu 2 (svodič třídy C) v silových rozvaděčích. SPD typu 3 (svodič třídy D) bude realizována použitím zásuvek s tímto stupněm ochrany. Projekční návrh této ochrany je předmětem projektové dokumentace silnoproud.

Ochrana proti přepětí vnikajícího do chráněných zařízení ze strany sdělovacích sítí bude řešena v souladu s ČSN 33 4010 (Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosferického původu), ČSN EN 61643-21 Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních sítích a ČSN EN 50310 (Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační techniky) umístěním svodiče bleskových proudů na hranici zón 0 a 1 a kombinované dvoustupňové datové ochrany na vstupech datových rozhraní.

- URČENÍ PROSTŘEDÍ – VNĚJŠÍ VLIVY

Dle  ČSN 33 2000-3/Z2  čl. 320.N4  a   ČSN 33 2000-5-51  Viz. protokol o stanovení vnějších vlivů, zařazený v provozním souboru silové části elektro silnoproud.

- TECHNICKÉ PŘEDPISY A NORMY, BEZPEČNOST PRÁCE

Při výstavbě je třeba respektovat technické normy, montážní předpisy výrobců jednotlivých zařízení a doporučení, mající vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak normy ČSN 33 2000-4-41, ČSN 34 2300, ČSN 730802, ČSN 730833, ČSN EN 50174-1,2,3, ČSN 73 7505, ČSN 33 2000-5-54 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při volbě tras a ukládání kabelů je nutno dodržet souběhy s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle ČSN 33 2000-5-52.

Veškeré montážní práce na zařízeních budou provedeny dle platných norem a montážních předpisů výrobců jednotlivých zařízení. Po provedené montáži zhotovitel předloží objednateli certifikáty a příslušná prohlášení o shodě použitých kabelů a zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu bude provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-1, ČSN 33 2000-6-61, ČSN EN 50110-1 a ČSN 33 1500.

- POŽÁRNÍ OCHRANA

V místě přechodu kabelové trasy mezi požárními úseky bude zajištěno protipožární utěsnění průstupů dle příslušných norem, s požární odolností požadovanou PBŘS, tj. shodnou s pož. odolností  procházenou stavební konstrukcí.

### 8.   VLIV ROZVODŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Instalace a zařízení bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebude vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení.

Všechna zařízení, navržená pro instalaci musí splňovat hygienické normy a nemají vliv na okolní životní prostředí. Veškeré odpady vzniklé při montáži budou ekologicky zlikvidovány na náklady montážní firmy.

## 9.  PROVOZNÍ PODMÍNKY

Většina zařízení pracuje v bezobslužném automatickém režimu. U ostatních zařízení

se předpokládá pravidelný smluvně zajištěný servis dle doporučení výrobce.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBECNÝ POPIS

V rámci akce „Albertinum, OLÚ, Rekonstrukce RTG“ II.etapa budou na oddělení RTG nainstalovány tyto slaboproudé systémy: rozvod strukturované kabeláže Cat.6(SK),

Struktura rozvodu a umístění prvků jednotlivých systémů je  znázorněno ve výkresové části dokumentace.

## ROZSAH MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Demontáže stávajících nepotřebných systémů a kabeláží.

Montážní práce představují:

-   montáž kabelových rozvodů

- montáž prvků výše uvedených systémů

- programování a oživení systémů

- provedení zkušebních provozů a komplexních zkoušek, výchozí revize

## POPIS KABELOVÝCH TRAS

Kabelové trasy jsou znázorněny na instalačním schématu (přiložených výkresech). Slaboproudá kabeláž bude uložena:horizontální část v parapetním kanálu,

elektroinstalačních oceloplechových žlabech v podhledu, lištách PVC,  elektroinstalačních trubkách pod omítkou v podhledu a ve zdech. Vertikální část v  elektroinstalačních trubkách pod omítkou. Při instalaci kabeláže musí být dodržen souběh s ostatními rozvody dle platných ČSN, minimálně však dle ČSN 33 2000-5-52..

V místě přechodu kabelové trasy mezi různými požárními úseky bude v celé tloušťce průstupu požární stěnou zajištěno protipožárním utěsněním  dle příslušných norem (hmotami s třídou reakce na oheň dle ČSN EN 13 501-1, s  požadovanou požární odolností dle konstrukce, kterou procházejí, uvedenou v PBŘS.

Uložení kabelů bude dle: ČSN 332000-5-52, ČSN 342300, ČSN 341050, ČSN 342305, EN 50173.

## POPIS INSTALOVANÝCH SYSTÉMŮ

### Datové rozvody

Stávající stav:

Stávající rozvody budou nahrazeny.

Technické řešení:

V rámci II.etapy akce  „ Rekonstrukce RTG“ bude strukturovaná kabeláž nainstalována v místnostech 1.09, 1.10, 1.11, 1.12.

V oddělení RTG bude vybudován systém strukturované kabeláže Cat.6 v souladu s normami ISO11801, EN 50173, EIA/TIA 568A,568B. Rozmístění a počet datových zásuvek je patrný z výkresové časti dokumentace. Všechny datové zásuvky budou v provedení 2x RJ45 Cat.6 .Kabeláž bude zakončena v  (RD3 – 19“/42U umístěný v chodbě v 1.PP)   ve kterém  budou nainstalovány propojovací panely (patch panels) s konektory RJ45 Cat.6) a aktivní prvky sítě LAN. Jako přenosové médium budou sloužit kabely UTP Cat.6. Dle  normy ISO11801 maximální délka kanálu je 100m. Maximální délka permanent linku (horizontálního kabelu) je 90m. Ke každému modulu RJ45 Cat.6 komunikační zásuvky a propojovacího panelu vede jeden propojovací kabel. Standardizované konektory RJ45 umožní připojit ke komunikační zásuvce prostřednictvím propojovacího kabelu (tzv. patchcord) nejrůznější zařízení jako PC, terminál, telefon, modem, tiskárnu.

Aktivní prvky :

Aktivní prvky sítě LAN Byli řešeny v I.etapě

Pasivní prvky:

Pro zakončení kabelů budou použity zásuvky ABB TANGO 2xRJ45 Cat.5e, Ostatní prvky byly nainstalovány v I. etapě.

Kabeláž:

Twistované metalické kabely UTP Cat.6 LSOH

Napájení aktivních prvků:

Bylo řešeno v I. etapě

Záložní napájení:

Bylo řešeno v I. etapě

Přepěťová ochrana:

Dle ČSN 33 2000-1, 33 4010 a IEC 1312-1 bude ochrana proti přepětí vnikajícího do chráněných zařízení ze strany silové napájecí sítě provedeno umístěním jistících souprav stupně 1 a 2 v silových rozvaděčích. Přepěťová ochrana stupně 3 bude u datových rozvaděčích zajištěna instalací zásuvky jištěné pro tento stupeň ochrany. S přepěťovou ochranou pro ochranu switchů  vzhledem k vzájemnému poměru cen PO a AP není uvažováno. V  místnosti serverovny bude umístěna Cu ochranná ekvipotenciální přípojnice, která bude propojena do nejbližšího silového podružného rozvaděče vodičem CYA 6mm2  žl. zel. Na tuto přípojnici bude sveden stínění přích. kabelů, ochranná svorka dat. rozvaděče, zdrojů a přepěťová ochrana

Požadavky na stavební připravenost:

Průstupy mezi patry, prostor pro instalaci žlabu v podhledu. Instalaci parapetního kanálu zajišťuje profese silnoproud.

Náklady realizace: viz rozpočet

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

PD navazuje na předcházející část s označením I.etapa.

Při provádění veškerých prací je nutné dodržovat zákon o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb. Při výstavbě je třeba řídit se příslušnými technickými předpisy a normami, které mají vztah k tomuto typu výstavby. Zvláště pak ČSN 33 2000-4-41, ČSN 73 6005, 73 3050 a zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Před uvedením do provozu musí být zařízení podrobeno výchozí revizi a musí být zajištěn souhlasný stav výkresové dokumentace se skutečným provedením. Zakreslení skutečného stavu do plánů zajistí dodavatel.

Použité zařízení musí mít výrobcem nebo dovozcem vydané písemné prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.22/97Sb.

Organizace, stejně jako všichni pracovníci zabývající se činností na el. zařízeních, jsou povinni dodržovat své interní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a zároveň respektovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č.50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Jednotlivé přílohy projektové dokumentace (viz. obsah dokumentace) textové i výkresové části jsou  koncepčně propojeny a vzájemně se doplňují.

K jakékoli činnosti spojené s touto projektovou dokumentací je nezbytně nutné využít kompletní soubor příloh, samostatnou přílohu nelze použít jako zástupnou celé projektové dokumentace  (např. pro ocenění dodávek a prací nelze využít pouze výkaz výměr).

Uvedené konkrétní typy prvků, předmětů a použitých materiálů slouží k definování konstrukčního a kvalitativního standardu provedení stavby.  Případný dodavatel může navrhnout alternativní provedení při zachování základních funkčních a normových parametrů. Tato případná úprava je však podmíněná schválením investorem a architektem objektu.

Vypracoval: Pavel Čada                                                                                        12/2019