D.1.4.c.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD – 1.ETAPA

Technická zpráva, doplňující výkresovou část, kde jsou uvedeny další údaje, dle stavebního zákona č.183/2006 Sb, vyhl.499/2006 Sb., ve znění novely vyhl.62/2013Sb.

Dokumentace je vypracována dle zadání a požadavků investora, podle ČSN 332000, 332000-7-710, 332000-5-51ed.3 a norem dále vypsaných ve zprávě, doplňující výkresovou část.

1.  Základní údaje

Projektová dokumentace je zpracována podle podkladů a požadavků investora, podle platných předpisů a norem ČSN-IEC, zejména ČSN 332000, 332000-7-710, 332000-5-51 ed.3  doplňující výkresovou část.

2.  Napájecí rozvod,napájecí soustava, způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 20 00

3 PEN  AC 50Hz   400V/TN-C

3 NPE  AC 50Hz   400V/TN-S

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:  izolací, kryty nebo přepážkami

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: automatickým odpojením od zdroje

Ochrana doplňková: proudovým chráničem

3. Stupeň důležitosti dodávky el.energie

Dodávka el.energie ze sítě dodavatele el.energie ve standardním režimu, odběr je připojen do sítě MDO a DO obvodů léčebného ústavu, obvdy DO jsou zálohovány diesel agregátem.

4.  Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00

V současné době jsou prostory vybaveny stávajícím osvětlením a stávajícím zásuvkovým a motorovým rozvodem.

Rozvod v řešených prostorách bude demontován (až na přívod do RTG, může dojít k využití stávajícího uzemnění a pospojovaní).

| El.zařízení | Instalovaný příkon Pi(kW) | Soudobost β | Soudobý příkon Ps (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvětlení MDO, DO | 1,2 | 0,6 | 0,7 |
| Vzduchotechnika DO | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
| Ostatní spotřebiče MDO, DO | 13 | 0,6 | 7,8 |
| Celkem | 14,7 |  | 8,8 |

Pozn.: Mimo řešené elektrorozvody je samostatně napojen stávající odběr el.přístroje RTG, který zůstane nezměněn.

5.  Zabezpečení hlavních energií

Energetické napojení objektu je řešeno z rozvodné, distribuční soustavy provozovatele el.energie.

6.  Způsob měření spotřeby el.energie

Měření odběru el.energie je provedeno mimo řešené prostory.

7.  Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Řešení rozvodů bude provedeno podle ČSN-IEC 332000, 332000-7-710 a norem souvisejících, v prostorách budou prováděny pravidelné revizní prohlídky, ve stanovených lhůtách dle revizní zprávy.

8.  Popis zdůvodnění koncepce řešení silnoproudých zařízení a rozvodů

1.Způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť

Energetické napojení HR a RH-RTG zůstane stávající.

2.Způsob řešení náhradních zdrojů

Je řešeno zálohování odběru DO, čili rozvaděče RH-RTG náhradním zdrojem.

3.Popis technického řešení

Světelné rozvody – 1.ETAPA

Je řešeno hlavní osvětlení, bezpečnostní osvětlení(protipanické) a nouzové únikové osvětlení.

Jako nouzové, únikové  osvětlení budou použita svítidla, která budou napojena samostatným obvodem, pro jejich kontrolu funkčnosti, předepsanou v revizní zprávě.

Tato svítidla se po náběhu dieslu vypnou (protože budou svítit svítidla hlavního, bezpečnostního osvětlení z DO obvodů).

Rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými jednak v podhledu, v parapetním kanále, a pod omítkou v drážkách (zejména vypínače).

Případné kabely a vodiče procházející mezi požárními úseky a do chráněné únikové cesty musí být v místě průchodu opatřeny protipožárními ucpávkami.

Odbočování vodičů k el.přístrojům bude provedeno ve svorkách el.přístrojů, dále v pružinových svorkách, případné, potřebné krabice s pružinovými svorkami budou umístěny přístupně opravám a revizím.

Ovládání osvětlení bude řešeno vypínači, přepínači, umístěnými pod omítkou.

Zásuvkové, motorové rozvody – 1.ETAPA

Zůstane stávající napojení rozvaděče HR a RH-RTG a el.zařízení RTG.

Zásuvkové, motorové  rozvody budou provedeny kabely CYKY vedenými jednak po stávajícím kabelovém roštu, v PV lištách na povrch, v podhledu, v parapetním kanále, a pod omítkou v drážkách (zejména zásuvky).

Případné kabely a vodiče procházející mezi požárními úseky a do chráněné únikové cesty musí být v místě průchodu opatřeny protipožárními ucpávkami.

Odbočování vodičů k el.přístrojům bude provedeno ve svorkách el.přístrojů, dále v pružinových svorkách, případné, potřebné krabice s pružinovými svorkami budou umístěny přístupně opravám a revizím.

Ochranné pospojování

Bude provedeno ochranné(dříve hlavní) pospojování dle ČSN 332000-4-41 vodiči CY 16žl/zel. Doplňující pospojování dle ČSN 332000-7-710

Bude provedeno doplňující pospojování vodiči CY 4 žl/zel. a CY 16žl/zel.(propojení a připojení přípojnic pospojování). Vedení vodičů bude provedeno společně s kabely.

Rozvaděč DB1RTG, DB20REH(ŘEŠEN VE 2.ETAPĚ)

Jedná o nové rozvaděče do zdi. Rozvaděče budou opatřeny hl.vypínačem, přepěťovou ochranou a el.přístroji pro jištění a chránění el.rozvodu.

Slaboproudé rozvody

Řešenou samostatnou dokumentací.

4.Ochrana proti zkratu,přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00

Ochrana proti zkratu a přetížení bude provedena v rozváděčích jističi. Přerušení napájení pracovních vodičů  bude provedeno automatickým odpojením od zdroje.

Budou splněny požadavky automatického odpojení od zdroje, ochranného uzemnění, ochranného pospojování, doplňujícího pospojování, doplněná ochrana bude provedena proudovými chrániči.

5. Náhradní zdroje

Stávající dieselagregát léčebného ústavu.

6. Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00

Viz samostatný protokol o určení vnějších vlivů, podle ČSN 33 20 00-5-51 ed.3:2010.

7.Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

Kabelová vedení a vodiče pospojování budou uloženy skrytě.

9. Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě

Osvětlení bude splňovat požadavky ČSN-IEC 12464-1 a norem souvisejících, místně průměrnou osvětlenost Em. Hodnoty Em jsou uvedeny na výkrese.

List svítidel:

B - LED panel pro vestavnou montáž čtverec 34W

Krytí - IP40

Těleso - Eloxovaný hliníkový rámeček

Optický systém - Světlovodivá akrylátová deska

Připojení - Připojovací konektor do 2,5mm2

Rozměry - š.596xd.596xhl.60mm

Zdroj - LED 34W/3800K/4100lmn

C - LED panel pro vestavnou montáž obdélník 26W

Krytí - IP40

Těleso - Eloxovaný hliníkový rámeček

Optický systém - Světlovodivá akrylátová deska

Připojení - Připojovací konektor do 2,5mm2

Rozměry - š.596xd.296xhl.60mm

Zdroj - LED 26W/3800K/2600lmn

D - LED panel pro vestavnou montáž čtverec 52W

Krytí - IP40

Těleso - Eloxovaný hliníkový rámeček

Optický systém - Světlovodivá akrylátová deska

Připojení - Připojovací konektor do 2,5mm2

Rozměry - š.596xd.596xhl.60mm

Zdroj - LED 52W/3800K/5800lmn

E - Zářivkové svítidlo interiérové, pro osvětlení veřejných prostor 1x58W, přisazené

Krytí - IP40

Předřadník - EP- elektronický 230V/50Hz

Těleso - Obdélník, lakovaný plech

Kryt - Plastový materiál PS

Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování

Rozměry - š.165xd.1615xhl.63mm

Zdroj - Lineární zářivková trubice T26/G13 58W/4000K/5200lmn

F - Zářivkové svítidlo interiérové, pro osvětlení veřejných prostor 1x18W, přisazené

Krytí - IP40

Předřadník - EP- elektronický 230V/50Hz

Těleso - Obdélník, lakovaný plech

Kryt - Plastový materiál PS

Připojení - Bezšroubová třípólová svorkovnice do 2,5mm2, smyčkování

Rozměry - š.165xd.705xhl.63mm

Zdroj - Lineární zářivková trubice T26/G13 18W/4000K/1350lmn

G - LED pásek v AL profilu l=2,4m zasazený do nábytku, vč.připojovacích vodičů, trafa do zásuvky,

dálkového ovladače

Barva světla - 3000K teple bílá

Montáž a osazení provede výrobce nábytku, elektro připraví zásuvku pro napojení

N - Nouzové zářivkové svítidlo pro osvětlení vnitřních prostor 1x8W, s piktogramem, který se na

svítidlo nalepí

přisazené, dočasné nouzové osvětlení

Krytí - IP40

Těleso - Obdélník, plastový materiál ABS

Kryt - Plastový materiál PC

Připojení - Bezšroubová svorkovnice do 2,5mm2

Rozměry - š.133xd.345xhl.63mm

Zdroj - zářivka 8W/410lmn

10. Bleskosvody,stručný popis zařízení,způsob provedení a řešení místních uzemňovacích podmínek podle ČSN EN 62305

Bleskosvod není součástí řešení prostor a je stávající.

11.  Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování

Realizační práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy ČSN-IEC a v souladu s projektovou dokumentací. Změny je nutné konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

Kontrola bude provedena

- před zákrytem hrubé instalace vizuální prohlídkou způsobu provedení uložení a ukončení kabeláže.

- provedení kompletace instalace vizuální prohlídkou.

- kontrola rozváděčů bude provedena před zákrytem vizuální prohlídkou.

Po dokončení stavby se provede výchozí revize dle ČSN 33 2000-6. Výrobce, dovozce je povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.22/97 Sb.

Provádějící firma dále prokazatelně seznámí objednavatele s obsluhou o způsobu údržby a užívání el. zařízení dle ČSN 33 1310.

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ

MÍSTO: 	ALBERTINUM, OLÚ, REKONSTRUKCE RTG – 1.ETAPA

MÍSTNOST:	VNITŘNÍ PROSTORY (DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE)

PŘEDSEDA KOMISE:	PAVEL BARTOŇ, ČKAIT 0700955

ČLENOVÉ KOMISE:

MGA.PATRIK ZAMAZAL - HIP

PAVEL ČADA - PROJEKTANT

PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU: ČSN 33 20 00-5-51ed.3:2010

URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ V DANÉM PROSTORU

| KÓD | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| --- | --- | --- |
| AA | VNĚJŠÍ ČINITEL PROSTŘEDÍ | AA5 |
| AB | ATMOSFERICKÉ PODMÍNKY V OKOLI | AB5 |
| AC | NADMOŘSKÁ VÝŠKA | AC1 |
| AD | VÝSKYT VODY | AD1, jsou osazeny přirozené otvory, nevznikne koncentrace par, případně nucené odsávání |
| AE | VÝSKYT CIZÍCH PEVNÝCH TĚLES | AE1 |
| AF | VÝSKYT KOROZIVNÍCH NEBO ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | AF1 |
| AG | MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ-RÁZ | AG1 |
| AH | VIBRACE | AH1 |
| AK | VÝSKYT ROSTLINSTVA A PLÍSNÍ | AK1 |
| AL | VÝSKYT ŽIVOČICHŮ | AL1 |
| AM | ELEKTROMAGNETICKÁ, ELEKTROSTAT. NEBO ION.PŮSOBENÍ | AM1 |
| AN | SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ |  |
| AP | SEISMICKÉ ÚČINKY | AP1 |
| AQ | BLESKOVÁ ÚROVEŇ |  |
| AR | POHYB VZDUCHU |  |
| AS | VÍTR |  |
| KÓD | VYUŽITÍ S POVAHOU | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| BA | SCHOPNOST OSOB | BA1 |
| BC | KONTAKT OSOB S POTENCIÁLEM ZEMĚ | BC2 |
| BD | PODMÍNKY ÚNIKU V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ | BD1 |
| BE | POVAHA ZPRACOVÁVANÝCH NEBO SKLAD. MATERIÁLŮ | BE1 |
| KÓD | KONSTRUKCE BUDOV | TŘÍDA VNĚJŠÍHO VLIVU |
| CA | STAVEBNÍ MATERIÁLY | CA1 |
| CB | KONSTRUKCE BUDOVY | CB1 |

ROZHODNUTÍ:	      JEDNÁ SE O VNĚJŠÍ VLIVY NORMÁLNÍ, PROSTORY BEZPEČNÉ, PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ

HODNOCENÍ:	JEDNÁ SE O VNITŘNÍ PROSTORY VYTÁPĚNÉHO, ODVĚTRANÉHO OBJEKTU

DNE 28.12.2019 V LITOMYŠLI 				              PODPIS PŘEDSEDY KOMISE