- Seznam příloh:

D1.4d 1.01	Seznam příloh, technická zpráva a specifikace přístrojů

D1.4d 2.01	Návrh rozvaděče B1

D1.4d 2.02	Regulační schéma

D1.4d 2.03	Půdorys

- Popis řešení:

Projekt řeší automatický provoz rekonstruované horkovodní předávací stanice (PS) v areálu SOŠS a SOUS Rybitví.

Stávající strojní zařízení je ve špatném technickém stavu. Analogové přístroje měření a regulace (M+R) jsou nespolehlivé, morálně dávno přežité a vyžadují časté opravy.

Novou technologii předávací stanice tvoří dvojice deskových ohřívačů, dva regulační ventily s havarijní funkcí, dvě čerpadla s moduly pro spojité řízení, dopouštěcí a odpouštěcí ventil.

Součástí regulace předávací stanice je i regulace ohřevu TeV pro truhlárnu v zásobníkovém ohřívači.

Pro řízení PS bude použit volně programovatelný automat umístěný v rozvaděči M+R (označen B1) v samostatné místnosti v prostoru předávací stanice.

- Elektroinstalace - základní údaje:

Napěťová soustava:

- 1 NPE AC 50Hz 230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

- samočinným odpojením od zdroje

- Výchozí revizní zpráva:

- před předáním zařízení do provozu bude předána zhotovitelem

- Popis regulačních okruhů:

- Demontáže

- Před započetím montážních prací budou v součinnosti s demontážemi stávajícího strojního zařízení provedeny následující demontáže:

- stávající rozvaděč M+R včetně kabeláže

- silové kabely z rozvaděče silnoproudu k demontované technologiii (oběhová čerpadla atd.)

- zbytečné kabelové trasy (žlaby, rošty...)

- Uvolněné vývody budou v rozvaděči silnoproudu označeny jako „rezerva“.

- Rozvaděč M+R

Přístrojový rozvaděč B1 bude umístěn v elektrorozvodně v prostoru předávací stanice. Rozvaděč obsahuje veškeré řídící, signalizační, ovládací a jistící prvky. Přepínače na čelní stěně rozvaděče slouží k servisním účelům, popřípadě k nouzovému zapnutí čerpadel  při poruše řídícího systému. Červená signálka slouží k signalizaci sdružené poruchy.

Přívod elektrické energie pro rozvaděč M+R zajistí dodavatel regulace.

- Řídící systém

- Pro řízení technologie PS bude použit vhodný PLC.

- bude schopen obsloužit minimálně vstupy a výstupy dle následujícího seznamu:

| AO 1 |  | řízení čerpadla TV1 |
| --- | --- | --- |
| AO 2 |  | řízení čerpadla TV2 |
| AO 3 |  | regulační ventil TV1 |
| AO 4 |  | regulační ventil TV2 |
| AO 5 |  | regulační ventil TeV - truhlárna |
| DI 1 | start |  |
| DI 2 | stop |  |
| DI 3 | ruční dopouštění |  |
| DI 4 | chod čerpadla TV1 |  |
| DI 5 | chod čerpadla TV2 |  |
| DI 6 | zaplavení |  |
| DI 7 | chod čerpadla ohřevu TeV - truhlárna |  |
| DI 8 | chod čerpadla cirkulace TeV - truhlárna |  |
| DO 1 |  | dopouštění - ovládání |
| DO 2 |  | odpouštění - ovládání |
| DO 3 |  | ovládání čerpadla TV1 |
| DO 4 |  | ovládání čerpadla TV2 |
| DO 5 |  | ovládání čerpadla ohřevu TeV – truhlárna |
| DO 6 |  | ovládání čerpadla cirkulace TeV – truhlárna |
| DO 7 |  | signalizace poruchy |
| DO 8 |  | hlášení poruchy SMS |
| AI 1 |  | tlak topné vody |
| AI 2 |  | diferenční tlak v PS |
| AI 3 |  | venkovní teplota |
| AI 4 |  | teplota TV - výstup |
| AI 5 |  | teplota v zásobníku TeV truhlárna |
| AI 6 |  | teplota vratné TV ze zásobníku TeV truhlárna |
| AI 7 |  | teplota prostoru PS |

- bude umožňovat zadávání požadovaných hodnot i zobrazování všech měřených a vypočtených hodnot na displeji. Komunikace s obsluhou bude probíhat v českém jazyce.

- bude archivovat vzniklé poruchy do doby, než je obsluha vymaže.

- bude umožňovat komunikaci s případným dispečerským pracovištěm.

- Regulace teploty topné vody

Regulace teploty vody topné vody bude řešena škrcením průtoku primární vody přes deskový ohřívač. Regulátor bude upravovat teplotu vody na základě venkovní teploty a teploty vody za ohřívačem. Regulátor bude řídit dva servopohony ventilů a dvě čerpadla. Porucha čerpadla (čerpadlo nehlásí chod) bude signalizována sdruženou červenou signálkou na rozvaděči a současně uvedena v přehledu poruch regulátoru.

Regulační ventily budou řízeny v kaskádě (po otevření jednoho se bude otevírat druhý). Snímač teploty topné vody bude umístěn za místo připojení druhého ohřívače (bude společný pro oba ohřívače).

Na výstupu každého z ohřívačů bude umístěn termostat, který uzavře havarijní ventily na přívodu primární vody do ohřívačů bez ohledu na funkci řídícího systému.

Programové vybavení bude umožňovat:

- regulace teploty topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní křivka zadavatelná z displeje)

- nastavení minimální teploty topné vody (např. 65°C)

- noční pokles teploty (např. o 10°C proti denní hodnotě)

- rychlost zátopu a útlumu (např. 15 minut přechodu z útlumu do denního režimu)

- časový program pro každý den týdne

- střídání regulačních ventilů

- Řízení otáček čerpadel

Čerpadla topné vody (2x 800W, 3.5A) budou řízena spojitě na základě požadované hodnoty diferenčního tlaku (regulace na konstantní hodnotu) a budou osazena moduly pro spojité řízení otáček (součást dodávky strojní). Automat bude řešit střídání čerpadel po cca 100 hodinách a automatický záskok při poruše některého z nich. Nedosáhne-li požadovaného diferenčního tlaku jedno čerpadlo, bude řídící systém připínat druhé.

Diferenční tlak bude snímán v předávací stanici mezi sběračem a rozdělovačem.

- Dopouštění a odpouštění (regulace tlaku topné vody)

Tlak topné vody bude měřen spojitým snímačem. Při poklesu tlaku pod nastavenou mez se otevře elektromagnetický ventil a připustí vodu z primárního potrubí. Po zvýšení tlaku se dopouštěcí ventil uzavře. Při zvýšení tlaku nad nastavenou mez se druhým elektromagnetickým ventilem odpustí voda a tlak se tak sníží.

Při dopouštění se bude částečně otevírat havarijní ventil na přívodu primární vody.

Tlačítkem na čelní stěně rozvaděče bude možné dopouštět i odpouštět vodu ručně.

Překročení doby dopouštění (např. 60 minut) bude vyhodnoceno jako poruchový stav.

Při výpadku elektrické energie budou oba ventily automaticky uzavřeny.

- Poruchová signalizace a havarijní odstavení PS

Na vstupu primární vody do ohřívačů budou osazeny dva havarijní ventil, které se při vzniku některé z poruch uzavřou.

Jako poruchové budou vyhodnocovány následující stavy:

- maximální teplota v předávací stanici

- zaplavení prostoru předávací stanice

- překročení doby dopouštění

- pokles tlaku topné vody pod nastavenou mez

- zvýšení tlaku topné vody nad nastavenou mez

- překročení nastavené teploty topné vody na výstupu z ohřívače

Každá z těchto poruch způsobí odstavení předávací stanice. Na rozvaděči B1 začne blikat červená signálka označená "PORUCHA". Stanice bude blokována do doby, než bude příčina poruchy odstraněna. Příčina poruchy s časem vzniku poslední poruchy pro každý sledovaný stav bude zobrazována na displeji regulátoru.

Po odbavení hlášení poruchy se signálka rozsvítí trvale červeně. Stanici lze uvést do provozu po odstranění příčiny hlášení.

Za každým ohřívačem topné vody bude osazen termostat, který při překročení nastavené teploty uzavře havarijní ventil bez ohledu na funkci řídícího systému. Tento stav je hlášen rozsvícením červené barvy (signálka označená "TERMOSTAT"). Po poklesu teploty se ventil bez zásahu obsluhy otevře, což je signalizováno zeleným světlem. Nebude-li svítit signálka "TERMOSTAT" vůbec, jsou havarijní ventily uzavřeny, protože došlo k výpadku jejich napájení.

Při výpadku elektrické energie se ventily na přívodu primární vody samočinně uzavřou. Po obnovení dodávky proudu se provoz vrátí do automatického režimu bez nutnosti zásahu obsluhy.

- Regulace ohřevu TeV - truhlárna

Na základě teploty teplé užitkové vody v ohřívači bude regulován ohřev TeV na konstantní hodnotu prostřednictvím směšovacího ventilu s havarijní funkcí.

Teploměr na potrubí vratné topné vody slouží k zajištění lepšího dochlazování TV. Při zvýšení teploty nad nastavenou mez (cca 40°C) se bude přivírat směšovací ventil a tak snižovat teplota vody vstupující do ohřívače.

Na potrubí ohřáté TeV bude umístěn příložný havarijní termostat, který bez ohledu na stav programu zavře směšovací ventil a zablokuje čerpadlo ohřevu TeV.

Všechny uvedené hodnoty (teploty a časy) bude možné zadávat z displeje regulátoru.

Programové vybavení bude rovněž umožňovat:

- zadávání požadované komfortní a útlumové teploty TeV

- zadávání týdenního časového režimu pro ohřev TeV

- hlášení maximální teploty TeV

- hlášení poruch čerpadel

- porovnávat odchylku měřené teploty od žádané a vyhodnocovat ji jako poruchu

- Cirkulace TeV - truhlárna

Cirkulaci TeV zajišťuje cirkulační čerpadlo. V automatickém režimu bude jeho provoz podle potřeb uživatele řízen programem regulátoru. Bude možné zvolit nepřetržitý provoz nebo samostatný týdenní časový program.

- Elektroinstalace provedené profesí M+R

- Součástí prací profese M+R bude:

- osvětlení prostoru směšovací stanice

- zásuvka pro připojení kalového čerpadla zapojená přes proudový chránič

- doplňující pospojování v následujícím rozsahu:

  - rozvaděč M+R

  - potrubí primární TV

  - rozdělovač a sběrač

  - nádrž TeV

  - potrubí přívodu studené vody (je-li elektricky vodivé)

  - potrubí výstupní teplé vody (je-li elektricky vodivé)

- Hlášení poruchy prostřednictvím SMS

- Na zvolené mobilní číslo bude vyslána SMS v případě poruchy vyhodnocené řídícím systémem nebo při výpadku elektrické energie.

- Požadavky na jiné profese:

Strojní:

- na výstupu z ohřívačů TV návarek M27x2 pro havarijní termostat

- v potrubí společné výstupní TV návarek G1/2" pro snímač teploty

- kohout pro snímač tlaku se závitem G1/2"

- 2x kohout pro snímač tlaku se závitem G1/2" pro snímač tlakové diference

- montáž regulačních armatur do potrubí

- dodávka a montáž čerpadel do potrubí

- dodávka dvou modulů pro spojité řízení čerpadel

Elektro:

- 1 NPE 50Hz, 230V, 16A TN-S do rozvaděče M+R B1

- Způsob montáže:

- Pro všechna propojení budou použity kabely s měděným jádrem. Kabely budou položeny do elektroinstalačních žlabů nebo plastových lišt.

- Venkovní čidlo bude umístěno na severní fasádě ve výšce minimálně 3m nad úrovní terénu.

- Údržba a montáž:

- Údržbu a montáž zařízení navržených v tomto projektu je nutno provádět podle předpisů a doporučení jednotlivých výrobců.

- Dokumentace zapojení rozvaděče:

Svorková schémata rozvaděče jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (viz. příloha č. 2  k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Náplň rozvaděče je orientační a bude při realizaci přizpůsobena použitému řídícímu systému.

- Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci:

- Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce vč. ochrany zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba  a provoz budou provedeny dle platných předpisů a typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů.

- Pracovníci pověření obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a předpisy. Zvláště pak s ČSN 34 3100 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“. Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni o pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházeních s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

- Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje.

- V prostoru před přístroji nesmí být nic skladováno!