- Seznam příloh:

D1.4d 1.01	Seznam příloh, technická zpráva a specifikace přístrojů

D1.4d 2.01	Návrh rozvaděče B1

D1.4d 2.02	Regulační schéma

D1.4d 2.03	Půdorys

- Popis řešení:

Projekt řeší automatický provoz objektové předávací stanice (OPS), která se skládá z jednoho směšovacího uzlu ÚT a ohřevu TeV ve dvou zásobnících.

- Elektroinstalace - základní údaje:

Napěťová soustava:

- 1 NPE AC 50Hz 230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed 3:

- automatickým odpojením od zdroje

- Výchozí revizní zpráva:

- před předáním zařízení do provozu bude předána zhotovitelem

- Popis regulačních okruhů:

- Rozvaděč M+R

Přístrojový rozvaděč B1 bude umístěn v prostoru strojovny ÚT. Rozvaděč obsahuje veškeré řídící, signalizační, ovládací a jistící prvky. Přepínače na čelní stěně rozvaděče slouží k servisním účelům, popřípadě k nouzovému zapnutí čerpadel  při poruše řídícího systému. Červená signálka slouží k signalizaci sdružené poruchy.

V rozvaděči bude osazen elektroměr pro měření spotřeby elektrické energie OPS.

Svorková schémata rozvaděče jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (viz. příloha č. 2  k vyhlášce č. 499/2006 Sb.). Náplň rozvaděče je orientační a bude při realizaci přizpůsobena použitému řídícímu systému.

- Řídící systém

- Seznam vstupů a výstupů regulátoru:

| AO 1 |  | řízení regulačního ventilu TeV |
| --- | --- | --- |
| AO 2 |  | řízení regulačního ventilu ÚT |
| DI 1 | chod čerpadla ÚT |  |
| DI 2 | chod čerpadla ohřevu TeV |  |
| DI 3 | chod čerpadla cirkulace TeV |  |
| DO 1 |  | ovládání čerpadla ÚT |
| DO 2 |  | ovládání čerpadla ohřevu TeV |
| DO 3 |  | ovládání čerpadla cirkulace TeV |
| DO 4 |  | signalizace poruchy |
| DO 5 |  | hlášení poruchy SMS |
| AI 1 |  | venkovní teplota |
| AI 2 |  | teplota ÚT |
| AI 3 |  | teplota v ohřívači TeV 1 |
| AI 4 |  | teplota v ohřívači TeV 2 |
| AI 5 |  | teplota TV za ohřívačem TeV |

- Poruchová signalizace:

- V prostoru strojovny bude při  vzniku poruchy nebo havárie blikat na rozvaděči signálka. Systém zajistí archivaci poruchových hlášení (druh poruchy, den, hodina a minuta vzniku poruchy, počet výskytů poruchy)

- Poruchová signalizace umožní sledování následujících poruchových a havarijních stavů.

- Poruchové stavy:

- maximální teplota TeV (nad 65°C)

- maximální teplota ÚT

- zkrat nebo přerušení snímačů teploty

- poruchy čerpadel

- odchylky měřených teplot od žádaných hodnot

- Výše uvedené poruchové stavy neblokují chod zařízení. Po pominutí příslušné poruchy se provoz zařízení automaticky obnoví s tím, že informace o poruše trvá (signálka bliká, v archivu jsou zaneseny příslušné údaje).

- Regulace teploty ÚT

Regulace teploty vody pro ÚT bude řešena směšovacím uzlem s trojcestným směšovacím elektroventilem. Regulátor bude upravovat teplotu vody na základě venkovní teploty a teploty vody za oběhovým čerpadlem. Regulátor bude řídit servopohon a čerpadlo. Porucha čerpadla (čerpadlo nehlásí chod) bude signalizována sdruženou červenou signálkou na rozvaděči a současně uvedena v přehledu poruch regulátoru.

Programové vybavení bude umožňovat:

- regulace teploty topné vody topné vody v závislosti na venkovní teplotě (ekvitermní regulace)

- noční pokles teploty (např. o 10°C proti denní hodnotě)

- rychlost zátopu a útlumu (např. 15 minut přechodu z útlumu do denního režimu)

- funkce ECO (vypínání vytápění při zvýšení venkovní teploty nad nastavenou hodnotu – samostatně pro noc a pro den)

- vypínání ÚT při poklesu žádané teploty vody pod nastavenou mez

- protáčení oběhového čerpadla ÚT mimo topné období

- týdenní časový program (samostatný pro ÚT)

- hlášení maximální teploty ÚT

- upřednostnění ohřevu TeV před ÚT ve špičkách

- porovnávat odchylku měřené teploty od žádané a vyhodnocovat ji jako poruchu

- Regulace ohřevu TeV

Na základě teplot teplé užitkové vody v ohřívačích bude regulován ohřev TeV na konstantní hodnotu prostřednictvím směšovacího ventilu s havarijní funkcí. Pokud jedna z teplot dosáhne požadovanou hodnotu, uzavře se směšovací ventil a vypne čerpadlo ohřevu.

Teploměr na potrubí vratné topné vody slouží k zajištění lepšího dochlazování TV. Při zvýšení teploty nad nastavenou mez (cca 40°C) se bude přivírat směšovací ventil a tak snižovat teplota vody vstupující do ohřívače.

Na potrubí ohřáté TeV za každým ohřívačem bude umístěn příložný havarijní termostat, který bez ohledu na stav programu zavře směšovací ventil a zablokuje čerpadlo ohřevu TeV.

V případě, že poklesne teplota výstupní vody pod nastavenou mez (cca o 5°C) po určitou dobu (např. 5 minut), bude aktivována funkce omezení vytápění. Po zvýšení teploty TeV na žádanou hodnotu bude omezení vytápění ukončeno. Omezení vytápění bude aktivní maximálně po dobu 60-ti minut. Všechny uvedené hodnoty (teploty a časy) bude možné zadávat z displeje regulátoru.

Programové vybavení bude rovněž umožňovat:

- zadávání požadované komfortní a útlumové teploty TeV

- zadávání týdenního časového režimu pro ohřev TeV

- hlášení maximální teploty TeV

- hlášení poruch čerpadel

- porovnávat odchylku měřené teploty od žádané a vyhodnocovat ji jako poruchu

- Cirkulace TeV

Cirkulaci TeV zajišťuje cirkulační čerpadlo. V automatickém režimu bude jeho provoz podle potřeb uživatele řízen programem regulátoru. Bude možné zvolit nepřetržitý provoz nebo samostatný týdenní časový program.

- Elektroinstalace provedené profesí M+R

- Součástí prací profese M+R bude:

- osvětlení prostoru směšovací stanice

- zásuvka pro připojení kalového čerpadla zapojená přes proudový chránič

- doplňující pospojování v následujícím rozsahu:

  - rozvaděč M+R

  - nádrž TeV

  - rám sestavy objektové směšovací stanice (OPS)

  - vstupní potrubí topné vody

  - potrubí ústředního vytápění (ÚT)

  - potrubí přívodu studené vody (je-li elektricky vodivé)

  - potrubí výstupní teplé vody (je-li elektricky vodivé)

  - klec oplocení prostoru OSS (je-li osazena)

- 9.	Hlášení poruchy prostřednictvím SMS

- Na zvolené mobilní číslo bude vyslána SMS v případě poruchy vyhodnocené řídícím systémem nebo při výpadku elektrické energie.

- Požadavky na jiné profese:

- ÚT:

- na výstupu ze směšovacího uzlu ÚT, na výstupu z ohřívače TeV a na výstupu topné vody z ohřívače TeV osadit úsek kovového potrubí  v délce cca 15cm pro příložný teploměr a havarijní termostat

- montáž regulačních armatur do potrubí

- dodávka a montáž čerpadel do potrubí

Elektro:

- přívod el. energie 1 NPE AC 50Hz 230V 16A TN-S

- Způsob montáže:

- Pro všechna propojení budou použity kabely s měděným jádrem. Kabely budou položeny do elektroinstalačních žlabů nebo plastových lišt.

- Venkovní čidlo bude umístěno na severní nebo neosluněné fasádě ve výšce minimálně 3m nad úrovní terénu. Jeho umístění i trasa k němu bude před vlastní montáží konzultována s provozovatelem objektu.

- Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci:

- Bezporuchový provoz projektovaného zařízení a bezpečnost práce vč. ochrany zdraví při práci předpokládá, že jejich údržba  a provoz budou provedeny dle platných předpisů a typových předpisů dodavatelů jednotlivých zařízení a přístrojů.

- Pracovníci pověření obsluhou musí být seznámeni s uvedenými normami a předpisy. Zvláště pak s ČSN 34 3100 „Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních“. Zároveň musí tito pracovníci dle této normy prokázat základní znalosti pojmů o elektrických zařízeních a musí být prokazatelně poučeni o pomoci při úrazech elektrickým proudem a zacházeních s elektrickým zařízením při požárech a zátopách.

- Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 automatickým odpojením od zdroje.

- V prostoru před přístroji nesmí být nic skladováno!

- Údržba a montáž:

- Údržbu a montáž zařízení navržených v tomto projektu je nutno provádět podle předpisů a doporučení jednotlivých výrobců.