PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a

potrubních rozvodů

Sokolovská 148

533 54 Rybitví

Proj. stupeň	: 	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zakázka číslo	: 	3688.00/13

#### A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### B. 	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

V Pardubicích, 05/2013	Vypracoval : Ing. Jan Nepraš

A.1	Identifikační údaje stavby a investora

Název stavby			:	SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a

potrubních rozvodů

Místo stavby		:	Rybitví, Sokolovská č.p.148 (uzavřený areál učiliště)

Investor				:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Uživatel		:	SOŠS a SOUS Rybitví (SPŠS Pardubice)

Stupeň PD 			:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zpracovatel PD		:	PPP, spol. s r.o.

Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice

zastoupená jednatelem ing. Karlem Řezníčkem

Dodavatel stavby		:	Není znám, bude vybrán na základě výběrového řízení

A.2	Přehled výchozích podkladů

Návrh stavby byl zpracován v souladu s požadavky investora na rekonstrukci předávací výměníkové stanice a potrubních rozvodů areálu učiliště.

Výchozí podklady:

- PD „Jednotná řada předávacích stanic – Předávací stanice H311“ zpracovaná Stavoprojektem Hradec Králové pod z.č.5409 v 12/1984

- PD „SOŠ a SOU stavební Rybitví – Rekonstrukce varny a výdeje jídel, část VZT“ zpracovaná Interklimou Pardubice pod z.č.3404/05/08 v 05/2008

- PD „SOŠ stavební, SOU stavební Rybitví, nástavba a přístavba, část vytápění“, zpracovaná SORKE Pardubice pod z.č. 304039 v 04/2007

- PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Rybitví, obj. 05 internát, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/05 v 11/1984

- PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Rybitví, obj. 14 pavilon výchovy mimo vyučování, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/14 v 06/1985

- PD „ISŠ stavební a Učiliště Rybitví, SO 01 – Přístavba truhlářských dílen A + SO 02 Přístavba truhlářských dílen B“, část vytápění“ zpracovaná PPP Pardubice pod z.č.1451.00/98 v 02/1999

- torzo PD „Oprava kuchyně a jídelny SOU PS Pardubice – Rybitví, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.309/03 v 06/1981

- torzo PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Pardubice – Rybitví, obj. 03 přístavba AB + tělocvičny, část vytápění“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897801/03 v 11/1984

- torzo PD „Rekonstrukce a přístavba SOU PS Pardubice – Rybitví, obj. 08 kanály ÚT a TUV, část vytápění + zdravotní technika“ zpracovaná PS Pardubice pod z.č.897800 v 06/1984

- digitální mapa areálu, ale bez inženýrských sítí

- reálný průměrný výkon stávající předávací stanice PS C031 vyhodnocený dodavatelem tepla – EOP

- reálné parametry HV soustavy CZT EOP

- reálné parametry TV otopné soustavy areálu učiliště

- osobní prohlídka a zaměření stávajícího stavu

- Technické připojovací podmínky EOP

- vyjádření správců jednotlivých podzemních sítí (v části „E“ Doklady)

## A.3	Členění stavby na stavební objekty

SO 01	Předávací stanice (PS)

SO 02	Venkovní potrubní rozvody

SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

SO 03.01 	01 Škola (stará) D1

SO 03.02 	02 Kanceláře a ubytovna D2

SO 03.03 	03 Dílny, kanceláře a ubytovna D3

SO 03.04 	04 	Ubytovna D4

SO 03.05 	05 	Kanceláře

SO 03.06 	06 	Tělocvična (součást objektu 05)

SO 03.07 	07 	Jídelna

SO 03.08 	08 	Vstupní objekt

SO 03.09 	09 	Škola (nová)

SO 03.10 	10	Dílny PSV

SO 03.11 	11 	Truhlárna

A.4	Zdůvodnění stavby

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajícího technologického zařízení předávací výměníkové stanice tepla (PS) – označení EOP C031, venkovních potrubních rozvodů z PS k jednotlivým připojeným objektům a zřízení regulačních uzlů včetně lokální přípravy TeV ve stávajících technických prostorech vstupů TV do jednotlivých objektů.

Stavbou bude řešeno následující:

- přechod ze stávající čtyřtrubkové soustavy na soustavu dvoutrubkovou (namísto stávající dvojice potrubí TV a stávající dvojice potrubí TeV pouze nově dvojice potrubí TV)

- odstranění stávajících zařízení, která jsou za hranicí své životnosti (stávající technologie PS, potrubní rozvody TeV)

- zekonomičtění provozu zdroje tepla – PS (snížení tepelných ztrát a snížení spotřeby el. energie)

- zekonomičtění provozu venkovních potrubních rozvodů (zrušení provozu potrubí TeV, které jsou na hranici havarijního stavu, fyzické odstranění potrubí TeV, které jsou vedena pod zastřešením komunikačních chodníků, přeizolování stávajících potrubí TV, osazení sekčních uzávěrů pro možnost odstavování jednotlivých sekcí tras)

- zekonomičtění provozu vytápění jednotlivých objektů – osazením regulačního uzlu na vstup do otopné soustavy každého objektu (zajištění individuelního provozu vytápění a přípravy TeV každého objektu – změna oproti stávající centrální regulaci v PS pro všechny připojené vytápěné objekty)

## A.5	Věcné a časové vazby na okolí

Věcné vazby na okolí:

Během realizace stavby bude částečně omezen provoz areálu:

- práce ve venkovních prostorech mezi jednotlivými objekty:

- lokálně zemní práce na podzemních potrubních vedeních (připojení TV do objektu 06, připojení TeV do objektu 09b, samostatné připojení TV objektu 14, odpojení objektu 10 z podzemního kanálu)

- lokální práce pod zastřešením venkovních komunikačních chodníků

- práce v místech stávajících technických vstupních prostorech v jednotlivých objektech

Pro realizaci stavby bude nutné ze strany provozovatele areálu vyklidit některé stávající prostory dotčené stavbou (prostory umístění OPS a prostory s místy propojování potrubí), ve kterých jsou umístěny různé předměty!

Během realizace stavby na podzemních potrubních vedeních nedojde ke střetu se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi!

Stávající podzemní inženýrské sítě v provozu veřejných správců jsou mimo míst lokálních stavenišť podzemních potrubních vedení!

Vyjádření veřejných správců jsou v dokladové části „D“.

Při kontaktu potrubí s případnými inženýrskými sítěmi v majetku areálu je nutné respektovat odstupové vzdálenosti předepsané ČSN 73 6005 a ČSN 33 2160!

Před výkopovými pracemi je nutno vytyčit polohově veškeré případné stávající podzemní inženýrské sítě!

Časové vazby na okolí:

Realizací stavby dojde k odstávce zásobování teplem celého areálu a tím i k nedodávce teplé vody pro hygienické účely (TeV) do jednotlivých objektů.

Podmínka realizace hlavních zařízení:

- v letním mimotopném období (1.6.-31.8) – zabránění odstávky dodávky tepla pro vytápění v otopném období

- v období letních prázdnin (1.7.-31.8)

Časovou podmínkou pro realizaci stavby z hlediska technologického je montáž předizolovaných potrubí při teplotě vzduchu vyšší než 15°C.

B.1	Výběr staveniště

Staveniště je dáno existencí areálu učiliště s jednotlivými objekty:

- stávající objekt zdroje tepla – PS C031

- stávající venkovní potrubní rozvody:

- v podzemním provedení kanálovém

- v podzemním provedení bezkanálovém (potrubí předizolovaná)

- v nadzemním provedení pod zastřešením komunikačního chodníku

- v nadzemním provedení pod stropem 1.PP a 1.NP vytápěném objektu

- jednotlivé vytápěné objekty areálu

Dotčené pozemky v k.ú. Rybitví (743852):

- p.p.č.	1007	ostatní plocha				majitel: 	Pardubický kraj

- p.p.č.	482/2	ostatní plocha				majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		370	zastavěná plocha (objekt 09)	majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		372	zastavěná plocha (objekt 01)	majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		374	zastavěná plocha (objekt 02)	majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		601	zastavěná plocha (objekt 03)	majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		681	zastavěná plocha (objekt 04)		majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		682	zastavěná plocha (objekt 11)		majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		683	zastavěná plocha (objekt 07)		majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		684	zastavěná plocha (objekt 08)		majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		743	zastavěná plocha (objekt 11)		majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		822	zastavěná plocha (objekt 10)		majitel: 	Pardubický kraj

- st.č.		823	zastavěná plocha (objekt 05+06)	majitel: 	Pardubický kraj

- nová trasa přípojky TV v úseku 02 - 03:

- p.p.č.	1007

- nová trasa přípojky TeV v úseku 11 - 12:

- p.p.č.	1007

- nová trasa přípojky TV v úseku 21 - 22:

- p.p.č.	482/2

- nová trasa odpojení přípojky TV v místě 31:

- p.p.č.	1007

Stavební a montážní práce SO 01, SO 03. a SO 04 a části SO 02 budou prováděny v uzavřených technických prostorech jednotlivých objektů areálu.

Stavební a montážní práce části SO 02 budou prováděny ve venkovních prostorech na p.p.č.1007 a 482/2.

## B.2	Ochranná pásma

Stavba se nenachází v přírodně i památkově chráněném území.

Při realizaci stavby nedojde ke křížení se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi!

B.3		Požadavky na architektonické řešení stavby

Zařízení stavby budou kompletně ukryta v technických prostorech jednotlivých objektů (SO 01, SO 03, SO 04 a část SO 02) a pod úrovní terénu v podzemním provedení (část SO 02).

B.4		Požadavky na konečné úpravy území

Území bude po skončení stavebních prací uvedeno do původního stavu.

Venkovní podzemní potrubní rozvody budou vedeny:

- rostlý terén – zatravnění

- zpevněné povrchy (chodníky se zámkovou dlažbou, vozovka betonová)

B.5		Zemní práce, odpady

Stavební suť včetně tepelné izolace bude odvezena na řízenou skládku dle zákona č.185/2001 Sb.

Ocelové části potrubí budou odvezeny do výkupny kovového šrotu.

Vytěžená zemina bude skládkována podél výkopu a použita k záhozu výkopu, přebytek bude odvezen na řízenou skládku.

B.6		Péče o životní prostředí

K odnětí zemědělské a lesní půdy stavbou nedojde.

Realizací stavby se životní prostředí nezhorší.

Pouze po dobu výstavby se vlivem stavební činnosti částečně poškodí okolí místa stavby; po skončení stavby bude uvedeno do původního stavu!

B.7		Požadavek na pracovní síly a hygienu

Rekonstrukcí PS a rekonstrukcí venkovních potrubních rozvodů nedojde ke zvýšení nároku na pracovní síly.

Rekonstrukcí zařízení na vstupu do jednotlivých objektů dojde však ke zvýšení nároku na pracovní síly. Zařízení bude však jako ve stávajícím stavu obsluhována vyškolenými pracovníky provozovatele.

Z hlediska péče o hygienu nedojde v rámci vytápění jednotlivých objektů k radikální změně. Vytápění bude jako ve stávajícím stavu s tím, že bude prováděna regulace vytápění každého objektu samostatně, nezávisle na centrálním zdroji tepla. Prostory objektů, které byly ve stávajícím stavu přetápěny, budou vytápěny dle požadavku. Prostory objektů, které byly ve stávajícím stavu nedotápěny (objekt 09 Škola), budou vytápěny dle požadavku!

Z hlediska péče o hygienu dojde k podstatným změnám v zásobování TeV jednotlivých objektů!

Z důvodu přípravy TeV lokálním způsobem (příprava TeV přímo v každém připojeném objektu), bude kvalita TeV podstatně vyšší – zamezení vzniku bakterií Legionella (podstatně kratší potrubní rozvody TeV v novém stavu oproti stávajícímu stavu)!.

Ve stávajícím stavu:

- centrální příprava TeV s velmi dlouhými rozvody TeV po celém areálu v potrubích ve velmi špatné kvalitě vnitřních povrchů

V novém stavu:

- lokální přípravy TeV s krátkými rozvody TeV pouze v prostoru zásobovaného objektu

B.8		Požadavky na ostatní energie

Zařízení rekonstruované PS bude vyžadovat jako ve stávajícím stavu pro svůj provoz el. energii.

Zařízení venkovních potrubních rozvodů nebudou vyžadovat pro svůj provoz el. energii.

Zařízení OPS budou nově vyžadovat pro svůj provoz el. energii, přívod SV a odvodnění do kanalizace objektu.

B.9		Celková situace stavby

Celková situace stavby jako samostatná část nebyla zpracována. Náhradou je výkres v rámci SO 02 „D1.4a_2.01 a 2.02_Situace – stávající stav a Situace – nový stav“ této PD.

B.10		Požadavky na doplňkové náklady dodavatele stavby

## 1.	Tabule označující stavbu (0,8 x 1,2 m) dle vzoru objednatele	1 ks

## 2.	Dokumentace skutečného provedení dle Vyhl.499/2006 Sb. (62/2013 Sb.)	3 ks

## 3.	Geodetické zaměření sítí (týká se sítí ukládaných do země)	1 kpl

## 4.	Výkon koordinátora BOZP		1 soub.

B.11		Zásady organizace výstavby

## B.11.1	Charakteristika staveniště

Stavba se nachází v okrajové západní části obce Rybitví v rovinatém terénu v zástavbě objektů bytových a objektů rodinných domů.

Rozhodující část stavební a montážní činnosti bude soustředěna do vnitřních technických prostorů jednotlivých vytápěných objektů areálu. Pouze část stavební a montážní činnosti bude ve venkovním prostoru mezi jednotlivými vytápěnými objekty.

Stavba nových přípojek TV a TeV má charakter liniové stavby inženýrské sítě a uvažuje se s pracovními pruhy ve volné ploše v šířce do 5 m. Výkopek pro zpětný zásyp bude ponechán v pracovním pruhu podél rýhy.

B.11.2	Návrh provádění z hlediska času:

Postup rekonstrukce – předpoklad realizace během jednoho mimotopného období:

- provádění zásahů na zařízeních vytápění pouze v době mimo otopného období (1.6. – 31.8.)

- zařízení centrální přípravy TeV a potrubních rozvodů TeV bude ponecháno v provozu do nejpozdější chvíle rekonstrukce

- po ukončení provozu vytápění budou zřízeny sestavy OPS pro vytápění a přípravu TeV v každém objektu

- po ukončení stávajícího provozu vytápění (začátek rekonstrukce) bude zdemontována stávající sestava pro vytápění v PS (výměník tepla a přípojná potrubí) a na jeho místě bude osazena nová sestava pro výrobu „částečně regulované“ TV (dvoutrubková soustava)

- po kompletním zřízení všech sestav OPS (přípravy TeV) v jednotlivých objektech budou zprovozněny jednotlivé OPS (příprava TeV) – propojení potrubí TeV a zároveň se zprovozněním zařízení nové sestavy pro výrobu „částečně regulované“ TV v PS

Etapovitost stavby dle času (po týdnech):

1.-2.týden (v topném období do 1.6.)

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- výkop venkovní potrubní přípojky (02-03) včetně zřízení montážní šachty pro vstup potrubí do objektu (03)

– nezávislé na provozu stávajících otopných soustav a v prostoru mimo přímý provoz školy!

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- montáže nových zařízení OPS (OPS01, OPS02)

– objekty ve stávajícím stavu nevyužívané a prázdné – nezávislé na provozu otopných soustav!

3.týden (v topném období do 1.6.)

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- montáž potrubí předizolovaných v trase 02-03

- montáž potrubí propojovacích pod stropem 1.PP objektu 02 do objektu 06

- demontáž stávající neprovozuschopné jednotky VZT v prostoru PS

3.-4.týden (v topném období do 1.6.)

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- dokončení montáže nových zařízení OPS (OPS01, OPS02)

- dokončení montáže propojení nových zařízení OPS do stávajících otopných soustav a soustav rozvodů TeV vně prostorů OPS (OPS01, OPS02)

- napuštění nových OPS a stávajících otopných soustav a potrubních rozvodů TeV – odstávka provozu TeV!

- zprovoznění zařízení MaR jednotlivých OPS (OPS1, OPS2)

- zprovoznění zařízení jednotlivých OPS (OPS1, OPS2) – vytápění + příprava TeV

- stavební úpravy OPS:

- zřízení prostoru nové OPS06 (obezdění prostoru se samostatným vstupem)

– nezávislé na provozu otopných soustav!

5.týden (v topném období do 1.6.)

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- uzavření výkopu venkovních potrubní přípojky (02-03)

- uzavření montážní šachty pro vstup potrubí (02) včetně úpravy povrchu podlahy

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- montáže nových zařízení OPS (OPS06)

6.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 01	Předávací stanice (PS)

- demontáž stávajících zařízení PS části vytápění (výměníky tepla, oběhová čerpadla, sestava přívodu primární HV) – odstávka přívodu primární HV!

- ponechání zařízení přípravy centrální TeV!

- po dobu odstavení primární HV – nechod přípravy TeV!

- vypuštění vodního obsahu PS

- úprava přívodu SV do PS

- stavební úpravy prostoru PS:

- stavební úpravy pro novou technologii PS

- stavební úpravy pro výstup potrubí TV do objektu 04

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- vypuštění vodního obsahu venkovních potrubních rozvodů

- 3 x výkop venkovních potrubních přípojek (11-12, 21-22-23, 31)

- zřízení montážní šachty pro vstup potrubí do objektu (11, 12, 21)

- 3 x rozkrytí stávajících podzemních kanálů (11-12, 21-22-23, 31)

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- demontáže stávajících zařízení OPS (OPS03, OPS04, OPS05, OPS07, OPS09, OPS11b)

- stavební úpravy OPS:

- opravy prostorů OPS (OPS03, OPS04, OPS05, OPS07, OPS10)

7.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 01	Předávací stanice (PS)

- montáž nové sestavy přívodu primární HV – provizorní připojení stávajících zařízení centrální přípravy TeV – zajištění chodu přípravy TeV!

- montáž nových zařízení PS části vytápění (výměníky tepla, oběhová čerpadla) – napojení na stávající rozdělovač a sběrač

- vysazení odboček pro OPS11a a pro připojení objektu 04

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- montáž potrubí předizolovaných v trase 11-12

- montáž potrubí předizolovaných v trase 21-22 + demontáž odboček v místě 23

- demontáž odboček v místě 31

- montáž propojovacího zkratu v místě připojení do OPS03 (2.přívod do OPS03 přímo z venkovních rozvodů)

- montáž výměny armatur v podzemní armaturní šachtě na potrubí TV v místě odbočky do OPS01 a do OPS08

- demontáž krycích ocelových plechů potrubních rozvodů TV pod ocelovým přístřeškem (pergolou)

- demontáž tepelných izolací nadzemních potrubních rozvodů TV pod ocelovým přístřeškem (pergolou)

- montáž sekčních armatur v trase nadzemních venkovních potrubních rozvodů TV

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- montáže nových zařízení OPS (OPS03, OPS04, OPS05, OPS07, OPS09, OPS10, OPS11a, OPS11b)

8.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 01	Předávací stanice (PS)

- napuštění vodního obsahu PS

- montáž zařízení MaR v PS

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- napuštění vodního obsahu venkovních potrubních rozvodů

- 2 x zakrytí stávajících podzemních kanálů (21-22-23, 31); v trase 11-12 nebude již kanál zakrýván (vedení nových potrubí předizolovaných ve žlabu otevřeného kanálu)!

- 3 x uzavření výkopů venkovních potrubních přípojek (11-12, 21-22-23, 31)

- uzavření montážní šachty pro vstup potrubí (11, 12, 21) včetně úpravy povrchu podlahy

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- stavební úpravy v místech propojení z OPS:

- otevření stávajících kanálů pod podlahou v objektu 05, 06, 08 pro možnost propojení potrubí TV a TeV

- montáže nových zařízení OPS (OPS08)

- montáže propojení nových zařízení OPS do stávajících otopných soustav a soustav rozvodů TeV vně prostorů OPS (OPS03, OPS04, OPS05, OPS06, OPS07, OPS08, OPS09, OPS10, OPS11)

9.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 01	Předávací stanice (PS)

- zprovoznění zařízení MaR v PS

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- konečné úpravy terénů (02-03, 11-12, 21-22-23, 31)

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- stavební úpravy v místech propojení z OPS:

- uzavření stávajících kanálů pod podlahou v objektu 05, 06, 08 pro možnost propojení

- dokončení montáže propojení nových zařízení OPS do stávajících otopných soustav a soustav rozvodů TeV vně prostorů OPS (OPS03, OPS04, OPS05, OPS06, OPS07, OPS08, OPS09, OPS10, OPS11a)

- dokončení montáže nových zařízení OPS (OPS08)

10.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- napuštění nových OPS a stávajících otopných soustav a potrubních rozvodů TeV – odstávka provozu TeV!

- zprovoznění zařízení MaR jednotlivých OPS (OPS3, OPS4, OPS5, OPS6, OPS7, OPS8, OPS9, OPS10, OPS11a, OPS11b)

- zprovoznění zařízení jednotlivých OPS (OPS3, OPS4, OPS5, OPS6, OPS7, OPS8, OPS9, OPS10, OPS11a, OPS11b) – vytápění + příprava TeV

11.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 01	Předávací stanice (PS)

- konečné práce na zařízeních PS – kompletace tepelných izolací

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- montáž tepelných izolací nadzemních potrubních rozvodů TV pod ocelovým přístřeškem (pergolou) a v prostorech 1.PP objektu 03

12.týden (v mimotopném období = 1.6. – 31.8.)

- SO 01	Předávací stanice (PS)

- demontáže stávajících zařízení centrální přípravy TeV (výměníky tepla, cirkulační čerpadla)

- SO 02	Venkovní potrubní rozvody

- demontáže viditelných již nepoužívaných nadzemních potrubních rozvodů TeV

- SO 03.	Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

- zprovoznění přenosu dat (poruchových a havarijních stavů) z jednotlivých OPS

Provedení zaregulování a topných zkoušek zařízení PS a zařízení jednotlivých OPS – až v otopném období (nejdříve v měsíci říjnu)!

Etapovitost stavby dle toku nákladů:

- 1.etapa – kompletní přechod na dvoutrubkovou soustavu (část potrubní a část MaR), ale bez přenosů dat (poruchových a havarijních stavů)

- 2.etapa – kompletní provedení přenosů dat (poruchových a havarijních stavů) z předem připravených regulátorů v jednotlivých PS a OPS (PS i OPS budou plně funkční i bez přenosu dat)

2. etapa není již závislá na mimotopném období (na odstávkách) – možnost realizace i v topném období i v období školního roku!

## B.11.3	Dopravní řešení prostoru stavby

Stavba bude prováděna v uzavřeném areálu bez dopadu na stávající veřejné pozemní komunikace.

Přístup na staveniště:

- vjezdem při jižním okraji areálu z komunikace směr Černá u Bohdanče

##### B.11.4	Zabezpečení skladového zázemí

Pro potřeby stavby se navrhuje využít pro skladování menších zařízení prostor stávající PS C031.

Pro potřeby stavby se navrhuje pro skladování velkých zařízení (expanzní nádoby, potrubí) volné prostory před objektem PS a volné prostory podél tras výkopů (potrubí předizolovaná).

##### B.11.5	Zabezpečení sociálního zázemí

##### Pro potřeby stavby budou využívána hygienická zařízení určená provozovatelem areálu – pouze však po dohodě s provozovatelem areálu.

##### B.11.6	Zabezpečení energií

El. energie pro stavbu bude zabezpečena ze stávající rozvodné soustavy areálu – po dohodě s provozovatelem areálu.

Voda pro stavbu bude zabezpečena ze stávajících rozvodů SV areálu – po dohodě s provozovatelem areálu.

##### B.11.7	Předpokládané lhůty výstavby

Projektová dokumentace „pro územní souhlas“	03/2013

Žádost o územního souhlasu		03/2013

Vydání územního souhlasu		05/2013

Projektová dokumentace „pro provádění stavby“	06/2013

Výběr zhotovitele stavby 		11/2013

Zahájení stavby 		04/2014

Dokončení stavby		09/2014

Dokončení stavby – topné zkoušky		10/2014

## B.11.8	Bezpečnost práce

Legislativa

Bezpečnost práce na staveništi bude zajištována zhotovitelem dle §3 zákona 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve smyslu níže uvedených opatření, zajišťovaných v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, především ve smyslu příloh č.1 až 5 tohoto nařízení.

Před zahájením prací provede každý zhotovitel seznámení svých zaměstnanců a spolupracujících osob s relevantními požadavky minimálně v rozsahu následujících právních předpisů:

365/2011 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce),

362/2007 Sb.    Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., (zákoník práce),

361/2007 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

591/2006 Sb.    Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

362/2005 Sb.   Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

378/2001 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

405/2004 Sb.    Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

495/2001 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

494/2001 Sb.    Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz

87/2000 Sb.   Vyhláška MV, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic

Základní požadavky na zajištění BOZP

Zajištění staveniště

- Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:

  - staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit,

  - u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou

  - nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením,

  - nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny  nebo zasypány.

- Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

- Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami , provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

##### Příprava před zahájením zemních prací

- Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být trasy technické infrastruktury, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi vytýčeny polohově, popřípadě též výškově v místě jejich střetu se stavbou

- Obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny s druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech

##### Zajištění výkopových prací

- Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.

- Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu.

- Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl.

- Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách.

- Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách.

- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu (není stanoven v projektové dokumentaci!), ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo materiálem.

- Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami.

##### Provádění výkopových prací

- Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí.

- Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace.

- V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením.

- Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření:

  - vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna,

  - obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení.

- Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m.

- Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem.

- Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly.

- Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu.

- Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů.

- Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů.

- Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb.

- Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

##### Zajištění stability stěn výkopů

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.

- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny (technologický postup není v projektu stanoven!) i při hloubkách menších.

- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu.

- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.

- Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním.

- Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

- Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu.

- Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky.

- Podkopávání svahuje nepřípustné.

##### Ruční přeprava zemin

- Pro přepravu zeminy kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností musí být zpevněn.

- Přepravuje-li se zemina pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu.

Skladování a manipulace s materiálem

- Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací.

- Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby.

- Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.

- Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů.

- Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, operami, stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.

- Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.

- Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje.

- Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m.

- Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů .

- Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.

- Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi.

- Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu.

- S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách

Obecné požadavky na obsluhu strojů

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek.

- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami.

- Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně.

- Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i střídající obsluha.

- Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem.

- Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání.

- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje.

- Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho okolí.

Stroje pro zemní práce

- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Protože tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací.

- Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů.

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně.

- Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy.

- Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k používání.

- Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno

  - roztloukat horninu dnem lopaty,

  - urovnávat terén otáčením lopaty,

  - vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje.

##### Montážní práce a manipulace s břemeny

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam.

- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.

- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.

- Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.

- Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.

- Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se provádí v souladu dalšími požadavky na bezpečný provoz stanovenými v nařízení vlády 378/2001 Sb. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení.

- Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění.

- Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn podle technologického postupu.

- Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

- Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců

- Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny.

##### Svařování

- Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku.

- Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb.

- Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle zvláštního právního předpisu.

- Svářečská pracoviště se  zabezpečují tak, aby se předešlo zejména

  - vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a šíření požáru,

  - vytvoření překážek, které ztěžují nebo znemožňují únik osob,

  - ohrožení životů a zdraví osob základními a specifickými riziky.

- Přechodná  svářečská  pracoviště  musí být vybavena minimálně  dvěma  přenosnými  hasicími  přístroji  s vhodnou náplní, z toho jedním  přenosným hasicím přístrojem  práškovým o hmotnosti hasební látky nejméně  5 kg.

- Před zahájením svařování se:

  - stanoví a  vyhodnotí možné požární nebezpečí  ve vztahu k druhu svařování, stavu svářečského  pracoviště a přilehlých prostorů, použitých  zařízení a  materiálů a  reaguje se  na ně v požárně bezpečnostních opatřeních,

  - vymezí  oprávnění   a  povinnosti  osob   k  zajištění  požární  bezpečnosti  při  zahájení  svařování,   v  jeho  průběhu,  při  přerušení svařování a po jeho skončení,

  - stanoví požadavky na  účastníky svařování vyžadujících zvláštní  požárně  bezpečnostní opatření  a na  osoby provádějící požární dohled, včetně intervalů pro výkon tohoto dohledu při přerušení a po skončení svařování, pokud  není požární dohled nepřetržitý

  - zabezpečí volné únikové cesty včetně přístupu k nim,

  - určí provozní  podmínky technických zařízení  a technologického procesu,  včetně  podmínek  případných  odstávek  zařízení nebo omezení provozu,

  - stanoví  další opatření  s ohledem  na druh  činnosti, případně specifické riziko svářečského pracoviště.

- Svařování se nesmí zahájit, jestliže:

  - nejsou  stanovena výše uvedená  požárně  bezpečnostní opatření  s ohledem  na druh a místo těchto prací,

  - svářeč  a pracovníci  zúčastnění na  svařování a  souvisejících  činnostech nejsou  prokazatelně seznámeni s  podmínkami požární bezpečnosti,

  - nejsou splněny podmínky požární bezpečnosti,

  - svářeč  na  svářečském pracovišti nemůže  prokázat svou odbornou způsobilost   ke  svařování   doklady  odpovídajícími  normovým požadavkům nebo  normativním dokumentům dle   ČSN EN 45020

  - je-li některá část svařovacího zařízení poškozená.

- Vodiče elektrického  proudu a  hadice rozvádějící  plyn k svařovacímu zařízení  se vedou a ukládají  tak, aby se vyloučilo jejich   poškození   ostrými    ohyby,   materiálem,   mastnotami, chemikáliemi, účinky svařovacího procesu apod. V případě nebezpečí mechanického poškození se zařízení chrání pevnými kryty.

- V prostorech,  kde se  mohou vyskytovat  hořlavé plyny, páry  nebo  prachy,  se  neumisťují  tlakové  lahve  s  plyny  pro svařování či vyvíječe acetylenu a zdroje proudu elektrické energie ke  svářečským  pracím.  Při  každém  opuštění  těchto prostorů se z prostorů   odstraňují  hořáky   a  přívodní   hadice  plynů  pro svařování.

- S  nádobami, potrubími a  zařízeními, u kterých  se nedá spolehlivě zjistit,  zda jejich obsah není  požárně nebezpečný, se postupuje tak, jako by požárně nebezpečný byl.

- Po  dopravě  tlakové  lahve  s  acetylenem  na svářečské pracoviště lze  s odběrem acetylenu  započít nejdříve po  uplynutí 1 hodiny.  Tato podmínka  nemusí být  dodržena za  předpokladu, že lahve  byly dopravovány  ve svislé  poloze a  před použitím nebyly položeny. Láhev při odběru acetylenu musí být v poloze svislé nebo nakloněna ventilem  vzhůru pod úhlem  nejméně 30 st.  od vodorovné polohy.

- Při  manipulaci s tlakovými  lahvemi pro kyslík  a jejich příslušenstvím pro kyslík je nutno vyloučit

  - jejich  znečištění tuky  a látkami  nebo materiály obsahujícími  tuky,

  - použití   materiálů   neodpovídajících   požárně  bezpečnostním  podmínkám dle druhu svářečské technologie.

- Tlakové lahve se  na svářečských pracovištích zabezpečují proti pádu,  převržení nebo odvalení.  Způsob zabezpečení se  volí tak, aby umožnil jejich snadné  a bezpečné uvolnění.

- Tlakovou láhev s hořlavým  plynem lze umístit pouze tam, kde  při  případném  úniku  plynu  je  vyloučen  vznik  nebezpečné koncentrace.

- Vyprazdňování  tlakových lahví a  jiných tlakových nádob nelze  urychlovat  přímým  ohříváním

- Požárně  bezpečná  vzdálenost  mezi  tlakovými  lahvemi svářečského  zařízení   s  využitím  hořlavých   plynů  a  zdrojem otevřeného ohně na pracovišti činí nejméně 3 m, pokud výrobce nebo dovozce  pro konkrétní  zařízení nestanoví  jinou vzdálenost  jako bezpečnou.

- Jestliže se na svářečském pracovišti provádějí svářečské práce s  využitím hořlavých plynů  s více svářečskými  zařízeními, umístí se tlakové lahve na vzdálenost  nejméně 3 m od sebe nebo se oddělují nehořlavou pevnou stěnou,  která přesahuje výšku soupravy nejméně o 0,2 m a šířku soupravy nejméně o 0,1 m.

- Tlakové  lahve pro svařování  nelze umístit do  pracovní jámy.

- Po  skončení  svařování  vyžadujícího  zvláštní  požárně bezpečnostní  opatření se  v rámci  požárního dohledu  zkontroluje požární  bezpečnost svářečského  pracoviště i  přilehlých prostorů a zajistí  se požární  dohled ve  stanovených intervalech.  Nejkratší doba požárního dohledu je 8 hodin.

Práce ve výškách

- Zhotovitel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění:

  - na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením,

  - na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m.

- Ochranu proti pádu zajiští zhotovitel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny.

- Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany .

- Zhotovitel zajistí, aby terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením.

- Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou

- Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

Používání žebříků

- Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat.

- Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.

- Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10).

- Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba.

- Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen.

- Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.

- Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné.

- Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce.

- Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky

Zařízení pro rozvod energie

- Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

- Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

##### Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště neboje odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

- Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.

- Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím.

- Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený.

- Jsou-li na pracoviště používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu.

Používání zařízení a elektrického nářadí a spotřebičů

- Zařízení  se smí používat jen  k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zhotovitel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou,

- Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.

- Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zhotovitel místním provozním bezpečnostním předpisem.

- Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Revize a kontroly el. ručního nářadí se řídí  ČSN 33 1600 a provádění revizí a kontrol el. spotřebičů ČSN 33 1610.

Zdroje nebezpečí

Na základě výše uvedeného technického řešení lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na které zhotovitelé musí mít zpracovanou rizikovou analýzu:

- Zemní práce

- Skladování a manipulace s materiálem

- Svařování a montáž potrubí

- Používání strojů, zařízení a nářadí

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit před zahájením prací!

Závěr

- rozhodující část konkrétní práce budou prováděny v uzavřených technických prostorech jednotlivých vytápěných objektů, menší část konkrétní práce budou prováděny ve volném prostoru areálu

- při výkopových pracích provádět pažení v závislosti od soudržnosti stávající zeminy – prověření stavu zeminy na místě (navážky, …)!

- konkrétní práce budou prováděny s manipulací těžkých břemen (expanzní nádoby, zásobníkové ohřívače TeV, potrubí, …)

- konkrétní zemní práce budou prováděny bez kontaktu s podzemními sítěmi

- práce ve výškách budou prováděny v prostoru stávajícího objektu PS (do výšky max. 4,0 m nad úrovní podlahy)