PPP, spol. s r.o.

Masarykovo nám. 1544

530 02  Pardubice

tel.: +420  466 530 221	fax: +420 466 530 227	e-mail: info@pppczech.cz	www.pppczech.cz

Investor	:	Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Stavba		:		SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a

potrubních rozvodů

Sokolovská 148

533 54 Rybitví

Objekt			:	SO 03. Objektové předávací směšovací stanice v jednotlivých připojených objektech (OPS)

SO 03.01 OPS01 v objektu „Škola (stará) D1“

Část	: 	Elektroinstalace

Profese	: 	D1.4g Elektroinstalace

Proj. stupeň	: 	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Zakázka číslo	: 	3688.00/13

#### SEZNAM  PŘÍLOH A TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.4g_1.01

Písemnosti		v.č.	změna	formát

Seznam příloh a technická zpráva	D1.4g_1.01	00	3 A4

Výkaz výměr	D1.4g_1.02	00		2 A4

Písemnosti celkem	5 A4

Výkresová část	v.č.	změna	formát

OPS01 – Půdorys  	D.1.4g_2.01	00		2 A4

Výkresová část celkem	2 A4

V Pardubicích, 05/2013	Vypracoval : Ing. Josef Havlíček

1. Úvodní údaje

Tato dokumentace pro provedení stavby elektroinstalací pro napájení objektové předávací směšovací stanice v přípojném objektu OPS01 „Škola (stará) D1“ v SOŠS a SOUS Rybitví je vypracován na základě projektové dokumentace stavební a technologické části, obhlídky místa a požadavků investora dle platných předpisů a norem.

- Rozsah projektu

Tento projekt zahrnuje následující instalace a zařízení:

- napojení na stávající rozvody NN (úprava stávajícího rozvaděče)

- napájení rozvaděče MaR

- instalace vodiče pospojování

3. Základní údaje

3.1 Proudové soustavy

Silnoproudé rozvody:

1NPE AC 50Hz, 230V, síť TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bude provedena jako ochrana:

základní:

živých částí:

– izolací – čl. A.1

– kryty nebo přepážkami – čl. A.2

neživých částí:

– automatickým odpojením od zdroje – čl. 411

doplňková:

– pospojováním – čl. 415.2

3.2 Energetické údaje

Předpokládaný výpočtový příkon pro předávací stanici: 	Pp = 1,0 kW

Hlavní jistič pro předávací stanici: 	In = 1x16A

Předpokládaná spotřeba el. energie:		A = 0,8 MWh/rok

3.3 Měření spotřeby el. energie

Fakturační měření spotřeby el. energie není předmětem tohoto projektu - stávající pro celý areál školy.

Nefakturační měření spotřeby el. energie není předmětem tohoto projektu – provedeno v rámci  projektu „Měření a regulace“ v rozvaděči MaR jako měření přímé jednotarifní – jistič před elektroměrem 1x16A.

3.4 Ochrana proti přetížení, zkratu, přepětí

Ochrana proti přetížení a zkratu bude provedena jističem ve stávajícím rozvaděči.

3.5 Vnější vlivy

Vnější vlivy jsou stanoveny dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. V dotčeném prostoru se vyskytuje:

BC3 – prostor předávací stanice

normální – ostatní dotčené prostory (chodba)

4. Technické řešení

Do stávajícího rozvaděče RS, umístěného pod schodištěm, bude instalován jistič FA100 - 1x16A char. B (v 1-modulové krytu na desce rozvaděče). Z jističe FA100 bude instalován kabel CYKY-J 3x4 pro napájení rozvaděč MaR v předávací stanici. Uvedený kabel bude instalován v liště LHD 25x20 na stěně stávající chodby. Společně s napájecím kabelem bude instalován vodič hlavního pospojování CY6 (z přípojnice PE stávajícího rozvaděče do skříně MaR). Místní pospojování v předávací stanici je součástí dodávky MaR. Kabelová trasa bude přizpůsobena skutečnému stavu a požadavkům správce objektu.

Veškeré instalace budou provedeny dle platných norem a předpisů a podle skutečného provedení stavební, technologické a interiérové části.

Elektroinstalaci může provádět pouze odborná firma s patřičným oprávněním.

Kabelové prostupy mezi různými požárními úseky musí být protipožárně utěsněny (např. systémem PROMAT) s požární odolností min. 60 minut.

Před uvedením do provozu musí být vyhotovena výchozí revize elektro dle ČSN 33 2000-6.