CT CENTROTERM CHRUDIM s.r.o.

vytápěcí soustavy - měření tepla - autorizovaná projekce

STAVBA :	SOŠS a SOUS Rybitví – Rekonstrukce výměníkové stanice a potrubních rozvodů

INVESTOR :		Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

OBJEKT:		SO 01 Předávací stanice

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH :

1) ÚVOD

2) SOUČASNÝ STAV HORKOVODNÍ PS C 031

3) POPIS REKONSTRUKCE PS C 031

4) POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE

5) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

- ÚVOD

V projektové dokumentaci stavebního objektu SO 01 je řešena rekonstrukce strojně-tepelné části horkovodní předávací stanice značené PS C 031, která zásobuje teplem areál SOŠS a SOUS Rybitví. Rekonstrukce je vyvolána špatným technickým stavem technologického zařízení PS. Současné technologické vybavení strojní části a části MaR je morálně a fyzicky dožité. Časté, opakující se havarijní stavy stanice vyžadují zvýšenou pozornost obsluhy. Nová PS je koncepčně navržena pro tzv. dvoutrubní systém zásobování teplem odběrných míst a je dispozičně umístěná do vyčleněného prostoru v západní části budovy PS. V PS bude otopná voda ekvitermně regulována jen částečně tak, aby teplota otopné vody neklesla pod 70°C, čímž bude zaručena kvalita lokálního ohřevu vody (dále TeV) pro hygienické účely v jednotlivých budovách areálu SOŠS a SOUS. V PS nebude dále centrální příprava TeV a sekundární rozvody TeV nebudou po rekonstrukci PS používány. V odběrných místech budou vybudovány objektové směšovací stanice (OSS), kde bude otopná voda pro vytápění termicky regulována a vstupní (neregulovaná) otopná voda bude využita pro ohřev TeV.

Pro vypracování projektové dokumentace byly použity tyto podklady :

- Osobní průzkum zpracovatele projektu

- Studie koncepce rekonstrukce zásobování teplem

- SOUČASNÝ STAV HORKOVODNÍ PS C 031

Zdrojem tepla jsou dvě dvojčlenné baterie trubkových rychloohřívacích výměníků tepla s plovoucí hlavou typ N2. Jedna baterie slouží pro ohřev otopné vody (dále ÚT) pro vytápění (N2-377 x 4000 x 63,9), druhá baterie (N2-377 x 4000 x 63,9)  je využita pro ohřev TeV. Každá dvojice výměníků je  propojena do série. Ohřev TeV by měl být upřednostněn před vytápěním objektů v dobách špičkových odběrů. V době minimálních a průměrných odběrů TeV by k jejímu ohřevu měla stačit vychlazená horká voda z ohřevu ÚT, čímž by docházelo k maximálnímu vychlazení primární horké vody. Uvedený způsob ohřevu TeV není funkční a k jejímu ohřevu je využita jen nevychlazená horká voda. Trubkovnice  výměníků tepla jsou zanešené krustací, zvláště výměníky pro ohřev TeV.

Oběh otopné vody zajišťují dvě paralelně zapojená kozlíková čerpadla NB 80-160/161 o nominálních parametrech … Q = 92,7 m3 / h., H = 6,4 m v.sl., P = 2,2 kW. Pro recirkulaci TeV jsou v PS osazena bezucpávková čerpadla UPS – 50 / 60 … 1 ks a 80 NTV – 102 … 1 ks.

Regulční elektroventil ohřevu ÚT je netěsný. Některé uzavírací, regulační a měřící armatury plně nevykazují požadované funkční vlastnosti. Uzavírací armatury jsou vlivem krustace velmi obtížně ovladatelné a jsou netěsné při jejich uzavření. Také některé měřící armatury nejsou funkční.

Otopná soustava je jištěna pojistným ventilem u baterie trubkových protiproudových rychloohřívačích výměníků. Pro udržování potřebného statického tlaku je v PS1 provedeno automatické doplňování pomocí elektromagnetického ventilu z vratné horké vody do vratné otopné vody přes sběrač ÚT.

Celková spotřeba tepla je měřena ultrazvukovým měřičem tepla 2WR-5, DN50, qp = 15 m3/hod. osazeným ve vratném horkovodním potrubí. Ve vratné horkovodní větvi je rovněž osazen regulátor diferenčního tlaku typ 42-37, DN40, PN25, kv = 20 m3/hod. (Samson).

Potrubní rozvody TeV v horkovodní PS jsou v havarijním stavu. Na narušených částech pozinkovaného potrubí teplé a studené vody jsou osazeny provizorní záslepky (tzv. cípanty).

Tepelné izolace potrubí a výměníků tepla jsou provedeny z minerální plsti s povrchovou úpravou aludorem. Technický stav tepelných izolací vč. jejich tloušťek je nevyhovující k současným požadavkům jejich tepelně-technických vlastností (viz. zákon 406 / 2000 sb.).

Pro centrální ekvitermní regulaci tepla byly osazeny, dnes již z malé části funkční, analogové regulátory Therm a TRS. Používané přístroje jsou poruchové a zastaralé.

Stávající regulace nezaručuje trvale bezobslužný provoz (nutné časté ruční zásahy pro zajištění požadovaných parametrů otop. soustavy a ohřevu TeV).

- POPIS REKONSTRUKCE PS C 031

3.1) Primární část

Primární část PS je připojena ke stávajícímu rozvodnému potrubí 2x DN125 v místech jeho klesání k podlaze PS. Ve výšce cca 2150 mm od podlahy PS bude stávající potrubí redukované na DN80 (přívodní i vratné). Obě potrubí klesnou na výšku 900 mm od podlahy PS. Přívodní potrubí dále pokračuje ve vodorovné poloze pod parapetem okna směrem ke stávajícím vratům. Ve svislém potrubí je osazen hlavní uzávěr DN80, PN25. V ležatém primárním potrubí jsou osazeny tyto armatury:

- 1x vodní filtr DN80, PN40

- 2x regulační ventil s havarijní funkcí DN32, PN40, kv = 10 m3/h.

- 4x uzávěr DN50, PN40

- 2x uzávěr DN15, PN40 (vypouštění)

- 1x teploměr 0 - 200°C vč. jímky pro PN25

- 1x manometr 0 – 40 bar vč. zkušeb. kohoutu a man. smyčky

Za touto sestavou je ve svislém potrubí osazen uzávěr DN80, PN25. S ohledem na dosažení lepší autority reg. ventilu zvláště v letním provozu PS, kdy se očekávají malá průtočná množství, byly do přívodního potrubí navrženy 2 ks reg. ventilů s havarijní funkcí. V topné sezóně bude při ranním zátopu provozován jeden ventil až do doby, kdy nebude dosahována požadovaná výstupní teplota otop. vody. V tomto okamžiku začne pracovat druhý ventil při max. zdvihu prvního ventilu. V letním období se předpokládá  provoz jednoho regulačního ventilu.

Horká voda je k deskovým výměníkům tepla vedena ve výšce 2600 mm nad podlahou PS. Oba výměníky jsou na přípojkách opatřeny uzávěry DN65, PN25 vč. 2 ks teploměrů 0 - 200°C a 1 ks manometru 0 – 40 bar. V nejnižším místě je provedeno vypouštění výměníků. Společné přívodní a vratné primární potrubí je zapojené souproudově.

Do společného vratného potrubí je osazen stávající regulátor tlakové diference typ 42-37, DN40, PN25, kv = 20 m3/hod., stávající měřič tepla 2WR-5, DN50, qp = 15 m3/hod., zpětný mezipřírubový ventil DN80, PN40 a hlavní uzávěr DN80, PN25. Před a za zpětným ventilem je napojeno automatické doplňování O.S., které je připojené do stávajícího sběrače ÚT.

3.2) Sekundární část

Do stávajícího sběrače jsou připojeny dvě topné větve DN200 - JIH a DN100 - SEVER, které dopravují otopnou vodu z odběrných míst. Společným potrubím je sekundární otopná voda potrubím DN150 přivedena k deskovým výměníkům tepla. Oba výměníky jsou na přípojkách otopné vody opatřeny mezipřírubovými uzavíracími klapkami DN100, PN16. Společné přívodní a vratné sekundární potrubí je zapojené souproudově. Ohřátá topná voda je společným potrubím DN150 vedena k čerpacím tratím s oběhovými čerpadly s řízenými otáčkami. Jedná se o dvě čerpací tratě DN100, ve kterých jsou dále osazeny mezipřírubové uzavírací klapky, pryžové kompenzátory, mezipřírubové zpětné ventily a vodní filtry. Čerpací tratě jsou zapojeny paralelně. V topné sezóně se počítá, že bude v chodu jedno čerpadlo a druhé se bude připínat k souběžnému chodu dle snímaného diferenčního tlaku v hydraulicky nejvzdálenější OSS, alternativně u rozdělovače a sběrače v PS. Požadovaný diferenční tlak na rozdělovači a sběrači činí … 40 kPa. Teoreticky postačí jedno čerpadlo pro pokrytí max. potřebného průtočného množství cca z 90%, čemuž odpovídá průtok 32 m3/hod. při venkovní teplotě vzduchu okolo cca -8°C. Při nižších venkovních teplotách budou v chodu obě čerpadla. S čerpacími tratěmi je propojen stávající rozdělovač ÚT potrubím DN150.

Stávající šoupátkvé uzávěry na rozdělovači a sběrači budou nahrazeny mezipřírubovými uzavíracími klapkami dle detailu na výkrese F1.4a_2.02. Na rozdělovač je připojeno stávající vytápění příslušenství PS pomocí současného registru z hladkých trubek DN40. U registru bude vyměněn stávající radiátorový kohout za termostatický kombiventil DN15 opatřený termostatickou hlavicí. Na kombiventilu bude nastaven max. průtok 25 l /hod., čímž dojde ke zmaření přebytečného dynamického tlaku na rozdělovači.

Pro zachycení objemové roztažnosti otopné vody při přechodu z útlumového režimu vytápění na plný provoz vytápění jsou navrženy 4 ks tlakových expanzních nádob á 1000 l pro zachycení objemové roztažnosti otop. vody o objemu 42 m3/h..  Umístění expanzních nádob je na půdorysném výkrese F1.4a_2.02. Nádoby budou propojeny společným potrubím DN50 s vratným potrubím ÚT DN150. Potrubí DN50 je rozdvojené na dvě větve DN40 (každá pro dvě exp. nádoby). Přípojky exp. nádob DN25 budou opatřeny kulovými uzávěry a vypouštěním pro možnost seřízení tlaku plynné části nádoby. Přetlak plynu bude seřízen na hodnotu 180 kPa.

3.3) Jištění otopné soustavy

Otopná soustava bude jištěna pojistnými ventily 1“ x 5/4“ (průt. průřez sedla min. 200 mm2) u deskových výměníků tepla (PV-1). Otevírací přetlak pojistných ventilů je 350 kPa. Další pojistný ventil 3/4“ x 1“ (PV-2, průt. průřez sedla min. 150 mm2) bude osazen v blízkosti zaústění dopouštěcí tratě do sběrače ÚT. Otevírací přetlak tohoto pojistného ventilu je 300 kPa. Na potrubí dopouštění O.S. je připojena odpouštěcí trať DN15 s elektromagnetickým ventilem, který bude nastaven na hodnotu odpouštěcího přetlaku 270 kPa.

3.4) Tepelné izolace

Horkovodní a teplovodní potrubí bude tepelně izolováno izolačními pouzdry s hliníkovou fólií. Tloušťky tepelných izolací jsou předepsány:

Horkovodní potrubí

- DN32		30 mm

- DN50		50 mm

- DN65		60 mm

- DN80		80 mm

Teplovodní potrubí

- DN	100		80 mm

- DN150		100 mm

Rozdělovač a sběrač bude tepelně izolován pásy z rohoží  o tloušťce 100 mm.

Deskové výměníky tepla budou opatřeny originálními tepelnými izolačními pouzdry z polyuretanové pěny.

3.5) Demontáže

Veškeré technologické zařízení vč. potrubních rozvodů stávající PS bude demontované, mimo rozdělovače a sběrače ÚT, horkovodního potrubí DN125 v trase od líce PS až k napojovacímu místu nového rozvodu a obou sekundárních větví DN100 a DN200. Také se demontuje slepá větev 2x DN50 vedená z rozdělovače a sběrače do vedlejší místnosti, kde se nacházejí dílny. Za zdivem mezi PS a dílnami bude toto potrubí zaslepeno tak, aby bylo nadále využito jako rozvod ÚT pro objekt dílen. Demontované zařízení, které lze v budoucnu použít bude uskladněno na určeném místě investorem stavby.

Zařízení pro ohřev TeV (baterie výměníků, potrubí, armatury a čerpadla) bude demontováno po dokončení montáže nové PS a OSS v objektech areálu  SOŠS a SOUS z důvodu minimalizace přerušení dodávky TeV do odběrných míst. Ohřev TeV bude po tuto dobu provizorně připojen ocel. potrubím DN32 ke stávajícímu horkovod. potrubí pod stropem PS.

Demontované zařízení bude likvidováno v souladu s platnou legislativou. Demontovaný ocelový materiál bude odvezen do sběrných surovin kovošrotu. Demontovaná tepelná izolace a vybouraná stavební suť bude odvezena a uložena na řízenou skládku.

3.6) Orientační štítky

Na nové technologické zařízení PS budou osazeny orientační štítky vč. směrových šipek proudění horké a teplé vody v ocelovém potrubí.

Seznam orientačních štítků:

- hlavní uzávěr horkovodu		2 ks

- deskový výměník tepla			2 ks

- rodělovač ÚT				1 ks

- sběrač ÚT				1 ks

- exp. nádoba				4 ks

- STK – jih					2 ks

- STK – sever				2 ks

- POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE

4.1) Profese měření a regulace (dále MaR)

Chod PS bude řízen prostřednictvím digitálního regulátoru. Použité přístroje budou soustředěny do nástěnného rozvaděče umístěného v blízkosti ovládané technologie.

Na profesi MaR jsou kladeny tyto požadavky:

- částečná ekvitermní regulace otopné vody

- příprava pro přenos dat z technologie PS do zvoleného místa investorem

- zajištění komunikace regulace otop. vody v PS se stávajícími směšovacími uzly

- připojení oběhových čerpadel ÚT v PS vč. zajištění samostatného a souběžného chodu v závislosti na snímaném dif. tlaku

- demontáž a likvidace stávajícího rozvaděče MaR

- odpojení stávajících čerpadel, el. ventilů, elektromag. ventilů vč. demontáže nepotřebných el. kabelů a žlabů vč. jejich likvidace

zajištění těchto havarijních stavů PS:

- zvýšení teploty TV nad zadanou mez

- minimální tlak topné vody

- maximální tlak topné vody

- překročení doby dopouštění (cca 30min.)

- zaplavení stanice

- maximální teplota ÚT

- přehřátí vzduchu v prostoru stanice (40°C)

4.2) Profese stavební

- oprava omítek v prostoru nové PS k vyznačené hranici

- vybourání betonového základu 1,2 m x 2 m x 0,3 m (pro stáv. čerpadla) vč. začištění podlahy

- vybetonování 2 ks základů pod vým. tepla 0,55 m x 0,5 m x 0,1 m

- vybetonování 2 ks základů pod ex. nádoby 1,7 m x 0,86 m x 0,1 m

5) ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETR

  - VÝKONY, TEPLOT. SPÁDY

    - ZIMNÍ PROVOZ

přípojný výkon					1 200 kWt

teplot. spád – primár					132°C / 50°C

teplot. spád – sekundár – venk. rozvody		75°C / 45°C

    - LETNÍ PROVOZ

přípojný výkon					300 kWt

teplot. spád – primár					85°C / 50°C

teplot. spád – sekundár – venk. rozvody		70°C / 45°C

  - HMOTNOSTNÍ PRŮTOKY

5.2.1)  ZIMNÍ PROVOZ

primár					     		12 585 kg / h.

sekundár – před směšováním				34 400 kg / h.

    - LETNÍ PROVOZ

primár							7 371 kg / h.

sekundár – před směšováním				10 320 kg / h.

  - TLAKOVÉ POMĚRY

5.31) TLAKOVÁ ZTRÁTA PRIM. OKRUHU V PS – OD LÍCE PS (Pa)

| REG. VENTIL S HAV. FUNKCÍ DN32, kv=10 | 43000 |
| --- | --- |
| MĚŘIČ TEPLA 2 WR 5, DN50, Qp=15 | 9000 |
| REGULÁTOR SAMSON DN40, kv=20 | 40000 |
| DESKOVÝ VÝMĚNÍK | 2400 |
| POTRUBÍ | 19070 |
| TL. DIFERENCE CELKEM | 113470 |

5.3.2) TLAK. ZTRÁTA SEK. OKRUHU V PS – OD ROZDĚLOVAČE KE SBĚRAČI (Pa)

| POTRUBÍ | 16900 |
| --- | --- |
| DESKOVÝ VÝMĚNÍK | 14000 |
| TL. DIFERENCE CELKEM | 30900 |

DISPOZIČNÍ TLAKOVÝ SPÁD NA LÍCI PS	258 kPa (dle EOP)

5.3.3) PROVOZOVÁNÍ DOPOUŠTĚCÍ A ODPOUŠTĚCÍ TRATĚ

začátek dopouštění O.S.				190 kPa

konec dopouštění					250 kPa

odpouštění						270 kPa

03 / 2013			Vypracoval: Vl. Kohoutek