Technická  zpráva

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

l.  S t a v e b n ě   t e c h n i c k é   ř e š e n í

Základní údaje

Účelem stavby je napojit stávající okapové svody západního křídla a odpadní potrubí splaškové kanalizace v 1.PP západního křídla.

Jelikož stávající svodní potrubí v 1.PP západního křídla je v havarijním stavu a v budoucnu bude 1.PP zpřístupněno veřejnosti, je nutné provést opravu splaškové kanalizace v 1.PP západního křídla a s tím i venkovní kanalizaci, které se napojí do stávající revizní kanalizační šachty.

Kanalizace venkovní :

Nový stav:

V rámci realizace opravy kanalizace budou napojeny dva stávající okapové svody.

Na okapové svody budou osazeny nové lapače střešních splaven a budou napojeny do nové kanalizace, která bude ukončena ve stávající revizní kanalizační šachtě. Lapače střešních splavenin jsou vybaveny suchou protizápachovou klapkou, košem na nečistoty a těsnícími kroužky  pro napojení. Napojení na kanalizaci bude provedeno pomocí dvojce kolen 2x45 st. s uklidňovacím kusem o délce 250mm. Ležaté potrubí  bude uloženo ve spádu min. 2%.

Kanalizace je navržena z neměkčených trubek PVC pro venkovní kanalizaci, v dimenzi  DN 200 – systém KG SN4.

Při realizaci je nutno dodržet minimlní spád 2% .

Potrubí bude uloženo ve svislé rýze s pažením , sklon svahu 1 : 0.5  se štěrkopískovým podsypem v tl. 10 cm a obsypem na výšku 30 cm štěrkopískem ( do průměru 20 mm ) . Dál bude uložená vytěžená hutněná zemina a předpokládá se 10 cm štěrkopískový podsyp pod zpevněnou plochu  ( betonová dlažba ) .

Před zahájením zemních prací je nutné podzemní zařízení vytýčit a stanovit hloubku jejich uložení.

Bezpečnost práce :

Při provádění montážních prací, zkouškách a obsluze zařízení nutno dodržovat bezpečnost práce dle platných norem a předpisů!

Podmínky pro uložení potrubí

- Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí při běžném krytí potrubí 120 – 400 cm nad hladinou spodní vody

Materiál v zóně potrubí

Pro obsyp  se doporučuje používat výhradně kvalitní nesoudržný materiál o smíšené frakci 0-20 mm. (písek, štěrkopísek, lomová výsevka). Při používání lomové výsevky je nutné aby obsahovala i jemnou frakci pro snadnější hutnění, ideální je např. frakce  0-8 mm. Maximální frakce u drceného kameniva je 16 mm, tím by se mělo zamezit výskytu zrn větších než 20 mm což je maximální přípustná velikost drceného kameniva.

Hutnění obsypu

U potrubí je nutné zabezpečit co největší roznášecí úhel uložení do lože a to vytvořením tzv. klínů pod potrubím. Pro dosažení předepsaného zhutnění obsypu na 95 % PS v komunikaci a 93% PS ve volném terénu, doporučujeme nejprve vytvořit technologický postup hutnění zohledňující používaný hutnící prostředek a druh obsypového materiálu.

Vzorový technologický postup hutnění:

## Příklad zhutnění obsypu a zásypu pro dosažení 95% PS

(tyto hodnoty jsou pouze orientační a vždy je nutno provézt přesné změření)

| Zona a druh zhutňovacích strojů | Hmotnost Stroje (kg) |  | ##### Třídy zeminy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ##### Hrubozrnná (podíl zrna <0,06 mm <5%) |  | ##### Smíšená (podíl zrna <0,06 mm <5-10%) |  | Jemnozrnná (podíl zrna <0,06 mm <40%) |  |
|  |  |  | Výška vrstvy | Počet pojezdů | Výška vrstvy | Počet pojezdů | Výška vrstvy | Počet pojezdů |
| # V bezpečnostním pásmu do 0,3 m nad potrubí – lehké zhutňovací stroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrační desky | Do 100 |  | 30 | 5-6 | 30 | 6-7 | - | - |
| # V bezpečnostním pásmu OD 0,3 m do 1 m nad potrubí – zhutňovací stroje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vibrační desky | Do 300 |  | 15 | 5-6 | 10 | 6-7 | - | - |
| # Nad bezpečnostním pásmem – v celé zóně zásypu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dusadla na stlačený vzduch | 60-200 100-500 | 40 30 |  | 4-5 5-6 | 30 30 | 4-5 5-6 | 20 20 | 4-5 5-6 |
| Vibrační desky | 300-750 >750 | 40 60 |  | 6-7 6-7 | 30 40 | 6-7 6-7 | - - | - - |
| Vibrační válce | 600-8 000 | 30 |  | 7-8 | 30 | 7-8 | - | - |

Zásady pro používání hutnící techniky

Uvnitř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se smí použít pouze lehká zhutňovací technika, např. vibrační pěchy.  Těžká hutnící technika se používá až od 1 m nad potrubím.

Statické posouzení

Stupeň zhutnění obsypu na hodnotu 95 % PS je vyhovující pro běžné podmínky – obsypový materiál štěrkopísek, výška krytí nad vrcholem potrubí 1,0 – 5,0 m.

Výška obsypu nad vrcholem potrubí

nad vrcholem potrubí je u potrubí 10 cm,  pokud zásyp neobsahuje kameny větší než 60 mm. V případě výskytu větších kamenů se doporučuje používat obsypový materiál až do úrovně 30 cm nad vrcholem potrubí. (uvedeno v tabulce sumarizace parametrů)

Lože potrubí

Potrubí se ukládá na dno výkopu do lože z jemnozrnného nesoudržného materiálu o výšce cca 10 cm. Dno nesmí být zaplavené vodou, v případě vysoké hladiny spodní vody  nebo v případě neúnosného podloží, doporučujeme dno vyztužit štěrkovou vrstvou nebo geotextílii. Pod hrdla potrubí je nutné v loži vytvoří jamky, tak aby potrubí nebylo položené na hrdlech a nemohlo dojít k průhybům. Pokud se jako vyztužení dna výkopu provede betonová deska je nutné na ni ještě nasypat další 5 cm vrstvu nesoudržného materiálu aby potrubí neleželo na hrdlech.  (uvedeno v tabulce sumarizace parametrů)

Šíře výkopu

Výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí pro náležité zhutnění obsypu.

Schéma uložení potrubí nad hladinou spodní vody

Potrubí KG

- Požadavky na obsypový materiál a míru zhutnění obsypu v zóně potrubí s  malým krytím 50 - 90 cm

Obsyp potrubí:

- Potrubí bude uloženo do lože pod roznášecím úhlem α min 90º - nejprve se po stranách potrubí vytvoří tzv. klíny, které se ručně upěchují. Ty zabezpečí široký roznášecí úhel a zároveň zajistí oporu pro potrubí, aby nedošlo k jeho vychýlení při hutnění vibračním pěchem nebo deskou.

- Potrubí obsypat materiálem s co největší pevností – např. lomovou výsevkou frakce 0-4 do úrovně 10 cm nad vrchol potrubí. Obsyp po stranách potrubí zhutnit na hodnotu min 98 % PS .

- Od úrovně 10 cm nad vrcholem potrubí bude použita frakce lomové drti 0-32 mm pro docílení větší únosnosti podkladu pro konstrukci vozovky.

Způsob hutnění:

- Po stranách potrubí doporučujeme hutnit obsyp strojně např. pomocí vibrační desky tak, aby bylo dosaženo zhutnění na hodnotu min 98%PS.

- Nad vrcholem potrubí, až do úrovně 30 cm nad troubu, používejte k hutnění rovněž pouze lehkou vibrační desku o hmotnosti do 100 kg. Výšku sypané vrstvy zvolte tak, aby po zhutnění vrstvy byla deska max 15 cm nad vrcholem potrubí. Počet pojezdů provádějte tak dlouho až změřená hodnota E def se nebude měnit a zůstane konstantní.

Pokud naměřená hodnota E def by nedosahovala požadované úrovně, je možné použít následující postup:

- vrstvu zásypu o frakci 0-32 rozdělte na dvě vrstvy tak aby vrstva o frakci 0-32 měla tloušťku pouze 10 cm a horní vrstva měla zvýšenou frakci na hodnotu 0-63 mm.

Pro ověření správnosti technologického postupu hutnění je vhodné si postup nejprve vyzkoušet na jednom úseku mezi šachtami a v případě potřeby ho optimalizovat. Optimalizaci skladby frakce kameniva doporučuji konzultovat se specializovanou geotechnikou firmou.

Kanalizace vnitřní :

( odpadní a svodné )

Odkanalizování splaškových vod z prostor 1.PP západního křídla, je provedeno:

- svodné potrubí (ležaté) vedené v podlaze bude zhotoveno z potrubím z PVC KG-systém, zaústěným do venkovní kanalizace.

- odpadní potrubí (stoupačky) vedené volně podél stěny budou zhotoveny z potrubí z litiny, zaústěny budou pomocí litinového patečního kolena a přechodového kusu LITINA/KG do svodného potrubí. Pateční koleno bude obetonováno, z důvodu zamezení posunu.

Kanalizační potrubí je vedeno vnitřkem objektu pod konstrukcí podlahy KG-systém a po stěných LITINA. Při změně směru potrubí je nutno jej vést tak , aby úhel zalomení nebyl menší než 150 st.. Pokud by byl úhel menší, je nutné na tento úsek zvětšit světlost potrubí o jeden stupeň.

Vnitřní rozvody kanalizace budou řešeny odpadním potrubím z PVC , hladkým svařovaným a LITINA, ve spádu cca 2-5% , v dimenzi DN 125 až 200.

Veškeré práce na kanalizaci musí být v souladu s ČSN 736760.

Základní předpisy a normy

Při realizaci přípojky je třeba respektovat:

ČSN 75 6101  	Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 69 09  	Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

ČSN 75 09 05  	Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží

ČSN 73 3050  	Zemní práce

ČSN 73 6005  	Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN EN 752 (75 61 10)  	Odvodňovací systémy vně budov

ČSN EN 13508-1 (75 69 01)  	Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních spojek – část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 1610  	Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TNV 75 69 10   	Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení

Vyhláška č. 50/78 Sb.  	O odborné způsobilosti v elektrotechnice

Likvidace stavebních odpadů :

Odpady vzniklé stavební činností budou předány pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

O veškerých odpadech bude vedena průběžná evidence. U činností spojených s provedením se předpokládá minimální  množství vzniku a likvidace odpadu. Přesto bude s těmito nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V platném znění.

Životní prostředí:

Instalací nových rozvodů ZTI , nedojde k narušení životního prostředí.

Montáž zařízení:

Montáž zařízení je nutno provádět dle návodu výrobce při dodržení bezpečnostní a požárních předpisů

Montáž rozvodu bude zakončena tlakovou zkouškou v rozsahu ČSN 060310 , zaškolení obsluhy , předání technické dokumentace a záručních listů.

V době montážních prací  platí pro zaměstnance péče dle nařízení vlády 361/2007 Sb.  Montážní práce budou probíhat v denních dobách od 8h – 17h dle platné pracovní doby zaměstnavatele a při těchto pracích budou dodrženy hygienické limity hluku dle požadavku nařízení vlády 148/2006 Sb.