## VZT pro Elektro (Tisk)
Přehled VZT zařízení
Č.Zař. | Popis | Systém | Průtok | Tlak. Ztráta | Potř. Tepla |  | Potř. Chladu | El.Příkon |  | Napětí | NZE | Typ zařízení | xxx | Poznámka
No. | Description |  | Air flow | Presure lost | Heating Cap. |  | Cool. Cap. | Input |  | Voltage |  | Type of equipment | xxx | Notice
|  |  | [m3/h] | [Pa] | [kW] |  | [kW] | [kW] |  | [V] | [-] | [-] | [-] | [-]
1.01a | Větrání lůžkové části 01 | přívod | 4000 | 400 | 7.39 | 7.2 | 20.15 | 1.64 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
1.01a | Větrání lůžkové části 01 | odvod | 4000 | 400 | - |  | - | 1.3 | 1.6 | 400 | NE
1.02a | Větrání lůžkové části 01 | UT/CH | - | - | - |  | - | 11 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
1.01b | Větrání lůžkové části 02 | přívod | 4000 | 400 | 7.39 | 7.2 | 20 | 1.64 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
1.01b | Větrání lůžkové části 02 | odvod | 4000 | 400 | - |  | - | 1.3 | 1.6 | 400 | NE
1.02b | Větrání lůžkové části 02 | UT/CH | - | - | - |  | - | 11 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
1.01c | Větrání lůžkové části 03 | přívod | 4000 | 400 | 7.39 | 7.2 | 20 | 1.64 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
1.01c | Větrání lůžkové části 03 | odvod | 4000 | 400 | - |  | - | 1.3 | 1.6 | 400 | NE
1.02c | Větrání lůžkové části 03 | UT/CH | - | - | - |  | - | 11 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
2.01a | Větrání a chlazení kuchyně | přívod | 10000 | 400 | 53 | 7.2 | 60.64 | 4.91 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
2.01a | Větrání a chlazení kuchyně | odvod | 10000 | 400 | - |  | - | 3.76 | 1.6 | 400 | NE
2.02a | Větrání a chlazení kuchyně | UT/CH | - | - | - |  | - | 25 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
3.01a | Větrání jídelny | přívod | 3500 | 300 | 7.39 | 7.2 | 20.15 | 1.64 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
3.01a | Větrání jídelny | odvod | 3500 | 300 | - |  | - | 1.3 | 1.6 | 400 | NE
3.02a | Větrání jídelny | UT/CH | - | - | - |  | - | 11 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
4.01a | Větrání garáží sanitek, jejich zázemí a zázemí zaměstnanců | přívod | 5000 | 300 | 9.36 | 7.2 | 19.28 | 1.93 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
4.01a | Větrání garáží sanitek, jejich zázemí a zázemí zaměstnanců | odvod | 5000 | 300 | - |  | - | 1.54 | 1.6 | 400 | NE
4.02a | Větrání garáží sanitek, jejich zázemí a zázemí zaměstnanců | UT/CH | - | - | - |  | - | 20.9 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
5.01a | Větrání lékařských pokojů a provozního zázemí NNP | přívod | 4000 | 300 | 7.39 | 7.2 | 15.41 | 1.64 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
5.01a | Větrání lékařských pokojů a provozního zázemí NNP | odvod | 4000 | 300 | - |  | - | 1.3 | 1.6 | 400 | NE
5.02a | Větrání lékařských pokojů a provozního zázemí NNP | UT/CH | - | - | - |  | - | 11 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
6.01a | Větrání prostor rehabilitace | přívod | 5000 | 400 | 7.1 | 7.2 | 20.85 | 2.33 | 2.6 | 400 | NE |  |  | VZT jednotka s vodním ohřevem a přímým chladičem
6.01a | Větrání prostor rehabilitace | odvod | 5500 | 400 | - |  | - | 1.93 | 1.6 | 400 | NE
6.02a | Větrání prostor rehabilitace | UT/CH | - | - | - |  | - | 11 | 8.7 | 400 | NE |  |  | Kondenzační jednotka
7.01a | Větrání prostor vstupní recepce a haly | přívod | 400 | 150 | 2.7 | 7.2 | - | 0.18 | 2.6 | 230 | NE |  |  | VZT jednotka s elektroohřevem
7.01a | Větrání prostor vstupní recepce a haly | odvod | 400 | 150 | - |  | - | 0.13 | 1.6 | 230 | NE
8.01a | Větrání prostor rozloučení a kaple | přívod | 700 | 150 | 4.7133 | 7.2 | - | 0.33 | 2.6 | 230 | NE |  |  | VZT jednotka s elektroohřevem
8.01a | Větrání prostor rozloučení a kaple | odvod | 700 | 150 | - |  | - | 0.24 | 1.6 | 230 | NE
10.01a | Odvětrání skladu odpadků | odvod | 100 | 80 | - |  | - | 0.1 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
11.01a | Odvětrání místnosti zemřelých | odvod | 800 | 150 | - |  | - | 0.3 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
12.01a | Odvětrání rozvodny VN | odvod | 800 | 150 | - |  | - | 0.1 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
13.01a | Odvětrání rozvodny VN ČEZ | odvod | 150 | 150 | - |  | - | 0.1 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
14.01a | Odvětrání trafostanice | odvod | 150 | 150 | - |  | - | 0.5 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
15.01a | Odvětrání rozváděče náhradního zdroje EL. | odvod | 450 | 100 | - |  | - | 0.1 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
16.01a | Odvětrání hlavních skladů špinavého prádla | odvod | 800 | 150 | - |  | - | 0.3 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
16.01b | Odvětrání hlavních skladů špinavého prádla | odvod | 800 | 150 | - |  | - | 0.1 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
17.01a | Přívod spalovacího vzduchu do kotelny | přívod | 800 | 150 | 5.3867 |  | - | 0.5 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor + elektroohřev
18.01a | Odvětrání rozvodny VN nem | odvod | 150 | 150 | - |  | - | 0.1 |  | 230 | NE |  |  | Ventilátor
19.01a | Klimatizace místnosti ZS 101 | CH | - | - | - |  | 21 | 10.9 | 8.7 | 230 | NE |  |  | vnitřní a vnější klimatizační jednotka
20.01a | Klimatizace místnosti ZS 102 | CH | - | - | - |  | 14 |  | 8.7 | 230 | NE |  |  | vnitřní a vnější klimatizační jednotka
21.01a | Klimatizace místnosti P 129 | CH | - | - | - |  | 2 | 0.51 | 8.7 | 230 | NE |  |  | vnitřní a vnější klimatizační jednotka
22.01a | Klimatizace místnosti P 215 | CH | - | - | - |  | 2 | 0.51 | 8.7 | 230 | NE |  |  | vnitřní a vnější klimatizační jednotka
31.01a | Požární větrání CHUC – SCH 1 | přívod | 6500 | 500 | - |  | - | 3 | 4 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
32.01a | Požární větrání CHUC – SCH 2 | přívod | 7000 | 500 | - |  | - | 3 | 4 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
33.01a | Požární větrání CHUC – SCH 3 | přívod | 3000 | 500 | - |  | - | 1.1 | 4 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
30.01a | Požární větrání CHUC – SCH 4 | přívod | 3000 | 500 | - |  | - | 1.1 | 11 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
34.01a | Požární větrání CHUC – evakuační výtah VŠ 1 | přívod | 1500 | 300 | - |  | - | 1.1 | 0.5 | 230 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
35.01a | Požární větrání CHUC – evakuační výtah VŠ 2 | přívod | 1500 | 300 | - |  | - | 1.1 | 0.5 | 230 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
36.01a | Požární větrání CHUC – výtah VŠ 3 | přívod | 1500 | 300 | - |  | - | 1.1 | 0.5 | 230 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
37.01a | Požární větrání CHUC – chodba lůžkového oddělení 1 | přívod | 4000 | 300 | - |  | - | 2.2 | 4 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
38.01a | Požární větrání CHUC – chodba lůžkového oddělení 2 | přívod | 5500 | 300 | - |  | - | 3 | 4 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
39.01a | Požární větrání CHUC – chodba lůžkového oddělení 3 | přívod | 4000 | 300 | - |  | - | 2.2 | 4 | 400 | ANO |  |  | Požární větrání - napojit z náhradního zdroje
oprava textu

## chuc
124 | plocha | vyska | vymena
1np | 23 | 4 | 15 | 1380
2np | 30 | 4 | 15 | 1800
3180
103 | plocha | vyska | vymena
1np | 95 | 4 | 15 | 5700
2np | 45 | 4 | 15 | 2700
8400
115 | plocha | vyska | vymena
1np | 75 | 4 | 15 | 4500
2np | 40 | 4 | 15 | 2400
6900
122 | plocha | vyska | vymena
1np | 25 | 4 | 15 | 1500
2np | 30 | 4 | 15 | 1800
3300
chodby
O1.201 | 70 | 3 | 10 | 2100 | 4000
O1.202 | 63 | 3 | 10 | 1890
O2.201 | 46 | 3 | 10 | 1380 | 6000
O2.202 | 111 | 3 | 10 | 3330
O2.203 | 38 | 3 | 10 | 1140
O3.201 | 66 | 3 | 10 | 1980 | 4000
O3.202 | 62 | 3 | 10 | 1860