## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [29 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845}
[35 empty] | 0,01 | 21
[35 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [19 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [5 empty] | NNP_MT_VR08 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: | [5 empty] | NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [5 empty] | 801 11 | [9 empty] | CC-CZ: |  | 1264 | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: | [5 empty] | Moravská Třebová | [9 empty] | Datum: |  | 2. 6. 2020 | [14 empty] | 0,01
|  | CZ-CPV: | [5 empty] | 45000000-7 | [9 empty] | CZ-CPA: |  | 41.00.28 | [14 empty] | 0,01
|  | Zadavatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Pardubický kraj | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [15 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [14 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. | [14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [15 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[18 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
|  | Cena bez DPH | [15 empty] | 0
[9 empty] | Sazba daně |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  |  | 21% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [8 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [13 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [13 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [9 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [7 empty] | NNP_MT_VR08
| Stavba: | [7 empty] | NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
| Místo: | [7 empty] | Moravská Třebová | [7 empty] | Datum: |  | 2. 6. 2020
| Zadavatel: | [7 empty] | Pardubický kraj | [7 empty] | Projektant: |  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [15 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  |  | Popis | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000} | 801 11
/ |  | VON |  |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a85b65bf-e951-4456-9018-bcb5d6619ba8} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
/ |  | SO 101 |  |  |  |  | Dokončení demolic | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {60cb6f8a-247c-4ca0-9241-e9d1e07bf35b} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
/ |  | SO 103 |  |  |  |  | HTÚ | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {b5637bca-f129-4c7a-8fb8-7ec2466fe218} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
|  | SO 201 |  |  |  |  | Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {287fe90c-27f0-46ca-8faa-46f9938558bc} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.1.1-2 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {84293887-2f2b-4b52-acca-9997ea1299a4} | {287fe90c-27f0-46ca-8faa-46f9938558bc}
|  |  | D.1.4 |  |  |  |  | Technika prostředí staveb | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e} | {287fe90c-27f0-46ca-8faa-46f9938558bc} | 801 11
/ |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {c93fa526-3cf9-44a2-9c39-0aae9ffbcf05} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
/ |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  | Plynová zařízení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {03d3c985-3434-4eff-97b3-d56c2bdc8037} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
/ |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  | Ústřední vytápění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1d776ead-024e-4217-9243-71835ef0bd24} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
|  |  |  | 1.07-08 |  |  |  |  | Vzduchotechnika, chlazení | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 3 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e} | 801 11
/ |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4da298b7-e6d4-4c48-b770-d1ad7e96343b} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Zařízení č.1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {d14e061e-5785-4a91-9513-2a5c7e202723} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Zařízení č.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {82e7ffe0-b489-46b4-a696-08f1ccc7b49e} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | Zařízení č.1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {109bcfcb-c18b-498b-8a14-3279cfe54a9b} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | Zařízení č.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {29c7daa0-7588-46d0-9cfa-c76feebee57b} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | Zařízení č.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0951fe06-5ee5-41bc-9360-71085857f5e8} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | Zařízení č.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b9d583b4-f23f-4099-a62d-bd03db4745fd} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | Zařízení č.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {7c9324e6-40c9-4933-bfa9-4dabf3f88006} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | Zařízení č.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {474c6b32-053c-48a9-8130-17e718f8d952} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | Zařízení č.7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {7f761454-67bf-46fb-b1f3-f756f068860b} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Zařízení č.8 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ad805b79-09af-465e-90bc-882095f1e28e} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | Zařízení č.10 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0950ae70-db63-40b6-8c42-4cc14c7314db} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | Zařízení č.11 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0506b9bd-920c-4af9-9a6d-f6619d841f77} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Zařízení č.12 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f266a401-a047-49b7-9c11-f6eff860ee82} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | Zařízení č.13 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {85ccfede-787f-4316-857a-fb2e3bcee1c3} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | Zařízení č.14 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {d8e5dcde-99b0-4000-a561-3efb3a06ca2e} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | Zařízení č.15 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {10fbf341-2813-43d2-9999-d67a311e75db} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | Zařízení č.16a |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {2b532f55-4cae-4416-8058-f0c37ba65227} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | Zařízení č.16b |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f15ee45b-9ccd-4abb-b08f-40cce2b175fe} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | Zařízení č.17 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {c9e23b4d-347c-4675-a566-f61fdd47e4f1} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | Zařízení č.18 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0a81a453-f36e-464f-b6bf-b318d2372233} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  | Zařízení č.19, 20 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {1e5e9835-cc35-45cf-b61a-40d2e0505e1c} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  | Zařízení č.30 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {4ed402e0-ab15-463c-bece-d346d98331aa} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  | Zařízení č.31 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {0bef7947-96b7-45bf-8519-5f0de6a9a49d} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | Zařízení č.32 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {6d0c70b5-7f3d-4fd5-8e94-085c597ebc86} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | Zařízení č.33 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {456355f4-d339-4a8d-a13b-cff50f566967} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  | Zařízení č.34 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b1105c57-4247-4b32-bde5-fbb1dafe7e71} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | Zařízení č.35 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {632cc756-a54d-4e0e-afb6-bd909dea886b} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | Zařízení č.36 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b69e652b-839c-425b-8ff1-dbd83dd3a752} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | Zařízení č.37 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {ba23ac7e-9239-491e-a856-f1a955e4a8fd} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | Zařízení č.38 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {32dab1fd-736f-49e9-b217-0194fac288b6} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | Zařízení č.39 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {f322ab5d-4367-4e74-a415-07a2ec1a7f9e} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  | Zařízení č.21 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {760433fb-ca88-4b9b-a132-34aa496ea393} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | Zařízení č.22 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 |  | IMPORT | {b7b8bc49-8b0a-4a71-a55a-27a4b4f02761} | {9c38333a-1847-4096-abaa-94b6d5a856f5}
/ |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  | Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {dbcde1ff-6f10-477f-a888-51227ec3d77c} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
/ |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  | Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {7efcc6bf-698d-4971-84e1-a2c0e1dc3264} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
/ |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  | Slaboproudé rozvody | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {3203d148-0c44-4d71-9218-3d3fa5a6ae35} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
/ |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  | Elektronická požární signalizace | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {47f06091-0fb6-4fa9-a115-3e3f6be2108a} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
/ |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  | Evakuační rozhlas | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b7e9f39a-df91-43b2-9987-22b4475cc661} | {2fb0850d-6ede-4500-af0b-72272350655e}
|  |  | D.2 |  |  |  |  | Technologická zařízení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {389b9e2c-61d1-4081-b898-a923079d376b} | {287fe90c-27f0-46ca-8faa-46f9938558bc} | 801 11
/ |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  | Výtahy | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {8279abae-3e53-4993-860f-465594b6c95d} | {389b9e2c-61d1-4081-b898-a923079d376b}
/ |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  | Rozvody medicinálních plynů | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {b8424680-8f1f-4c10-8a75-81d83ffe52aa} | {389b9e2c-61d1-4081-b898-a923079d376b}
/ |  |  |  | 2.20 |  |  |  |  | Náhradní zdroj elektrické energie | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {06b849dc-c5e1-441c-bd7a-52c56e006dbf} | {389b9e2c-61d1-4081-b898-a923079d376b}
/ |  |  |  | 2.21 |  |  |  |  | Technologie trafostanice | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {1a5c5548-8800-423d-ac8a-99c20250f662} | {389b9e2c-61d1-4081-b898-a923079d376b}
/ |  |  |  | 2.30 |  |  |  |  | Zdravotnická technologie | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {375fc1e1-1e08-450c-87a5-2a701fcdca15} | {389b9e2c-61d1-4081-b898-a923079d376b}
|  | SO 204 |  |  |  |  | Stanice kyslíku | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7cb3c54b-e15b-4635-a31c-b1a7e88321db} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.1.1a |  |  |  |  | Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + SO 207) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f2126135-bc51-4f31-9585-d6d0a745c017} | {7cb3c54b-e15b-4635-a31c-b1a7e88321db}
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cc4b869e-5446-4172-93fd-3454a6246381} | {7cb3c54b-e15b-4635-a31c-b1a7e88321db}
|  | SO 207 |  |  |  |  | Přístřešek odpadového hospodářství | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {43e80957-a6df-4884-8065-8d5943c15234} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | 801 11 | 2
/ |  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9957de77-4887-480e-8d7d-ba0120174a0b} | {43e80957-a6df-4884-8065-8d5943c15234}
|  | SO 300-400-500 |  |  |  |  | Inženýrské objekty | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | 801 11 | 2
/ |  |  | SO301 |  |  |  |  | Kanalizace areálová - splašková | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {f161bd09-21a2-430c-9d5f-44c4a9855bd5} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO302 |  |  |  |  | Přípojka splaškové kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {78ed32c8-c50d-41c2-88da-bbaa244d8ebd} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO303 |  |  |  |  | Kanalizace tuková, odlučovač tuků | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {40a5b420-50e0-4359-a06e-4166de7d65ce} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO304 |  |  |  |  | Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {81b34f91-0378-4ad7-91f0-bc938c9eea98} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO305 |  |  |  |  | Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d91a39b9-ba26-4e02-9fca-de1337498c2a} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO306 |  |  |  |  | Přípojka dešťové kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {812d301b-3de2-4008-b576-a4d656eb346d} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO307 |  |  |  |  | Likvidace dešťových vod ve Školní ulici | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {b6454cf4-5fad-4c84-be9a-514ae6f98eb5} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO320 |  |  |  |  | Přípojka pitné vody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {7c663984-53f2-477c-936b-d840078df1a9} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO321 |  |  |  |  | Užitková voda - areálové rozvody | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8854de4d-abcd-4d93-8299-44ed4a4e7749} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO403 |  |  |  |  | Areálové rozvody NN | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {38384982-e51b-4430-b6f6-b3847ae6c2f1} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO404 |  |  |  |  | Venkovní areálové osvětlení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {804251d0-0aa4-49c3-9948-0356d6787b6b} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO406 |  |  |  |  | Úpravy VO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {84ea7d7e-7df7-44c3-98b5-d59e3d2e9afc} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO501 |  |  |  |  | Plynová přípojka STL | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d18876d9-53a7-4c91-aaad-d21640400afa} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO502 |  |  |  |  | Plynová přípojka NTL | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {cb7ab36c-8a3b-48a0-9a05-0ca4f2f2f5a0} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
/ |  |  | SO503 |  |  |  |  | Zdroj a areálový rozvod O2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {5b795c4e-3852-4fdb-abd4-c130a3fb97f6} | {f3b040e0-4a7d-4fda-af16-dd8de3500179}
|  | SO 601 |  |  |  |  | Komunikace, chodníky a zpevněné plochy | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {a3cb127d-7b4b-4f23-bbe3-a29cff6d812e} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | 801 11 | 2
/ |  |  | SO 601.1 |  |  |  |  | Komunikace a chodníky - sever | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {75ca4876-2566-499b-9510-12a5e53d7ba6} | {a3cb127d-7b4b-4f23-bbe3-a29cff6d812e}
/ |  |  | SO 601.2 |  |  |  |  | Komunikace a chodníky - jih | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d9158448-c1fb-4a02-bb82-1582078de81c} | {a3cb127d-7b4b-4f23-bbe3-a29cff6d812e}
|  | SO 602 |  |  |  |  | Úpravy stávajících komunikací a chodníků | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {73c4cacb-df93-465a-9928-82516cee7ff6} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} | 801 11 | 2
/ |  |  | SO 602.1 |  |  |  |  | Chodníky v ul. Svitavská | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {d059e463-2ddd-4dcd-bdd0-7ae8b722ca64} | {73c4cacb-df93-465a-9928-82516cee7ff6}
/ |  |  | SO 602.2 |  |  |  |  | Bezpečnostní ostrůvky | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9f8ed8b3-dfdb-4f8f-93d8-6a7d20c152a9} | {73c4cacb-df93-465a-9928-82516cee7ff6}
/ |  | SO 603 |  |  |  |  | Dopravní značení | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {2acfc4e5-17cb-413d-8549-2716472258f9} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
/ |  | SO 604 |  |  |  |  | Sadové úpravy, náhradní výsadba | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {90ced8a1-bad0-4b94-a1ea-9dc80c2c4b08} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
|  | D 00 |  |  |  |  | INTERIÉR | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {474a112b-96e0-4ff2-9fd1-2ae02f2a24bf} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
/ |  |  | 2 |  |  |  |  | Mobiliář externí | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {db167666-ef4e-497a-add1-4f065bd8e637} | {474a112b-96e0-4ff2-9fd1-2ae02f2a24bf}
/ |  |  | 3 |  |  |  |  | První vybavení | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {e8152975-84a3-4721-9218-87ad335d53e9} | {474a112b-96e0-4ff2-9fd1-2ae02f2a24bf}
/ |  |  | 4a |  |  |  |  | Informační systém_vnitřní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {1572e566-791e-4099-8d7c-35ef0f021ae4} | {474a112b-96e0-4ff2-9fd1-2ae02f2a24bf}
/ |  |  | 4b |  |  |  |  | Informační systém_vnější | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {8d54941f-8da0-48a2-a45f-06a9ca3e1246} | {474a112b-96e0-4ff2-9fd1-2ae02f2a24bf}
|  | Doplněk |  |  |  |  | ul. Školní | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 1 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {031d7c65-ab5a-469a-9d84-9c399f8d1b73} | {bacf0016-d9b9-4e0d-8d75-10f8d0530845} |  | 2
|  |  | SO 209 |  |  |  |  | Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {7ee2f15b-9112-4e42-9cd3-7d70e821f4a3} | {031d7c65-ab5a-469a-9d84-9c399f8d1b73} | 801 11
/ |  |  |  | D.1.1 |  |  |  |  | Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {6a527ae4-65f0-4999-a45a-2e5d6a5ec00f} | {7ee2f15b-9112-4e42-9cd3-7d70e821f4a3}
/ |  |  | SO406 - doplněk |  |  |  |  | Úpravy VO - ul. školní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 |  | IMPORT | {9ef4cb07-54f0-4d02-8905-1b86757b9adb} | {031d7c65-ab5a-469a-9d84-9c399f8d1b73}
|  |  | SO 602 |  |  |  |  | Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 2 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {36b96d04-5f1d-451e-8c61-25888058397a} | {031d7c65-ab5a-469a-9d84-9c399f8d1b73} | 801 11
/ |  |  |  | SO 602.4 |  |  |  |  | Chodníky v ul. Školní | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Soupis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 |  | IMPORT | {daacaa9b-b6b3-4525-b56d-4238a3e28fe4} | {36b96d04-5f1d-451e-8c61-25888058397a}

## VON - Vedlejší a ostatní ...
{a85b65bf-e951-4456-9018-bcb5d6619ba8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - VRN | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN2 - Příprava staveniště | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
| VRN4 - Inženýrská činnost | [5 empty] | 0
| VRN5 - Pojištění a bankovní záruky | [5 empty] | 0
| VRN6 - Náklady spojené s ul. Školní | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady stavby
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: -vytyčení stavby nebo jejich částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před zahájením stavby (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejich částí vč. vypracování geometrických plánů a ostatních příslušných protokolů (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby) VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
3 | K | 013244000 | Dokumentace dílenská pro realizaci stavby | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na vypracování : -prováděcí / dílenské dokumentace pro provedení stavby vč. potřebných detailů VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
4 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY | [14 empty] | P | 2
| D | VRN2 | Příprava staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 020001000 | Příprava staveniště | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů -dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP (vč. označení stavby) -dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady -splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření -dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby) | [14 empty] | P | 2
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na zřízení / nájem ZS: -kancelářské/skladovací/sociální objekty -oplocení stavby, ostraha staveniště -kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií a médií -poplatky spotřeby energií a médií (zajištění podružných měření spotřeby energií a médií) | [14 empty] | P | 2
7 | K | 039002000 | Zrušení zařízení staveniště | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: -náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu | [14 empty] | P | 2
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 043103000 | Zkoušky bez rozlišení | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návodů k obsluze - (neuvedených v jednotlivých soupisech prací) | [14 empty] | P | 2
9 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: -příprava předávací dokumentace dle ZD -ostatní kompletační činnost | [14 empty] | P | 2
| D | VRN5 | Pojištění a bankovní záruky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 0550R0001 | Pojištění dodavatele a pojištění díla | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části nebo odpovědnosti za škodu, jak je uvedeno v návrhu SoD. | [14 empty] | P | 2
11 | K | 0550R0002 | Bankovní záruky | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Náklady zhotovitele spojené se zřízením zajišťovacích bankovních záruk po celou dobu realizace díla a celou záruční dobu, jak je uvedeno v návrhu SoD (pokud je zadavatel v návrhu SOD požaduje). | [14 empty] | P | 2
| D | VRN6 | Náklady spojené s ul. Školní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 0660R0001 | Veškeré náklady spojené se zajištěním průchodnosti ul. školní po celou dobu výstavby | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1205158000
| P |  | Poznámka k položce: Položka zahrnuje především, nikoliv však výlučně zřízení dočasné komunikace pro pěší, její oplocení, následnou likvidaci a další náklady, nezbytné k zajištěnítoh, aby po celou dobu výstavby byla ul. Školní prostupná pro pěší. | [14 empty] | P | 2
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 090001000 | Ostatní náklady | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady : ------------------------------------------------- -náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jinde nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních prací dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby -pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby -uvedení všech dotčených ploch, konstrukcí a povrchů do původního, bezvadného stavu -vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu. ---------------------------------------------------------------------------- -ostatní, jinde neuvedené, náklady potřebné k provedení a předání díla objednateli _ dle PD a TZ | [14 empty] | P | 2

## SO 101 - Dokončení demolic
{60cb6f8a-247c-4ca0-9241-e9d1e07bf35b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 101 - Dokončení demolic
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 101 - Dokončení demolic
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 101 - Dokončení demolic
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "kopaná sonda_průzkumné práce" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 12.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "kopaná sonda_průzkumné práce" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp jam po základových prvcích" 7,68 |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 12.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "demolice plotu č.1" 0,4*0,4*0,8*8 |  | 1.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice plotu č.2" 0,4*0,4*0,8*52 |  | 6.656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní nezměřitelné skryté konstrukce_bude odsouhlaseno při realizaci" 5,0 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 962032314 | Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu | m3 | 58.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "demolice plotu č.3_sloupky" 0,8*0,8*2*46 |  | 58.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 96203R1 | Bourání ŽB zdiva kolektoru | m3 | 16.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1760545279
| VV |  | 0,6*0,75*37 |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 9620522R10 | Bourání zdiva a konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3 | m3 | 34.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "demolice plotu č.1_bet. sloupky" 0,8*0,8*2,0*8 |  | 10.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice plotu č.1_bet. podezdívka" 0,2*0,6*14,5 |  | 1.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice plotu č.2_bet. sloupky" 0,2*0,2*2,0*52 |  | 4.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "demolice plotu č.3_bet. podezdívka" 0,2*0,7*93,5 |  | 13.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.23 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní nezměřitelné konstrukce_bude odsouhlaseno při realizaci" 5,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "demolice plotu č.1" 14,5 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 980015R01 | Ostatní vyklízecí práce a činnosti | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení včetně přesunů a likvidace odpadů dle zákona o odpadech ---------------------------------------------------------------------------------------------- Na budoucím staveništi se dvou až třech místech nacházejí zbytky drobný neodstraněných betonových prefabrikovaných dílců, zbylých po odstraněné stavbě. Tyto je třeba ze staveniště posbírat a odvést pryč. Jejich rozsah je patrný z fotografií v grafické příloze jako zbytky po původní stavbě. | [14 empty] | P | 2
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 238.254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
11 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 238.254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
12 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 4765.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 238,254*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4765.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4765.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 238.254 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24

## SO 103 - HTÚ
{b5637bca-f129-4c7a-8fb8-7ec2466fe218}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 103 - HTÚ
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 103 - HTÚ
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Podkladní vrstvy | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 103 - HTÚ
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 131213101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně | m3 | 175 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "předpoklad výskytu IS_stavební jáma" (175,0) |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 131251107 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 3627.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stavební jáma" ((5568,0+770,0)*0,6)-175,0 |  | 3627.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (specifikace třídy horniny_předpoklad-nude upřesněno dle podmínek při stavbě) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3627.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 131351107 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem přes 5000 m3 strojně | m3 | 2535.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stavební jáma" (5568,0+770,0)*0,4 |  | 2535.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (specifikace třídy horniny_předpoklad-nude upřesněno dle podmínek při stavbě) | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2535.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162351103 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "staveništní přesuny sypanin pro násypy" 2364,0 |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751R17 | Vodorovné přemístění do 50 km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3340.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činností --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stavební jáma" (5568,0)*0,6 |  | 3340.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3340.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751R37 | Vodorovné přemístění do 50 km výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2227.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech souvisejících prací/činností --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odměřeno elektronicky_stavební jáma" (5568,0)*0,4 |  | 2227.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2227.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných | m3 | 2364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "odměřeno elektronicky_figury a profilace" (2364,0) |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 10364100R | zemina pro násypy a podsypy a úpravy terénní | m3 | 1594 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -specifikace dodávky _ viz PD a TZ (JC obsahuje dodávku vhodného odsouhlaseného materiálu + přesuny/přemístění ) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (2364,0-770,0) |  | 1594 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1594 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 171201R31 | Poplatek za uložení zeminy , navážek a kamení na skládce (skládkovné) | t | 10022.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 5568*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10022.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10022.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 5568 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 8260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 5635,0+2625 |  | 8260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 460120R19 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 2364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "staveništní přesuny sypanin pro násypy" 2364,0 |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Podkladní vrstvy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 561061131 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 5000 m2 | m2 | 8260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 5635,0+2625 |  | 8260 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8260 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58530170 | vápno pro úpravu zemin standardní | t | 117.622 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## D.1.1-2 - Architektonicko...
{84293887-2f2b-4b52-acca-9997ea1299a4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 712 - Povlakové krytiny | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 762 - Konstrukce tesařské | [5 empty] | 0
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 771 - Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové | [5 empty] | 0
| 777 - Podlahy lité | [5 empty] | 0
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [5 empty] | 0
| N00 - Nepojmenované, ostatní práce a dodávky | [5 empty] | 0
| N01 - Nepojmenovaný díl | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST09 - Ostatní výpisy prvků a výrobků | [5 empty] | 0
| OST11 - VŘ_01 | [5 empty] | 0
| OST12 - VŘ_02 | [5 empty] | 0
| OST13 - VŘ_03 | [5 empty] | 0
| OST15 - VŘ_05 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6499.8518 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5574.7041 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 334.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 334,125 |  | 334.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 334.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 58344197 | externí zásypový, nenamrzavý, zhutnitelný drcený materiál _ frakce do 63 mm | t | 601.425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 334,125*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 601.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 601.425 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 4641.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřenoi elektronicky" 4641,65 |  | 4641.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4641.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 210.3708 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 273326131 | Základové desky z ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 2074.955 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2035721295
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD.01" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((11,3*2,744)+(21,245*1,075)+(14,55*1,075)+(21,625*1,075)+(25,45*20,15)+(64,55*22,25)+(34,85*28,8)+(23,25*21,50)+(20,65*30,4)-(10,125*20,975))*0,5 |  | 1980.366 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD.02" (10,125*20,975)*0,4 |  | 84.949 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 2065.315 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_0201_D.1.2_v.č. VT 05-08" (3,475*3,635*0,25)+(3,3*3,485*0,25)+(3,38*2,7*0,25)+(2,65*2,0*0,25) |  | 9.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2074.955 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 215.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00247 | 0.53196 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (64,55+50,9)*2*0,5 |  | 115.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2+21,7)*2*0,4 |  | 25.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,4+49,0)*2*0,5 |  | 74.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.37 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 215.37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 273361R16 | Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 | t | 193.752 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0382 | 201.1572 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1388510199
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 01A,01B,01C, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 175,931+0,21145 |  | 176.142 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 176.142 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 17,61 |  | 17.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 193.752 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 274322611 | Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37 XC2 | m3 | 102.628 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -868757784
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN.01" 16,825*1,8*0,7 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN.02" 16,825*1,8*0,7 |  | 21.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN.03" 23,9*1,8*0,7*2 |  | 60.228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102.628 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 124.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00269 | 0.33386 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1938806402
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN.01" (16,825+1,8)*2*0,7 |  | 26.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN.02" (16,825+1,8)*2*0,7 |  | 26.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZN.03" (23,9+1,8)*2*0,7*2 |  | 71.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 124.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1151280775
11 | K | 274361R21 | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 7.874 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0602 | 8.3478 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 827921712
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 02, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 6,5615 |  | 6.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.562 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,312 |  | 1.312 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.874 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1591.6972 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 311272131 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm | m2 | 4360.277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23374 | 1019.1711 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: V JC zahrnuty náklady na dodávku a provedení dilatačních / objektových dilatací včetně systémového vyplnění a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*666,88)+(3,25*569,62)+(3,1*13,405) |  | 4360.277 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4360.277 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 311272331 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm | m2 | 295 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23715 | 69.9592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: V JC zahrnuty náklady na dodávku a provedení dilatačních / objektových dilatací včetně systémového vyplnění a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,5 |  | 295 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 295 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 311272331 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm | m2 | 149.758 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.23715 | 35.5151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: V JC zahrnuty náklady na dodávku a provedení dilatačních / objektových dilatací včetně systémového vyplnění a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*40,475) |  | 149.758 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 149.758 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 311273121 | Zdivo tepelněizolační z pórobetových tvárnic do P2 do 400kg/m3, tl zdiva 450 mm | m2 | 2270.535 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,7*(282,3+82,96+14,65))+(3,25*(260,8+82,96+43,95))+(3,1*57,4) |  | 2843.665 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (-573,13) |  | -573.13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2270.535 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 317141422 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1200 do 1300 mm | kus | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01759 | 1.847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 317141423 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1300 do 1500 mm | kus | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01962 | 1.8247 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 317141425 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 1800 do 2000 mm | kus | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02836 | 3.5734 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 317141427 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2300 do 2500 mm | kus | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03452 | 8.2848 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 317141429 | Překlad plochý z pórobetonu š 125 mm dl přes 2800 do 3000 mm | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04169 | 6.2535 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 317143441 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl do 1300 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.06826 | 0.06826 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 317143443 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1500 do 1800 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.09126 | 0.18252 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 317143444 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 1800 do 2100 mm | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.10433 | 2.7126 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 317143445 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 250 mm dl přes 2100 do 2400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.11733 | 0.23466 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 317143466 | Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 375 mm dl přes přes 2400 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.19649 | 0.19649 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0.681 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.09 | 0.74229 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 386318272
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, v.č. VT 04,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5906 |  | 0.591 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 0.591 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "související prvky_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,09 |  | 0.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.681 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 330321610 | Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže | m3 | 43.881 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 107.6528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1035555420
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 03, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.01" (3,14*0,2*0,2*4,05)*8 |  | 4.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.01A" (3,14*0,2*0,2*4,05)*6 |  | 3.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.121 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02" (0,3*0,5)*4,05*8 |  | 4.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02A" (0,485*0,5)*4,05*2 |  | 1.964 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02B" (0,3*0,5)*4,05 |  | 0.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02C" (0,3*0,5)*4,05*3 |  | 1.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02D" (0,3*0,5)*4,05 |  | 0.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.03" (0,25*0,4)*4,05*2 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.04" (0,325*0,7)*4,05 |  | 0.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.05" (0,325*1,0)*4,05 |  | 1.316 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.06" (0,325*0,7)*4,05*3 |  | 2.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.07" (0,325*0,8)*4,05 |  | 1.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.08" (0,4*0,4)*4,05*6 |  | 3.888 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.08A" (0,4*0,4)*4,05 |  | 0.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.09" (0,25*0,5)*4,05 |  | 0.506 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.10" (0,25*1,75)*4,05 |  | 1.772 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.11" (0,25*0,48)*4,05 |  | 0.486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.12" (0,25*1,105)*4,05 |  | 1.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.13" (0,3*0,45)*4,05*3 |  | 1.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.13A" (0,3*0,45)*4,05 |  | 0.547 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.14" (0,25*0,91)*4,05 |  | 0.921 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.15" (0,25*0,8)*4,05 |  | 0.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.064 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 26, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.01" (0,3*0,3)*3,6*6 |  | 1.944 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.02" (0,25*0,735)*3,6*3 |  | 1.985 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.03" (0,25*0,325)*3,6 |  | 0.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.04" (0,25*0,315)*3,6 |  | 0.284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.05" (0,25*0,35)*3,6*2 |  | 0.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.06" (0,25*0,535)*3,6*2 |  | 0.963 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.07" (0,25*0,63)*3,6 |  | 0.567 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.08" (0,3*0,42)*3,6 |  | 0.454 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.09" (0,4*0,4)*3,6 |  | 0.576 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.696 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43.881 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 331351125 | Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 375.217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1394048875
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 03, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02" (0,3+0,5)*2*4,05*8 |  | 51.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02A" (0,485+0,5)*2*4,05*2 |  | 15.957 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02B" (0,3+0,5)*2*4,05 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02C" (0,3+0,5)*2*4,05*3 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.02D" (0,3+0,5)*2*4,05 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.03" (0,25+0,4)*2*4,05*2 |  | 10.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.04" (0,325+0,7)*2*4,05 |  | 8.303 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.05" (0,325+1,0)*2*4,05 |  | 10.733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.06" (0,325+0,7)*2*4,05*3 |  | 24.908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.07" (0,325+0,8)*2*4,05 |  | 9.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.08" (0,4+0,4)*2*4,05*6 |  | 38.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.08A" (0,4+0,4)*2*4,05 |  | 6.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.09" (0,25+0,5)*2*4,05 |  | 6.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.10" (0,25+1,75)*2*4,05 |  | 16.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.11" (0,25+0,48)*2*4,05 |  | 5.913 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.12" (0,25+1,105)*2*4,05 |  | 10.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.13" (0,3+0,45)*2*4,05*3 |  | 18.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.13A" (0,3+0,45)*2*4,05 |  | 6.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.14" (0,25+0,91)*2*4,05 |  | 9.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.15" (0,25+0,8)*2*4,05 |  | 8.505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 290.509 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 26, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.01" (0,3+0,3*2)*3,6*6 |  | 19.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.02" (0,25+0,735)*2*3,6*3 |  | 21.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.03" (0,25+0,325)*2*3,6 |  | 4.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.04" (0,25+0,315)*2*3,6 |  | 4.068 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.05" (0,25+0,35)*2*3,6*2 |  | 8.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.06" (0,25+0,535)*2*3,6*2 |  | 11.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.07" (0,25+0,63)*2*3,6 |  | 6.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.08" (0,3+0,42)*2*3,6 |  | 5.184 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S2.09" (0,4+0,4*2)*3,6 |  | 4.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 84.708 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 375.217 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 331351126 | Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m | m2 | 375.217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1086357141
30 | K | 331361R21 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.052 | 7.1429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -244707883
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 03+26, TZ" 5,248+0,6555 |  | 5.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.904 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,886 |  | 0.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 129.289 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 317.1847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1984641972
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 05" (0,2*10,56*17,455) |  | 36.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 06" (0,2*14,14*16,655) |  | 47.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 07" (0,2*10,56*12,16) |  | 25.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 08" (0,2*10,56*9,3) |  | 19.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 3413618R1 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.349 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 5.5958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1998935722
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 04 - VV 07" 1,294+1,323+1,156+0,878 |  | 4.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.651 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,698 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1292.888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 3.5554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 825582066
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 05" (2*10,56*17,455) |  | 368.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 06" (2*14,14*16,655) |  | 471.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 07" (2*10,56*12,16) |  | 256.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 08" (2*10,56*9,3) |  | 196.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1292.888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1292.888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1115774688
35 | K | 342291131 | Ukotvení zdiva k betonovým konstrukcím plochými kotvami | m | 592 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 346244353 | Obezdívka ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárnic | m2 | 147.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,25 |  | 147.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 380326132 | Kompletní konstrukce ze ŽB tř. C 30/37 tl do 300 mm | m3 | 39.792 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dojezdy výtahových šachet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,8*3,12*0,55 |  | 6.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,055*3,0*0,55 |  | 6.691 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*3,905*0,55 |  | 6.443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,42*3,19*0,55 |  | 4.246 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.901 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*1,5*(13,84+14,1+13,81+11,22)) |  | 15.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 39.792 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 380356231 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných zřízení | m2 | 158.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dojezdy výtahových šachet" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2*1,5*(13,84+14,1+13,81+11,22)) |  | 158.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.91 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 380356232 | Bednění kompletních konstrukcí neomítaných ploch rovinných odstranění | m2 | 158.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 380361R06 | Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 | t | 7.958 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno a schváleno v dílenské dokumentaci" 200/1000*39,792 |  | 7.958 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.958 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 2189.328 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 411141R35 | Strop tl 250 mm s vyztuženou nadbetonávkou z pórobetonových vložek a nosníků | m2 | 7288.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ / TP výrobce _ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" 3708,6 |  | 3708.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP" 3579,7 |  | 3579.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7288.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 411321616 | Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 226.642 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 556.0503 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240178166
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3 |  | 30.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.04_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3 |  | 30.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.03_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3 |  | 44.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.02_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3 |  | 44.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 151.206 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky_odměřeno elektronicky" 67,404 |  | 67.404 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 67.404 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ_v.č. VT 04" 0,2*((3,505*3,465)+(3,775*3,635)+(2,0*2,65)+(2,58*3,485)) |  | 8.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 226.642 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 411351021 | Zřízení bednění stropů deskových | m2 | 813.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -888625091
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05_v.č. VT 02" (13,725*7,45) |  | 102.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.04_v.č. VT 02" (13,725*7,45) |  | 102.251 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.03_v.č. VT 02" (20,8*7,2) |  | 149.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.02_v.č. VT 02" (20,8*7,2) |  | 149.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 504.022 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky_odměřeno elektronicky" 269,6 |  | 269.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 269.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ_v.č. VT 04" ((3,505*3,465)+(3,775*3,635)+(2,0*2,65)+(2,58*3,485)) |  | 40.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 813.78 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 411351022 | Odstranění bednění stropů deskových | m2 | 813.78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 425142867
45 | K | 411354313 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m | m2 | 7557.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 559393219
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP_v.č. 01-03,TZ" 3708,6 |  | 3708.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP_v.č. 04-06,TZ" 3579,7 |  | 3579.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7288.3 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dobetonávky_odměřeno elektronicky" 269,6 |  | 269.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7557.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 411354314 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m | m2 | 7557.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1446026156
47 | K | 411361R21 | Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 | t | 14.331 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0552 | 15.1215 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503209646
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 18 - VV 21" (3,745+3,745+2,495+2,476) |  | 12.461 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 12.461 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,87 |  | 1.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.331 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 413321616 | Nosníky , průvlaky a překlady ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 163.265 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474466303
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 13-17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.08" (0,55*0,85)*13,525*2 |  | 12.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.09" (0,55*0,85)*7,8*2*2 |  | 14.586 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.14" (0,325*0,78)*13,525*2 |  | 6.857 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.11" (0,55*0,85)*20,6*2 |  | 19.261 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.10" (0,55*0,85)*7,55*2*2 |  | 14.119 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.12" (0,325*0,78)*20,6 |  | 5.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.13" (0,325*0,78)*20,6 |  | 5.222 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.01" (0,4*0,8)*7,725 |  | 2.472 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.02-03" (0,4*0,8)*14,65 |  | 4.688 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.04-05" (0,4*0,75)*13,12 |  | 3.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.06-07" (0,4*0,75)*13,12 |  | 3.936 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.15" (0,4*0,9)*7,375 |  | 2.655 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 95.6 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 22-24"_ZB1.01-34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*8 |  | 1.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*6 |  | 0.795 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*1,03)*7 |  | 1.803 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,5)*3 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,92)*6 |  | 1.794 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,52)*10,8 |  | 1.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,29)*2,5 |  | 0.236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,375)*2*3 |  | 0.563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*9,5 |  | 1.259 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,2)*3,5*2 |  | 0.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4,5*2 |  | 1.193 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*0,63)*4,5*2 |  | 1.134 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25)*4,5 |  | 0.281 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4,5 |  | 0.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25)*3 |  | 0.188 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*6,5 |  | 0.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,5)*3 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4,5 |  | 0.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4 |  | 0.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4,5 |  | 0.596 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*6,5 |  | 0.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*7,5 |  | 0.994 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4,5*3 |  | 1.789 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4*4 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4*4 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4*8 |  | 4.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*5 |  | 0.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*4*4 |  | 2.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*5,5 |  | 0.729 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*1,285)*6,5 |  | 2.088 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,89)*10,5 |  | 3.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,45)*6 |  | 0.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,25)*2*2 |  | 0.325 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,53)*5,5 |  | 0.729 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 39.208 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 27"_ZB2.01-12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,58)*4,9 |  | 0.711 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,25)*4,9 |  | 0.398 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,25)*3*4 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,58)*1,5 |  | 0.218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,47)*4,2*2 |  | 0.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,47)*5,5*4 |  | 2.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,58)*3,9*7 |  | 3.959 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,58)*5,1 |  | 0.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25*0,47)*2,8 |  | 0.329 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*0,58)*3,9*2 |  | 0.905 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325*0,25)*4,1 |  | 0.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*0,58)*4 |  | 0.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2*0,58)*4 |  | 0.464 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.01" 0,25*1,08*8,1*4 |  | 8.748 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.02" 0,25*1,08*8,25*2 |  | 4.455 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.03" 0,43*0,75*7,475 |  | 2.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 28.457 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.265 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 413351111 | Zřízení bednění nosníků a průvlaků | m2 | 1198.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1795731680
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 13-17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.08" (0,55+2*0,85)*13,525*2 |  | 60.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.09" (0,55+2*0,85)*7,8*2*2 |  | 70.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.14" (0,325+2*0,78)*13,525*2 |  | 50.989 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.11" (0,55+2*0,85)*20,6*2 |  | 92.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.10" (0,55+2*0,85)*7,55*2*2 |  | 67.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.12" (0,325+2*0,78)*20,6 |  | 38.831 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.13" (0,325+2*2*0,78)*20,6 |  | 70.967 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.01" (0,4+2*0,8)*7,725 |  | 15.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.02-03" (0,4+2*0,8)*14,65 |  | 29.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.04-05" (0,4+2*0,75)*13,12 |  | 24.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.06-07" (0,4+2*0,75)*13,12 |  | 24.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.15" (0,4+2*0,9)*7,375 |  | 16.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 563.331 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 22-24"_ZB1.01-34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*8 |  | 10.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*6 |  | 7.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*1,03)*7 |  | 16.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,5)*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,92)*6 |  | 12.99 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,52)*10,8 |  | 14.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,29)*2,5 |  | 2.263 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,375)*2*3 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*9,5 |  | 12.445 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,2)*3,5*2 |  | 5.075 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4,5*2 |  | 11.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+2*0,63)*4,5*2 |  | 13.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,25)*4,5 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4,5 |  | 5.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,25)*3 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*6,5 |  | 8.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,5)*3 |  | 3.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4,5 |  | 5.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4 |  | 5.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4,5 |  | 5.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*6,5 |  | 8.515 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*7,5 |  | 9.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4,5*3 |  | 17.685 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4*4 |  | 20.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4*4 |  | 20.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4*8 |  | 41.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*5 |  | 6.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*4*4 |  | 20.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*5,5 |  | 7.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*1,285)*6,5 |  | 18.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,89)*10,5 |  | 22.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,45)*6 |  | 7.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,25)*2*2 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,53)*5,5 |  | 7.205 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 370.388 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 27"_ZB2.01-12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,58)*4,9 |  | 6.909 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,25)*4,9 |  | 4.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,25)*3*4 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,58)*1,5 |  | 2.115 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,47)*4,2*2 |  | 9.996 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,47)*5,5*4 |  | 26.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,58)*3,9*7 |  | 38.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,58)*5,1 |  | 7.191 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25+2*0,47)*2,8 |  | 3.332 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+2*0,58)*3,9*2 |  | 10.608 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325+2*0,25)*4,1 |  | 3.383 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+2*0,58)*4 |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2+2*0,58)*4 |  | 5.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.01" (0,25+2*1,08)*8,1*4 |  | 78.084 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.02"(0,25+2*1,08)*8,25*2 |  | 39.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.03"( 0,43+2*0,75)*7,475 |  | 14.427 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 264.406 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1198.125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 413351112 | Odstranění bednění nosníků a průvlaků | m2 | 1198.125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 528823878
51 | K | 413361R21 | Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů | t | 26.641 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1359223287
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 13 - VV 17" (1,473+1,473+1,829+1,86+2,407) |  | 9.042 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 22 - VV 24" (1,028+0,734+1,141) |  | 2.903 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 27" (11,221) |  | 11.221 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 23.166 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 3,475 |  | 3.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.641 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 417321616 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 241.272 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 591.9367 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608027627
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 27" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2.01" 0,325*0,58*384,1 |  | 72.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2.02" 0,25*0,25*513,95 |  | 32.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 104.525 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 25" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.01" 0,325*0,53*286,0 |  | 49.264 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.01A" 0,45*0,2*8,05 |  | 0.725 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.02" 0,25*0,2*622,26 |  | 31.113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.03" 0,375*0,53*41,23 |  | 8.194 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.04" 0,3*0,53*19,5 |  | 3.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.04A" 0,325*0,25*21,73 |  | 1.766 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.04B" 0,3*0,25*21,73 |  | 1.63 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.05" 0,325*0,25*40,78 |  | 3.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.06" 0,325*0,25*79,28 |  | 6.442 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.07" 0,3*0,66*6,1 |  | 1.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.08" 0,3*0,3*1,5 |  | 0.135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 106.891 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 28" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.01" 0,375*0,25*20,8 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.02" 0,375*0,45*10,65 |  | 1.797 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.03" 0,375*0,35*7,5 |  | 0.984 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.04" 0,375*0,17*12,1 |  | 0.771 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.05" 0,25*0,17*14,2 |  | 0.604 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atik" 0,25*0,25*380,0 |  | 23.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 29.856 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 241.272 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 417352411 | Ztracené bednění věnců z pórobetonových U-profilů do 500 kg/m3 pro zdivo tl 375 mm | m | 590 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.03741 | 22.0719 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0) |  | 590 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 590 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 14.144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0526 | 14.8874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 321510344
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 25" 9,945 |  | 9.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 28" 1,839 |  | 1.839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11.784 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 2,36 |  | 2.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.144 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 430321616 | Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 | m3 | 26.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4534 | 66.0742 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště1" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43) |  | 3.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště2" (3,435*1,6*0,25*2)+(3,435*1,7*0,43*2) |  | 7.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště3" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43) |  | 3.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště4" (3,435*1,6*0,25)+(3,435*1,7*0,43) |  | 3.885 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště5" (2,05*1,95*0,25*2)+(8,1*1,7*0,4) |  | 7.507 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 430361R21 | Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 | t | 1.853 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0489 | 1.9436 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1361343833
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 1-5" (250,96+527,78+246,5+246,5+271,69)/1000 |  | 1.543 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.543 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,31 |  | 0.31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.853 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 78.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01282 | 1.0057 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště1" (3,435*1,6)+(3,435*1,7) |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště2" (3,435*1,6*2)+(3,435*1,7*2) |  | 22.671 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště3" (3,435*1,6)+(3,435*1,7) |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště4" (3,435*1,6)+(3,435*1,7) |  | 11.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště5" (2,05*1,95*2)+(8,1*1,7) |  | 21.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.444 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | 78.444 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00658 | 0.05593 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště5" (25*1,7*0,2) |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť | m2 | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | 451315115 | Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm | m2 | 4036.235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.22798 | 920.1809 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((64,55*50,9)-170,0) |  | 3115.595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (10,2*21,7) |  | 221.34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((25,4*49,0)-545,3) |  | 699.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4036.235 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1582.0335 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 611131101 | Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně | m2 | 2949.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 21.6785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 611131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně | m2 | 2949.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.76686 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 611135101 | Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 294.946 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 11.7978 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 2949.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 12.9186 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 611311141 | Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně | m2 | 2949.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01733 | 51.1141 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.05_odměřeno elektronicky" 2949,46 |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2949.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 612131121 | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně | m2 | 11290.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 2.9356 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535) |  | 11290.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11290.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 11290.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 49.4528 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535) |  | 11290.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11290.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 612181001 | Sádrová stěrka tl.do 4 mm vnitřních stěn | m2 | 11290.605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (2*149,758)+(2*4360,277)+(1*2270,535) |  | 11290.605 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11290.605 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 612311191 | Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 2949.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00735 | 21.6785 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | 617331141 | Cementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně | m2 | 1292.888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0247 | 31.9343 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1022428392
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 05" (2*10,56*17,455) |  | 368.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 06" (2*14,14*16,655) |  | 471.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 07" (2*10,56*12,16) |  | 256.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 08" (2*10,56*9,3) |  | 196.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1292.888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 6121430R0 | Příplatek za dodávku a osazení veškerých omítkových lišt, rohovníků a profilů vnitřních omítek stěn - viz specifikace systému a TP výrobce, TZ | m2 | 14240.065 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -69865748
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. přímo souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "množství/rozsah vztažen na celkové štukové plochy" 2949,46+11290,605 |  | 14240.065 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14240.065 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 621221141 | Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 mm | m2 | 504.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01176 | 5.9273 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledové skladby_F.04" (13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2) |  | 504.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 504.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 63151535 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno tl 200mm | m2 | 554.425 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 504,023*1,1 'Přepočtené koeficientem množství |  | 554.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
75 | K | 622131121 | Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně | m2 | 3396.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.88319 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-(573,13)+(1233,9*0,2) |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 3396.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 14.8784 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-(573,13)+(1233,9*0,2) |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 622211001 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm | m2 | 108.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00827 | 0.90019 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F.07_odměřeno elektronicky" (108,85) |  | 108.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 28376071 | deska EPS grafitová fasádní tl 25mm | m2 | 114.293 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 108,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 114.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.293 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 1182.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 9.876 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zateplení vnějších ploch_ŽB kce a plochy" (282*2,5*1,05)+(590,0*0,75) |  | 1182.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1182.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | M | 28376075 | deska EPS grafitová fasádní tl 75mm | m2 | 1301.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 1182,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1301.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1301.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 175.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00835 | 1.4633 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) |  | 175.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | M | 28376016 | deska perimetrická fasádní soklová tl 75mm | m2 | 192.775 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | 175,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 192.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm | m2 | 131.482 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0095 | 1.2491 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_S.01h_odměřeno elektronicky" (2,95*(15,53+16,82+12,22)) |  | 131.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 131.482 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | M | 63151542 | deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno tl 240mm | m2 | 138.056 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | 131,482*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 138.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 622454R04 | Příplatek k vnějšímu omítkovému systému za systémové doplňky a příslušenství | m2 | 4032.396 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dle TP konkrétního výrobce omítkového a KZS systému + požadavky PD a TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -veškeré systémové lišty, rohovníky, profily, dilatační spáry | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Množství vztaženo na plochu omítkového + KZS systému. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3528,373)+(504,023) |  | 4032.396 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4032.396 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 622511111 | Tenkovrstvá mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 175.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Disperzní omítková směs přírodních a probarvených křemičitých kamínků o zrnitosti do 1,8 mm na venkovní i vnitřní plochy, zvláště vhodná na sokly, portály, pilíře, sloupy i na zateplovací systémy, kde podklad tvoří armovací vrstva. Vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům. Odstín antracitová šedá. Provádět dle technologického předpisu výrobce, tl. 3 mm | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) |  | 175.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 622532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 3528.373 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 12.2787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Probarvená silikonová tenkovrstvá omítka obsahující draselné vodní sklo připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Odstín antracitová šedá. Provádět dle technologického předpisu výrobce. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_S.01h_odměřeno elektronicky" (2,95*(15,53+16,82+12,22)) |  | 131.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-(573,13)+(1233,9*0,2) |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3528.373 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 622811001 | Tepelně izolační jednovrstvá omítka vnějších stěn tloušťky do 20 mm | m2 | 3396.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0125 | 42.4611 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fasádní skladba_hlavních ploch(včetně ostění a nadpraží)_odměřeno elektronicky" 3723,241-(573,13)+(1233,9*0,2) |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3396.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 573.13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | 629999001 | Příplatek k úpravám povrchů za kropení vodou vysoce nasákavého podkladu | m2 | 3528.373 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 189.941 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 428.5715 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46*0,07 |  | 167.122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*0,07 |  | 22.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 189.941 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 303.361 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 684.4856 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*0,095 |  | 191.814 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*0,093 |  | 5.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*0,093 |  | 6.403 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*0,083 |  | 31.81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*0,083 |  | 3.473 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*0,085 |  | 4.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*0,095 |  | 50.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*0,095 |  | 9.231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 303.361 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 631311134 | Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 32.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 73.1708 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*0,1525 |  | 32.429 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.429 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 189.941 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | 631319173 | Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 303.361 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | M | 24552540 | plastifikátor do betonu | litr | 1840.056 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*0,095*(0,7*5) |  | 671.347 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*0,093*(0,7*5) |  | 20.91 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*0,093*(0,7*5) |  | 22.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*0,083*(0,7*5) |  | 111.334 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*0,083*(0,7*5) |  | 12.155 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*0,1525*(0,7*5) |  | 113.502 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*0,085*(0,7*5) |  | 14.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*0,095*(0,7*5) |  | 176.917 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46*0,07*(0,7*5) |  | 584.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*0,07*(0,7*5) |  | 79.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*0,095*(0,7*5) |  | 32.309 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1840.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 631319175 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 32.429 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | 631342122 | Mazanina spádová z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3 | m3 | 836.607 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))*0,2 |  | 836.607 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 836.607 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 14.919 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 15.8555 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*(3,03*1,2)/1000 |  | 7.341 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*(3,03*1,2)/1000 |  | 0.234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*(3,03*1,2)/1000 |  | 0.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*(3,03*1,2)/1000 |  | 1.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*(3,03*1,2)/1000 |  | 0.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*2*(3,03*1,2)/1000 |  | 1.546 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*(3,03*1,2)/1000 |  | 0.176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*(3,03*1,2)/1000 |  | 1.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*(3,03*1,2)/1000 |  | 1.185 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*2*(3,03*1,2)/1000 |  | 0.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.919 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 632451101 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm | m2 | 2568.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0102 | 26.197 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09 |  | 2019.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 |  | 64.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 |  | 68.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84 |  | 41.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 |  | 325.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2568.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 2919.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0204 | 59.5586 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 |  | 532.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46 |  | 2387.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2919.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.2746 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 4467.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5*79,35)+(8,5*14,7) |  | 799.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) |  | 1492.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3723.241 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 |  | 744.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4467.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 536146.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
| VV |  | 4467,891*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 536146.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 536146.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 4467.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5*79,35)+(8,5*14,7) |  | 799.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) |  | 1492.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3723.241 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 |  | 744.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4467.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4467.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5*79,35)+(8,5*14,7) |  | 799.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) |  | 1492.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3723.241 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 |  | 744.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4467.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 536146.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
| VV |  | 4467,891*120 "Přepočtené koeficientem množství |  | 536146.92 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 536146.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 4467.891 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Pohledové plochy: | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (8,5*79,35)+(8,5*14,7) |  | 799.425 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,85*10,75)+(43,9*8,5)+(25,5*4,65) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*((65,75*8,5)+(14,52*8,5)+(7,5*8,5)) |  | 1492.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (25,5*4,65)+(43,9*8,5)+(20,85*10,75) |  | 715.863 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 3723.241 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesahy a ostatní plochy_odměřeno elektronicky" 744,65 |  | 744.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4467.891 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
108 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 6253.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.813 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky 1-3.NP" 6253,87 |  | 6253.87 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6253.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
109 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 532.009 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.11172 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledové skladby vstupů" (10,975*2,55)+(13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2) |  | 532.009 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 532.009 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
110 | K | 949311R12 | Montáž lešení trubkového do šachet plochy do 10 m2 v do 20 m | m | 55.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1540504129
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky_V1-V4" (17,455+16,655+12,16+9,3) |  | 55.57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
111 | K | 949311R11 | Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití | m | 3334.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181510570
| VV |  | 55,57*60 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3334.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
112 | K | 949311R15 | Demontáž lešení trubkového do šachet plochy do 10 m2 v do 20 m | m | 55.57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1317393248
113 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 8745.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.34984 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
114 | K | 998011R02 | Přesun hmot pro budovy v do 12 m | t | 18203.857 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní přesuny stavebních hmot _ HSV ------------------------------------------------- -strojník -pomocný dělník -jeřáby stavební věžový samovztyčitelný -stavební výtahy osobní/nákladní -automobilové čerpadlo betonových směsí -------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 405.9652 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 59.839 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
115 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 4173.104 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -399891917
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD.01-ZD.02" ((11,3*2,744)+(21,245*1,075)+(14,55*1,075)+(21,625*1,075)+(25,45*20,15)+(64,55*22,25)+(34,85*28,8)+(23,25*21,50)+(20,65*30,4)) |  | 4173.104 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4173.104 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.252 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.252 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1898720865
| VV |  | 4173,104*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
117 | K | 711112001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním | m2 | 482.898 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82397040
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,185+11,355+3,303)*1,0 |  | 16.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,245+1,375)*1,0 |  | 22.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,0+1,375)*1,0 |  | 16.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,65+22,075+1,375)*1,0 |  | 44.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*0,9 |  | 59.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((89,65+52,05)*2)+16,8+79,95)*0,85 |  | 323.128 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.898 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.169 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774518928
| VV |  | 482,898*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství |  | 0.169 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
119 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 8346.207 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 3.3385 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -51423954
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ZD.01-ZD.02" ((11,3*2,744)+(21,245*1,075)+(14,55*1,075)+(21,625*1,075)+(25,45*20,15)+(64,55*22,25)+(34,85*28,8)+(23,25*21,50)+(20,65*30,4))*2 |  | 8346.207 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8346.207 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
120 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 4799.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 25.915 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1019769264
| VV |  | 8346,207*0,575 'Přepočtené koeficientem množství |  | 4799.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
121 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 4799.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 22.5556 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1047426978
122 | K | 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | m2 | 965.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.38632 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48564169
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,185+11,355+3,303)*1,0*2 |  | 33.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,245+1,375)*1,0*2 |  | 45.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,0+1,375)*1,0*2 |  | 32.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,65+22,075+1,375)*1,0*2 |  | 88.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*0,9*2 |  | 119.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (((89,65+52,05)*2)+16,8+79,95)*0,85*2 |  | 646.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 965.795 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
123 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 579.477 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0054 | 3.1292 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616788808
| VV |  | 965,795*0,6 'Přepočtené koeficientem množství |  | 579.477 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
124 | M | 62856011 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 579.477 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0047 | 2.7235 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474615161
125 | K | 711161222 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm | m2 | 482.898 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00064 | 0.30905 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692329853
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (482,898) |  | 482.898 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 482.898 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
126 | K | 711161383 | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou | m | 380.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00016 | 0.060824 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1041160097
127 | K | 711493112 | Izolace proti vodě vodorovná těsnicí stěrkou | m2 | 1203.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: Hydroizolační stěrka – 1komponentní vodotěsný nátěr na bázi elastomerní čistě polyuretanové pryskyřice. Složení je zárukou vysoké chemické, tepelné, UV a mechanické odolnosti. Vhodní pro hydroizolace koupelen, kuchyní pod obklady a dlažby, pod ochranný nátěr. Pevnost v tahu >5N/mm2, přídržnost >2N/mm2, průtažnost >100%, tvrdost 30%. Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku. v koutech a nárožích použit těsnící prvky, v místě prostupů instalací těsnící manžety. Vytažená 2 m na stěny. Případné nerovnosti se musí vyrovnat vhodnou vyrovnávací hmotou. -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x1 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 |  | 64.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 |  | 68.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 |  | 212.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 |  | 532.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 |  | 325.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1203.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
128 | K | 711493121 | Izolace proti vodě svislá těsnicí hmotou (exteriérové využití) | m2 | 175.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace: -------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na systémové koutové pásky/profily. Tl. hydroizolační stěrky 2x2 mm. --------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_sokl_odměřeno elektronicky" (175,25) |  | 175.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
129 | K | 998711202 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
| D | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 35.7436 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 4183.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923)) |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
131 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 1.255 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 1.255 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
| VV |  | 4183,037*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.255 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.255 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
132 | K | 712331111 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící | m2 | 4469.837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,4 |  | 286.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923)) |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4469.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
133 | M | 62853001 | pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu | m2 | 5140.313 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0048 | 24.6735 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
| VV |  | 4469,837*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 5140.313 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5140.313 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
134 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 4183.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 3.6811 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923)) |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
135 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 4810.493 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
| VV |  | 4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4810.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4810.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
136 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše | m2 | 4183.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00088 | 3.6811 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923)) |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
137 | M | 62855009 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 4810.493 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
| VV |  | 4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4810.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4810.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
138 | K | 712391172 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy | m2 | 4183.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923)) |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
139 | M | 69311068 | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 | m2 | 4810.493 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.4431 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278
| VV |  | 4183,037*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4810.493 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4810.493 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
140 | K | 712391382 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm | m2 | 4183.037 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923)) |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4183.037 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
141 | M | 58337402 | kamenivo dekorační (kačírek) frakce 11/22 | t | 345.101 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
| VV |  | 4183,037*0,0825 "Přepočtené koeficientem množství |  | 345.101 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 345.101 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
142 | K | 712525R01 | Střešní povlaková krytina , mechanicky kotvená do nosného podkladu, PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení | m2 | 210.005 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení) -------------------------------------------------------------------------- -střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou;. Součásti dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.) -podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextílie 300 g/m2). Součásti dodávky povlakové krytiny je dále ošetření prostupů střechou/terasou - budou využity typové doplňky ze sortimentu použité povlakové krytiny (tj. manžety s otvorem 2/3 průměru prostupu, doplňková fólie bude vytažena na prostupující potrubí do výšky min.150mm na úroveň střešní krytiny, fólie bude stažena systémovou plechovou objímkou a spoj zatmelen PU tmelem) Hydroizolace bude ukončena na prostupujících konstrukcích a u stěn min. 150 mm nad vnější povrch přiléhající střešní plochy, u atiky bude ukončena na koruně. -------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | KOMPLETNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ ROVNÝCH STŘECH / TERAS | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -mechanické kotvení přes všechny vrstvy střešního pláště do nosné konstrukce | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré systémové lišty, profily, doplňky, příslušenství, detaily | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně zahrnuty všechny prořezy a navýšení materiálů | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.02" (20,425*7,75)-(3,29*6,95) |  | 135.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.03" ((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05)) |  | 46.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.04" (2,55*11,0) |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 210.005 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
143 | K | 712811101 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním | m2 | 573.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8 |  | 573.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 573.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
144 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 0.201 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
| VV |  | 573,6*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
145 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 573.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.53918 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8 |  | 573.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 573.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
146 | M | 62855002 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 688.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
| VV |  | 573,6*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 688.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 688.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
147 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 286.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.26959 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,4 |  | 286.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
148 | M | 62855009 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 344.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
| VV |  | 286,8*1,2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 344.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 344.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
149 | K | 998712202 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 8.4177 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
150 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 3157.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09 |  | 2019.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 |  | 64.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 |  | 68.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25 |  | 383.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84 |  | 41.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 |  | 532.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3157.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
151 | M | 28375926 | deska EPS grafitová podlahová tl 100mm | m2 | 3473.448 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| VV |  | 3157,68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3473.448 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3473.448 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 212.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 |  | 212.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 212.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | M | 28376464 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch 700kPa tl 100mm | m2 | 233.915 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.003 | 0.70174 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| VV |  | 212,65*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 233.915 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 233.915 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 2387.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46 |  | 2387.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2387.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | M | 28375R75 | deska pro kročejový útlum tl 50mm | m2 | 2626.206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elastifikovaný pěnový polystyrén s kročejovým útlumem s normovým užitným zatížením min. 4 kN/m2, vč. okrajových dilatačních pásků (tl.10 mm) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 2387,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 2626.206 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2626.206 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 423.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 |  | 325.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17 |  | 97.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 423.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | M | 28375673 | deska pro kročejový útlum tl 30mm | m2 | 465.465 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.18619 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Elastifikovaný pěnový polystyrén s kročejovým útlumem s normovým užitným zatížením min. 4 kN/m2, vč. okrajových dilatačních pásků (tl.10 mm) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 423,15*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 465.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 465.465 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 451.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.006 | 2.7119 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| VV |  | "rozsah_spodní stavba_D.1.1_v.č. 12-15,51-54,TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (451,98) |  | 451.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 451.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | M | 28376381 | deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 75mm | m2 | 474.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| VV |  | 451,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 474.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 474.579 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 713131143 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 573.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00606 | 3.476 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0)*0,8 |  | 573.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 573.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | M | 28375926.1 | deska EPS grafitová do plochých střech a podlah tl 100mm | m2 | 630.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| VV |  | 573,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 630.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 630.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 8366.074 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 1.0039 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.01" ((25,45*20,3)+(28,75*14,2)+((64,75*65,7)-995,923))*2 |  | 8366.074 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8366.074 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | M | 28375926.2 | deska EPS grafitová do plochých střech a podlah tl 100mm | m2 | 8784.378 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
| VV |  | 8366,074*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8784.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8784.378 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
164 | K | 713141136 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek | m2 | 93.053 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.011166 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.03" ((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05))*2 |  | 93.053 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 93.053 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
165 | M | KNI.0014R0 | deska izolační čedičová střešní tl.100mm | m2 | 97.706 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
| VV |  | 93,053*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 97.706 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.706 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
166 | K | 713141212 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín | m | 717 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.02151 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové a ostatní kce_odměřeno elektronicky" (717,0) |  | 717 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 717 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | M | 63152005 | klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm | m | 788.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.29971 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| VV |  | 717*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 788.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 788.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 713141336 | Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva | m2 | 46.527 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.0055832 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.03" ((4,13*3,965)+(4,275*4,135)+(3,08*4,05)) |  | 46.527 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.527 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | M | 28376104 | klín izolační z čedičové minerální vaty 50-70kPa spádový | m3 | 3.722 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| VV |  | 46,527*0,08 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3.722 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.722 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,1-0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 7108.084 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | v jednotkové ceně započítány náklady na obvodové dilatační pásky tl. min 10 mm v = min 150 mm | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09*1,15 |  | 2321.954 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24*1,15 |  | 73.876 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85*1,15 |  | 79.178 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102a_odměřeno elektronicky" 383,25*1,15 |  | 440.738 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84*1,15 |  | 48.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65*1,15 |  | 244.548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33*1,15 |  | 55.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08*1,15 |  | 611.892 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46*1,15 |  | 2745.579 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98*1,15 |  | 374.877 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.301_odměřeno elektronicky" 97,17*1,15 |  | 111.746 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7108.084 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| D | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
172 | K | 762341037 | Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných | m2 | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atikové kce_odměřeno elektronicky" (590,0)*0,4 |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 762341116 | Bednění střech rovných z cementotřískových desek tl 22 mm na sraz šroubovaných | m2 | 28.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.04" (2,55*11,0) |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
174 | K | 762431034 | Obložení stěn z desek OSB tř. 4 tl 18 mm mechanicky kotvených do podkladu | m2 | 108.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba_F.07_odměřeno elektronicky" (108,85) |  | 108.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
175 | K | 998762202 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
| D | 763 | Konstrukce suché výstavby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 236.6266 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
176 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 2393.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0457 | 109.372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*344,05)+(3,25*344,7) |  | 2393.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2393.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
177 | K | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB | m2 | 1718.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04696 | 80.7174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*228,28)+(3,25*268,99) |  | 1718.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1718.854 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 763111447 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDFH2 12,5 s izolací Rw do 59 dB | m2 | 331.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*73,91)+(3,25*17,85) |  | 331.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 331.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) | m2 | 4780.823 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.95616 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (2393,26+1718,854+331,48+195,166+142,063) |  | 4780.823 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4780.823 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 763111741 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
181 | M | 28329274r | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
182 | K | 763111R71 | Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 | m2 | 9561.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0014 | 13.3863 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
| VV |  | 4780,823*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9561.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9561.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 763113341 | SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 54 dB | m2 | 195.166 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.04832 | 9.4304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*25,755)+(3,25*30,73) |  | 195.166 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.166 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 763121426 | SDK stěna předsazená INSTALAČNÍ profil CW+UW deska 1xH2 12,5 | m2 | 518.385 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*76,685)+(3,25*72,2) |  | 518.385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 518.385 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
185 | K | 763122413 | SDK stěna šachtová předsazeá profil CW+UW desky 2xDF 12,5 | m2 | 142.063 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vnitřní konstrukce_odměřeno elektronicky" (3,7*23,375)+(3,25*17,1) |  | 142.063 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 142.063 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 665.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0122 | 8.1154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.01_odměřeno elektronicky" 665,2 |  | 665.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 665.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 763131451 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 394.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.01259 | 4.9663 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.02_odměřeno elektronicky" 394,46 |  | 394.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 394.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 763131541 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 45 | m2 | 80.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02505 | 2.0278 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.06a_odměřeno elektronicky" 80,95 |  | 80.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 763131543 | SDK podhled desky 3xDF 15 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD EI 90 | m2 | 15.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.07_odměřeno elektronicky" 15,35 |  | 15.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 1257.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0001 | 0.12578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
| VV |  | (665,2+394,46+80,95+15,35+101,83) |  | 1257.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1257.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m | m | 587.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00663 | 3.8931 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (JC obsahuje náklady na SDK desky A i H2) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.11-13_odměřeno elektronicky" 587,2 |  | 587.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 587.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
192 | K | 763131751 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
193 | M | 28329274R | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
194 | K | 763131771 | Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 | m2 | 1257.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.88045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
195 | K | 763132121 | SDK podhled samostatný požární předěl 2xDF12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 EI Z/S 45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD | m2 | 101.83 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.02706 | 2.7555 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.06_odměřeno elektronicky" 101,83 |  | 101.83 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 101.83 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
196 | K | 763135101 | Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 913.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.03_odměřeno elektronicky" 913,33 |  | 913.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 913.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | M | 59030R01 | podhled kazetový akustický , viditelný rastr , 600/600/15 mm , 1200/600/15 mm | m2 | 1004.663 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
| P |  | Poznámka k položce: Akustický stropní systém s třídou pohltivosti A, určený do suchého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných částic. Hrany jsou zpevněné a zatřenÉ; Přibližná hmotnost systému je 2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Světelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 85 %., lesk <1. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, Jádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0; Údržba systému je možná pomocí vysávání nebo týdenním čištění za mokra. Životnost panelu je 50 let. Závěsný kovový nosný rošt (viditelný) z galvanizované oceli, bílý Vzduchová mezera nad nosným roštem dle dokumentace. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 913,33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1004.663 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1004.663 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
198 | K | 763135101 | Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 717.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.04_odměřeno elektronicky" 717,96 |  | 717.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 717.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | M | 59030R02 | podhled kazetový standard , viditelný rastr , 600/600/15 mm | m2 | 789.756 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
| P |  | Poznámka k položce: Stropní systém standardní kvality určený do suchého prostředí. S hranami bez povrchové úpravy nebo se základním nátěrem. Viditelný povrch je pokryt skelnou tkaninou v bílé barvě. Zadní strana panelu je pokryta sklovlákennou tkaninou. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelné vlny vysoké hustoty. Přibližná hmotnost systému je 2,5 Kg/m². Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. Světelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 83 %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95% při 30 °C dle EN 13964:2014, Jádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0; Stírání prachu a vysávání jednou týdně. Životnost panelu je 50 let. Závěsný kovový nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli, bílý; Vzduchová mezera nad nosným roštem dle dokumentace. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 717,96*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 789.756 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 789.756 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
200 | K | 763135101 | Montáž kazetového podhledu z kazet na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 163.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.08_odměřeno elektronicky" 163,68 |  | 163.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163.68 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
201 | M | 59030R03 | podhled kazetový (AKU/H2) , viditelný rastr , 600/600/20 mm | m2 | 171.864 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: o Akusticky pohltivý podhledový systém, vhodný do vlhkého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných částic, odolné vůči růstu plísní a bakterií, a také odolávají čištění parami peroxidu vodíku (HPV). Hrany jsou zpevněné a zatřené oPřibližná hmotnost systému je 3-4 Kg/m² (20mm deska). Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. oSvětelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84 %. Panely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, antikorozní třída C3 oJádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0 oOdolává pravidelnému náročnému čištění, jako je čištění parou, nízkotlaké a vysokotlaké mytí. Povrch je odolný vůči běžným čistícím prostředkům a desinfekcím. oZávěsný kovový nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli, bílý oVzduchová mezera nad nosným roštem dle dokumentace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 163,68*1,05 "Přepočtené koeficientem množství |  | 171.864 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 171.864 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
202 | K | 763150R01 | D+M _ systémové řešení - aku pohltivý podhledový systém | m2 | 121.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/komponentů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Akusticky pohltivý podhledový systém, vhodný do vlhkého prostředí, panely ze skleného vlákna o vysoké hustotě odolné vůči plísním a bakteriím, splňují nároky na nízkou úroveň uvolňovaných částic, odolné vůči růstu plísní a bakterií, a také odolávají čištění parami peroxidu vodíku (HPV). Hrany jsou zpevněné a zatřené oPřibližná hmotnost systému je 3-4 Kg/m² (20mm deska). Panely mají nehořlavé vnitřní jádro třídy A2-s1 d0 dle EN 13501-1. oSvětelná účinnost B500, nejbližší barevný vzorek NCS S 0500-N, světelná odrazivost 84 %. oPanely odolávají trvalé relativní vlhkosti prostředí do 95 % při 30 °C dle EN 13964:2014, antikorozní třída C3 oJádro panelů ze skelné vlny je testováno a klasifikováno jako nehořlavé dle EN ISO 1182. třída A2 – s1, d0 oOdolává pravidelnému náročnému čištění, jako je čištění parou, nízkotlaké a vysokotlaké mytí. Povrch je odolný vůči běžným čistícím prostředkům a desinfekcím. Desky připevněny pomocí klipů pro odolnost vůči čistění tlakem. oZávěsný kovový nosný rošt (viditelný) z pozinkované oceli, bílý oVzduchová mezera nad nosným roštem dle dokumentace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.10_odměřeno elektronicky" 121,59 |  | 121.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.59 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
203 | K | 763731R01 | Dodávka a montáž střešních kompozitních panelů t. 140 mm | m2 | 135.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a montáž/provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek a komponentů -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Velkorozponový kompozitní střešní panel s izolačním jádrem IPN (PUR), sklon střechy větší než 0,5°, součinitel prostupu tepla U= 0,14 W/m2K, požární odolnost dle ČSN EN ISO 717-1: REI30, povrch žárově pozinkovaný plech tloušťky 0,7 mm hladký | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_střešní skladby_D.1.1_v.č. 15,51-54,TZ,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "střešní skladba_ST.02" (20,425*7,75)-(3,29*6,95) |  | 135.428 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135.428 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
204 | K | 763755R11 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK PODHLEDOVÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) | m2 | 1257.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 1257,79 |  | 1257.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1257.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
205 | K | 763755R22 | Dodávka a osazení veškerých doplňkových prvků SDK STĚNOVÝCH konstrukcí (lišt, profilů, výztužných profilů, ukončovacích prvků, dilatačních a přechodových prvků , napojení na okolní konstrukce, atd) | m2 | 5299.208 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ (DLE KONKRÉTNÍHO DODAVATELE SYSTÉMU) (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah a množství vztaženo na celkovou plochu SDK konstrukcí" 4780,823+518,385 |  | 5299.208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5299.208 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
206 | K | 998763201 | Přesun hmot procentní pro dřevostavby | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
207 | K | 764432R01 | K-01 - D+M _ oplechování atiky rš 752,5 mm | m | 529.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 414
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
208 | K | 764432R02 | K-02 - D+M _ okapní plech rš 280 mm | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 416
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
209 | K | 764432R03 | K-03 - D+M _ kačírková okrajpvá lišta rš 175 mm | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 418
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
210 | K | 764432R04 | K-04 - D+M _ podokapní hranatý žlab rš 330 mm | m | 67.39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 420
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
211 | K | 764432R05 | K-05 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 422
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
212 | K | 764432R06 | K-06 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 400 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 424
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
213 | K | 764432R07 | K-07 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 426
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
214 | K | 764432R08 | K-08 - D+M _ krycí lišta rš 165 mm | m | 203.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 428
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
215 | K | 764432R09 | K-09 - D+M _ přítlačná lišta rš 50 mm | m | 171.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 430
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
216 | K | 764432R10 | K-10 - D+M _ závětrná lišta rš 250 mm | m | 52.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 432
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
217 | K | 764432R11 | K-11 - D+M _ sněhová lišta rš 100 mm | m | 32.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 434
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
218 | K | 764432R12 | K-12 - D+M _ okapnice rš 280 mm | m | 39.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 436
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
219 | K | 764432R13 | K-13 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 438
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
220 | K | 764432R15 | K-15 - D+M _ dešťový svod hranatý rš 330 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 440
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
221 | K | 998764202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
222 | K | 766003U01 | O1001 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 444
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
223 | K | 766003U02 | O1002 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 446
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
224 | K | 766003U03 | O1003 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 448
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
225 | K | 766003U04 | O1004 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 450
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
226 | K | 766003U05 | O1005 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 452
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
227 | K | 766003U06 | O1006 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
228 | K | 766003U07 | O1007 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
229 | K | 766003U08 | O1008 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 458
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
230 | K | 766003U09 | O1009 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 460
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
231 | K | 766003U10 | O1010 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 462
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
232 | K | 766003U11 | O1011 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 464
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
233 | K | 766003U12 | O1012 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 466
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
234 | K | 766003U13 | O1013 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
235 | K | 766003U14 | O1014 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
236 | K | 766003U15 | O1015 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
237 | K | 766003U16 | O1016 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
238 | K | 766003U17 | O1017 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
239 | K | 766003U18 | O1018 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 478
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
240 | K | 766003U19 | O1019 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 480
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
241 | K | 766003U20 | O1020 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 482
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
242 | K | 766003U21 | O1021 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
243 | K | 766003U22 | O1022 - D+M Hliníkové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm, požární prosklení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 486
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
244 | K | 766003U23 | O1023 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
245 | K | 766003U24 | O1024 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 490
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
246 | K | 766003U25 | O1025 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 492
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
247 | K | 766003U26 | O1026 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 494
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
248 | K | 766003U27 | O1027 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
249 | K | 766003U28 | O1028 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
250 | K | 766003U29 | O1029 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 500
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
251 | K | 766003U30 | O1030 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 502
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
252 | K | 766003U31 | O1031 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 504
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
253 | K | 766003U32 | O1032 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 506
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
254 | K | 766003U33 | O1033 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 508
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
255 | K | 766003U34 | O1034 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 510
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
256 | K | 766003U35 | O1035 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 512
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
257 | K | 766003U36 | O1036 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 514
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
258 | K | 766003U37 | O1037 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 516
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
259 | K | 766003U38 | O1038 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
260 | K | 766003U39 | O1039 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 520
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
261 | K | 766003U40 | O1040 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
262 | K | 766003U41 | O1041 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 524
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
263 | K | 766003U42 | O1042 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 526
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
264 | K | 766003U43 | O1043 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 528
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
265 | K | 766003U45 | O1045 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 530
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
266 | K | 766003U46 | O1046 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 532
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
267 | K | 766003U47 | O1047 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 534
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
268 | K | 766003U48 | O1048 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 536
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
269 | K | 766003U49 | O1049 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 538
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
270 | K | 766003U50 | O1050 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 540
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
271 | K | 766003U51 | O1051 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 542
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
272 | K | 766003U52 | O1052 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
273 | K | 766003U53 | O1053 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
274 | K | 766003U54 | O1054 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
275 | K | 766003U55 | O1055 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 550
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
276 | K | 766003U56 | O1056 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
277 | K | 766003U57 | O1057 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
278 | K | 766003U58 | O1058 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 556
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
279 | K | 766003U59 | O1059 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 558
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
280 | K | 766003U60 | O1060 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 800x2000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
281 | K | 766003U61 | O2061 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 562
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
282 | K | 766003U62 | O2062 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 564
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
283 | K | 766003U63 | O2063 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
284 | K | 766003U64 | O2064 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 568
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
285 | K | 766003U65 | O2065 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
286 | K | 766003U66 | O2066 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 572
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
287 | K | 766003U67 | O2067 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 574
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
288 | K | 766003U68 | O2068 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 576
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
289 | K | 766003U69 | O2069 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 578
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
290 | K | 766003U70 | O2070 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
291 | K | 766003U71 | O2071 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 582
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
292 | K | 766003U72 | O2072 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 584
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
293 | K | 766003U73 | O2073 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 586
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
294 | K | 766003U74 | O2074 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 588
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
295 | K | 766003U75 | O2075 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 590
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
296 | K | 766003U76 | O2076 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
297 | K | 766003U77 | O2077 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 594
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
298 | K | 766003U78 | O2078 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 596
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
299 | K | 766003U79 | O2079 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 598
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
300 | K | 766003U80 | O2080 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 600
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
301 | K | 766003U81 | O2081 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 602
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
302 | K | 766003U82 | O2082 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
303 | K | 766003U83 | O2083 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 606
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
304 | K | 766003U84 | O2084 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 608
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
305 | K | 766003U85 | O2085 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 610
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
306 | K | 766003U86 | O2086 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 612
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
307 | K | 766003U87 | O2087 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 614
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
308 | K | 766003U88 | O2088 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 616
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
309 | K | 766003U89 | O2089 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
310 | K | 766003U90 | O2090 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 620
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
311 | K | 766003U91 | O2091 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 622
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
312 | K | 766003U92 | O2092 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 624
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
313 | K | 766003U93 | O2093 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 626
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
314 | K | 766003U94 | O2094 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 628
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
315 | K | 766003U95 | O2095 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
316 | K | 766003U96 | O2096 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 632
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
317 | K | 766003U97 | O2097 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 634
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
318 | K | 766003U98 | O2098 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 636
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
319 | K | 766003U99 | O2099 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 638
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
320 | K | 766004U00 | O2100 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 640
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
321 | K | 766004U01 | O2101 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 642
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
322 | K | 766004U02 | O2102 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 644
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
323 | K | 766004U03 | O2103 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
324 | K | 766004U04 | O2104 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
325 | K | 766004U05 | O2105 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 650
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
326 | K | 766004U06 | O2106 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 652
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
327 | K | 766004U07 | O2107 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
328 | K | 766004U08 | O2108 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
329 | K | 766004U09 | O2109 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 658
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
330 | K | 766004U10 | O2110 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 660
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
331 | K | 766004U11 | O2111 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 662
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
332 | K | 766004U12 | O2112 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 664
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
333 | K | 766004U13 | O2113 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
334 | K | 766004U14 | O2114 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
335 | K | 766004U15 | O2115 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
336 | K | 766004U16 | O2116 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 672
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
337 | K | 766004U17 | O2117 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 674
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
338 | K | 766004U18 | O2118 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
339 | K | 766004U19 | O2119 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
340 | K | 766004U20 | O2120 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 680
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
341 | K | 766004U21 | O2121 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 682
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
342 | K | 766004U22 | O2122 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 3400x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 684
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
343 | K | 766004U23 | O2123 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 686
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
344 | K | 766004U24 | O2124 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
345 | K | 766004U25 | O2125 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 690
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
346 | K | 766004U26 | O2126 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 692
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
347 | K | 766004U27 | O2127 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 694
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
348 | K | 766004U28 | O2128 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 696
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
349 | K | 766004U29 | O2129 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 698
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
350 | K | 766004U30 | O2130 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 700
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
351 | K | 766004U31 | O2131 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 702
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
352 | K | 766004U32 | O2132 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 704
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
353 | K | 766004U33 | O2133 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 706
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
354 | K | 766004U34 | O2134 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 708
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
355 | K | 766004U35 | O2135 - D+M Hliníkové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm, požární prosklení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 710
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
356 | K | 766004U36 | O2136 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
357 | K | 766004U37 | O2137 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 714
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
358 | K | 766004U38 | O2138 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 716
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
359 | K | 766004U39 | O2139 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 1400x2370mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 718
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
360 | K | 766004U40 | O2140 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
361 | K | 766004U41 | O2141 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 722
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
362 | K | 766004U42 | O2142 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2000x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 724
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
363 | K | 766004U43 | O2143 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 800x2000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 726
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
364 | K | 766004U44 | O3001 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x750mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 728
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
365 | K | 766004U45 | T.1 - D+M Kuchyňská linka délky 5050mm, včetně všech spotřebičů a komponentů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 730
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
366 | K | 766004U46 | T.2 - D+M Kuchyňská linka délky 3450mm, včetně všech spotřebičů a komponentů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 732
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
367 | K | 766004U47 | T.3 - D+M Kuchyňská linka délky 2650mm, včetně všech komponentů | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 734
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
368 | K | 766004U48 | T.4 - D+M Kuchyňská linka délky 2500mm, včetně všech spotřebičů a komponentů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 736
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
369 | K | 766004U49 | T.5 - D+M Kuchyňská linka délky 2250mm, včetně všech spotřebičů a komponentů | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 738
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
370 | K | 766004U50 | T.12 - D+M Recepční pult, 600x750x3250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 740
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
371 | K | 766004U51 | T.13 - D+M Dřevěný lamelový obklad na zeď_VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PRVKŮ | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 742
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka truhlářských výrobků. | [14 empty] | P | 2
372 | K | 766004U58 | 1007 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 748
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
373 | K | 766004U57 | 1006 - D+M Vnitřní dveře, dvoukřídlé 1875x2600 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 746
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
374 | K | 766004U59 | 1008 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 750
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
375 | K | 766004U60 | 1009 - D+M Vnitřní dveře, 1000x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 752
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
376 | K | 766004U61 | 1010 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
377 | K | 766004U62 | 1011 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 756
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
378 | K | 766004U63 | 1012 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 758
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
379 | K | 766004U64 | 1014 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 760
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
380 | K | 766004U65 | 1015 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 762
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
381 | K | 766004U66 | 1016 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 764
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
382 | K | 766004U67 | 1017 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 766
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
383 | K | 766004U68 | 1018 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 768
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
384 | K | 766004U69 | 1019 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 770
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
385 | K | 766004U70 | 1020 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
386 | K | 766004U71 | 1021 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 774
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
387 | K | 766004U72 | 1022 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 776
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
388 | K | 766004U73 | 1023 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 778
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
389 | K | 766004U74 | 1024 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 780
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
390 | K | 766004U75 | 1025 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 782
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
391 | K | 766004U76 | 1026 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 784
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
392 | K | 766004U77 | 1027 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 786
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
393 | K | 766004U78 | 1028 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
394 | K | 766004U79 | 1029 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 790
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
395 | K | 766004U80 | 1030 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 792
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
396 | K | 766004U81 | 1031 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 794
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
397 | K | 766004U82 | 1032 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
398 | K | 766004U83 | 1033 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 798
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
399 | K | 766004U84 | 1034 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 800
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
400 | K | 766004U85 | 1035 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
401 | K | 766004U86 | 1036 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 804
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
402 | K | 766004U87 | 1037 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 806
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
403 | K | 766004U88 | 1038 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 808
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
404 | K | 766004U89 | 1039 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
405 | K | 766004U90 | 1040 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 812
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
406 | K | 766004U91 | 1041 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 814
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
407 | K | 766004X92 | 1042 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 818
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
408 | K | 766004U94 | 1043 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 824
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
409 | K | 766004X94 | 1044 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 826
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
410 | K | 766004U96 | 1045 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 830
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
411 | K | 766004X97 | 1046 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 832
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
412 | K | 766004U98 | 1047 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 836
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
413 | K | 766005U00 | 1049 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1534712019
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
414 | K | 766005U01 | 1050 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -613284368
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
415 | K | 766005U02 | 1051 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 605438318
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
416 | K | 766005U03 | 1052 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080185174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
417 | K | 766005U04 | 1053 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -90113076
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
418 | K | 766005U05 | 1054 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1171773965
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
419 | K | 766005U06 | 1055 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144994788
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
420 | K | 766005U07 | 1056 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 840
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
421 | K | 766005U08 | 1057 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 842
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
422 | K | 766005U09 | 1058 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 844
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
423 | K | 766005U10 | 1059 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 846
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
424 | K | 766005U11 | 1060 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 848
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
425 | K | 766005U12 | 1061 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 850
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
426 | K | 766005U13 | 1062 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 852
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
427 | K | 766005U14 | 1063 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 854
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
428 | K | 766005U15 | 1064 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
429 | K | 766005U16 | 1065 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 858
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
430 | K | 766005U17 | 1066 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 860
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
431 | K | 766005U18 | 1067 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 862
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
432 | K | 766005U19 | 1068 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 864
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
433 | K | 766005U20 | 1069 - D+M Vnitřní dveře, 1600x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 866
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
434 | K | 766005U21 | 1070 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 868
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
435 | K | 766005U22 | 1071 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 870
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
436 | K | 766005U23 | 1072 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 872
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
437 | K | 766005U24 | 1073 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 874
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
438 | K | 766005U25 | 1074 - D+M Vnitřní dveře, 1150x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
439 | K | 766005U26 | 1075 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 878
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
440 | K | 766005U27 | 1076 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 880
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
441 | K | 766005U28 | 1077 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 882
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
442 | K | 766005U29 | 1078 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 884
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
443 | K | 766005U30 | 1079 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 886
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
444 | K | 766005U31 | 1080 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 888
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
445 | K | 766005U32 | 1081 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 890
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
446 | K | 766005U34 | 1083 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 892
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
447 | K | 766005U35 | 1084 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 894
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
448 | K | 766005U36 | 1085 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 896
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
449 | K | 766005U37 | 1086 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 898
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
450 | K | 766005U38 | 1087 - D+M Vnitřní dveře, 1600x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
451 | K | 766005U39 | 1088 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 902
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
452 | K | 766005X40 | 1048 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 904
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
453 | K | 766005Y40 | 1089 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 906
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
454 | K | 766005U40 | 1090 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 908
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
455 | K | 766005U41 | 1091 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
456 | K | 766005U42 | 1092 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 912
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
457 | K | 766005U43 | 1093 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 914
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
458 | K | 766005X44 | 1094 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
459 | K | 766005U44 | 1095 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 918
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
460 | K | 766005U46 | 1097 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 920
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
461 | K | 766005U47 | 1098 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 922
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
462 | K | 766005U48 | 1099 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -780916485
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
463 | K | 766005U50 | 1101 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 924
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
464 | K | 766005U51 | 1102 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 926
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
465 | K | 766005U52 | 1103 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 928
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
466 | K | 766005U53 | 1104 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 930
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
467 | K | 766005U54 | 1105 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 932
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
468 | K | 766005U55 | 1106 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 934
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
469 | K | 766005U56 | 1107 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 936
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
470 | K | 766005U57 | 1108 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 938
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
471 | K | 766005U58 | 1109 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 940
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
472 | K | 766005U59 | 1110 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 942
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
473 | K | 766005U60 | 1111 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 944
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
474 | K | 766005U61 | 1112 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
475 | K | 766005U62 | 1113 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 948
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
476 | K | 766005U63 | 1114 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 950
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
477 | K | 766005U64 | 1115 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 952
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
478 | K | 766005U65 | 1116 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 954
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
479 | K | 766005U66 | 1117 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 956
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
480 | K | 766005U67 | 1118 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 958
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
481 | K | 766005U68 | 1119 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 960
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
482 | K | 766005U69 | 1120 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 962
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
483 | K | 766005U70 | 1121 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 964
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
484 | K | 766005U71 | 1122 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 966
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
485 | K | 766005U72 | 1123 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 968
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
486 | K | 766005U73 | 1124 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 970
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
487 | K | 766005U74 | 1125 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 972
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
488 | K | 766005U75 | 1126 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 974
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
489 | K | 766005U76 | 1127 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
490 | K | 766005U77 | 1128 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 978
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
491 | K | 766005U78 | 1129 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 980
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
492 | K | 766005U79 | 1130 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 982
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
493 | K | 766005U80 | 1131 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 984
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
494 | K | 766005U81 | 1132 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 986
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
495 | K | 766005U82 | 1133 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 988
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
496 | K | 766005U83 | 1134 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 990
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
497 | K | 766005U84 | 1135 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
498 | K | 766005U87 | 1136 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 994
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
499 | K | 766005U88 | 1137 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 996
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
500 | K | 766005U89 | 1138 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 998
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
501 | K | 766005U91 | 1139 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1002
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
502 | K | 766005U92 | 1140 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1004
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
503 | K | 766005U93 | 1141 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1006
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
504 | K | 766005U94 | 1142 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1008
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
505 | K | 766005U95 | 1143 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1010
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
506 | K | 766005U96 | 1144 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1012
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
507 | K | 766005U99 | 1145 + D+M Vnitřní dveře, 800x2100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1071043626
508 | K | 766006U00 | 1147 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1014
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
509 | K | 766006U01 | 1148 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1016
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
510 | K | 766006U03 | 1150 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1018
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
511 | K | 766006U04 | 1151 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1020
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
512 | K | 766006U05 | 1152 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1022
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
513 | K | 766006U06 | 1153 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1024
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
514 | K | 766006U07 | 1154 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
515 | K | 766006U08 | 1155 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1028
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
516 | K | 766006U09 | 1156 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1030
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
517 | K | 766006U10 | 1157 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1032
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
518 | K | 766006U11 | 1158 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1034
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
519 | K | 766006U12 | 1159 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1036
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
520 | K | 766006U13 | 1160 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1038
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
521 | K | 766006U14 | 1161 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1040
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
522 | K | 766006U15 | 1162 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1042
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
523 | K | 766006U16 | 1163 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1044
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
524 | K | 766006U17 | 1164 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1046
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
525 | K | 766006U18 | 1165 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1048
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
526 | K | 766006U19 | 1166 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1050
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
527 | K | 766006U20 | 1167 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1052
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
528 | K | 766006U21 | 1168 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1054
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
529 | K | 766006U22 | 1169 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1056
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
530 | K | 766006U24 | 1171 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1060
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
531 | K | 766006U25 | 1172 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1062
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
532 | K | 766006U26 | 1173 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1064
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
533 | K | 766006U27 | 1174 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
534 | K | 766006U28 | 1175 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1068
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
535 | K | 766006U29 | 1176 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1070
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
536 | K | 766006U30 | 1177 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1072
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
537 | K | 766006U31 | 1178 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1074
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
538 | K | 766006U32 | 1179 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1076
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
539 | K | 766006U34 | 1181 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1080
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
540 | K | 766006U35 | 1182 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
541 | K | 766006U36 | 1183 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
542 | K | 766006U37 | 1184 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
543 | K | 766006U38 | 1185 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1088
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
544 | K | 766006U39 | 1186 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1090
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
545 | K | 766006U40 | 1187 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1092
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
546 | K | 766006U41 | 1188 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1094
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
547 | K | 766006U42 | 1189 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1096
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
548 | K | 766006U43 | 1190 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1098
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
549 | K | 766006U44 | 1191 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
550 | K | 766006U45 | 1192 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1102
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
551 | K | 766006U46 | 1193 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
552 | K | 766006U47 | 1194 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1106
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
553 | K | 766006U50 | 1195 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1110
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
554 | K | 766006U49 | 1196 - D+M Vnitřní dveře, 900x1970mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
555 | K | 766006U52 | 1198 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
556 | K | 766006U53 | 1199 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1114
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
557 | K | 766006U54 | 1200 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
558 | K | 766006U55 | 1201 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1118
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
559 | K | 766006U56 | 1202 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
560 | K | 766006U57 | 2001 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1122
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
561 | K | 766006U58 | 2002 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
562 | K | 766006U59 | 2003 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm, | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1126
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
563 | K | 766006U60 | 2004 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
564 | K | 766006U61 | 2005 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1130
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
565 | K | 766006U62 | 2006 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1132
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
566 | K | 766006U63 | 2007 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1134
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
567 | K | 766006U64 | 2008 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1136
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
568 | K | 766006U65 | 2010 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
569 | K | 766006U66 | 2011 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1140
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
570 | K | 766006U67 | 2012 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1142
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
571 | K | 766006U68 | 2013 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1144
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
572 | K | 766006U69 | 2014 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1146
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
573 | K | 766006U70 | 2015 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1148
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
574 | K | 766006U71 | 2016 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1150
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
575 | K | 766006U72 | 2017 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1152
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
576 | K | 766006U73 | 2018 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1154
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
577 | K | 766006U74 | 2019 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
578 | K | 766006U75 | 2020 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1158
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
579 | K | 766006U76 | 2021 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1160
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
580 | K | 766006U77 | 2022 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1162
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
581 | K | 766006U78 | 2023 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1164
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
582 | K | 766006U79 | 2024 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1166
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
583 | K | 766006U80 | 2025 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1168
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
584 | K | 766006U82 | 2026 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1172
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
585 | K | 766006U83 | 2027 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1174
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
586 | K | 766006U84 | 2028 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1176
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
587 | K | 766006U85 | 2029 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1178
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
588 | K | 766006U86 | 2030 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1180
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
589 | K | 766006U87 | 2031 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1182
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
590 | K | 766006U88 | 2032 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1184
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
591 | K | 766006U89 | 2033 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1186
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
592 | K | 766006U90 | 2034 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
593 | K | 766006U91 | 2035 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1190
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
594 | K | 766006U92 | 2036 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1192
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
595 | K | 766006U93 | 2037 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1194
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
596 | K | 766006U94 | 2038 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1196
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
597 | K | 766006U95 | 2039 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1198
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
598 | K | 766006U96 | 2040 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1200
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
599 | K | 766006U97 | 2041 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1202
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
600 | K | 766006U98 | 2042 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1204
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
601 | K | 766006U99 | 2043 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1206
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
602 | K | 766007U00 | 2044 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1208
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
603 | K | 766007U01 | 2045 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1210
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
604 | K | 766007U02 | 2046 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1212
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
605 | K | 766007U03 | 2047 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
606 | K | 766007U04 | 2048 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1216
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
607 | K | 766007U05 | 2049 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1218
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
608 | K | 766007U06 | 2050 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1220
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
609 | K | 766007U07 | 2051 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1222
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
610 | K | 766007U08 | 2052 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1224
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
611 | K | 766007U09 | 2053 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1226
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
612 | K | 766007U10 | 2054 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1228
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
613 | K | 766007U11 | 2055 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1230
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
614 | K | 766007U12 | 2056 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1232
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
615 | K | 766007U13 | 2057 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1234
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
616 | K | 766007U14 | 2058 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1236
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
617 | K | 766007U15 | 2059 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1238
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
618 | K | 766007U16 | 2060 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
619 | K | 766007U17 | 2061 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1242
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
620 | K | 766007U18 | 2062 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1244
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
621 | K | 766007U19 | 2063 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1246
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
622 | K | 766007U20 | 2064 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1248
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
623 | K | 766007U21 | 2065 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1250
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
624 | K | 766007U22 | 2066 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1252
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
625 | K | 766007U23 | 2067 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1254
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
626 | K | 766007U24 | 2068 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1256
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
627 | K | 766007U25 | 2069 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1258
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
628 | K | 766007U26 | 2070 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1260
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
629 | K | 766007U27 | 2071 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
630 | K | 766007U28 | 2072 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1264
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
631 | K | 766007U29 | 2073 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
632 | K | 766007U30 | 2074 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1268
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
633 | K | 766007U31 | 2075 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1270
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
634 | K | 766007U32 | 2076 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1272
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
635 | K | 766007U33 | 2077 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1274
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
636 | K | 766007U34 | 2078 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1276
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
637 | K | 766007U35 | 2079 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1278
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
638 | K | 766007U36 | 2080 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
639 | K | 766007U37 | 2081 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1282
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
640 | K | 766007U38 | 2082 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1284
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
641 | K | 766007U39 | 2083 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1286
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
642 | K | 766007U40 | 2084 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1288
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
643 | K | 766007U41 | 2085 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1290
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
644 | K | 766007U42 | 2086 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1292
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
645 | K | 766007U43 | 2087 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1294
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
646 | K | 766007U44 | 2088 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1296
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
647 | K | 766007U45 | 2089 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
648 | K | 766007U46 | 2090 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1300
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
649 | K | 766007U47 | 2091 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1302
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
650 | K | 766007U48 | 2092 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1304
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
651 | K | 766007U49 | 2093 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1306
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
652 | K | 766007U50 | 2094 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1308
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
653 | K | 766007U51 | 2095 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1310
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
654 | K | 766007U52 | 2096 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1312
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
655 | K | 766007U53 | 2097 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1314
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
656 | K | 766007U54 | 2098 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1316
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
657 | K | 766007U55 | 2099 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1318
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
658 | K | 766007U56 | 2100 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1320
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
659 | K | 766007U57 | 2101 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1322
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
660 | K | 766007U58 | 2102 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1324
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
661 | K | 766007U59 | 2103 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
662 | K | 766007U60 | 2104 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1328
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
663 | K | 766007U61 | 2105 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1330
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
664 | K | 766007U62 | 2106 - D+M Vnitřní dveře, 800x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1332
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
665 | K | 766007U63 | 2107 - D+M Vnitřní dveře, 700x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1334
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
666 | K | 766007U64 | 2108 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1336
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
667 | K | 766007U65 | 2109 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1338
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
668 | K | 766007U66 | 2110 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1340
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
669 | K | 766007U67 | 2111 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1342
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
670 | K | 766007U68 | 2112 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1344
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
671 | K | 766007U69 | 2113 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1346
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
672 | K | 766007U70 | 2114 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1348
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
673 | K | 766007U71 | 2115 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1350
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
674 | K | 766007U72 | 2116 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1352
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
675 | K | 766007U73 | 2117 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1354
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
676 | K | 766007U74 | 2118 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1356
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
677 | K | 766007U75 | 2119 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1358
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
678 | K | 766007U76 | 2120 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1360
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
679 | K | 766007U77 | 2121 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1362
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
680 | K | 766007U78 | 2122 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
681 | K | 766007U79 | 2123 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1366
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
682 | K | 766007U80 | 2124 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1368
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
683 | K | 766007U81 | 2125 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1370
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
684 | K | 766007U82 | 2126 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1372
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
685 | K | 766007U83 | 2127 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
686 | K | 766007U84 | 2128 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1376
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
687 | K | 766007U85 | 2129 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1378
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
688 | K | 766007U86 | 2130 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
689 | K | 766007U88 | 2131 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1384
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
690 | K | 766007U89 | 2132 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1386
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
691 | K | 766007U90 | 2133 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
692 | K | 766007U91 | 2134 - D+M Vnitřní dveře, 900x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
693 | K | 766007U92 | 2135 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1392
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
694 | K | 766007U93 | 2136 - D+M Vnitřní dveře, 1650x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1394
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
695 | K | 766007U94 | 2137 - D+M Vnitřní dveře, 1200x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1396
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
696 | K | 766007U95 | 2238 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 71193846
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
697 | K | 766007U96 | 3002 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1750388470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
698 | K | 766007U99 | 3003 - D+M Vnitřní dveře, 1100x2100mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1398
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka interiérových dveří. | [14 empty] | P | 2
699 | K | 766629513 | Příplatek k montáži oken rovné ostění perlinka připojovací spára do 20 mm - pásky/folie | m | 1233.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1400
700 | K | 998766202 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1402
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.378 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
701 | K | 767002U01 | G.01 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1404
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat. | [14 empty] | P | 2
702 | K | 767002U02 | G.02 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1406
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat. | [14 empty] | P | 2
703 | K | 767002U03 | G.03 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1408
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat. | [14 empty] | P | 2
704 | K | 767002U04 | G.04 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1410
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat. | [14 empty] | P | 2
705 | K | 767002U05 | G.05 - D+M Průmyslová ocelová sekční vrata, 3200x3250mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1412
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka garážových vrat. | [14 empty] | P | 2
706 | K | 767002U06 | DE.01 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, s nadsvětlíkem, celkem 1650x2930mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1414
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
707 | K | 767002U07 | DE.02 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
708 | K | 767002U08 | DE.03 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1418
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
709 | K | 767002U09 | DE.04 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1420
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
710 | K | 767002U10 | DE.05 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1422
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
711 | K | 767002U11 | DE.06 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1424
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
712 | K | 767002U12 | DE.07 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1426
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
713 | K | 767002U13 | DE.08 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1428
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
714 | K | 767002U14 | DE.09 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1430
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
715 | K | 767002U15 | DE.10 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1432
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
716 | K | 767002U16 | DE.11 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1434
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
717 | K | 767002U17 | DE.12 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
718 | K | 767002U18 | DE.13 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1438
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
719 | K | 767002U19 | DE.14 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1440
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
720 | K | 767002U20 | DE.15 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 1000x2150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1442
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
721 | K | 767002U22 | DE.17 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1446
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
722 | K | 767002U23 | DE.18 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1448
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
723 | K | 767002U24 | DE.19 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1450
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
724 | K | 767002U25 | DE.20 - D+M Dveře AL venkovní, prosklené, 3000x2190mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1452
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
725 | K | 767002U26 | DE.21 - D+M Dveře AL venkovní prosklené, 1650x2240mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
726 | K | 767002U27 | DE.22 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2150mm, s PO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1456
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
727 | K | 00 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 712709395
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
728 | K | 767002U30 | DE.25 - D+M Dveře AL venkovní, plné, 900x2000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1462
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
729 | K | 767002U31 | O1061 - D+M Prosklená fasáda u vstupu- standarní systémový hlinikový sloupko-příčkový systémový rám, pevné zasklení kalené a lepené ESG/VSG, trojsklo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1464
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
730 | K | 767002U32 | Z.01 - D+M Nenaceňovat, součást D.1.2 | kg | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1466
731 | K | 767002U33 | Z.02a - D+M Kovová výplň z tahokovu | m2 | 0.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1468
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
732 | K | 767002U33.1 | Z.02b - D+M Kovová výplň z tahokovu | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1470
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
733 | K | 767002U34 | Z.03 - D+M Nerezová větrací mřížka včetně rámu s protideštovou a protihmyzovou siťkou | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1472
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
734 | K | 767002U35 | Z.04+Z.05 - D+M Ocelové madlo + konstrukce zábradlí zrcadla dvouramenného schodiště | kg | 1497.63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1474
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "schodiště 1" 55,48+229,8 |  | 285.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 2" 108,47+411,2 |  | 519.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 3" 55,35+227,24 |  | 282.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 4" 55,35+227,24 |  | 282.59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště 5" 86,9+40,6 |  | 127.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1497.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
735 | K | 767002U37 | Z.06 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm | m2 | 76.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1476
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upřesnění položky : Z.06 - D.1.01- 087_Z.06-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (10,3+6,6)*2*2,25 |  | 76.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
736 | K | 767002U38 | Z.07 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm | m2 | 58.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1478
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upřesnění položky : Z.07 - D.1.01- 087_Z.07-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (6,6+6,3)*2*2,25 |  | 58.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 58.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
737 | K | 767002U39 | Z.08 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm | m2 | 74.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1480
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upřesnění položky: Z.08 - D.1.01- 087_Z.08-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (7,3+9,3)*2*2,25 |  | 74.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
738 | K | 767002U40 | Z.09 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm | m2 | 53.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1482
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upřesnění položky : Z.09 - D.1.01- 087_Z.09-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (6,6+5,3)*2*2,25 |  | 53.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
739 | K | 767002U41 | Z.10 - D+M Plošina pro technologii _ akustické stěny tl. 150 mm | m2 | 57.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1484
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upřesnění položky : Z.10 - D.1.01- 087_Z.10-Z.10 AKUSTICKÁ ZÁSTĚNA / NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 VÝKRES OK-02+ VÝKAZ POLOŽEK PRO STOLICE POD VZT | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (8,4+4,3)*2*2,25 |  | 57.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
740 | K | 767002U42 | Z.11 - D+M _ NENACEŇOVAT - SOUČÁST D.1.2 |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1486
741 | K | 767002U43 | Z.12 - D+M _ Pomocné ocelové vyrovnávací schody včetně nástupní plošiny a zábradlí | kg | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1488
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
742 | K | 767002U44 | Z.13 - D+M _ Konstrukce pro uložení ventilátorů, hmotnost ocelové konstrukce 42 kg | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.042 | 0.378 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1490
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
743 | K | 767002U45 | Z.14 - D+M _ Zakrytí kanálu | m2 | 0.854 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1492
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | (0,61*0,7)*2 |  | 0.854 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.854 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
744 | K | 767015R01 | D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí | kg | 18453.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -260558779
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Specifikace / rozsah provedení - viz TZ: ---------------------------------------------------------------------------- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní provrchobvé úpravy prvků dle požadavků PD a PBŘ -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce (podlití kotevních prvků nesmrštitelnou hmotou) -------------------------------------------------------- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku (včetně ztratného) a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upřesnění : (Nosná konstrukce vstupného portálu D.1.01- 99 DETAILY 99.15 VSTUPNÍ PORTÁL + NOSNÁ KONSTRUKCE D.1.02 OK-05 - PUDORYS, REZ - VSTUPNI PORTAL + OK-06 - DETAILY - VSTUPNI PORTAL+ VYKAZ POLOZEK PRO VSTUPNY PORTAL) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKAZ POLOŽEK PRO _ PŘÍSTŘEŠEK NA OBALY" 353,5 |  | 353.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VÝKAZ POLOŽEK PRO _ STOLICE POD VZT" 15049,9 |  | 15049.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VYKAZ POLOZEK PRO _ VSTUPNY PORTAL" 2724,7 |  | 2724.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "VYKAZ POLOZEK PRO _ BEDNĚNÍ STROPŮ ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ VÝŠKY VLN 40 MM" 325,01 |  | 325.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18453.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
745 | K | 767016R01 | D+M _ podhledový fasádní plechový kazetový systém | m2 | 66.602 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1496
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémové řešení (dodávka) a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/detailů/doplňků a příslušenství ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plechová fasádní/podhledová kazeta -Plechová fasádní kazeta orientována vodorovně s převažujícím jedním rozměrem, systémem do sebe zapadajících zámků a tvarovaným profilem, lamela se připevňuje šrouby k nosnému roštu. Do svislé spáry mezi lamely se vkládá dělicí T profil. Připevňovací prvky jsou skryté. Základním materiálem jsou lakované pozinkované plechy. Barva ANTHRACITE GREY RAL 7016. Viz příloha 99.15 Vstupní portál. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledové skladby vstupů_F6" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhled" (3,45*9,935) |  | 34.276 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jižní část" (0,61*10,5+0,56*3,1) |  | 8.141 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "západní část" (3,81*3,5) |  | 13.335 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "východní část" (3,1*3,5) |  | 10.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.602 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
746 | K | 767311R00 | D+M _ střešní světlík Ø 400 mm, osazený do ploché jednoplášťové střechy | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/dodávek/doplňků a příslušenství -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- _jednotková cena včetně montáže, kotevních, lemovacích a ukončovacích prvků, dopravy, manipulace na staveništi, provedení otvoru do konstrukce stropu a střešního pláště Upřesnění : střešní tubusový světlík Ø 400 mm v provedení pro osazení do ploché jednoplášťové střechy, se skleněnou kopulí odolnou proti působení UV záření, proti žloutnutí a stárnutí, zajišťující maximální funkčnost / rovnoměrný sběr a prostup světelných paprsků během dne, ztráta světla max. 0,5% na 10 m tubusu, odrazivost reflexní vrstvy tubusu min. 99,5% | [14 empty] | P | 2
747 | K | 998767202 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1500
| D | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.5272 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
748 | K | 771111011 | Vysátí podkladu před pokládkou dlažby | m2 | 701.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 |  | 63.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 701.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
749 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu | m2 | 701.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.21042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1504
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 |  | 63.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 701.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
750 | K | 771151012 | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 701.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 5.3167 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1506
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 |  | 63.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 701.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
751 | K | 771574266 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 701.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1508
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P11-P15_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (33,75+212,65+17,07+277,59+96,59) |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 637.65 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,1*637,65 |  | 63.765 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 701.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
752 | M | 59761R30 | dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P.11" | m2 | 42.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1510
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá GL, rektifikovaná Povrch: reliéfní, matný Deklarovaný rozměr: 598x598x10 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Otěruvzdornost: PEI 4 Protiskluznost: R10 / B | [14 empty] | P | 2
753 | M | 59761R31 | dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P.12" | m2 | 269 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1512
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL Povrch: SRM reliéf Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 135 mm3 Protiskluznost: R11 / B | [14 empty] | P | 2
754 | M | 59761R32 | dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P.13" | m2 | 21.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1514
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL Povrch: SB hl. protiskluzný Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 135 mm3 Protiskluznost: R10 / A | [14 empty] | P | 2
755 | M | 59761R33 | dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P.14" | m2 | 351.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1516
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá UGL Povrch: standardní Deklarovaný rozměr: 298x298x9 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Obrusnost: Max. 135 mm3 Protiskluznost: R9 / A | [14 empty] | P | 2
756 | M | 59761R34 | dlaždice keramické protiskluzné _ nášlapná vrstva "P.15" | m2 | 122.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1518
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Typ výrobku: dlaždice slinutá GL Povrch: reliéfní Deklarovaný rozměr: 298x298x8 mm Nasákavost: E<0,3%;jedn.max 0,4% Pevnost v ohybu: Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Lomové zatížení: ≥ 7,5 mm min. 1500 N Otěruvzdornost: PEI 4 Protiskluznost: R10 / B | [14 empty] | P | 2
757 | K | 771577114 | Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem | m2 | 701.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1520
758 | K | 771577R04 | Příplatek k vnitřním dlažbám za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 701.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1522
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních dlažeb. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
759 | K | 998771202 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1524
| D | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 41.3195 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
760 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 5253.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1526
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) |  | 4950.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4950.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 |  | 247.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 247.508 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5253.238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
761 | K | 776111321 | Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1528
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
762 | K | 776111331 | Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1530
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
763 | K | 776121111 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 | m2 | 5253.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.1576 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1532
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) |  | 4950.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4950.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 |  | 247.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 247.508 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5253.238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
764 | K | 776121211 | Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.013312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1534
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
765 | K | 776121221 | Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.006656 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
766 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm | m2 | 5253.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00758 | 39.8195 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1538
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1650,13+287,85+43,75+1181,46+269,53+969,52+547,91) |  | 4950.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4950.15 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4950,15 |  | 247.508 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 247.508 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5253.238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
767 | K | 776142112 | Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou min pevnosti 35 MPa tl 5 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00225 | 0.7488 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1540
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
768 | K | 776143112 | Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 5 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00144 | 0.47923 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1542
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
769 | K | 776211111 | Lepení textilních pásů | m2 | 55.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.02779 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1544
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P31+P32_odměřeno elektronicky" 12,35+35,98 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,15*48,33 |  | 7.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
770 | M | 69751R00 | dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce _ nášlapná vrstva "P.31" | m2 | 16.33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1546
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ barva černá; Celková tloušťka ~ 9 mm; barevná stálost > 5, odření 5; voda 4-5; slaná voda 4-5; vodní skvrny - kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi - konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno - vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno - celková tloušťka materiálu cca 9 mm - délka vlákna cca 7 mm - hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2 - celková hmotnost cca 3400 g/m2 - hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2 - počet vpichů 58000 /m2 - zadní strana materiál vinyl - šířka role 105cm, 155cm, 205 cm - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž - rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem | [14 empty] | P | 2
771 | M | 69751R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - koberce _ nášlapná vrstva "P.32" | m2 | 47.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1548
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ barva šedá; - kobercová čistící zóna v rolích složena z kombinace tří typů vláken zajišťujících maximální zachycení nečistot, seškrábání nečistot a absorpce vlhkosti z obuvi - konstrukce materiálu vpichované střižené vlákno - vlákno 100% polyamide (PA) ekologické recyklované vlákno - celková tloušťka materiálu cca 9 mm - délka vlákna cca 7 mm - hustota vlákna cca 0,105 gram/cm2 - celková hmotnost cca 3400 g/m2 - hmotnost vlákna cca cca 920 g/m2 - počet vpichů 58000 /m2 - zadní strana materiál vinyl - šířka role 105cm, 155cm, 205 cm - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - třída zátěže dle EN 1307 je 33 – těžká komerční zátěž - rozsah použití až do třídy 34 – velmi těžká komerční zátěž - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - čistící zóna musí být lepena k podkladu vhodným lepidlem | [14 empty] | P | 2
772 | K | 776221121 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 5135.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (1650+275+1181+269+969+547) |  | 4891 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4891 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*4891 |  | 244.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5135.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
773 | M | 28411R05 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.01" | m2 | 1980 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1552
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ odstín béžová; - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající - zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1% - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1650*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1980 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
774 | M | 28411R06 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.02" | m2 | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1554
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ odstín černá; - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající - zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1% - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 275*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 330 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
775 | M | 28411R07 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.03" | m2 | 51.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1556
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ odstín béžová; - homogenní antistatické neválcované PVC bez obsahu ftalátů - hodnota el. odporu je 106 ≤ R ≤ 108 Ω - rozměry čtverců 615mm x 615mm - celková tloušťka 2 mm - třídy zátěže 34/43 - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,05% - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,035 mm - součinitel smykového tření dle ČSN je µ ≥ 0,6 - reakce na oheň dle EN13501-1: třída Bƒl S1 - biologická odolnost dle ISO 846 intenzita růstu 0 - adheze mikroorganismů dle ISO 14698-1 třída A-B - třída čistitelnosti dle ISO 14644-9 úspěšnost čištění více než 99 % - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - vynikající chemická odolnost dle ISO 26787/ EN423 bez nutnosti nanášení dalších povrchových úprav - možnost oprav stejným materiálem bez nutnosti výměny čtverců - instalace na vodivé lepidlo a vodivou síť z Cu pásky, připojenou na uzemňovací svorky – skladba dle doporučení výrobce stavební chemie | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 43*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 51.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
776 | M | 28411R08 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.04" | m2 | 1417.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1558
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ dekon světlé dřevo; - heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1% - povrchová úprava PUR - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1181*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1417.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
777 | M | 28411R09 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.05" | m2 | 322.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1560
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ odstín světle šedá; - heterogenní akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů - vyztužení kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - roztažnost (rozměrová stálost) dle EN 434 je ≤ 0,1% - povrchová úprava PUR - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů - schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 269*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 322.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
778 | M | 28411R10 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.06" | m2 | 1162.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1562
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ odstín béžově-šedá; - heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra bez obsahu ftalátů - vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna - ionty stříbra obsažené v povrchové úpravě a nášlapné vrstvě zajišťují permanentní bakteriostatický účinek po celou dobu životnosti krytiny - celková tloušťka materiálu 2,60 mm - tloušťka nášlapné vrstvy 0,70 mm - šířka role 2m - třída zátěže 34/42 - kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 15 dB - reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1 - povrchová úprava PUR Plus zvýšená odolnost vůči dezinfekčním prostředkům - odolnost vůči skvrnám od chemikálií dle EN 423 je vynikající - zvýšená odolnost proti skvrnám: červený/žlutý/zelený betadin, eosin, dakin, fluorescein, hibiscrub, hydroalkoholický gel - odolnost proti bodovému zatížení, zbytkový otlak dle EN 433 je 0,05 mm - odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T - součinitel smykového tření dle ČSN hodnota µ ≥ 0,6 - rozměrová stálost (roztažnost) dle EN 434 je ≤ 0,1% - barevná stálost dle ISO 105-B02 je 7 - konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů - vyšší kročejový útlum než 15dB není žádoucí z důvodu zvýšení zbytkového otlaku a valivého odporu krytiny | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 969*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1162.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
779 | M | 28411R11 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC _ nášlapná vrstva "P.07" | m2 | 656.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1564
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ Celková tloušťka 2 mm; tloušťka nášlapné vrstvy 0.70 mm; celková hmotnost 2,750 g/m²; občanská výstavba - 34; lehký průmysl - 42; rozměrová stálost < 0.1 %; odolnost vůči bodovému zatížení ~0.05 mm; odolnost vůči kolečkům - ano; použití ve vlhkých prostorách - ano; barevná stálost ≥ 6; flexibilita ø 10mm; protikluznost ESb, R10, třída C; odolnost vůči skvrnám - dobrá; elektrický odpor > 1,10(9) Ω; reakce na oheň - Bfl - s1; elektrostatický náboj E ≤ 2 kV; tepelná vodivost 0,25 W/(m.K); protikluznost - třída DS (μ ≥ 0,30) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 547*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 656.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
780 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00012 | 0.039936 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1566
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
781 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.026624 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1568
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů + spoj podlahovin svařováním | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
782 | M | 28411R01 | dodávka povlakové podlahové krytiny - PVC (vysokozátěžová podlahová krytina)_schodišťový systém | m2 | 165.432 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1570
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -systémová dodávka + související systémové soklíky (viz PD a TZ) -------------------------------------------------------------------------------- V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (přechodové, dilatační a ukončovací lišty, ostatní doplňky) -------------------------------------------------------------------------------- PŘESNÁ SPECIFIKACE _ VIZ PD A TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "odměřeno elektronicky"1,1*(26*8*1,6)*(0,1519+0,3) |  | 165.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 165.432 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
783 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených | m | 332.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1572
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" (26*8*1,6) |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 332.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
784 | M | 28342160 | hrana schodová s lemovým ukončením z 30x35x3mm | m | 366.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1574
| VV |  | 332,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 366.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 366.08 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
785 | K | 998776202 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1576
| D | 777 | Podlahy lité |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
786 | K | 777511R01 | Systémové řešení _ podlahová stěrka (lité podlahy) _ P21 | m2 | 691.856 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1578
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství + příprava podkladu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stěrka s prosypem písku pro zvýšení protiskluzu. Jednokomponentní polyuretanový tenkovrstvý podlahový nátěr s vysokou mechanickou a chemickou komponentní odolností. Složení - nátěr na rozpouštědlové bázi. Pevnost v tahu > 3N/mm2; přídržnost > 2N/mm2; průtažnost > 50%; tvrdost > 20; odolnost tlakové vodě - vodní sloupec 1 m/24 hod bez průsaku; teplotní zatížení -40°C až +90 °C; teplota při aplikaci +5°C až +35 °C; nelepivost 2–3 hod. dle povětrnosti; UV stabilní, beze změn; Omezené zatížení (lehká chůze) 12-24hod.; plné zatížení 7 dní. Chemická odolnost /+ stabilní, - nestabilní, ± krátkodobě stabilní./: + Hydroxid draselný 5 % / + Amoniak 5 % / + Kyselina chlorovodíková 5 % / + Domácí čisticí prostředky (zředěné) / + Motorová nafta / + Hydroxid sodný 5 % / + Kyselina sírová 5 % / + Mořská voda / - Dichlormethan / - N-methylpyrrolidon (brzdová kapalina) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 628,96 |  | 628.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 628.96 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plochy a výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 0,1*628,96 |  | 62.896 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 691.856 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
787 | K | 777511R02 | Systémové řešení _ podlahová stěrka (lité podlahy) _ P23 | m2 | 21.216 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1580
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/příslušenství + příprava podkladu --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Je pigmentovaná, nízkoviskózní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, s nízkým obsahem VOC, bez nonylfenolu. Materiál je vhodný pro vytváření podlah ve skladech, výrobních halách, elektrárnách, obchodech parkovištích, školách, jídelnách, letištích, nemocnicích atd. Tvrdost Shore D 70 (7 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Pevnost v tlaku 50 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Pevnost v ohybu 23 N/mm2 (28 dní/+23 °C/50 % r. v.) / Tahová přídržnost > 1,5 N/mm2 (porušení v betonu) / Zpracovatelnost 30 minut (při 20 °C) / Chemická odolnost po 7 dnech (při 20 °C) / Doba pochůznosti cca 24 h (při 20 °C) / tato doba se může měnit v závislosti na klimatických podmínkách Plné zatížení po 7 dnech (při 20 °C) / Aplikace následné vrstvy nejpozději do 72 hodin | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 17,68 |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 17.68 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní plochy a výklenky_odsouhlaseno při realizaci" 0,2*17,68 |  | 3.536 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.216 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
788 | K | 998777202 | Přesun hmot procentní pro podlahy lité | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1582
| D | 781 | Dokončovací práce - obklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.1782 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
789 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu | m2 | 3391.337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 1.0174 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1584
790 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 3391.337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0015 | 5.087 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586
791 | K | 781131264 | Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou / stěnami | m | 1406.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1588
792 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem | m2 | 3391.337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1590
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na montáž veškerých doplňků a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_vnitřní kce a povrchy_D.1.1_v.č. 13-15,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,0*(251,1) |  | 753.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,85*(165,825) |  | 472.601 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,3*(4,125) |  | 9.488 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,7*(61,725) |  | 166.658 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,2*(284,3+93,87) |  | 831.974 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*(52,71+76,1) |  | 154.572 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,6*(366,32) |  | 952.432 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2,5*(10,7) |  | 26.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,6*(11,05+28,22) |  | 23.562 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3391.337 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
793 | M | 59761R00 | obklad keramický hladký | m2 | 3730.471 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1592
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: V jednotkové ceně zahrnuty náklady na veškeré doplňky a příslušenství dle PD a TZ. (listely, dekory - specifikované v PD) ------------------------------------------- -přesná specifikace _ viz PD a TZ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3391,337*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 3730.471 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3730.471 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
794 | K | 781477111 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 1017.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1594
795 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem | m2 | 3391.337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1596
796 | K | 781477R00 | Příplatek k vnitřním obladům za dodávku a montáž ukončovacích, rohových a koutových profilů | m2 | 3391.337 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Množství/rozsah - VZTAŽEN NA CELKOVOU PLOCHU vnitřních obkladů. (specifikace materiálů dle PD a TZ)_SPECIFIKACE A ROZSAH DLE TP KONKRÉTNĚ VYBRANÉHO DODAVATELE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | [14 empty] | P | 2
797 | K | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 2460.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.073817 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1600
798 | K | 998781202 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1602
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.6267 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
799 | K | 783823101 | Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů | m2 | 24.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.0019384 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604
| VV |  | "rozsah_podhledové skladby_D.1.1_v.č.13-15,TZ,tabulka místností" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledová skladba_C.15_odměřeno elektronicky" 24,23 |  | 24.23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
800 | K | 783826615 | Hydrofobizační nátěr betonových povrchů stupně členitosti 1 a 2 | m2 | 48.46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1606
| VV |  | 24,23*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 48.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48.46 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
801 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 1203.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00021 | 0.2528 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 |  | 64.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 |  | 68.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.103_odměřeno elektronicky" 212,65 |  | 212.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 |  | 532.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 |  | 325.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1203.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
802 | K | 783923171 | Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových podlah | m2 | 5487.87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 1.372 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1610
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101a_odměřeno elektronicky" 2019,09 |  | 2019.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101b_odměřeno elektronicky" 64,24 |  | 64.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.101c_odměřeno elektronicky" 68,85 |  | 68.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.102b_odměřeno elektronicky" 41,84 |  | 41.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.104_odměřeno elektronicky" 48,33 |  | 48.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.105_odměřeno elektronicky" 532,08 |  | 532.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201a_odměřeno elektronicky" 2387,46 |  | 2387.46 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podlahová skladba_HP.201b_odměřeno elektronicky" 325,98 |  | 325.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5487.87 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
803 | K | 783968R00 | Ochranný dvojnásobný olejovzdorný nátěr _ (betonových podkladů) | m2 | 72.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: KOmpletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetěn všech přímo souvisejících prací a dodávek + příprava podkladu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Antikorozní olejovzdorný nátěr vnitřních ploch, vytmelení a vybroušení vnějších ploch včetně aplikace polyuretanového nátěru v mátnem bílem odstínu. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skladba a povrch_P24_odměřeno elektronicky" 72,98 |  | 72.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 10.3087 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
804 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 20889.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 4.1778 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1614
| VV |  | 11290,605+9561,646-(4170,45) |  | 16681.801 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2949,46+1257,79 |  | 4207.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20889.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
805 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 20889.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00029 | 6.0578 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1616
806 | K | 784221141 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky | m2 | 7311.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.073111 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1618
807 | K | 784321031 | Dvojnásobné omyvatelné bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m | m2 | 4170.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1620
808 | K | 784321053 | Příplatek k cenám dvojnásobných omyvatelnýchh maleb za barevnou malbu v odstínu středně sytém | m2 | 4170.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1622
| D | N00 | Nepojmenované, ostatní práce a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
809 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 4488.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1624
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 4036,235+451,98 |  | 4488.215 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4488.215 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
810 | K | N00_015R02 | Příplatek k hydroizolačnímu souvrství spodní stavby _ za provedení veškerých detailů a (D+M) systémových prostupů/průchodek | m2 | 4656.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -858720893
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD (SOUPIS DETAILŮ) a TZ + systémové technologické postupy ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 1
| VV |  | "rozsah a specifikace _ plocha HI souvrstvý" 4173,104+482,898 |  | 4656.002 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4656.002 | [12 empty] | VV | 1 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | N01 | Nepojmenovaný díl |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 519.1825 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST09 | Ostatní výpisy prvků a výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.2628 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
811 | K | 795001U01 | OV.11 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 3000x1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1628
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
812 | K | 795001U02 | OV.12 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 1950x1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1630
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
813 | K | 795001U03 | OV.13 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 2000x1000mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1632
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
814 | K | 795001U04 | OV.14 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 5000x1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1634
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
815 | K | 795001U05 | OV.15 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 2500x1000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1636
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
816 | K | 795001U06 | OV.16 - D+M Rohož s gumovou čistící vložkou, 3000x2000mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1638
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
817 | K | 795001U07 | OV.21 - D+M Plastový pás na ochranu stěn o výšce 200m a šířce 2mm | bm | 955.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1640
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
818 | K | 795001U08 | OV.22 - D+M Ochranný rohový profil z PVC | kus | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1642
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
819 | K | 795001U09 | OV.23 - D+M Ochranný rohový profil zesílený, z AL profilu | kus | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1644
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
820 | K | 795001U10 | OV.24 - D+M Nástěnné madlo prům. 35mm z PVC s AL vložkou | bm | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1646
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
821 | K | 795001U11 | OV.31 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1648
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
822 | K | 795001U12 | OV.32 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1650
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
823 | K | 795001U13 | OV.33 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1652
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
824 | K | 795001U14 | OV.35 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
825 | K | 795001U15 | OV.36 - D+M Revizní dvířka do podhledu, 500x500mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1656
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
826 | K | 795001U16 | OV.37 - D+M Revizní dvířka do stěny, 200x400mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1658
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
827 | K | 795001U17 | OV.38 - D+M Revizní dvířka do stěny, 500x500mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
828 | K | 795001U18 | OV.39 - D+M Revizní dvířka do stěny, 500x500mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
829 | K | 795001U19 | OV.40 - D+M Revizní dvířka do stěny, 400x400mm, protipožární | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1664
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
830 | K | 795001U20 | OV.51 - D+M U1 - Kotvící bod, délka 600mm | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1666
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
831 | K | 795001U21 | OV.52 - D+M U2 - Kotvící bod, délka 700mm | ks | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1668
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
832 | K | 795001U22 | OV.53 - D+M U3 - Kotvící bod, délka 800mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1670
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
833 | K | 795001U23 | OV.54 - D+M U4 - Kotvící bod, délka 400mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1672
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
834 | K | 795001U24 | OV.55 - D+M U5 - Kotvící bod, délka 500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1674
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
835 | K | 795001U25 | OV.61 - D+M Podlahová dilatace, materiál AL/PVC, š. 30mm | bm | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1676
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
836 | K | 795001U26 | OV.62 - D+M Stěnová dilatace, materiál PVC, š. 30mm | kus | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1678
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
837 | K | 795001U27 | OV.71 - D+M Přechodová podlahová lišta hliníková | bm | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
838 | K | 795001U28 | OV.72 - D+M Práškový přenosný hasící přístroj, hasící schopnost 21A | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
839 | K | 795001U29 | OV.73 - D+M Práškový přenosný hasící přístroj, hasící schopnost 183B | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1684
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
840 | K | 722250133 | OV. 74 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0292 | 0.2628 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -938203214
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
841 | K | 795001U31 | OV.75 - D+M Rolovací mříž, 3180x2250mm, z galvanizovaných trubek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1688
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
842 | K | 795001U32 | OV.76 - D+M Skleněná stěna, rozměr skla 900x2100mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1690
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
843 | K | 795001U33 | OV.77 - D+M Posuvné okno 1230/1230 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1692
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
844 | K | 795001U34 | OV.78 - D+M Betonová dlažba 60/60/6 cm, volně položená na dvojité vrstvě geotextilie min 500g/m2. | m2 | 388 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
845 | K | 795001U35 | OV.79 - D+M _ Zrcadlo o rozměrech cca 40 x 100 cm. Barva střibrná. Tloušťka 0,9 cm. | kus | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka ostatních výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | OST11 | VŘ_01 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
846 | K | 411015R01 | D+M _ stropní nosná konstrukce (D.1.01) _ předpjatý dutinový stropní panel tl 250 mm, včetně připravených otvorů | m2 | 229.742 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -548598092
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/montáž-osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností, přesunů, dodávek/doplňků a příslušenství ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V JC obsaženy také náklady na _ ocelové systémové výměny včetně jejich návrhu a požárního posouzení _ viz dílenská dokumentace | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP" (10,575*21,725) |  | 229.742 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 229.742 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
847 | K | 766004u3A | O2144 - D+M Plastové venkovní okno, včetně parapetů, 2500x1500mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272703891
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka oken. | [14 empty] | P | 2
848 | K | 767002U0A | DE.16 D+M Dveře AL venkovní prosklené, 900*2150mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794379409
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka dveří. | [14 empty] | P | 2
| D | OST12 | VŘ_02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
849 | K | 767003U15 | Z.15 - D+M _ ocelový základový rám rozvaděčové skříně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1139180508
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
850 | K | 767003U16 | Z.16 - D+M _ ocelový základový rám rozvaděčové skříně | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -820364337
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
851 | K | 767003U17 | Z.17 - D+M _ ocelová konstrukce pro UT_kotelna | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1599387385
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz tabulka zámečnických výrobků. | [14 empty] | P | 2
852 | K | 423124R01 | Dodávka a osazování prefabrikovaných schodišťových ramen z ŽB | m3 | 31.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 423804313
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní systémová výroba/dodávka a provedení / osazení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (JC obsahuje kompletní dodávku (provedení) včetně přesunů hmot) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah a specifikace _ D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště1_odměřeno elektronicky" 6,1 |  | 6.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště2_odměřeno elektronicky" 12,8 |  | 12.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště3_odměřeno elektronicky" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "schodiště4_odměřeno elektronicky" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
853 | K | 764432R16 | Oplechování prostupu VZT na střeše stavby rš 990 | m | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1466433943
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis klempířských výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | OST13 | VŘ_03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 4.0964 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
854 | K | 621251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 504.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.045362 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2117277282
855 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 1358 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.08148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 139662835
856 | K | 622251105 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny | m2 | 131.482 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0078889 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1990023125
857 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 504.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00438 | 2.2076 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -24200794
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledové skladby_F.04" (13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2) |  | 504.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 504.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
858 | K | 621532021 | Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů | m2 | 504.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00348 | 1.754 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1880659101
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Probarvená silikonová tenkovrstvá omítka obsahující draselné vodní sklo připravená k přímému použití se systémovou penetrací. Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Odstín antracitová šedá. Provádět dle technologického předpisu výrobce. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_fasádní skladby_D.1.1_v.č.71-74,51-54,skladby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podhledové skladby_F.04" (13,725*7,45*2)+(20,8*7,2*2) |  | 504.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 504.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | OST15 | VŘ_05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 514.8233 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
859 | K | 279322512 | Základová zeď ze ŽB tř. C 30/37 XC2 bez výztuže | m3 | 65.449 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 160.5654 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1883765839
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,185+11,355+3,303)*0,6*1,0 |  | 10.106 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,245+1,375)*0,45*1,0 |  | 10.179 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,0+1,375)*0,45*1,0 |  | 7.369 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,65+22,075+1,375)*0,45*1,0 |  | 19.845 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*0,3*0,9 |  | 17.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.449 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
860 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 319.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.87874 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1694687079
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT-01, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (2,185+11,355+3,303)*2*1,0 |  | 33.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (21,245+1,375)*2*1,0 |  | 45.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (15,0+1,375)*2*1,0 |  | 32.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (20,65+22,075+1,375)*2*1,0 |  | 88.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (12,15+14,24+14,51+14,2+11,38)*2*0,9 |  | 119.664 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 319.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
861 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 319.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1105193620
862 | K | 332351115 | Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m | m2 | 71.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00311 | 0.22148 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 561562007
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VT_02-04,VV 03, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S1.01_01A" (2*3,14*0,2*4,05)*14 |  | 71.215 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.215 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
863 | K | 332351116 | Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m | m2 | 71.215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1008946806
864 | K | 341362R21 | Výztuž stěn svařovanými sítěmi Kari | t | 7.995 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 8.4968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 999727957
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 04 - VV 07" 2,001+2,138+1,523+1,29 |  | 6.952 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 6.952 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 1,0428 |  | 1.043 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.995 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
865 | K | 331361R21 | Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 | t | 6.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.052 | 7.1429 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 922763822
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2_v.č. VV 03+26, TZ" 5,248+0,6555 |  | 5.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5.904 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,886 |  | 0.886 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
866 | K | 341321610 | Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37 XC1 | m3 | 129.289 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 2.4533 | 317.1847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 781063776
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 05" (0,2*10,56*17,455) |  | 36.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 06" (0,2*14,14*16,655) |  | 47.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 07" (0,2*10,56*12,16) |  | 25.682 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 08" (0,2*10,56*9,3) |  | 19.642 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.289 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
867 | K | 341351111 | Zřízení oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1292.888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 3.5554 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150870826
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 05" (2*10,56*17,455) |  | 368.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 06" (2*14,14*16,655) |  | 471.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 07" (2*10,56*12,16) |  | 256.819 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 08" (2*10,56*9,3) |  | 196.416 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1292.888 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
868 | K | 341351112 | Odstranění oboustranného bednění nosných stěn | m2 | 1292.888 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -863885083
869 | K | 3413618R1 | Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 | t | 5.349 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0461 | 5.5958 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1997551781
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 04 - VV 07" 1,294+1,323+1,156+0,878 |  | 4.651 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4.651 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,698 |  | 0.698 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.349 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
870 | K | 411354333 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m | m2 | 191.364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.17605 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1026621254
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "D1.05_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3 |  | 30.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.04_v.č. VT 02" (13,725*7,45)*0,3 |  | 30.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.03_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3 |  | 44.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " D1.02_v.č. VT 02" (20,8*7,2)*0,3 |  | 44.928 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 151.206 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ_v.č. VT 04" ((3,505*3,465)+(3,775*3,635)+(2,0*2,65)+(2,58*3,485)) |  | 40.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
871 | K | 411354334 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm | m2 | 191.364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1727066928
872 | K | 411362R21 | Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari | t | 1.178 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 1.0628 | 1.2519 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1130195667
| P |  | Poznámka k položce: Kompletní dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VV 18 - VV 21" (0,322+0,322+0,19+0,19) |  | 1.024 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 1.024 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní a rozdělovací výztuž_odsouhlasení v dílenské dokumentaci" 0,154 |  | 0.154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.178 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
873 | K | 413352111 | Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m | m2 | 228.671 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00134 | 0.30642 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1427976732
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 13-17" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.08" (0,55)*13,525*2 |  | 14.878 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.09" (0,55)*7,8*2*2 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.14" (0,325)*13,525*2 |  | 8.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.11" (0,55)*20,6*2 |  | 22.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.10" (0,55)*7,55*2*2 |  | 16.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.12" (0,325)*20,6 |  | 6.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.13" (0,325)*20,6 |  | 6.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.01" (0,4)*7,725 |  | 3.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.02-03" (0,4)*14,65 |  | 5.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.04-05" (0,4)*13,12 |  | 5.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.06-07" (0,4)*13,12 |  | 5.248 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P1.15" (0,4)*7,375 |  | 2.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 115.885 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 22-24"_ZB1.01-34 | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*8 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*6 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*7 |  | 1.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*6 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*10,8 |  | 3.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*2,5 |  | 0.813 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*2*3 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*9,5 |  | 2.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*3,5*2 |  | 2.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,5*2 |  | 2.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2)*4,5*2 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,5 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,5 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*6,5 |  | 1.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3 |  | 0.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,5 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,5 |  | 1.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*6,5 |  | 1.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*7,5 |  | 1.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,5*3 |  | 3.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4*8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*5 |  | 1.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4*4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*5,5 |  | 1.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*6,5 |  | 1.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*10,5 |  | 3.413 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*6 |  | 1.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*2*2 |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*5,5 |  | 1.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 70.261 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 27"_ZB2.01-12" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,9 |  | 1.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*4,9 |  | 1.593 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3*4 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*1,5 |  | 0.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*4,2*2 |  | 2.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*5,5*4 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*3,9*7 |  | 6.825 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*5,1 |  | 1.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,25)*2,8 |  | 0.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2)*3,9*2 |  | 1.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,325)*4,1 |  | 1.333 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2)*4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,2)*4 |  | 0.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.01" 0,25*8,1*4 |  | 8.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.02" 0,25*8,25*2 |  | 4.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "P2.03" 0,43*7,475 |  | 3.214 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 42.525 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.671 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
874 | K | 413352112 | Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m | m2 | 228.671 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2057267632
875 | K | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 1637.078 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00576 | 9.4296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -600265792
| VV |  | "rozsah_nosný systém_0201_D.1.2, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 27" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2.01" 2*0,58*384,1 |  | 445.556 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V2.02" 2*0,25*513,95 |  | 256.975 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 702.531 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 25" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.01" 2*0,53*286,0 |  | 303.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.01A" 2*0,2*8,05 |  | 3.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.02" 2*0,2*622,26 |  | 248.904 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.03" 2*0,53*41,23 |  | 43.704 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.04" 2*0,53*19,5 |  | 20.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.04A" 2*0,25*21,73 |  | 10.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.04B" 2*0,25*21,73 |  | 10.865 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.05" 2*0,25*40,78 |  | 20.39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.06" 2*0,25*79,28 |  | 39.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.07" 2*0,66*6,1 |  | 8.052 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V1.08"2*0,3*1,5 |  | 0.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 710.37 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "v.č. VT 02-04, VV 28" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.01" 2*0,25*20,8 |  | 10.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.02" 2*0,45*10,65 |  | 9.585 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.03" 2*0,35*7,5 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.04" 2*0,17*12,1 |  | 4.114 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "V3.05" 2*0,17*14,2 |  | 4.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "atik" 2*0,25*380,0 |  | 190 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 224.177 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1637.078 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
876 | K | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 1637.078 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2099308896
877 | K | 776221221 | Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC standardním lepidlem | m2 | 45.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.01806 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -771873201
| P |  | Poznámka k položce: V jednotkové ceně také zahrnuty náklady na montáž souvisejících obvodových systémových soklů + veškerých lišt a profilů | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_D.0201_v.č. 13-15, tabulka místností/skladeb, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz nášlap _ P01-P07_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 43 |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výklenky_bude odsouhlaseno při realizaci" 0,05*43 |  | 2.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## 1.04 - Zdravotně technick...
{c93fa526-3cf9-44a2-9c39-0aae9ffbcf05}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.04 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.04 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [5 empty] | 0
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | [5 empty] | 0
| 726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace | [5 empty] | 0
| 727 - Zdravotechnika - požární ochrana | [5 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.04 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
2 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 22/40mm | m | 245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| VV |  | 60+78+107 |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 63154571 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/40mm | m | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| VV |  | 44+9+84 |  | 137 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 137 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/40mm | m | 198 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| VV |  | 27+20+151 |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm | m | 231 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| VV |  | 85+92+54 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| VV |  | 3+136 |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 219 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
8 | M | 63154019 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 64/40mm | m | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | 45.5+7.5+7.5 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 63154577 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 76/40mm | m | 125.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | M | 63154580 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/40mm | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| VV |  | 26.5+3.5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 63154411 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 114/25mm | m | 26.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | 3.5+10+4+5+4 |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 63154412 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny max. 400°C 133/25mm | m | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů | m | 2745.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | M | 28377045 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm | m | 1406 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| VV |  | 568+234+113+195+31+61+204 |  | 1406 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1406 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 28377104 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/13mm | m | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | M | 28377112 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/13mm | m | 384 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | M | 28377116 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/13mm | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | M | 28377119 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/13mm | m | 112 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | M | 28377062 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/20mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | M | 28377048 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/20mm | m | 596.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| VV |  | 109.5+55+7+93+86+52+194 |  | 596.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 596.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28377055 | pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/20mm | m | 127 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| VV |  | 19+12+86+10 |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 127 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 72115IZ08 | Návleková izolace dešťového odpadního plastového potrubí d110 tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 11 dB | m | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 72115IZ09 | Návleková izolace dešťového odpadního plastového potrubí d125 tl. 9mm proti hluku a rosení, redukce hluku o 11 dB | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 72115622F | Výkopové práce pro svodnou kanalizaci uvnitř objektu - rýha, lože pod potrubí, obsyp potrubí, zásyp, zhutnění | m3 | 311.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| VV |  | 891*0.5*0.7 |  | 311.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 311.85 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 721173401 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 721173402 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 | m | 430 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 721173403 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 | m | 365 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 721173404 | Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200 | m | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
31 | K | 721274125 | Čistící tvarovka pro plastová potrubí, nerezová těsná přístupová dvířka 150x150,rychlouzávěr(těsnost 0,5bar), ve spojení s odbočkou 45 st.a potrubím 110 nahrazuje čistící šachtu na svodném potrubí | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 721174024 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 | m | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| VV |  | "1.NP-gastro"31 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 721174025 | Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
| VV |  | "1.NP-gastro"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 721174042 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
| VV |  | "2.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"0.5+0.5 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kondenzátní potrubí"45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 721174043 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
| VV |  | "2.NP"6.5+3.5+1+0.5+4.5+3.5+4+4.5+4.5+4.5+2.5+5+4.5+8+5.5+6.5+2.5+8+11+4+6.5+4.5+4.5+8.5+5.5+2.5+5+8.5+10+4.5+7.5+11 |  | 173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP gastro"55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP záchranka"21 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP nem.+ rehab."51 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 721174044 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 | m | 7.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| VV |  | "2.NP"2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP"2.5+1 |  | 3.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 721174045 | Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| VV |  | "2.NP"9+5+7 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP gastro"5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP záchranka"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP nem.+ rehab."11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 43 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 721175211 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 75 | m | 185 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| VV |  | "1.NP-svislé"2.5+18.5+9+6.5+14.5 |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-zavěšené"18.5+8+11.5+13+1+5.5+4+3.5+8+2+2+3.5 |  | 80.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-svislé+zavěšené"16.5+12+15+10 |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 185 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 721175212 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110 | m | 527.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| VV |  | "1.NP-svislé"6.5+47+19+29+38+2.5+2.5+5+6.5+2.5+2.5 |  | 161 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-zavěšené"27.5+4.5+70+59.5+43+2+1.5 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP-svislé+zavěšené"89.5+35+34 |  | 158.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 527.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 721175213 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125 | m | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| VV |  | "1.NP-svislé"4+4+4+4+4+4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "1.NP-zavěšené"17+1.5+8.5 |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 721175232 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 110 | m | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| VV |  | (6*5)+(24*8.5) |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 721175233 | Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé dešťové DN 125 | m | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| VV |  | (2*5)+(2*8.5) |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 721273152 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 721273153 | Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
| VV |  | 4+16+5+6 |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 722174002k | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 20 x 2,3mm - odvod kondenzátu | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | K | 722174003k | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 7,4) D 25 x 2,8mm - odvod kondenzátu | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | K | 722174004k | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PP-RCT EVO) svařovaných polyfuzne PN 22 (SDR 7,4) D 32 x 3,6 mm - odvod kondenzátu | m | 27.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
| VV |  | "1.NP-odvod kondenzátu chladích zařízení"2,5+10+15 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 721194104 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
| VV |  | "1.NP"59+2+16+3+1 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"76+20 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 721194105 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
| VV |  | "1.NP"4+1+2+1+11+3+18+6+2+2+4+3+3+1 |  | 61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"10+3+3+3 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 721194107 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
| VV |  | "2.NP"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 721194109 | Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
| VV |  | "1.NP"29+2+10 |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"7+20+6+3+3 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 721226521zu | Zápachová uzávěrka DN 50 pro napojení proplachu filtru | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 721211422d | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, zápach. uzávěr primus, izol. souprava pro stěrkovou HI | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
| VV |  | "3.NP stěrka" 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 721211421d | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115, zápach. uzávěr primus, izol. souprava pro živici, prodluž. nástavec 227mm s přírubou, izol. souprava pro stěrkovou HI | kus | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
| VV |  | "1.NP dlažba, stěrka"9+5 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 721211422v | Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/100 plastové z PP - tělo vpusti,izol. souprava pro živici,2xprodluž. nástvec 100mm,nástavec se svěrnou přírubou pro sevření podlahové krytiny z vinilu, kruhová mřížka z nerez oceli 115mm, průtok 0,67 l/s | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
| VV |  | "1.NP-pro PVC podlah. krytinu"6 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 721211421v | Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 plastové z PP - tělo vpusti + nástavec se svěrnou přírubou pro sevření podlahové krytiny z vinilu, kruhová mřížka z nerez oceli 115mm, průtok 0,67 l/s, třída zatížení K 3, výška vodního uzávěru 50mm. | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| VV |  | "2.NP-pro PVC podlah. krytinu"19+3 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 721219114ož | Montáž odtokového žlabu z polymerbetonu š. 300 mm dl. 5m s krycím pozink. roštem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | M | ACO.56 | nátrubek DN100 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | M | ACO.1043 | Stropní mezidíl nerezový,s přírubou, s drenážními otvory,svislý odtok DN100 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | M | ACO.13819 | C250, mřížkový rošt 0,5m, pozinkovaný | kus | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | M | ACO.13521 | Odvodňovací žlab z polymerbetonu - plochý H120, žlab 1,0m, ochranná hrana pozink | kus | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | M | ACO.13522 | Odvodňovací žlab z polymerbetonu - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
| VV |  | 5*1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | ACO.13580 | kombi stěna ke žlabu H120, na začátek/konec | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
| VV |  | 5*2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 721219128n | montáž nerezových hygienických žlabů do gastro provozu s krycím roštem a odtokovou vpustí | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | M | 55233000A1 | Nerezový hygienický žlab vel.400x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | M | 55233000A2 | Nerezový hygienický žlab vel.800x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | M | 55233000A5 | Nerezový hygienický žlab vel.1230x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou+mezidíl,kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | M | 55233000A6 | Nerezový hygienický žlab vel.3230x400 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136
69 | M | 55233000A7 | Nerezový hygienický žlab vel.1030x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 138
70 | M | 55233000A8 | Nerezový hygienický žlab vel.1530x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 140
71 | M | 55233000A9 | Nerezový hygienický žlab vel.2530x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 142
72 | M | 55233000A10 | Nerezový hygienický žlab vel.3030x200 mm, nerez ocel AISI 304, h=60 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou,mezidíl, kalový koš, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 144
73 | M | 55233000A11 | Nerezový hygienický žlab vel.1430x600 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 146
74 | M | 55233000A12 | Nerezový hygienický žlab vel.1230x600 mm, nerez ocel AISI 304, h=70 mm, protiskluzový nerez rošt mřížkový L15, odtok přes vpusť DN 100 s izol. přírubou+mezidíl, okraj žlabu pro stěrkovou podlahu(standard) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 148
75 | K | 721226511 | Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40 | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 150
76 | K | 721226522 | Kalich pro úkapy se zápachovou uzávěrkou a přídavným uzávěrem (kuličkou) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 152
77 | K | 721226523 | Vodní zápach. uzávěrka pro odvod kondenzátu(kondenzační sifon) s přídavnou zápach. uzávěrkou(kuličkou), DN40, max. průtok 0,37 l/s, výška vodního uzávěru 60mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 154
78 | K | 7212265k | Podomítková vodní zápachová uzáverka pro odvod kondenzátu z VZT zařízení, přídavná uzávěrka (kulička), čistící vložka, násuvné těsnění pro potrubí 20-32mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156
79 | K | 721233112ž | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 110 s izolační soupravou pro živičnou parozábranu, nástavec s přírubou pro živičnou HI | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 158
| VV |  | 4+25+1 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721233113ž | Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125 s izolační soupravou pro živičnou parozábranu, nástavec s přírubou pro živičnou HI | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 160
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 721274121p | Ventil přivzdušňovací podomítkový z PP/ABS, DN 50/75 pro přivzdušnění přip. potrubí, bílý odnímatelný kryt | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 162
82 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 | m | 505 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 164
| VV |  | 75+415+15 |  | 505 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 505 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 | m | 386 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166
| VV |  | 365+21 |  | 386 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 168
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
85 | K | 722110114 | Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 80 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 170
86 | K | 722110115 | Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 100 | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 172
87 | K | 722130233 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25 | m | 53.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 174
| VV |  | "požární rozvod 1.NP"5.5+4.5+7+5+5+3.5+9+2+5.5 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "požární rozvod 2.NP"1.5+1.5+2+1.5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 722130234 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 176
| VV |  | "požární rozvod 1.NP"43+41 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 722130235 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40 | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 178
| VV |  | "požární rozvod 1.NP"48 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 722130236 | Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 50 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 180
| VV |  | "požární rozvod 1.NP"30 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 722174022e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 20 x 2,3 | m | 1698.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 182
| VV |  | "Připojovací potrubí 2.NP"568 |  | 568 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.NP-N+RH+P"234 |  | 234 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.NP-ZS"113 |  | 113 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.NP-gastro"195 |  | 195 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda-gastro"3.5+3+3+4.5+5 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda k WC-2.NP"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda k WC-1.NP"15 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"78+31+60+61+204+107.5 |  | 541.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1698.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 722174023e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 25 x 2,8 | m | 1117.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 184
| VV |  | "Připojovací potrubí 2.NP"109.5 |  | 109.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.Np-N+RH+P"55 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.NP-ZS"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.NP- gastro"73+20 |  | 93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda-gastro"10+6+13+9 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda k WC-1.NP"214+87.5 |  | 301.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda k WC-2.NP"44.5 |  | 44.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"44+86+9+52+194+84 |  | 469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1117.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 722174024e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 32 x 3,6 | m | 383 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 186
| VV |  | "připojovací 1.NP-N+RH+P"19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Připojovací 2.NP"12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "změkčená voda - gastro"13.5+5.5+4 |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda k WC-1.NP"35 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"20+10+27+86+151 |  | 294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 722174025e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 40 x 4,5 | m | 358.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 188
| VV |  | "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"48+37+92+54.5+15 |  | 246.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková voda k WC-1.NP"105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "připojovací 1.NP"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 358.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 722174026 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 50 x 5,6 | m | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190
| VV |  | "horizontální rozvod pod stropem 1.NP"3+136 |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 722174027e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 63 x 7,1mm | m | 60.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 192
| VV |  | "horizontální rozvod 1.NP"45.5+7.5+7.5 |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
97 | K | 722174028e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 75 x 8,4mm | m | 124.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 194
| VV |  | "horizontální rozvod + stoupačka+3.NP"68+4+4.5+14+14+10+10 |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 722174029e | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu typu 4 (PP-RCT) svařovaných polyfuzně PN 22 (SDR 9) D 90 x 10,1mm | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196
| VV |  | "horizontální rozvod"33 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 722182011 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 | m | 509 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 198
| VV |  | 46+31+60+61+204+107 |  | 509 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 509 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
100 | K | 722182012 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 | m | 687 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 200
| VV |  | 44+86+9+52+194+84 |  | 469 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková+změkčená"199+19 |  | 218 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 687 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
101 | K | 722182013 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 | m | 262 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 202
| VV |  | 10+27+20+151 |  | 208 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková+změkčená"35+19 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 262 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 722182014 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 | m | 328 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 204
| VV |  | 48+37+92+15+31 |  | 223 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "užitková+změkčená"105 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 328 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | 722182015 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50 | m | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 206
| VV |  | 3+136 |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 139 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | 722182016 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 63 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 208
| VV |  | 45+15 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | 722182017 | Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 75 | m | 76.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 210
| VV |  | 68+4+4.5 |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | 722190401 | Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 | kus | 697 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 212
| VV |  | "1.NP"31+148+4+2+2+36+4+8+2+30+2+2+3+22+6+29+13+2+2+2+2+2 |  | 354 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"27+152+40+38+20+18+6+6+6+6+6+3+4+6+1+3 |  | 342 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 697 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | 722211124 | Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214
108 | K | 722211125 | Armatury přírubové šoupátka třmenová s ručním kolem těsnící sedla nerez/nerez PN 6 do 200°C DN 100 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 216
109 | K | 722212440 | orientační štítky na zeď | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 218
110 | K | 722213114 | Armatury přírubové zpětné klapky samočinné PN 16 do 200°C (L 10 117 616) DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 220
111 | K | 722224115 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 222
112 | K | 722224116 | Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 224
113 | K | 722230102 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 3/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 226
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
114 | K | 722230103 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 228
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
115 | K | 722230104 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 5/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 230
| VV |  | 2+2+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
116 | K | 722230105 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 6/4 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 232
| VV |  | 1+2+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
117 | K | 722230106 | Armatury se dvěma závity ventily přímé G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 234
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
118 | K | 722230111 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1/2 | kus | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 236
119 | K | 722230112 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 3/4 | kus | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 238
120 | K | 722230113 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 1 | kus | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 240
121 | K | 722230114 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 5/4 | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 242
122 | K | 722230115 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 6/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 244
123 | K | 722230116 | Armatury se dvěma závity ventily přímé s odvodňovacím ventilem G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 246
124 | K | 722231057 | Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 2 1/2 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 248
| VV |  | 5+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
125 | K | 722231058 | Armatury se dvěma závity šoupátka mosazná PN 10 do 80°C G 3 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 250
126 | K | 722231074 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 252
127 | K | 722231075 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 254
128 | K | 722231076 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 256
129 | K | 722231078 | Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 2 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 258
130 | K | 722231142 | Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 260
131 | K | 722232504 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 5/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262
132 | K | 722232506 | Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače vnější závit PN 10 do 65 °C G 2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 264
133 | K | 722233J35 | Filtr přepážkový na SV DN80 se zpětným manuálním proplachem, postříbřené nerez. filtrač. síto 100 mikronů, filtrační nádoba z plastu, přírubové tělěso z šedé litiny, nepřerušovaná dodávka filtrované vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 266
134 | K | 722233J36 | Fyzikální úpravna vody na potrubí DN50 - instalace zevně navlečením feritového prstence, řídící jednotka 485x350x85 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 268
135 | K | 722234266 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 270
136 | K | 72223VV72 | Automatický cirkulační regulační ventil DN15 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních větví, s automat. přednastavením regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50 C, | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 272
137 | K | 72223VV74.1 | Ruční cirkulační regulační ventil DN15 z červeného bronzu s uzavírací funkcí k termickému samoregulačnímu hydraulickému vyvážení potrubních větví, s ručním přednastavením regulačního rozsahu pro termickou dezinfekci 70 C, regulační rozsah 30-50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 274
138 | K | 72223VV74 | THERMOBIMETALOVÝ centrální směšovací ventil s bezpečnostní pojistkou proti opaření při výpadku studené vody, integrovaná filtrační sítka,zpětné klapky,přesnost směšování ± 1°C,min.teplotní rozdíl vstupy/výstup 10°C,průtok 6-400 l/min, DN50 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 276
139 | K | 00 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1803975739
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
140 | K | 722260904 | montáž vodoměrů přírubových do DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 280
141 | M | 38821229 | vodoměr bytový na teplou užitkovou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 282
142 | M | 38821225 | vodoměr bytový na studenou vodu Qn 1,5 suchoběžný R 1/2"x110mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 284
143 | M | 38821464 | vodoměr domovní na studenou vodu vícevtokový mokroběžný G5/4"x150mm Qn 6 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 286
144 | M | 38821472 | vodoměr bytový na teplou vodu vícevtokový mokroběžný G 1"x260mm Qn 5 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288
145 | M | 38821716 | vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 65 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 290
146 | K | 7222902 | Laboratorní rozbor vody - zkrácený rozsah analýzy vody | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292
147 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 3912 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 294
148 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 220.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 296
149 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 4132.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 298
150 | K | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 300
| D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
151 | K | 725111132 | Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené, rohový ventil s přip. hadičkou | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 302
| VV |  | "1.NP"4+4+1+1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"3+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
152 | K | 7251120R22 | Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, sedátko z duroplastu | soubor | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 304
| VV |  | "1.NP"12+12+5 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
153 | K | 725119125 | Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 306
| VV |  | 2+20 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
154 | M | 642360R51 | klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované, sedátko z duroplastu | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 308
| VV |  | "1.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
155 | K | 725121527 | Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 310
| VV |  | "1.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
156 | K | 7252116R03 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm | soubor | 152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 312
| VV |  | "1.NP"22+16+21+1+15+1 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"27+13+29+3+1+1+2 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
157 | K | 7252116R81 | Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm | soubor | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 314
| VV |  | "1.NP"2+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"8+5+7 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
158 | K | 725241112 | Sprchové vaničky akrylátové čtvercové 900x900 mm, vč. sifonu | soubor | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 316
| VV |  | "1.NP"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
159 | K | 725241123 | Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 900x800 mm, vč. sifonu | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318
| VV |  | "1.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
160 | K | 725241125 | Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1000x900 mm, vč. sifonu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 320
| VV |  | "1.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
161 | K | 725241128 | Sprchové vaničky akrylátové obdélníkové 1200x900 mm, vč. sifonu | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322
| VV |  | "1.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
162 | K | 725244143 | Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky polorámové skleněné tl. 6 mm dveře otvíravé jednokřídlové, na vaničku šířky 900 mm | soubor | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 324
| VV |  | 2+2+3 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
163 | K | 725244312 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1000 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 326
164 | K | 725244313 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné, na vaničku šířky 1200 mm | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 328
165 | K | 725244523 | Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvercové/obdélníkové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z rohu, na vaničku 900x900 mm | soubor | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 330
166 | K | 725331111 | Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | soubor | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 332
| VV |  | "1.NP"4+4+1+1 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"3+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
167 | K | 725813111 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 | soubor | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 334
| VV |  | "1.NP"116+4+2+2+22+6 |  | 152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"152+40+6 |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 350 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
168 | K | 725813112 | Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 | kus | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 336
| VV |  | "1.NP"29+3+1+2+2+2 |  | 39 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"4+6+1+6+6+6+3 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "3.NP"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
169 | K | 7258213R16 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 300 mm | soubor | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 338
| VV |  | "1.NP"4+1+10 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"10+6+3 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
170 | K | 725821325 | Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm | soubor | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 340
| VV |  | "1.NP - Dg,DDg"10+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
171 | K | 7258226R11 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubor | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 342
| VV |  | "1.NP"59 |  | 59 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"76 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
172 | K | 725822642 | Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové přívodem teplé a studené vody, nastvení teploty ručně roh. ventily, vč. roh. ventilů | soubor | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 344
| VV |  | "1.NP"1+16 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
173 | K | 725121530a | Zdroj napětí pro max. 2 ventily, 24V DC | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 346
174 | K | 725121531 | MTZ a dodávka propoj. kabelů CYKY 2Ax1.5 vč. ochranné trubky | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 348
175 | K | 7258226zp | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí s dlouhou ovládací pákou | soubor | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 350
| VV |  | "1.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
176 | K | 725849411 | Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 352
177 | M | 551455R90 | baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom | kus | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 354
| VV |  | "1.NP"1+18+2 |  | 21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"19 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
178 | K | 725862103 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 356
| VV |  | "1.NP"4+11 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"10+3 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
179 | K | 725862123 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy DN 40/50 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 358
| VV |  | 1+3 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
180 | K | 725869101 | Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 | kus | 173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 360
| VV |  | 76+59+16+22 |  | 173 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
181 | M | 55166633 | sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 32 | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 362
| VV |  | "Ui 1.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ui 2.NP"8+5+7 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
182 | M | 55162001 | uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32 | kus | 151 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 364
| VV |  | "1.NP"59+16 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"76 |  | 76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
183 | K | 725980124 | Dvířka 20/20 plastová | kus | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 366
| VV |  | "pro čistící tvarovka kanal."20+13+15+28+8 |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
184 | K | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 368
| D | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
185 | K | 7261310R01 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií | soubor | 173 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 370
| VV |  | "1.NP"59+2+16 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"76+20 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
186 | K | 726131021 | Nosný prvek do SDK konstrukce - pro pisoár s radarovým splachovačem na liště do lehkých stěn s kovovou kcí | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 372
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
187 | K | 726131033 | Nosný prvek do SDK konstrukce - pro nástěnné armatury | kus | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 374
| VV |  | "1.NP"1+18+2+4+1+10 |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"19+10+6+3 |  | 38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
188 | K | 726131034 | nosný prvek do SDK konstrukce - pro rohové ventily a sifon | kus | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 376
| VV |  | "1.NP"4+1+11+3 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
189 | K | 7261310R41 | Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm, vč. ovládacího tlačítka | soubor | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 378
| VV |  | "1.NP"29 |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
190 | K | 726131043i | Nosný prvek do SDK pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené,vč. prvku pro madla, ovládací tlačítko se systémem start/stop pro oddálené splachování,hranatý tvar, oddálené splachování - pneumatické podom. tlačítko, | kus | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 380
| VV |  | "1.NP"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "2.NP"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
191 | K | 998726212 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 382
| D | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | 727111 | požárně ochranná stěrková hmota pro ošetření prostupů ocelových trubek a plastových potrubí do d50mm, hodnota požární odolnosti až EI 180 min. světle šedá barva, pastózni konzistence, balení á 12 kg. | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 384
193 | K | 7271114tm | Prostup plastového potrubí D 20-40 mm požárně dělící konstrukcí - utěsnění prostupů požárním tmelem EI 120 z obou stran přepážky do hl. 15mm - tmel v kartuši (1 kartuše=cca 4 prostupy) | kus | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 386
194 | K | 727121103 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 50 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 388
195 | K | 727121104 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 63 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 390
196 | K | 727121105 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 75 | kus | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 392
| VV |  | "voda"20 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kanalizace"4+10+10+11 |  | 35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
197 | K | 727121106 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 90 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 394
198 | K | 727121107 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 110 | kus | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 396
| VV |  | "kanalizace"20+18+16+11 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
199 | K | 727121108 | Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělící konstrukce požární odolnost EI 90 D 125 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 398
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
200 | K | 732429111 | Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 do potrubí | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 400
201 | M | 42610589 | čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 402
202 | K | 998732202 | Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 404
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
203 | K | 734411103 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 100 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406
204 | K | 734421101 | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 408
205 | M | 42690111 | nádoba tlaková vertikální s pryžovým vakem 10bar objem 80L | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 410
206 | K | 998734202 | Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 412

## 1.05 - Plynová zařízení
{03d3c985-3434-4eff-97b3-d56c2bdc8037}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.05 - Plynová zařízení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.05 - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.05 - Plynová zařízení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 | m | 14.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2
| VV |  | 2+2.5+10 |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 4
| VV |  | "gastro"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotelna"2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6
| VV |  | "OPZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Gastro"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8
| VV |  | "OPZ"0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Gastro"26+2.5 |  | 28.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 723150312 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 57/3,2 | m | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10
| VV |  | "OPZ"0.5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Gastro"13 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kotelna"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/3,2 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12
| VV |  | "kotelna"2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,6 | m | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 14
| VV |  | "OPZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Kotelna"11+24+1+4 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 723150318 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 219/6,3 | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16
| VV |  | "akumulační potrubí"2,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 723150341 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 32/ 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18
10 | K | 723150343 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 1 DN DN 50/ 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 20
11 | K | 723150353 | Potrubí z ocelových trubek hladkých redukce - zhotovení kováním přes 2 DN DN 70/32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
12 | K | 723150365 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 38/2,6 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
13 | K | 723150368 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 76/3,2 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
14 | K | 723150369 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 89/3,6 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
15 | K | 723150372 | Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky Ø 133/4,5 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
16 | K | 723160206 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 6/4 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
17 | K | 723160207 | Přípojky k plynoměrům spojované na závit bez ochozu G 3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
18 | K | 723160336 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 6/4 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
19 | K | 723160339 | Přípojky k plynoměrům rozpěrky přípojek G 3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
20 | K | 723190205 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 32 | soubor | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
21 | K | 723190252 | Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
22 | K | 723190912 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
23 | K | 723190913 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
24 | K | 723190916 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
25 | K | 723190917 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 50 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
26 | K | 723190918 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 65 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
27 | K | 723190919 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
28 | K | 723190920 | Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
29 | K | 723212104 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 65 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
30 | K | 723212105 | Armatury přírubové uzavírací klapky mezipřírubové DN 80 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60
| VV |  | "OPZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotelna"3 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 723214164 | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 32 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
32 | K | 723214168 | Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400°C (D 71 118 540) DN 80 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
33 | K | 723221302 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnější závit G 1/2 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66
34 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 68
35 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 70
36 | K | 723231166 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
37 | K | 723231167 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 2 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| VV |  | "OPZ"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kotelna"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 7232343Re | Vybavení OPZ - ReSo - dvojitá regulační souprava (pro Vmax 60m3/hod), montáž, kotvící rám, provozní zkoušky, revize | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
39 | K | 723234Res | Plastová skříň pro OPZ 750x750x300 do niky, dvířka 700x700 s ventilačními otvory nahoře a dole 100 mm2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
40 | K | 723239105 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
41 | M | 40562964.2 | Ventil elektromagnetický dvoucestný plynový DN 40, přímo ovládaný, bez proudu uzavřen, ovládání elektricky-cívka otočná, napájení 230V/50Hz | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
42 | K | 723239107 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 1/2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
43 | M | 40562965.1 | membránový bezpečnostní uzávěr plynový DN65 nepřímočinný, direktní, bez napětí uzavřený, s připojením odvětrání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
44 | K | 723261913 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 16 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 88
45 | K | 723261914 | Montáž plynoměrů při rekonstrukci plynoinstalací s odvzdušněním a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 90
46 | M | 38822272 | plynoměr membránový nízkotlaký se šroubením Qmax 10m3/h, PN 0,05MPa, rozteč 250 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 92
47 | M | 38822277 | plynoměr membránový Qmax 65m3/h, PN 0,05MPa, DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 94
48 | M | 388411491a | Manometr průměr skříně 160mm se spodním přípojem; 0-6 kPa | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 96
49 | M | 388411492a | Manometr průměr skříně D 160mm se spodním přípojem rozsah 0-400 kPa | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 98
50 | K | 72329R101 | Odvzdušnění potrubí plynoinstalace-hodin revize | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100
51 | K | 72329R111 | Tlaková zkouška plynovodu vnitřního-hodin revize | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 102
52 | K | 72329R121 | Revize vnitřního plynovodu - hodin revize | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 104
53 | K | 72329R125 | Revize zařízení plynoinstalace-hodin revize | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 106
54 | K | 72329R131 | Uvedení plynových zařízení do provozu-hodin revize | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 108
55 | K | 72329R201 | Doplňkové konstrukce-podpěry, konzoly, uchycení | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 110
56 | K | 998723202 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 114
58 | K | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 116
59 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 118
60 | K | 783601713 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 120
61 | K | 783601731 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 122
62 | K | 783601775 | Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí přes DN 150 do DN 200 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 124
63 | K | 783614651 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 126
64 | K | 783614661 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 128
65 | K | 783614681 | Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 150 do DN 200 mm syntetický standardní | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 130
66 | K | 70 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 132
67 | K | 783617631 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 134
68 | K | 783617671 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 150 do DN 200 mm dvojnásobný syntetický standardní | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 136

## 1.06 - Ústřední vytápění
{1d776ead-024e-4217-9243-71835ef0bd24}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.06 - Ústřední vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.06 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Kotlový okruh | [5 empty] | 0
| D2 - Větev č. 1 - ohřev TV | [5 empty] | 0
| D3 - Větev č. 2 - ohřívače VZT | [5 empty] | 0
| D4 - Větev č. 3 - oddělění RH | [5 empty] | 0
| D5 - Větev č. 4 - oddělění ZS | [5 empty] | 0
| D6 - Větev č. 5 - oddělění O1 | [5 empty] | 0
| D7 - Větev č. 6 - oddělění N | [5 empty] | 0
| D8 - Větev č. 7 - oddělění O2 | [5 empty] | 0
| D9 - Větev č. 8 - oddělění G | [5 empty] | 0
| D10 - Větev č. 9 - oddělění O3 | [5 empty] | 0
| D11 - Větev č. 10 - rezerva | [5 empty] | 0
| D12 - Ohřev TV | [5 empty] | 0
| D13 - Napojení ohřívačů VZT | [5 empty] | 0
| D14 - Potrubí a izolace | [5 empty] | 0
| D15 - Otopná tělesa | [5 empty] | 0
| D16 - Odkouření | [5 empty] | 0
| D17 - Úpravna vody | [5 empty] | 0
| D18 - Ostatní | [5 empty] | 0
| D19 - Montáže | [5 empty] | 0
| OST12 - VŘ_02 | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST13 - VŘ_03_Napojení ohřívačů VZT | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.06 - Ústřední vytápění
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Kotlový okruh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Z/T.0.1a,b | Stacionární kondenzační plynový kotel; topný výkon 37,4 - 229,6 kW (při 50/30°C); rozměry 760x1455x1264 mm (ŠxVxH); váha 285kg; provozní tlak max.6 bar; hliníkový výměník; připojení DN65; odvod spalin DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: *Ekvitermní regulace, modul BM pro zapojení kotlů do kaskády, vnější sonda, sonda TV, externí moduly apod. je součástí výkazu MaR | [14 empty] | P | 1
2 | K | Z/T.0.2 | Čerpadlový expanzní a doplňovací automat; provozní přetlak 2,5 bar, provozní teplota 70°C, rozměry: 530x580x680 mm (ŠxHxV); objem základní nádoby 200 l (740x1720(dxH)), hlášení poruchy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Z/T.0.3a | Tlaková expanzní nádoba; membránová; objem 35 l; 354x459(dxH); PN10; připojení DN20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Z/T.0.3b | Uzávěr se zajištěním pro expanzní nádobu 3/4"; s integrovaným vypouštěním | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Z/T.0.4 | Hydraulický stabilizátor; s hydraulickou výhybkou, výkon 700 kW; průtok 30 m3/h; připojení 4x DN100; s vypouštěcím kohoutem a automatickým odvzdušňovacím ventilem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Z/T.0.5 | Kombinovaný rozdělovač a sběrač modul 200; napojení na páteřní rozvod DN100; výstupy (přívod/zpátečka) 2xDN50, 5xDN40, 3xDN32, ; návarky pro vypouštění, vč. nosného rámu a tepelné PUR izolace, tvar to "L" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Z/T.0.6. | Odlučovač nečistot a kalu; s hydraulickou výhybkou, výkon 700 kW; průtok 30 m3/h; připojení 4x DN100; s vypouštěcím kohoutem a automatickým odvzdušňovacím ventilem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Z/T.0.7a,b | Pojistka proti nedostatku vody DN20/ G 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Z/T.0.8a,b | Neutralizační zařízení DN 3 + náplň 25 kg | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Č/T.0.2a,b | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, příruba DN40,Q=13,3 m3/h, dopravní tlak 40 kPa | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | PV/T.0.2b | Pojistný ventil 4bar 1"x5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | UK | Kulový uzávěr přírubový DN65 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | UK.1 | Kulový uzávěr přírubový DN100 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | AOV | Automatický odvzdušňovací venil se zpětným ventilem 1/2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | GK | Pryžový kompenzátor s přírubou DN65 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | ZKL | Zpětná klapka přírubová | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | M | Manometr s jímkou G1/4" 0-10 bar | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D2 | Větev č. 1 - ohřev TV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Č/T.1.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=6,5 m3/h, dopravní tlak 20 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | KK | Kulový kohout závitový 2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | ZK | Zpětná klapka závitová 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | F | Filtr závitový 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | GK.1 | Pryžový kompenzátor závitový 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D3 | Větev č. 2 - ohřívače VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Č/T.2.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=4,1 m3/h, dopravní tlak 40 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | KK | Kulový kohout závitový 2" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | ZK | Zpětná klapka závitová 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | F | Filtr závitový 2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | GK.1 | Pryžový kompenzátor závitový 2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| D | D4 | Větev č. 3 - oddělění RH |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | V/T.3.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Č/T.3.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1,4 m3/h, dopravní tlak 30 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | KK.1 | Kulový kohout závitový 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | ZK.1 | Zpětná klapka závitová 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | F.1 | Filtr závitový 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | GK.2 | Pryžový kompenzátor závitový 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| D | D5 | Větev č. 4 - oddělění ZS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | V/T.4.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Č/T.4.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1,6 m3/h, dopravní tlak 30 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | KK.2 | Kulový kohout závitový 6/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | ZK.2 | Zpětná klapka závitová 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | F.2 | Filtr závitový 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | GK.3 | Pryžový kompenzátor závitový 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| D | D6 | Větev č. 5 - oddělění O1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | V/T.5.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Č/T.5.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1,6 m3/h, dopravní tlak 30 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | KK.2 | Kulový kohout závitový 6/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | ZK.2 | Zpětná klapka závitová 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | F.2 | Filtr závitový 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | GK.3 | Pryžový kompenzátor závitový 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| D | D7 | Větev č. 6 - oddělění N |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | V/T.6.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Č/T.6.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1,1 m3/h, dopravní tlak 20 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | KK.1 | Kulový kohout závitový 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | ZK.1 | Zpětná klapka závitová 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | F.1 | Filtr závitový 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | GK.2 | Pryžový kompenzátor závitový 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| D | D8 | Větev č. 7 - oddělění O2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
66 | K | V/T.7.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Č/T.7.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1,6 m3/h, dopravní tlak 25 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | KK.2 | Kulový kohout závitový 6/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | ZK.2 | Zpětná klapka závitová 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | F.2 | Filtr závitový 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | GK.3 | Pryžový kompenzátor závitový 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| D | D9 | Větev č. 8 - oddělění G |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | V/T.8.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN25; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,5, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Č/T.8.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=0,9 m3/h, dopravní tlak 35 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | KK.1 | Kulový kohout závitový 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | ZK.1 | Zpětná klapka závitová 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | F.1 | Filtr závitový 5/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | GK.2 | Pryžový kompenzátor závitový 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| D | D10 | Větev č. 9 - oddělění O3 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | V/T.9.1 | Tlakově nezávislý 2-cestný ventil DN32; s měřícími vsuvkami; se servopohonem 24V; kvs 7,6, pracovní zdvih 5,5 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Č/T.9.1 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček s řídící jednotkou a snímačem diferenčního tlaku a teploty, závit DN25, Q=1,4 m3/h, dopravní tlak 35 kPa | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | KK.2 | Kulový kohout závitový 6/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | ZK.2 | Zpětná klapka závitová 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | F.2 | Filtr závitový 6/4" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | GK.3 | Pryžový kompenzátor závitový 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| D | D11 | Větev č. 10 - rezerva |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
90 | K | KK.2 | Kulový kohout závitový 6/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| D | D12 | Ohřev TV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | Z/T.1.1 | Stacionární zásobník teplé vody s jedním výměníkem 4,5 m2; objem 945 litrů; s boční přírubou; max. přetlak 1 Mpa; připojení topné vody 5/4" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | KK.1 | Kulový kohout závitový 5/4" | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | V/T.1.2a,b | Ruční vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami DN25 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| D | D13 | Napojení ohřívačů VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
94 | K | V/T.2.2a | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | V/T.2.3a | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | V/T.2.2b | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | V/T.2.3b | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | V/T.2.2c | POLOŽKA NEOBSAZENA _ NENACEŇOVAT |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | V/T.2.3c | Automatický regulátor diferenčního tlaku DN25 s kapilárou |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
| D | D14 | Potrubí a izolace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
100 | K | Pol427 | Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN65 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol428 | Potrubí z trubek ocelových černých bezešvých DN100 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol429 | Měděné potrubí 15x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 1880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol430 | Měděné potrubí 18x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 542 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol431 | Měděné potrubí 22x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol432 | Měděné potrubí 28x1,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol433 | Měděné potrubí 35x1,5 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol434 | Měděné potrubí 42x1,5 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol435 | Měděné potrubí 54x2,0 mm s lisovanými spoji, vč. tvarovek | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol436 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 15/20 | m | 1880 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol437 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 18/20 | m | 542 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol438 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 22/25 | m | 555 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol439 | Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií 28/25 | m | 382 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol440 | Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 35/30 | m | 405 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol441 | Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 42/40 | m | 435 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol442 | Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 54/50 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
| D | D15 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
116 | K | Pol443 | Trubkové otopné těleso s krajním připojením 1220/600 (White RAL 9016) | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol443.b | Trubkové otopné těleso s krajním připojením 1220/500 (White RAL 9016) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1960154944
118 | K | Pol444 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/404 (White RAL 9016) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
119 | K | Pol445 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/604 (White RAL 9016) | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
120 | K | Pol446 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/904 (White RAL 9016) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
121 | K | Pol447 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1004 (White RAL 9016) | ks | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
122 | K | Pol448 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1204 (White RAL 9016) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
123 | K | Pol449 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 102 mm 603/1804 (White RAL 9016) | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
124 | K | Pol450 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 157 mm 603/1004 (White RAL 9016) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
125 | K | Pol451 | Deskové otopné těleso s vysokým požadavkem na hygienu; VK; hloubka 157 mm 603/1204 (White RAL 9016) | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
126 | K | Pol452 | Termostatický ventil rohový jednoregulační 1/2"x16 | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
127 | K | Pol453 | Regulační šroubení rohové s vypouštěním 1/2"x16 | ks | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
128 | K | Pol454 | Šroubení VK rohové 1/2"x18 mm | ks | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
129 | K | Pol455 | Termostatická hlavice kapalinová 8-32 °C, antivandal | ks | 234 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
130 | K | Pol456 | Adaptér pro měděné trubky (M 16) 15 | ks | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
131 | K | Pol457 | Adaptér pro měděné trubky (M 18) 15 | ks | 384 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
| D | D16 | Odkouření |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
132 | K | Pol458 | Měřící kus (plast, hliník) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
133 | K | Pol459 | Koleno 87° (plast, hliník) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
134 | K | Pol460 | Revizní koleno 87° (plast, hliník) pravé DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
135 | K | Pol461 | Trubka s hrdlem 2m (plast, hliník) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
136 | K | Pol462 | Trubka s hrdlem 0,25m (plast, hliník) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
137 | K | Pol463 | Revizní koleno 87° (plast, hliník) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
138 | K | Pol464 | Přechodový díl (plast, hliník/nerez) 25/200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
139 | K | Pol465 | Rovný díl 450mm (nerez) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
140 | K | Pol466 | Rozeta a manž. proti zatékání (nerez) DN250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
141 | K | Pol467 | Těsnění Silikon (nerez) DN200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Komín: | [14 empty] | P | 1
142 | K | Pol468 | Koleno 85° DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
143 | K | Pol469 | Vynášecí díl DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
144 | K | Pol470 | Rovný díl 950mm DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
145 | K | Pol471 | Rovný díl 450mm DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
146 | K | Pol472 | Hlavice a přechodový díl DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
147 | K | Pol473 | Těsnění Silikon DN200 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
148 | K | Pol474 | Rozeta a manž. proti zatékání DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
149 | K | Pol475 | Konzole trojúhelníková (odstup 50-130mm) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
150 | K | Pol476 | Stěnová objímka (odstup 50mm) DN200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Sání: | [14 empty] | P | 1
151 | K | Pol477 | Kotlová redukce - centrická 125/160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
152 | K | Pol478 | Koleno 87° DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
153 | K | Pol479 | Trubka s hrdlem 2m DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
154 | K | Pol478 | Koleno 87° DN160 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
155 | K | Pol480 | Trubka s hrdlem 0,25m DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
156 | K | Pol479 | Trubka s hrdlem 2m DN160 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
157 | K | Pol481 | Ukončovací trubka bez hrdla (černá) DN160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
| D | D17 | Úpravna vody |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
158 | K | Pol482 | Mechanický předfiltr 3/4", ruční oplach | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
159 | K | Pol483 | Kulový kohout závitový 1" | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
160 | K | Pol484 | Systémový oddělovač 3/4" dle DIN EN 1717 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
161 | K | Pol485 | Zpětná klapka 1" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
162 | K | Pol486 | Odsolovací filtr; napojení 1"; objem 25 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
163 | K | Pol487 | Zapůjčení odsolovacího filtru; napojení 1"; objem 100 l | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
164 | K | Pol488 | Digitální měřič vodivosti; rozsah 0-100 µS | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
165 | K | Pol489 | Vzorkovací kohout 1/2" | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
166 | K | Pol490 | Napojovací sada pro částečnou demineralizaci; součástí jsou uzavírací ventily, obtok, membránový ventil, 2 ks nerezových propojovacích hadic a přípravu na instalaci digitálního měřiče vodivosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
167 | K | Pol491 | Dávkovací čerpadlo 9 l/h, max. protitlak 6 bar; proporcionální dávkování; vč. vodoměru 3/4", sací a výtlačné armatury, vstřikovače a kontroly vyprázdnění | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
168 | K | Pol492 | Zásobní nádrž 50 l pro dávakovací čerpadlo | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
169 | K | Pol493 | Kapky na měření tvrdosti | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
170 | K | Pol494 | Chemie na prvotní spuštění - inhibitor koroze | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
| D | D18 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
171 | K | Pol495 | Doprava materiálu, přesun hmot, manipulace s topnými zdroji na místo určení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
172 | K | Pol496 | Stavební přípomoci - vysekání drážek, osazenní potrubí, zahození a začištění drážek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
173 | K | Pol497 | Izolační závěsy, ocelové pomocné konstrukce, kotvení potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344
174 | K | Pol498 | Napuštění soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 346
175 | K | Pol499 | Proplach soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348
176 | K | Pol500 | Zaregulování soustavy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 350
177 | K | Pol501 | Uvedení do provozu plynových kotlů | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 352
178 | K | Pol502 | Uvedení do provozu expanzního automatu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354
179 | K | Pol503 | Montážní a těsnící materiál | kg | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 356
180 | K | Pol504 | Topná zkouška | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 358
181 | K | Pol505 | Tlaková zkouška | hod | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360
182 | K | Pol506 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 362
| D | D19 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
183 | K | D19_R01 | Kompletní montážní práce | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364
| D | OST12 | VŘ_02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | POL600 | Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 76/50 (DN65) | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -310250901
185 | K | POL601 | Izolační pouzdro z kamenné vlny s hliníkovou fólií 108/60 (DN100) | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2109665699
186 | K | POL602 | Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d18 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2133778439
187 | K | POL603 | Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d25 | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1922588845
188 | K | POL604 | Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d33 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -69156942
189 | K | POL605 | Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d50 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -927952084
190 | K | POL606 | Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou; požární odolnost EI90 do d76 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 391551563
191 | K | POL607 | Protpožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem; požární odolnost EI90 do d18 | ks | 144 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -731753896
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST13 | VŘ_03_Napojení ohřívačů VZT |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
192 | K | VVc | Ruční vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN10 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1812081379
193 | K | VVa,b | Ruční vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN15 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -88809307
194 | K | Vva,b.1 | Ruční vyvažovací ventil s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 671105049
195 | K | Č/T.2.1a | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 183618835
196 | K | Č/T.2.1b | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 777668996
197 | K | Č/T.2.1c | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -763926151
198 | K | Č/T.2.2 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=1,02 m3/h, dopravní tlak 40 kPa, stavební délka 180 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -470346843
199 | K | Č/T.2.3 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1402104751
200 | K | Č/T.2.4 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,54 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1526072503
201 | K | Č/T.2.5 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,43 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2114509562
202 | K | Č/T.2.6 | Mokroběžné čerpadlo s elektronickou regulací otáček, závit DN25, Q=0,41 m3/h, dopravní tlak 30 kPa, stavební délka 130 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 682164804
203 | K | T | Teploměr s jímkou G1/4" 0-120 °C | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -940496331
204 | K | F.3 | Filtr závitový 3/4" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 759648119
205 | K | ZK.3 | Zpětná klapka závitová 3/8" | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1682110467
206 | K | KK.3 | Kulový kohout závitový 3/4" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1047970150
207 | K | VK | Vypouštěcí kohout 1/2" | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -838661358

## 0 - Ostatní náklady
{4da298b7-e6d4-4c48-b770-d1ad7e96343b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
0 - Ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
0 - Ostatní náklady
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| OST - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
0 - Ostatní náklady
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | OST_R01 | VRN, přesuny, kompletní stavební a zednické výpomoce, oastatní náklady _ KOMPLET PRO ODDÍL VZT | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2

## 1 - Zařízení č.1.2
{d14e061e-5785-4a91-9513-2a5c7e202723}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - Zařízení č.1.2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - Zařízení č.1.2
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
1 - Zařízení č.1.2
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.2.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.2.2 | Pružná spojka 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.2.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M1a | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.2.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.1.5 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.2 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.2.6 | Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně montážního kroužku | sbr | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.2.7 | Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.2.8 | Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.2.9 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.2.10 | Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.2.11 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | M.3 | Montáž(ventilu) | ks | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.2.12 | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.2.13 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.2.14 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 45° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.2.14a | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.2.15 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.2.16 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.2.17 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.2.18 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.2.19 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.2.20 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.2.21 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.2.22 | Přechod osový sk.I – d250/ d125/ 250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.2.22a | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.2.23 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.2.24 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.2.25 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.2.26 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.2.27 | Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.2.28 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.2.29 | Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.2.30 | 4hr. potrubí sk.I –600 x 630 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.2.31 | 4hr. potrubí sk.I –600 x 400 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.2.32 | 4hr. potrubí sk.I –600 x 250 | bm | 142 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | M.5 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | M.6 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.2.33 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 1.2.34 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 1.2.35 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 1.2.36 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 1.2.37 | Ohebné potrubí SONOFLEX d100 | bm | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 1.2.38 | Přechod pro potrubí sk.I – 630 x 600/ 600 x 400/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | M.7 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 435.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 43.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 81.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 73.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120

## 4 - Zařízení č.1.1
{82e7ffe0-b489-46b4-a696-08f1ccc7b49e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - Zařízení č.1.1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - Zařízení č.1.1
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
4 - Zařízení č.1.1
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.1.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Se rvopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A, Chla | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.1.2 | Pružná spojka 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.1.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M1a | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.1.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.1.5 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.2 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.1.6 | Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně montážního kroužku | sbr | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.1.7 | Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.1.8 | Přívodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.1.10 | Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku | sbr | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.1.11 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 1.1.12 | Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.1.13 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | M.3 | Montáž(ventilu) | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.1.15 | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.1.16 | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.1.17 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.1.18 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.1.19 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.1.20 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.1.21 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.1.22 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.1.23 | Přechod pro potrubí sk.I – 630 x 600/ 600 x 400/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.1.24 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.1.25 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.1.26 | Přechod osový sk.I – 600 x 250/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.1.26a | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 1.1.27 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.1.28 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.1.28a | Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.1.29 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.1.29a | Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.1.30 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.1.31 | Koleno pro kruhové potrubí d250/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.1.31a | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.1.32 | Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90° | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.1.33 | 4hr. potrubí sk.I –600 x 250 | bm | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.1.33a | 4hr. potrubí sk.I –600 x 400 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.1.33b | 4hr. potrubí sk.I –600 x 630 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 1.1.34 | Kruhové potrubí SPIRO d250 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | M.5 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | M.6 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 1.1.35 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 1.1.36 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 1.1.37 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 1.1.38 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1.1.39 | Ohebné potrubí SONOFLEX d100 | bm | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | M.7 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 435.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 43.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 70.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 81.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 73.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126

## 5 - Zařízení č.1.3
{109bcfcb-c18b-498b-8a14-3279cfe54a9b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Zařízení č.1.3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Zařízení č.1.3
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
5 - Zařízení č.1.3
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1.3. | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1.3.2 | Pružná spojka 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1.3.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M1a | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1.3.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1.3.5 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.2 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1.3.6 | Přívodní ventil s dlouhým dosahem CTVK d100, včetně montážního kroužku | sbr | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 1.3.7 | Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku | sbr | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 1.3.8 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 1.3.9 | Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 1.3.10 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | M.3 | Montáž(ventilu) | ks | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 1.3.11 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 1.3.12 | Přechodové koleno pro potrubí sk.I – 630 x 600/ 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 1.3.13 | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 1.3..14 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 1.3..14a | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 45° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 1.3.15 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 1.3.17 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 1.3.18 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 1.3.19 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 250/ 45° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 1.3.20 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 250/ 600 x 250/ 600 x250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 1.3.20a | Potrubí sk.I –odskok 800 x 200 / 400 – 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 1.3.21 | Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 500 x 250/ 250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 1.3.21a | Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 600 x 200/ 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 1.3.22a | Přechod osový sk.I – 600 x 200/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 1.3.23 | Požární klapka 800 x 200 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | M.4 | Montáž(protipožární klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 1.3.24 | Přechod osový sk.I – 500 x 250/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 1.3.24a | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 250/ 600 x 200/ 600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 1.3.25 | Přechod osový sk.I – 600 x 250/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 1.3.26 | Přechod osový sk.I – d250/ d125/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 1.3.27 | Přechod osový sk.I – d200/ d100/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 1.3.27a | Přechod osový sk.I – d125/ d100/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 1.3.28 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 1.3.30 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 1.3.31 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 1.3.32 | Odbočka jednostranná 90° d160/ d100 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 1.3.33 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 1.3.34 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 1.3.34a | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 630 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 1.3.35 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 250 | bm | 89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 1.3.35a | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 200 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 1.3.36 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 250 | bm | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 1.3.36a | 4hr. potrubí sk.I – 800 x 200 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 1.3.37 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 1.3.38 | Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 1.3.39 | Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | M.5 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | M.6 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 1.3.40 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 1.3.41 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 1.3.42 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 1.3.43 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | 1.3.44 | Ohebné potrubí SONOFLEX d100 | bm | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | M.7 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 435.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 43.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 70.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 81.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 73.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142

## 6 - Zařízení č.2
{29c7daa0-7588-46d0-9cfa-c76feebee57b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - Zařízení č.2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - Zařízení č.2
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
6 - Zařízení č.2
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 2.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =10 000 m3/h , p = 400 Pa , N = 4,91 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 10 000 m3/h , p = 400 Pa , N = 3,76 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 17,8 kW, bez rek. 94,1 kW,Rekuperátor PCFK 80 DV 10 100 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 60,6 kW, bez rek.93,3 kW, Filtr 8xAFR 48 G4, 8xAFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C80-V16 B | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 2.2 | Pružná spojka 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 2.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M1a | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 2.4 | Digestoř č.1 v provedení VARIANT-N, 5 000 x 1 200 mm | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívod vzduchu 2 700 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 2 800 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks, Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks | [14 empty] | P | 1
7 | K | M2 | Montáž digestoře č.1 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 2.5 | Digestoř č.2 v provedení VARIANT-N, 5 000 x 1 200 mm | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívod vzduchu 2 700 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 2 800 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks, Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks | [14 empty] | P | 1
9 | K | M3 | Montáž digestoře č.2 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 2.6 | Digestoř č.3 v provedení VARIANT-N, 4 300 x 1400 mm | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 300 m3/h, 2 x d200 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 100 m3/h, 2 x d200 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks, Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks | [14 empty] | P | 1
11 | K | M4 | Montáž digestoře č.3 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 2.7 | Digestoř č.4 v provedení VARIANT-N, 2 000 x 1200 mm | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 000 m3/h, d315 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 700 m3/h, d315 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks, Zářivkové osvětlení 36 W, 230 v, 1 ks | [14 empty] | P | 1
13 | K | M5 | Montáž digestoře č.4 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 2.8 | Digestoř č.5 v provedení VARIANT-N, 1 500 x 1200 mm | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívod vzduchu 1 100 m3/h, d250 vč.regulační klapky, Odvod vzduchu 1 100 m3/h, d250 vč.regulační klapky, Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 2 ks, Zářivkové osvětlení 18 W, 230 v, 1 ks | [14 empty] | P | 1
15 | K | M6 | Montáž digestoře č.5 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 2.9 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 48, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 2.10 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | M.7 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 2.11 | Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 2.13 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 2.12a | Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 2.12 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | M.8 | Montáž(ventilu) | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 2.14 | Požární klapka 600 x 600 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | M.9 | Montáž(protipožární klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 2.14a | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 2.14b | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 2.15 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 650/ 600 x 600/ 500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 2.16 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 600/ 600 x 400/ 500 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 2.17 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 600/ 300 x 300/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 2.18 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 600/ 600 x 630/ 600 x600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 2.19 | Odbočka jednostranná 90° 600 x 600/ 600 x 400/ 850 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 2.20 | Potrubí sk.I – koleno 650 x 1 500 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 2.21 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 600 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 2.22 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 2.23 | Potrubí sk.I – koleno 300 x 300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 2.23a | Potrubí sk.I – koleno 600 x 600/ 45° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 2.24 | Odbočka dvojitá 90° d160/ d125/ d125/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 2.25 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 2.26 | Odbočka jednostranná 90° d160/ d125 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | 2.27 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 2.28 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 600 | bm | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 2.29 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 2.30 | 4hr. potrubí sk.I – 300 x 300 | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | M.10 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | M.11 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 2.31 | Ohebné potrubí SONOFLEX d315 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 2.32 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | 2.33 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 2.34 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | M.12 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 654.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 65.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 73.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128

## 8 - Zařízení č.4
{0951fe06-5ee5-41bc-9360-71085857f5e8}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Zařízení č.4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Zařízení č.4
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
8 - Zařízení č.4
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 4.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 5 000 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,93 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 5 000 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,54 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 9,4 kW, bez rek. 43,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 5100 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 19,3 kW, bez rek. 30,8 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C60-V6.3 A | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 4.2 | Pružná spojka 600 x 800 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 4.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x800, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M2 | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 4.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 4.5 | Přívodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 4.6 | Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 400 x 100 s regulaci R1 | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 4.7 | Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 300 x 100 s regulaci R1 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 4.8 | Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 400 x 100 s regulaci R1 | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 4.9 | Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 300 x 100 s regulaci R1 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.4 | Montáž(vyustek) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 4.10 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 4.11 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 4.12 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 800/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 4.13 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 4.14 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 4.15 | Požární klapka 600 x 400 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 4.15a | Požární klapka 500 x 400 se servopohonem | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | M.5 | Montáž(protipožární klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 4.15b | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 4.15c | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 4.16 | Odbočka jednostranná 90° 600 x 400/ 600 x 400/ 850 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 4.17 | Odbočka jednostranná 90° 500 x 400/ 500 x 400/ 750 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 4.18 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 4.19 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 400/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 4.20 | Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 600/ 400 x 600/ 500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 4.21 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 500 x 400/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 4.22 | Přechod osový sk.I – 500 x 400/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 4.23 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 4.24 | Odbočka jednostranná 90° d250/ d125 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 4.25 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 4.26 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 4.27 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 4.28 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 4.29 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 4.30 | 4hr. potrubí sk.I – odskok 600 x 400/ 1 500 – 400 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 4.31 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 400 | bm | 91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 4.37 | 4hr. potrubí sk.I – 630 x 600 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | M.6 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | M.7 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 4.32 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 37 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 4.33 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 18.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 4.34 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 4.35 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 4.36 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | M.8 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 611 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 61.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 62.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 62.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 62.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 62.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 68.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 50.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122

## 7 - Zařízení č.3
{b9d583b4-f23f-4099-a62d-bd03db4745fd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - Zařízení č.3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - Zařízení č.3
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
7 - Zařízení č.3
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 3.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 3,2 | Pružná spojka 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 3.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M2 | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 3.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 3.5 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M3 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 3.8 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 3.7 | Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 3.6 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M4 | Montáž(ventilu) | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 3.9 | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 3.10 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 630 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 3.11 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 3.12 | Potrubí sk.I – přechodové koleno 600 x 630/ 400 x 600/ 500 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 3.13 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 3.14 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 300 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 3.15 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 3.16 | Požární klapka 600 x 400 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | M5 | Montáž(protipožární klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 3.17 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x400 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 3.19 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 3.21 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 3.22 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 300 x 400/ 500 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 3.23 | Přechod osový sk.I – 400 x 300/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 3.24 | Přechod osový sk.I – d160/ d125/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 3.25 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d160 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 3.26 | Odbočka dvojitá 90° d160/ d125/ d125/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 3.27 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 3.28 | Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 3.29 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 3.30 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 630 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 3.31 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 630/ 400 x 600/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 3.32 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 3.33 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 3.34 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 3.35 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x300 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 3.36 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 630 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 3.37 | 4hr. potrubí sk.I – 300 x 400 | bm | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | M6 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | M7 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 3.38 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 3.39 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 3.40 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 3.41 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | M.12 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 395 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 39.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 48.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 48.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 48.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 48.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 53.59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 41.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120

## 9 - Zařízení č.5
{7c9324e6-40c9-4933-bfa9-4dabf3f88006}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - Zařízení č.5
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - Zařízení č.5
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
9 - Zařízení č.5
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 5.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 91%, Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW, bez rek. 29,1 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 5.2 | Pružná spojka 600 x 630 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 5.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M.2 | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 5.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 5.5 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.3 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 5.6 | Přívodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 5.7 | Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 5.9 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 5.8 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.4 | Montáž(ventilu) | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 5.10 | Požární klapka 600 x 400 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 5.11 | Požární klapka 500 x 300 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | M.5 | Montáž(protipožární klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 5.12 | Stěnova větrácí mřížka 200 x 400 s požární odolnosti EI30 DP3 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | M.6 | Montáž(protipožární mřížky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 5.13 | Potrubí sk.I – koleno 630 x 600/ 90° | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 5.14 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 630/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 5.15 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 5.16 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 5.17 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 300/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 5.18 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 500 x 300/ 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 5.18a | Přechod pro potrubí sk.I – 400 x 600/ 630 x 600/ 500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 5.19 | Přechod osový sk.I – 500 x 300/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 5.20 | Přechod osový sk.I – d250/ d125/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 5.21 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 5.22 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 5.23 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 5.24 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 5.25 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 5.26 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 5.27 | 4hr. potrubí sk.I – 630 x 600 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 5.28 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 5.29 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 300 | bm | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 5.30 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 5.30a | Kruhové potrubí SPIRO d160 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 5.31 | Kruhové potrubí SPIRO d125 | bm | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | M.7 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | M.8 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 5.32 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 5.33 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 5.33a | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 5.34 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | M.9 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 5.35 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | 5.36 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 512 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 51.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 57.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 57.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 57.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 57.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 62.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122

## 10 - Zařízení č.6
{474c6b32-053c-48a9-8130-17e718f8d952}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - Zařízení č.6
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - Zařízení č.6
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
10 - Zařízení č.6
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 6.1 | Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 5 000 m3/h , p = 400 Pa , N = 2,33 kW / 400 V, Ventilátor – odvodní Q = 5 500 m3/h , p = 400 Pa , N = 1,93 kW / 400 V, Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,1 kW, bez rek. 47,8 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 6000 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 97%, Přímý výparník - celkovy vykon 2092 kW, bez rek. 33,6 kW, Filtr AFR 48 F7, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR, Servopohon klapky - odvod – LM24A, Servopohon klapky - přívod – LF24, Směšovací uzel topné vody - ESU C40-V6.3 A | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 6.2 | Pružná spojka 950 x 600 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 6.3 | Tlumíč hluku kulisový 600 x 630, délka 1 000 cm | sbr | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M.2 | Montáž tlumiče hluku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 6.5 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 6.4 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.3 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 6.6 | Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 6.7 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 6.8 | Odvodní talířový ventil d160, včetně montážního kroužku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 6.9 | Odvodní talířový ventil d200, včetně montážního kroužku | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.4 | Montáž(ventilu) | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 6.10 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 950/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 6.11 | Potrubí sk.I – koleno 950 x 600/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 6.12 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 6.13 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – sání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 6.14 | Potrubí sk.I – koncový díl jednotky – výfuk | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 6.15 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 600/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 6.16 | Potrubí sk.I – koleno 800 x 250/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 6.17 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 300/ 90° | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 6.18 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 300/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 6.19 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | 6.20 | T kus pro potrubí sk.I – 600 x 300/ 500 x 300/ 500 x300 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 6.21 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 800 x 200/ 250 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 6.22 | Přechod pro potrubí sk.I – 800 x 200/ 600 x 300/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 6.23 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 600 x 300/ 500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 6.24 | Přechod osový sk.I – 600 x 300/ d250/ 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 6.25 | Přechod osový sk.I – 500 x 300/ d250/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 6.26 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 6.26a | Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 6.27 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d10 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 6.28 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 6.29 | Koleno pro kruhové potrubí d160/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | 6.30 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 6.31 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | 6.32 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x300 | bm | 79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | 6.33 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 300 | bm | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | 6.38 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 950 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | M.5 | Montáž(4hr.potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | M.6 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | 6.34 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 6.35 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 6.36 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | 6.37 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | M.7 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 618 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 61.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | -.2 | Potrubí chladícího okruhu mezi chladičem vzduchotechnické jednotky a kondenzační jednotkou, včetně montáže a dodavky celého systému | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 713 | Tepelná izolace VZT potrubí na střeše s oplechváním ve složení: | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol507 | Oplechování plecem pozink tl. 0,6 mm | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol508 | Izolace VZT – montáž pásy Mirelon | m2 | 67.08 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol509 | Pásy Mirelon tl.20 mm s AL fólií zesílenou sklorohoží, samolepící | m2 | 73.79 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol510 | Přelepení spojů Al páskou | bm | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol511 | Samolepící páska ALS šíře 50 mm | bm | 59.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118

## 11 - Zařízení č.7
{7f761454-67bf-46fb-b1f3-f756f068860b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Zařízení č.7
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Zařízení č.7
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
11 - Zařízení č.7
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 7.1 | Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 400 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,18 kW / 230 V, Ventilátor – odvodní Q = 400 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,13 kW / 230 V, elektrický ohřívač – okamžity výkon 0,60 kW, bez rek. 2,00 kW,Rekuperátor PCFK 62 DV 500 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 90%, Filtr AFR 48 M5, Sifon podtl.s uzávěrem - 2 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR, Servopohon klapky - odvod – CM24, Servopohon klapky - přívod – CM24 | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 7.2 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 7.3 | Přívodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 7.4 | Odvodní talířový ventil d125, včetně montážního kroužku | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 7.5 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 7.6 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90° | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 7.7 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 7.8 | Koleno pro kruhové potrubí d125/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 7.9 | Protidešťova žaluzie PRG 200 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 7.10 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 7.11 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 7.12 | Ohebné potrubí SONOFLEX d125 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | M.3 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | M.12 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## 12 - Zařízení č.8
{ad805b79-09af-465e-90bc-882095f1e28e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
12 - Zařízení č.8
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
12 - Zařízení č.8
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
12 - Zařízení č.8
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 8.1 | Kompaktní podstropní vzduchotechnická jednotka | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,45 kW / 230 V, Ventilátor – odvodní Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,37kW / 230 V, elektrický ohřívač – okamžity výkon 0,60 kW, bez rek. 5,60 kW,Rekuperátor PCFK 45 DV 800 s obtokem-okamžita účinnost rekuperace v zimě 93%, Filtr AFR 48 M5, Sifon podtl.s uzávěrem - 2 ks, Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR, Servopohon klapky - odvod – CM24, Servopohon klapky - přívod – CM24 | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž kompaktní podstropní vzduchotechnické jednotky s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 8.2 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 8.3 | Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16, včetně plenum boxu s klapkou | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M.2 | Montáž(anemostatu) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 8.3.1 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 8.4 | Odbočka jednostranná 90° d200/ d20090° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 8.5 | Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 8.6 | Koleno pro kruhové potrubí d20/ 90° | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 8.7 | Protidešťova žaluzie PRG 200 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 8.8 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 8.9 | Ohebné potrubí SONOFLEX d250 | bm | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 8.10 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | M.3 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | M.12 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | HZS | Zaregulování zařízení | hod | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | HZS.1 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS.2 | Komplexní vyzkoušení | hod | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 13 - Zařízení č.10
{0950ae70-db63-40b6-8c42-4cc14c7314db}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
13 - Zařízení č.10
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
13 - Zařízení č.10
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
13 - Zařízení č.10
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 10.1 | Ventilátor 250/100, Q = 100 m3/h , p = 80 Pa , N = 27 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 10.2 | Odvodní talířový ventil d100, včetně montážního kroužku | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 10.3 | Teleskopický nástavec WHG 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | M.2 | Montáž(nastavce) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 10.4 | Koleno pro kruhové potrubí d100/ 90° | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž(kolena) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 10.5 | Ohebné potrubí SONOFLEX d100 | bm | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | M.3.1 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Montáž se týka teleskopického nádstavce a potrubního kolena | [14 empty] | P | 1
10 | K | M.12 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24

## 14 - Zařízení č.11
{0506b9bd-920c-4af9-9a6d-f6619d841f77}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
14 - Zařízení č.11
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
14 - Zařízení č.11
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
14 - Zařízení č.11
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 11.1 | Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 11.2 | Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 800 x 100 s regulaci R1 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(vyustky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 11.3 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 11.4 | Kruhové potrubí SPIRO d250 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 11.5 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 11.7 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | M.3 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 11.6 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | M.4 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 11.8 | Protidešťova žaluzie PRG 200 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.5 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## 15 - Zařízení č.12
{f266a401-a047-49b7-9c11-f6eff860ee82}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
15 - Zařízení č.12
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
15 - Zařízení č.12
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
15 - Zařízení č.12
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 12.1 | Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 12.2 | Tlumič do kruhového potrubí MAA 200 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(tlumiče) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 12.3 | Protidešťova žaluzie PRG 200 W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 12.4 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.4 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 12.5 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | M.5 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24

## 16 - Zařízení č.13
{85ccfede-787f-4316-857a-fb2e3bcee1c3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
16 - Zařízení č.13
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
16 - Zařízení č.13
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
16 - Zařízení č.13
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 13.1 | Ventilátor EBB 250, Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 13.2 | Teleskopický nástavec WHG 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(nastavce) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 13.3 | Tlumič do kruhového potrubí MAA 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(tlumiče) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## 17 - Zařízení č.14
{d8e5dcde-99b0-4000-a561-3efb3a06ca2e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
17 - Zařízení č.14
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
17 - Zařízení č.14
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
17 - Zařízení č.14
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 14.1 | Ventilátor EBB 250, Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 14.2 | Teleskopický nástavec WHG 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(nastavce) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 14.3 | Tlumič do kruhového potrubí MAA 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(tlumiče) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## 18 - Zařízení č.15
{10fbf341-2813-43d2-9999-d67a311e75db}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
18 - Zařízení č.15
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
18 - Zařízení č.15
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
18 - Zařízení č.15
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 15.1 | Ventilátor 500/160, Q = 450 m3/h , p = 100 Pa , N = 120 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 15.2 | Tlumič do kruhového potrubí MAA 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(tlumiče) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 15.3 | Protidešťova žaluzie PRG 160W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 15.4 | Kruhové potrubí SPIRO d160 | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.4 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 15,5 | Ohebné potrubí SONOFLEX d160 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | M.5 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24

## 19 - Zařízení č.16a
{2b532f55-4cae-4416-8058-f0c37ba65227}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
19 - Zařízení č.16a
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
19 - Zařízení č.16a
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
19 - Zařízení č.16a
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 16a.1 | Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 16a.2 | Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s regulaci R1 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(vyustky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 16a.3 | Kruhové potrubí SPIRO d250 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 16a.4 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 16a.5 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | M.4 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 16a.6 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 16a.7 | Protidešťova žaluzie PRG 200 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M.5 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 16a.8 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## 20 - Zařízení č.16b
{f15ee45b-9ccd-4abb-b08f-40cce2b175fe}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
20 - Zařízení č.16b
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
20 - Zařízení č.16b
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
20 - Zařízení č.16b
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 16b.1 | Ventilátor 800/200, Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 16b.2 | Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s regulaci R1 | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(vyustky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 16b.3 | Kruhové potrubí SPIRO d250 | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 16b.4 | Kruhové potrubí SPIRO d200 | bm | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 16b.5 | Ohebné potrubí SONOFLEX d200 | bm | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | M.4 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 16b.6 | Koleno pro kruhové potrubí d200/ 90° | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 16b.7 | Protidešťova žaluzie PRG 200 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M.5 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 16b.8 | Přechod osový sk.I – d250/ d200/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## 21 - Zařízení č.17
{c9e23b4d-347c-4675-a566-f61fdd47e4f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
21 - Zařízení č.17
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
21 - Zařízení č.17
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
21 - Zařízení č.17
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 17.1 | Přívodní nastěnná vzduchotechnická jednotka 800/315, Q = 8000 m3/h , p = 150 Pa , N = 113 W / 230 V , včetně el.ohřevu 5,4 kW, 400 V, 8,5 A | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(jednotky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 17.2 | Regulační klapka MSK 315 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(tlumiče) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 17.3 | Protidešťova žaluzie TWG 315 W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 17.4 | Potrubní mřížka SG 315 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.4 | Montáž(mřížky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 17.5 | Kruhové potrubí SPIRO d315 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | M.4.1 | Montáž(kruhového potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 17.6 | Ohebné potrubí SONOFLEX d315 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M.5 | Montáž(ohebné potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## 22 - Zařízení č.18
{0a81a453-f36e-464f-b6bf-b318d2372233}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
22 - Zařízení č.18
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
22 - Zařízení č.18
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
22 - Zařízení č.18
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 14.1 | Ventilátor EBB 250, Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | M.1 | Montáž(ventilatoru) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 14.2 | Teleskopický nástavec WHG 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž(nastavce) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 14.3 | Tlumič do kruhového potrubí MAA 100 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(tlumiče) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16

## 33 - Zařízení č.19, 20
{1e5e9835-cc35-45cf-b61a-40d2e0505e1c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
33 - Zařízení č.19, 20
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
33 - Zařízení č.19, 20
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
33 - Zařízení č.19, 20
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 19.1 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač | sbr | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: viz specifikace v PD | [14 empty] | P | 1
2 | K | 20.1 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač | sbr | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: viz. specifikace v PD | [14 empty] | P | 1
3 | K | M.1 | Montáž (vnitřní jednotky) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 19.2 | Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 20.2 | Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa | bm | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 19,20.3 | Venkovní chladící jednotka - Split systém | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: viz. specifikace v PD | [14 empty] | P | 1
7 | K | M.2 | Montáž(montáž venkovní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## 23 - Zařízení č.30
{4ed402e0-ab15-463c-bece-d346d98331aa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
23 - Zařízení č.30
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
23 - Zařízení č.30
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
23 - Zařízení č.30
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 30.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 500 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 30.2 | Pružná spojka 265 x 305 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 30.3 | Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 30.4 | Přechod pro potrubí sk.I – 365 x 304/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 30.5 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 30.6 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 30.7 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 30.8 | 4hr. potrubí sk.I – 1 500 x 500 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M.4 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 30.9 | Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | M.5 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 30.10 | Hrdlo s mřížkou 402 x 402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 24 - Zařízení č.31
{0bef7947-96b7-45bf-8519-5f0de6a9a49d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
24 - Zařízení č.31
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
24 - Zařízení č.31
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
24 - Zařízení č.31
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 31.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =6 500 m3/h , p = 500 Pa , N = 3,0 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 31.2 | Pružná spojka 346 x 401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 31.3 | Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 31.4 | Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 31.5 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 31.6 | Potrubí sk.I – koleno 1 000 x 800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 31.7a | Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 31.7 | Protidešťova žaluzie 1 000 x 800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M.4 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 31.8 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 31.8a | 4hr. potrubí sk.I – 1 000 x 800 | bm | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 31.9 | Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 31.10 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | M.5 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 31.11 | Samotížna žaluziova klapka 715 x 715 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | M.6 | Montáž(žaluziové klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 31.12 | Hrdlo s mřížkou 502 x 502 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | M.6.1 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52

## 25 - Zařízení č.32
{6d0c70b5-7f3d-4fd5-8e94-085c597ebc86}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
25 - Zařízení č.32
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
25 - Zařízení č.32
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
25 - Zařízení č.32
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 32.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =7 000 m3/h , p = 500 Pa , N = 3,0 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 32.2 | Pružná spojka 346 x 401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 32.3 | Samotížna žaluziova klapka 535 x 535 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluziové klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 32.4 | Protidešťova žaluzie 1 000 x 800 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.4 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 32.5 | Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | M.5 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 32.6 | 4hr. potrubí sk.I – 535 x 535 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 32.7 | 4hr. potrubí sk.I – 1 000 x 800 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 32.8 | Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 32.9 | Potrubí sk.I – koleno 1 000 x 800 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | M.6 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 32.10 | Hrdlo s mřížkou 502 x 502 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | M.6.1 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## 26 - Zařízení č.33
{456355f4-d339-4a8d-a13b-cff50f566967}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
26 - Zařízení č.33
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
26 - Zařízení č.33
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
26 - Zařízení č.33
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 500 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 33.2 | Pružná spojka 265 x 305 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 33.3 | Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 33.4 | Přechod pro potrubí sk.I – 365 x 304/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 33.5 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 33.6 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 33.7 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 33.8 | 4hr. potrubí sk.I – 1 500 x 500 | bm | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | M.4 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 33.9 | Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | M.5 | Montáž(žaluzie) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 33.10 | Hrdlo s mřížkou 402 x 402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42

## 27 - Zařízení č.34
{b1105c57-4247-4b32-bde5-fbb1dafe7e71}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
27 - Zařízení č.34
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
27 - Zařízení č.34
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
27 - Zařízení č.34
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 34.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 34.2 | Pružná spojka 265 x 305 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 32.3 | Samotížna žaluziova klapka 400 x 400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluziové klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 34.4 | Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 34.4a | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 400 x 850/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 34.5 | Krycí mřížka 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | M.2.1 | Montáž (mřížky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 34.6 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 34.7 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 34.8 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 34.9 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | M.4 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 33.10 | Hrdlo s mřížkou 402 x 402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## 28 - Zařízení č.35
{632cc756-a54d-4e0e-afb6-bd909dea886b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
28 - Zařízení č.35
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
28 - Zařízení č.35
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
28 - Zařízení č.35
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 35.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 35.2 | Pružná spojka 265 x 305 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 35.3 | Samotížna žaluziova klapka 400 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluziové klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 35.4 | Krycí mřížka 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.2.1 | Montáž (mřížky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 35.5 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 35.6 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 35.7 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 450 x 450/ 250 – jednostranný | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 35.8 | Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 35.9 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 | ks | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 35.10 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | M.4 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | 35.11 | Hrdlo s mřížkou 402 x 402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44

## 29 - Zařízení č.36
{b69e652b-839c-425b-8ff1-dbd83dd3a752}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
29 - Zařízení č.36
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
29 - Zařízení č.36
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
29 - Zařízení č.36
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 36.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =1 500 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,1 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 36.2 | Pružná spojka 265 x 305 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 36.3 | Samotížna žaluziova klapka 400 x 400 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | M.3 | Montáž(žaluziové klapky) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 36.4 | Krycí mřížka 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | M.4 | Montáž (mřížky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 36.5 | Potrubí sk.I – koleno 400 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 36.6 | Potrubí sk.I – koleno 600 x 400 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 36.7 | 4hr. potrubí sk.I – 400 x 400 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 36.8 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 – odskok upřesnit na stavbě | bm | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 36.9 | 4hr. potrubí sk.I – 600 x 400 | bm | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 36.10 | Přechod pro potrubí sk.I – 264 x 304/ 400 x 400/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 36.11 | Přechod pro potrubí sk.I – 600 x 400/ 850 x 400/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | M.5 | Montáž(potrubí) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 36.12 | Hrdlo s mřížkou 402 x 402 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46

## 30 - Zařízení č.37
{ba23ac7e-9239-491e-a856-f1a955e4a8fd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
30 - Zařízení č.37
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
30 - Zařízení č.37
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| OST14 - VŘ_04 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
30 - Zařízení č.37
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 37.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =3 000 m3/h , p = 300 Pa , N = 2,2 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 37.2 | Pružná spojka 294 x 338 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 37.3 | Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 27.8 | Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 37.4 | Přechod pro potrubí sk.I – 294 x 338/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 37.5 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 37.6 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 37.7 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 37.10 | Hrdlo s mřížkou 451 x 451 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | OST14 | VŘ_04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | M.5 | Montáž potrubí | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -347040083

## 31 - Zařízení č.38
{32dab1fd-736f-49e9-b217-0194fac288b6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
31 - Zařízení č.38
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
31 - Zařízení č.38
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| OST14 - VŘ_04 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
31 - Zařízení č.38
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 38.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =7 000 m3/h , p = 500 Pa , N = 3,0 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 80 SH 60, Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 38.2 | Pružná spojka 346 x 401 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 38.3 | Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 38.4 | Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 38.5 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 38.6 | Přechod pro potrubí sk.I – 346 x 401/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 38.7 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 38.8 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 38.9 | Hrdlo s mřížkou 502 x 502 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | OST14 | VŘ_04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | M.5 | Montáž potrubí | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -568304366

## 32 - Zařízení č.39
{f322ab5d-4367-4e74-a415-07a2ec1a7f9e}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
32 - Zařízení č.39
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
32 - Zařízení č.39
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
| OST14 - VŘ_04 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
32 - Zařízení č.39
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 39.1 | Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ventilátor – přívodní Q =3 000 m3/h , p = 300 Pa , N = 2,2 kW / 400 V, Tlumící bloky PAVZ – 60 SH 75. Krycí stříška | [14 empty] | P | 1
2 | K | M.1 | Montáž ventilátoru s příslušenstvím | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 39.2 | Pružná spojka 294 x 338 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | M.2 | Montáž (pružné spojky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | 39.3 | Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 39.4 | Regulační klapka 630 x 315 se servopohonem | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.3 | Montáž (klapky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 39.6 | Přechod pro potrubí sk.I – 294 x 338/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 39.5 | Přechod pro potrubí sk.I – 1 500 x 500/ 500 x 500/ 250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 39.8 | 4hr. potrubí sk.I – 500 x 500 | bm | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | 39.7 | Potrubí sk.I – koleno 500 x 500 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 39.10 | Hrdlo s mřížkou 451 x 451 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | M.6 | Montáž(hrdla) | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | - | Pomocné ocelové konstrukce (závěsy, ....) | kg | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | -.1 | Těsnící a spojovácí materiál | kg | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | HZS | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení (seznámení obsluhovatele s funkci, ....) | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | HZS.1 | Komplexní vyzkoušení | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 783 | Nátěr pomocných a nosných kci pro VZT a poškozeného pozinkovaného potrubí do normálního prostředí standardními barvami ve složení: Nátěr reaktivní S 2008 jednonásobný, Nátěr syntetický základní antikorozní, Nátěr syntetický dvojnásobný a 1x email | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | OST14 | VŘ_04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | M.5 | Montáž potrubí | soub. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | -180354914

## 34 - Zařízení č.21
{760433fb-ca88-4b9b-a132-34aa496ea393}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
34 - Zařízení č.21
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
34 - Zařízení č.21
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
34 - Zařízení č.21
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 21.1 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač Qch = 2 kW chladivo R32 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | M.1 | Montáž (vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 21.2 | Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
6 | K | 21.3 | Venkovní chladící jednotka - Split systémN = 0,51 kW 230V/50Hz | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.2 | Montáž(montáž venkovní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## 35 - Zařízení č.22
{b7b8bc49-8b0a-4a71-a55a-27a4b4f02761}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
35 - Zařízení č.22
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
35 - Zařízení č.22
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| Díl: - Vzduchotechnika | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 4:
35 - Zařízení č.22
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | Díl: | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 22.1 | Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač Qch = 2 kW chladivo R32 | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
3 | K | M.1 | Montáž (vnitřní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 22.2 | Chladivové rozvody, izolace a krytí, komunikační a napájecí kabel - trasa | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
6 | K | 22.3 | Venkovní chladící jednotka - Split systémN = 0,51 kW 230V/50Hz | sbr | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | M.2 | Montáž(montáž venkovní jednotky) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14

## 1.09 - Měření a regulace
{dbcde1ff-6f10-477f-a888-51227ec3d77c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.09 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.09 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - KOTELNA 3.NP | [5 empty] | 0
| D2 - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
| D3 - ROZVÁDĚČ RA-2 | [5 empty] | 0
| D4 - Skříň SPO | [5 empty] | 0
| D5 - KABELY A NOSNÉ ČÁSTI | [5 empty] | 0
| D6 - SOFTWARE, REVIZE | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.09 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | KOTELNA 3.NP |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 01.1 | Jímkový teploměr 1/1-2x, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1,2/5, 3/1-2x | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jímkový teploměr pro měření teploty TV z a do kotlů , náběhová teplota větve radiátory, teploty v zásobníku TUV, TUV v cirkulaci | [14 empty] | P | 1
2 | K | 01.2 | Jímka | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jímka do technologického potrubí pro zabudování jímkového teploměru | [14 empty] | P | 1
3 | K | 01.3 | Montáž | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 01.4 | Čidlo tlaku 0-6B, výstup 0-10V, 24V, 2/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidlo tlaku pro měření tlaku v systému kotelny | [14 empty] | P | 1
5 | K | 01.5 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 01.6 | Prostorové čidlo teploty, 2/1, 4/2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidlo teploty na severní fasádě pro řízení TV pro ÚT | [14 empty] | P | 1
7 | K | 01.7 | Montáž | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | 01.8 | Přímý regulační ventil PN16, kv 1,9 m3/hod včetně servopohonu 24V,0-10V, 9/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace TV pro ÚT, větev 8, oddělení G | [14 empty] | P | 1
9 | K | 01.9 | Přímý regulační ventil PN16, kv 2,16 m3/hod včetně servopohonu 24V,0-10V, 7/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace TV pro ÚT, větev 6, oddělení N | [14 empty] | P | 1
10 | K | 01.10 | Přímý regulační ventil PN16, kv 4,0 m3/hod včetně servopohonu 24V,0-10V, 4/3, 5/3, 6/3, 8/3, 10/3 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace TV pro ÚT, větev 3,4,5,7,9 oddělení G | [14 empty] | P | 1
11 | K | 01.11 | Čidlo zaplavení, 2/4 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidlo zaplavení kotelny - havarijní stav | [14 empty] | P | 1
12 | K | 01.12 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | 01.13 | Vyrážecí havarijní tlačítko ve skříňce, HVTL, 2/5 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Tlačítko u vstupu do předávací stanice, odstavení stanice | [14 empty] | P | 1
14 | K | 01.15 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 01.16 | Dvoustupňové čidlo úniku zemního plynu, pol.2/2 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Havarijní čidlo kotelny, únik plynu do prostoru | [14 empty] | P | 1
16 | K | 01.17 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | D2 | VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 01.20 | Kanálové čidlo teploty pro montáž do VZT potrubí, 20/ 1-3x, 23/1-3x, 26/1-3x, 29/1-3x, 32/1-3x, 35/1-3x, 38/1-3x, 41/1-3x, 44/1-3x, 47/1-3x, 50/1, | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidla teploty ve VZT potrubí pro řízení výstupní teploty vzduchu z VZT jednotky | [14 empty] | P | 1
18 | K | 01.21 | Montáž | ks | 31 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 01.22 | Kanálové čidlo tlaku VZT potrubí, 0-500 Pa, 20/2-2x, 23/2-2x, 26/2-2x, 29/2-2x, 32/2-2x, 35/2-2x, 38/2-2x, 41/2-2x, 44/2-2x, 47/2-2x, | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Čidla tlaku pro regulaci otáček ventilátorů | [14 empty] | P | 1
20 | K | 01.23 | Montáž | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | 01.24 | Diferenční manostat vzduchu, rozsah 0-300Pa, 22/1-2x, 22/2-2x, 25/1-2x, 25/2-2x, 28/1-2x, 28/2-2x, 31/1-2x, 31/2-2x, 34/1-2x, 34/2-2x, 37/1-2x, 37/2-2x, 40/1-2x, 40/2-2x, 43/1-2x, 43/2-2x, 46/1-2x, 46/2-2x, 49/1-2x, 49/2-2x, 50/3, | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímač tlakové diference pro signalizaci zanesení filtrů a pro signalizaci chodu ventilátorů | [14 empty] | P | 1
22 | K | 01.25 | Montáž | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | 01.26 | Příložný teploměr 21/1, 24/1, 27/1, 30/1, 33/1, 36/1, 39/1, 42/1, | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Příložný teploměr na vratné TV z ohřívače VZT, protizámrazová ochrana VZT | [14 empty] | P | 1
24 | K | 01.27 | Montáž | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | 01.28 | Protizámrazový kapilárový termostat, 21/2, 24/2, 27/2, 30/2, 33/2, 36/2, 39/2, 42/2 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kapilárový termostat, protizámrazová ochrana ohřívače VZT na straně výstupního vzduchu | [14 empty] | P | 1
26 | K | 01.29 | Montáž | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 01.30 | Kapilára, délka 3 m vč. příslušenství | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 01.31 | Snímač tlakové diference, 0-300Pa, 24V, 0-10V, 21/3, 24/3, 27/3, 30/3, 33/3, 36/3, 39/3, 42/3, 45/3, 48/3 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Snímač tlakové diference - protizámrazová ochrana deskového rekuperátoru | [14 empty] | P | 1
29 | K | 01.32 | Montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 01.33 | Servopohon klapky 230V, 50 Hz, s pružinovým uzávěrem, 21/4, 24/4, 27/4, 30/4, 33/4, 36/4, 39/4, 42/4, 45/4, 48/4 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Přívodní klapka čerstvého vzduchu, do VZT jednotek | [14 empty] | P | 1
31 | K | 01.34 | Montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | 01.35 | Servopohon klapky 230V, 50 Hz, 21/5, 24/5, 27/5, 30/5, 33/5, 36/5, 39/5, 42/5, 45/5, 48/5, 50/2 | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Odtahová klapka vzduchu z VZT jednotek, | [14 empty] | P | 1
33 | K | 01.36 | Montáž | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | 01.37 | Servopohon klapky 24V, 0-10V, 20/5, 23/5, 26/5, 29/5, 32/5, 35/5, 38/5, 41/5, 44/5, 47/5 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Obtok deskového rekuperátoeru VZT | [14 empty] | P | 1
35 | K | 01.38 | Montáž | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | 01.39 | Trojcestný směšovací ventill, kv=6,3 m3/hod, PN16, servopohon 24V, řízení 0-10V, 20/3, 23/3, 26/3, 32/3, 35/3, 38/3, 41/3, | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace ohřevu VZT 1.1a,b,c, 3.1a, 4.1a, 5.1a, 6.1a | [14 empty] | P | 1
37 | K | 01.40 | Trojcestný směšovací ventill, kv=16 m3/hod, PN16, servopohon 24V, řízení 0-10V, 29/3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulace ohřevu VZT 2.a - Kuchyně | [14 empty] | P | 1
38 | K | 01.41 | Prostorové čidlo teploty 0-60 st.C, 51/1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Měření teploty v serverovně | [14 empty] | P | 1
39 | K | 01.42 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | 01.43 | Proudový ventil pro pulsní řízení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umístěn v rozváděči RA-2, pro řízení elektroohřevu VZT 7.1a | [14 empty] | P | 1
41 | K | 01.44 | Signální převodník | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umístěn v rozváděči RA-2, pro řízení elektroohřevu VZT 7.1a | [14 empty] | P | 1
| D | D3 | ROZVÁDĚČ RA-2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 01.50 | Skříňový rozváděč, výška 2000, šířka 1600, hloubka 400 mm včetně přepěťových ochran, jističů, motorových spouštěčů, relé, převodových traf, prodrátování, svorek a pod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rozváděč M+R, umístěný na chodbě ve 3.NP před kotelnou | [14 empty] | P | 1
43 | K | 01.51 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | 01.52 | Podstanice M+R včetně vstupních a výstupních modulů pro AI110, DI140, AO65, DO78 v komunikativním provedení, webové rozhraní | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Regulační systém pro řízení chodu technologie | [14 empty] | P | 1
45 | K | 01.53 | Ovládací displej | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pro sledování chodu a poruch technologie, | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | Skříň SPO |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 01.54 | Skříňový rozváděč, výška 2000, šířka 800, hloubka 400 mm včetně přepěťových ochran, jističů, prodrátování, svorek a pod | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Skříň přepěťových ochran kabelů uložených na střeše | [14 empty] | P | 1
47 | K | 01.55 | Montáž | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | D5 | KABELY A NOSNÉ ČÁSTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 01.60 | Kabel JYSTY 2P x 0,8, pevně uložený | m | 5950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stíněný kabel pro propojení čidel teploty, tlaků, ventilů s rozváděčem M+R, | [14 empty] | P | 1
49 | K | 01.61 | Montáž | m | 5950 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | 01.62 | Kabel JYSTY 4P x 0,8, pevně uložený | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řízení EC motorů | [14 empty] | P | 1
51 | K | 01.63 | Montáž | m | 960 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | 01.64 | Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2, pevně uložený | m | 5380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabel pro propojení servopohonů klapek, čerpadel, sol. ventilů | [14 empty] | P | 1
53 | K | 01.65 | Montáž | m | 5380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | 01.66 | Kabel CYKY 5Jx1,5, pevně uložený | m | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Napájení EC motorů, ventilátorů, | [14 empty] | P | 1
55 | K | 01.67 | Montáž | m | 850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | 01.68 | Kabel CYKY 7Jx1,5, pevně uložený | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kabel pro elektrookřev VZT | [14 empty] | P | 1
57 | K | 01.69 | Montáž | m | 195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | 01.70 | Kabelový žlab 62x50 včetně kolen, etáží, vík a příslušenství | ks | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oceloplechový žlab pro uložení kabelů | [14 empty] | P | 1
59 | K | 01.71 | Montáž | ks | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | 01.72 | Kabelový žlab 125 x 50, včetně kolen, etáží a příslušenství | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Oceloplechový žlab pro uložení kabelů na chodbě, kotelně a ve strojovně chlazení | [14 empty] | P | 1
61 | K | 01.73 | Montáž | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | 01.74 | Vodič CYA 6 mm2, žlutozelený | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Uzemnění technologie ÚT a VZT | [14 empty] | P | 1
63 | K | 01.75 | Montáž | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | 01.76 | Plastová trubka P23 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Ochranná plastová trubka pro kabely | [14 empty] | P | 1
65 | K | 01.77 | Montáž | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | 01.78 | Utěsnění požárních prostupů pro kabely | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | 01.79 | Montáž | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| D | D6 | SOFTWARE, REVIZE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 01.81 | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, OSTATNÍ | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | 01.82 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zpracovává zhotovitel dílu M+R | [14 empty] | P | 1
70 | K | 01.83 | Revize včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140

## 1.10 - Silnoproudé rozvod...
{7efcc6bf-698d-4971-84e1-a2c0e1dc3264}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Osvětlení | [5 empty] | 0
| D2 - Koncové prvky | [5 empty] | 0
| D3 - Kabely | [5 empty] | 0
| D4 - Trasy | [5 empty] | 0
| D5 - Rozváděče | [5 empty] | 0
| D6 - Uzemnění a bleskosvod | [5 empty] | 0
| D7 - Záložní zdroje | [5 empty] | 0
| D8 - Montážní práce | [5 empty] | 0
| D9 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.10 - Silnoproudé rozvody NN, hromosvod a uzemění
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Osvětlení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | SV.01 a | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 20 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 8 | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | SV.01 b | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 32 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050cm2 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | SV.01 c | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 26 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | SV.01 d | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 14 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 78 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | SV.01 e | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 30 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | SV.01 f | Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 21 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm2, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | SV.01 g | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 26 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | SV.01 h | Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 16 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050, IP54 | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | SV.01 ch | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 11 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 115 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | SV.01 i | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm2, IP20 | ks | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | SV.01 j | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 1050 cm2, IP20 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | SV.01 k | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 19 W, Ra90, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | SV.01 L | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 840 cm2, IP20 | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | SV.02 a | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP40 | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | SV.02 b | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 21 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP40 | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | SV.02 c | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP40 | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | SV.02 d | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP40 | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | SV.03 a | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 28 cm2, IP20 | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | SV.04 a | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 25 W, Ra80, 4000K, mléčný difuzor, vyzařovací plocha 780 cm2, IP20 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | SV.04 b | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mléčný difuzor, vyzařovací plocha 576 cm2, IP20 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | SV.05 a | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 3 364 cm2, IP20 | ks | 149 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | SV.05 b | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 24 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 3 364 cm2, IP20 | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | SV.06 a | Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 27 W, Ra80, 4000K, saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 cm2, IP66 | ks | 137 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | SV.06 b | Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 43 W, Ra80, 4000K, saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 cm2, IP66 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | SV.07 a | Interiérové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mléčný difuzor, vyzařovací plocha 450 cm2, IP20 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | SV.08 a | Průmyslové LED svítidlo, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, saténový opálový difuzor, vyzařovací plocha 1 270 cm2, IP66 | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | SV.17 a | Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 9 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP54 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | SV.17 b | Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 13 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP54 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | SV.17 c | Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 17 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP54 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | SV.17 d | Interiérové LED svítidlo s antikorozní úpravou, spotřeba 23 W, Ra80, 4000K, mikroprizmatický difuzor, vyzařovací plocha 254 cm2, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | SV.N1 | Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm2, IP41 | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | SV.N2 | Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm2, IP20 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | SV.N3 | Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm2, IP41 | ks | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | SV.N4 | Interiérové nouzové LED svítidlo připojeno na CB , spotřeba 3 W, Ra70, 5000K, optický systém, vyzařovací plocha 5 cm2, IP20 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol1 | Nouzové svítidlo s piktogramem směr únikové cesty, připojeno na CB, LED 1,2 W | ks | 170 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol2 | Svítidlo nočního osvětlení (v rámci lůžkové rampy) | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol3 | Nástěnné svítidlo – venk.osvětlení střecha | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol4 | Recyklační poplatek za svítidla | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol5 | Centrální baterie nouzového osvětlení, 2x okruh po 20 ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol6 | Centrální baterie nouzového osvětlení, 6x okruh po 20 ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol7 | Centrální baterie nouzového osvětlení, 10x okruh po 20 ks svítidel, 1 hodina, skříň EI30 DP1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol8 | Třífázový monitor sítě | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| D | D2 | Koncové prvky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
43 | K | XN | Zásuvka 230V, vestavná bílá | ks | 1632 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | XD | Zásuvka 230V, vestavná zelená | ks | 231 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | XU | Zásuvka 230V, vestavná červená | ks | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | XN.1 | Zásuvka 230V, IP44 | ks | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | XN.2 | Zásuvka 400V, 16A, IP44 | ks | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | XN.3 | Podlahová krabice 6 pozic | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol9 | Zásuvka uzemnění | ks | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol10 | Přepěťová ochrana st. D | ks | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol11 | Svorkovnice uzemnění PE+PA | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol12 | Ovládač osvětlení 1P | ks | 211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol13 | Ovládač osvětlení 2P | ks | 174 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
54 | K | Pol14 | Ovládač osvětlení tlačítko | ks | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol15 | Ovládač osvětlení střídavý | ks | 116 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol16 | Ovládač osvětlení křížový | ks | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol17 | Ovládač osvětlení 1P IP44 | ks | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol18 | Ovládač osvětlení tlač. IP44 | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol19 | Ovládač osvětlení střídavý IP44 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol20 | Ovládač osvětlení křížový IP44 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol21 | Bezpečnostní tlačítko | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol22 | Termostat 230V | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol23 | Vyhřívaný vtok 230V | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
64 | K | Pol24 | Vývod uzemnění | ks | 191 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol25 | Vypínač tech.zařízení do 25A/1F | ks | 21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol26 | Vypínač tech.zařízení do 63A/3F | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| D | D3 | Kabely |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
67 | K | Pol27 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x1,5 | m | 14499 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol28 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x2,5 | m | 41348 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol29 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x1,5 | m | 11605 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol30 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x2,5 | m | 326 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol31 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x4 | m | 485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol32 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x6 | m | 1218 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol33 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x10 | m | 1082 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol34 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x16 | m | 846 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol35 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 3x6 | m | 767 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol36 | Kabel bezhalogenový 0,6 kV 5x70 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol37 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x1,5 | m | 2244 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol38 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x2,5 | m | 206 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol39 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x1,5 | m | 2778 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol40 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x2,5 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol41 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x4 | m | 485 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol42 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x10 | m | 179 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol43 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x6 | m | 289 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol44 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x10 | m | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol45 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x16 | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol46 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 5x25 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol47 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 3x185+95 | m | 105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol48 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 1x185 | m | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol49 | Kabel s požární odolností, B2ca d0 s1 7x1,5 | m | 504 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol50 | Vodič Cu 1 kV YY240 | m | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol51 | Vodič Cu 1 kV YY185 | m | 63 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol52 | Ovládací kabel B2ca d0 s1 4x2x0,8 | m | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| D | D4 | Trasy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | Pol53 | Žlab 100 mm, vč. příslušenství | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol54 | Žlab 200 mm, vč. příslušenství | m | 363 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol55 | Žlab 300 mm, vč. příslušenství | m | 389 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol56 | Žlab 60 mm PO, vč. příslušenství | m | 157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol57 | Žlab 200 mm PO, vč. příslušenství | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol58 | Žlab 300 mm PO, vč. příslušenství | m | 99 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol59 | Chránička 63 mm, vč. příslušenství | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol60 | Pevná tr. 20 mm, vč. příslušenství | m | 396 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol61 | Ohebná tr. 20 mm, vč. příslušenství | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
102 | K | Pol62 | Ohebná tr. 29 mm, vč. příslušenství | m | 800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol63 | Ohebná tr. 36 mm, vč. příslušenství | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol64 | Příchytky PO kabelu E60 | ks | 900 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
| D | D5 | Rozváděče |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
105 | K | Pol65 | Rozváděč RH | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol66 | Rozváděč RH-G | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol67 | Rozváděč RH-U | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol68 | Rozváděč RPO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol69 | Rozváděč RG | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol70 | Rozváděč RS11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
111 | K | Pol71 | Rozváděč RS12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol72 | Rozváděč RS13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol73 | Rozváděč RS21 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol74 | Rozváděč RS22 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol75 | Rozváděč RS23 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol76 | Rozváděč RS24 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol77 | Rozváděč RS31 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol78 | Rozváděč RL | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol79 | Rozváděč RZ | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol80 | Rozváděč R-IT | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
121 | K | Pol81 | Rozváděč RPK11 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol82 | Rozváděč RPK12 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
123 | K | Pol83 | Rozváděč RPK13 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol84 | Rozváděč R-BUF | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
| D | D6 | Uzemnění a bleskosvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | Pol85 | Pás FeZn 30/4 | m | 1110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol86 | Vodič FeZn 10 mm | m | 308 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol87 | Svorkovnice HOP | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol88 | Vedení AlMgSi 8 mm | m | 1975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol89 | Skrytý svod v tr. 29 | m | 479 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol90 | Jímací tyč 1,5 m | ks | 46 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol91 | Jímací tyč 2,5 m | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol92 | Zkušební svorka + krabice | ks | 61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol93 | Podpěra vedení na ploché střeše | ks | 1600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol94 | Svorka bleskosvodu | ks | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol95 | Vodič CY 6 | m | 4800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol96 | Vodič CY 16 | m | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol97 | Vodič CY 50 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
| D | D7 | Záložní zdroje |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | Pol98 | UPS 30 kVA – 3/3f, doba zálohy 10 min., pro PC a IT nemocnice | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol99 | UPS 10 kVA – 3/1f, doba zálohy 10 min., pro PC a IT záchranka | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
| D | D8 | Montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
140 | K | Pol100 | Ukládání kabelů do 5x2,5 | m | 73323 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
141 | K | Pol101 | Ukládání kabelů do 5x16 | m | 5613 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol102 | Ukládání kabelů do 5x70 | m | 215 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol103 | Ukládání kabelů nad 5x70 | m | 517 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol104 | Ukončení kabelů do 5x2,5 | ks | 9300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol105 | Ukončení kabelů do 5x16 | ks | 1500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol106 | Ukončení kabelů do 5x70 | ks | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol107 | Ukončení kabelů nad 5x70 | ks | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol108 | Montáž svítidla | ks | 1171 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol109 | Montáž nouzového svítidla | ks | 277 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol110 | Montáž koncového prvku instalace | ks | 3096 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol111 | Montáž centrální baterie NO | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol112 | Nastavení nouzového osvětlení | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol113 | Montáž rozváděče do 1 pole š.800 | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol114 | Montáž rozvodnice do 60 mod. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308
155 | K | Pol115 | Montáž hlavního rozváděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 310
156 | K | Pol116 | Montáž kabelové tr.do 200 mm | m | 694 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 312
157 | K | Pol117 | Montáž kabelové tr.do 300 mm | m | 488 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 314
158 | K | Pol118 | Montáž ostatních tras | m | 5079 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 316
159 | K | Pol119 | Montáž vodičů uzemnění | m | 7700 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 318
160 | K | Pol120 | Montáž zemnících svorkovnic | ks | 64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 320
161 | K | Pol121 | Uložení uzemnění v základech | m | 1110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 322
162 | K | Pol122 | Montáž skrytých svodů | m | 479 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 324
163 | K | Pol123 | Montáž vedení bleskosvodu | m | 1975 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 326
164 | K | Pol124 | Montáž jímací tyče | ks | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 328
165 | K | Pol125 | Montáž ostatních zařízení 5% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 330
| D | D9 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
166 | K | Pol126 | Vypracování výrobní PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 332
167 | K | Pol127 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 334
168 | K | Pol128 | Doprava | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336
169 | K | Pol129 | Vzorkování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 338
170 | K | Pol130 | Zednické přípomoci | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 340
171 | K | Pol131 | Likvidace odpadu | t | 3.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 342
172 | K | Pol132 | Poplatky za skladování | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 344

## 1.14 - Slaboproudé rozvody
{3203d148-0c44-4d71-9218-3d3fa5a6ae35}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.14 - Slaboproudé rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.14 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Společný televizní rozvod | [5 empty] | 0
| D2 - Strukturovaná kabeláž (SK) | [5 empty] | 0
| D3 - Orientační systém pro nevidomé a indukční smyčka pro neslyšící | [5 empty] | 0
| D4 - Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient | [5 empty] | 0
| D5 - IP Intercomy | [5 empty] | 0
| D6 - Jednotný čas | [5 empty] | 0
| D7 - PZTS | [5 empty] | 0
| D8 - CCTV | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.14 - Slaboproudé rozvody
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Společný televizní rozvod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol185 | Rozvaděč plechový - bílý, 800x600x200 mm, se zámkem, komaxit | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol186 | Rozbočovače, zesilovače, F konektory, ukončovací odpory, přepěťové ochrany atd. | kpl | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol187 | ANTÉNNÍ PŘEDZESILOVAČ - UHF předzes. do antén, napájení 12V, F-konektory | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol188 | Anténa UHF, kanál 21-60, G=15 dB, LTE | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol189 | Anténa FM, 87,5-108 MHz, kruhová | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol190 | Anténní stožár v.3m, komplet vč. montážního příslušenství na plochou střechu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol191 | Izolovaný prostup 7ks kabelů KOAX v chráničce střešním pláštěm ke stožáru | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol192 | kompletní zásuvka TV vč. rámečku na zeď. TV a držáky nejsou součástí projektu slaboproudu, dodá si je investor dle potřeby a požadovaného standardu. | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol193 | Koaxiální kabel 75 W B2ca s1d1a1 | m | 4400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol194 | Elektroinstalační trubka pr. 16mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol195 | Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP | ks | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol196 | Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml | kpl | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol197 | Drobný montážní a instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol198 | montáž (antén, rozvaděčů, zásuvek, kabeláže, přivedení kabelových rezerv k anténě) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol199 | Proměření vedení, nastavení systému, odzkoušení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol200 | Výchozí revize, zaškolení obsluhy, předání uživateli | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol201 | Vypracování dílenské dokumentace dle konkrétního systému | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol202 | doprava osob a materiálu na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol203 | stavební přípomoce | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| D | D2 | Strukturovaná kabeláž (SK) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | Pol204 | zásuvka 1xRJ45, CAT.6 - komplet vč.rámečku na strop pro WIFI | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol205 | dvojzásuvka 2xRJ45, CAT.5e - komplet vč.rámečku zeď pod omítku | ks | 139 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol206 | dvojzásuvka 2xRJ45, CAT.5e - komplet do stolu / parapet. žlabu - recepce | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol207 | volný vývod ukončený konektorem RJ45 (intercom, kamery) | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol208 | patch kabel 3m, RJ45/RJ45, UTP CAT.5e (pro připojení LAN vysílačů) | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol209 | vybavený 19" stojan 600x800x2000 o výšce 42U, ventilátor 150W, 4 rozvodné panely, přísl., zámky, zásuvková lišta | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol210 | police do racku 19´´ | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol211 | vyvazovací panel 1U | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol212 | patch kabel RJ45/RJ45, UTP CAT.5e, PP - aktivní prvek | ks | 379 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol213 | patch panel 1U vybavený 24 porty RJ45, CAT.5e, zářezové svorkovnice Krone LSA, nestíněné provedení, (7x LAN 1, 4x LAN ZZS, 6x LAN 2) | ks | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol214 | aktivní prvky - switch 48 portů (např. přepínače Cisco WS-C2960-48TC-L) | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol215 | aktivní prvky - access point pro wifi s mžností spojování do jednotivých sítí. Typ a požadovaný standard bude upřesněn správcem IT, počet a pokrytí aktualizováno na základě měření síly signálu | ks | 53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol216 | kabel U/UTP cat.5e, B2ca,s1,d1, a1 nestíněný čtyřpárový kabel kategorie 6, ČSN IEC 332-3-24 | m | 25850 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol217 | optický kabel W(ZNG)H, SM, 24 vláken | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol218 | optická vana 1U chassis pro 12 FO modulů | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol219 | optická vana 1U czadní kabelový manager | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol220 | modul pro sváření, double, 12x LC duplex, SM | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
37 | K | Pol221 | pigtail LC SM 9/125 1.0 | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol222 | držák ochrany svarů po 12 vláknech | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol223 | ochrana svarů | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol224 | kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.100/60 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol225 | kabelový kovový žlab včetně příslušenství, konzol, závěsů, spojek apod.300/60 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol195 | Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP | ks | 750 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol226 | skupinová příchytka vč. příslušenství pro svazek SLP kabelů v podhledu | ks | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol227 | Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi | m | 500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
45 | K | Pol228 | drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | Pol229 | měření na kabelech metaliky vč. vystavení protokolů | ks | 379 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | Pol230 | měření optických vláken vč. vystaveníé protokolů | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
48 | K | Pol231 | doprava materiálu a osob na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
49 | K | Pol203 | stavební přípomoce | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
50 | K | Pol232 | značení portů z obou stran | ks | 379 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
51 | K | Pol233 | Montáž systému vč. programování a nastavení (cca 30% z ceny dodávky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
52 | K | Pol234 | Vypracování dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
53 | K | Pol235 | Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml vč. Aplikace | kpl | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| D | D3 | Orientační systém pro nevidomé a indukční smyčka pro neslyšící |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | Pol236 | Zvukový orientační maják v provedení pro venkovní prostředí | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
55 | K | Pol237 | Zajištění nahrání zvukového signálu do jednotky majáku | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
56 | K | Pol238 | Montáž - Zvukový orientační maják v provedení pro venkovní prostředí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
57 | K | Pol239 | Zesilovač indukční smyčky | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
58 | K | Pol240 | Mikrofon | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
59 | K | Pol241 | Kabel pro indukční smyčky, průřez 0,5mm2 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
60 | K | Pol242 | Napájecí adapter | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
61 | K | Pol243 | Zakomponování indukční smyčky do pultu kartotéky | kpl | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
62 | K | Pol244 | doprava na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
63 | K | Pol245 | úklid staveniště | hod | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| D | D4 | Dorozumívací IP zařízení sestra - pacient |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
64 | K | Pol246 | Hlavní terminál | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
65 | K | Pol247 | Vybavený nástěnný rozvaděč 19"/21U, umístěn vedle rozvaděče SK | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
66 | K | Pol248 | Napájecí zdroj | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
67 | K | Pol249 | Řídicí server VoIP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
68 | K | Pol250 | SW licence provozu účastníka | ks | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
69 | K | Pol251 | Server historie volání | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
70 | K | Pol252 | Kabel k terminálu (2m) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
71 | K | Pol253 | Adaptér k terminálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
72 | K | Pol254 | Kabel telefonní přípojky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
73 | K | Pol255 | Univerzální police 19"/1U | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
74 | K | Pol256 | Analog/VoIP brána | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
75 | K | Pol257 | Zásuvka terminálu | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
76 | K | Pol258 | Telefonní zásuvka IN-OUT | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
77 | K | Pol259 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
78 | K | Pol260 | Datový switch 16 portů | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
79 | K | Pol261 | Datový switch 24 portů/19" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
80 | K | Pol262 | Napájecí injektor 16 portů/19" | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
81 | K | Pol263 | Napájecí injektor 24 portů/19" | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
82 | K | Pol264 | Svítidlo signalizační LED | ks | 52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
83 | K | Pol265 | Pokojový terminál s hovorem | ks | 51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
84 | K | Pol266 | Pokojový terminál s hovorem a displejem | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
85 | K | Pol267 | Tlačítko rušení volání | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
86 | K | Pol268 | Zásuvka pacienta s držákem a repro. | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
87 | K | Pol269 | Terminál pac. s disp., ovl. sv. a serv. vol. | ks | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
88 | K | Pol270 | Táhlo a tlačítko nouzového volání | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
89 | K | Pol271 | Patch kabel 0,3m | ks | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
90 | K | Pol272 | Konektor RJ45 včetně ochrany | ks | 318 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
91 | K | Pol273 | Proměření z obou stran | ks | 159 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
92 | K | Pol274 | Kabel U/UTP cat.6, B2ca,s1,d1,a1 | m | 11760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
93 | K | Pol275 | Instalační krabice pod omítku | ks | 237 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
94 | K | Pol227 | Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi | m | 474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
95 | K | Pol195 | Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP | ks | 1000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
96 | K | Pol276 | Stavební přípomoce | h | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 192
97 | K | Pol277 | Montáž systému vč. programování a nastavení (cca 30% z ceny dodávky) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 194
98 | K | Pol278 | Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 196
99 | K | Pol279 | Doprava materiálu a osob na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 198
100 | K | Pol234 | Vypracování dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 200
101 | K | Pol235 | Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX 310 ml vč. Aplikace | kpl | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 202
| D | D5 | IP Intercomy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
102 | K | Pol280 | Dveřní IP komunikátor - 3x tlačítko, klávesnice, reproduktor, Zvýšená odolnost proti vandalizmu. Napájení z linky, výstup pro otevření dveří prostřednictvím dveřního modulu ACS | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 204
103 | K | Pol281 | systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi pro vnitřní použití | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 206
104 | K | Pol282 | systémový kovový rámeček pro zapuštění do zdi s venkovním lemováním proti povětrnosti | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 208
105 | K | Pol283 | IP Telefon | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 210
106 | K | Pol284 | Vybavená centrála systému s napojením do LAN, vč. POE switche a napájecího zdroje s AKU, umístěna v LAN 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 212
107 | K | Pol285 | Patch kabel pro vnitřní hlásky, 3m | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 214
108 | K | Pol286 | Software vč. licencí | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 216
109 | K | Pol287 | Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby,krabičky, štítky, popisky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 218
110 | K | Pol288 | Montáž systému vč. programování a nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 220
| D | D6 | Jednotný čas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
111 | K | Pol289 | Kompletní ústředna pro systém jednotného času s analogovými hodinami, vč. Napájení, přijímače DCF atd. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 222
112 | K | Pol290 | Sdělovací kabel 2x1,5 B2ca,s1,d1,a1 | m | 1380 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224
113 | K | Pol195 | Kovová kabelová příchytka s příslušenstvím pro kabely bez požární odolnosti, pro samostatné vedení kabelu v podhledu mimo páteřní trasy a sdružené trasy SLP | ks | 2760 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 226
114 | K | Pol227 | Elektroinstalační trubka pr. 23mm, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi | m | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 228
115 | K | Pol291 | Analogové hodiny jednotného času, jednostranné, typ určí investor | ks | 114 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 230
116 | K | Pol292 | Analogové hodiny jednotného času, oboustranné , typ určí investor | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 232
117 | K | Pol293 | Stropní držák s příslušenstvím pro hodiny JČ | ks | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 234
118 | K | Pol294 | Rozbočná krabice se svorkovnicí | ks | 123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236
119 | K | Pol295 | Drobný montážní materiál (hmoždinky, šrouby, štítky, popisky atd.) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 238
120 | K | Pol296 | Montáž systému vč. nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 240
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Požární ucpávky jsou součástí SK + DZ + STA | [14 empty] | P | 1
121 | K | Pol297 | Doprava materiálu a osob na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 242
122 | K | Pol276 | Stavební přípomoce | h | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244
| D | D7 | PZTS |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | Pol298 | Ústředna PZTS vč. zdroje a zálohovací AKU | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 246
124 | K | Pol299 | GPRS modul | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248
125 | K | Pol300 | Expander 8 vstupů | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 250
126 | K | Pol301 | Pomocný zálohovaný zdroj v kovovém krytu / systémový zdroj 230V/12V DC, 3A, vč. zálohovací AKU 12V/34Ah | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 252
127 | K | Pol302 | Klávesnice | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 254
128 | K | Pol303 | PIR detektor | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 256
129 | K | Pol304 | MG kontakt | ks | 96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 258
130 | K | Pol305 | Propojovací krabice 12svorek, tamper | ks | 153 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 260
131 | K | Pol306 | Datový kabel pro sběrnici RS485, JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 3x2x0,5 + JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 1x2x1,0 | m | 820 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 262
132 | K | Pol307 | Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 3x2x0,5 JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 | m | 3500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 264
133 | K | Pol308 | Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 1x2x1,0 JXFE-R B2ca,s1,d1,a1 | m | 1200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 266
134 | K | Pol309 | Elektroinstalační trubka pr. 16mm ke koncovému prvku, ohebná s nízkou mechanickou odolností pro montáž pod omítku, vč. zapravení do zdi | m | 2200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 268
135 | K | Pol310 | Oživení, test, proškolení uživatele - práce technika | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 270
136 | K | Pol311 | Výchozí Revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 272
137 | K | Pol312 | Stavební přípomoce | hod | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 274
138 | K | Pol313 | Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 ml vč. Aplikace | ks | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 276
139 | K | Pol314 | Montáž systému vč. programování a nastavení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 278
140 | K | Pol315 | Vypracování dílenské dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 280
| D | D8 | CCTV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
141 | K | Pol316 | vnitřní IP kamera Full HD s funkcí DEN/NOC, multi stream H.264 a JPEG, v dome krytu | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 282
142 | K | Pol317 | 4 Mpx kamera IP, kompaktní barevná Day/Night s mechanickým IR filtrem, IR dosvit do 50m, 1/3" 4Megapixel progressive CMOS čipmulti stream H.264 a JPEG, vč. krytu, vyhřívání a držáku | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 284
143 | K | Pol318 | Propojovací box IP67, hliníkový, pro naspojování kabelového svazku venkovní kamery | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 286
144 | K | Pol319 | switch 24 portů 10/100 PoE, 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP) | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 288
145 | K | Pol320 | záznamové zařízení NVR např. DS-96128NI-I16 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 290
146 | K | Pol321 | 4 TB sata disk, provoz 24/7 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 292
147 | K | Pol322 | kompletní SW pro 24 kamer | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294
148 | K | Pol323 | klientský PC - PC určený k monitorování / vzdálené monitorování do 64 kamer. Možnost připojení 2 i7 core, 4GB RAM, Systemový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a DVI výstupem (max. 2 výstupy), DVDRW, HP Ethernet | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 296
149 | K | Pol324 | 22" Full HD CCTV TFT LCD monitor, uzpůsobený pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920x1080 px, poměr stran 16:9 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 298
150 | K | Pol325 | Pult pracoviště velína ostrahy včetně kabelových rozvodů a nosných stěn pro monitorovou stěnu - zakázková výroba nábytku na míru dle požadavků obsluhy - komplet | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 300
151 | K | Pol326 | výchozí el. revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 302
152 | K | Pol327 | kamerové zkoušky | kpl | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 304
153 | K | Pol328 | montáž kamer a příslušenství, připojení na přívody SK, instalace SW a nastavení kamer ve spolupráci se správcem zabezpečení (v rámci projektu do 30% z ceny dodávky materiálu a souvisejících činností), kabeláž je součástí SK | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306
154 | K | Pol329 | Doprava materiálu a osob na staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308

## 1.18 - Elektronická požár...
{47f06091-0fb6-4fa9-a115-3e3f6be2108a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.18 - Elektronická požární signalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.18 - Elektronická požární signalizace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Elektrická požární signalizace (EPS) | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST12 - VŘ_02 | [5 empty] | 0
| OST16 - VŘ_06 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.18 - Elektronická požární signalizace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Elektrická požární signalizace (EPS) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol133 | Ústředna EPS Protec 6500, 4 smyčky, integrovaný zdroj | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol134 | Zálohovaný zdroj 24V, 5A, EN54 - VdS, 2x aku 12V max 18 Ah v kovovém boxu (bez AKU) | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol135 | Akumulátor 12V / 17Ah; rozměry (šxhxv) 181x77x167; 4,9kg | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol136 | Rozhraní pro OPPO FBF-D a přenos na HZS pro ústředny PROTEC, RS232 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol137 | Modul pro připojení více FAT jednotek | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol138 | OPPO a zobrazovací tablo pro HZS | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol139 | KTPO, včetně příslušenství | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol140 | Zábleskový maják | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol141 | Zařízení dálkového přenosu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol142 | Přídržný magnet 24V / 50 Kg, výška 330-360 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol143 | Optickokouřový detektor 6000PLUS/OP | ks | 364 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol144 | Optoteplotní detektor 6000PLUS/OPHT | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol145 | Tlačítkový hlásič pod omítku, vč.skla a test.klíčku 6000/MCP | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol146 | Krabička pod tlačítko pro montáž na omítku MCP BOX | ks | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol147 | Adresný štítek hlásiče | ks | 423 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol148 | Vstupně výstupní modul na DIN lištu, 4 IN, 4 OUT (2x siréna, 1x 230V 5A, 1x 24V 2A NO/NC), izolátor 6000/4IO | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol149 | Boxy pro IO moduly | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol150 | Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d1 a1 | m | 9400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol151 | Kabel 2x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R | m | 2800 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol152 | Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R | m | 480 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol153 | Kabelová příchytka pro 1 kabel, s funkční schopností při požáru | ks | 8000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol154 | Kabelová příchytka pro 2 kabely, s funkční schopností při požáru | ks | 2500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol155 | Elektroinstalační trubka tuhá UV stabilní, povrchová montáž pr. 25 vč. příslušenství a příchytek | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol156 | Elektroinstalační trubka tuhá, povrchová montáž pr. 20 vč. příslušenství a příchytek | m | 8500 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol157 | Krabice na povrch s požární odolností 30minut, včetně příslušenství, 105x105x40 | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol158 | Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 ml | ks | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol159 | Programování, oživení, uvedení do provozu | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol160 | Funkční zkoušky | hod | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol161 | Předrealizační příprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol162 | Měření a výchozí revize | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol163 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol164 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol165 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol166 | Drobný montážní a instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol167 | Technická příprava, úklid pracoviště, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST12 | VŘ_02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | POL200 | Vyhodnocovací jednotka, 1smyčka - PW | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1300941911
37 | K | POL201 | Lineární teplotní detektor, kabel PW, 68°C | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -138305732
| D | OST16 | VŘ_06 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Pol301 | Zobrazovací tablo k systému Protec 6500 a 6100, napájeno ze smyčky | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1666710151

## 1.22 - Evakuační rozhlas
{b7e9f39a-df91-43b2-9987-22b4475cc661}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.22 - Evakuační rozhlas
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.22 - Evakuační rozhlas
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D2 - Rozhlas | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST12 - VŘ_02 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.1.4 - Technika prostředí staveb
Úroveň 3:
1.22 - Evakuační rozhlas
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D2 | Rozhlas |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol168 | Ústředna evakuačního rozhlasu ASL, 12 zón, bez sítě | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol169 | V2000 - 2U rám zesilovače včetně zdroje a dobíječe akumulátorů EN54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol170 | D500 - modul zesilovače EN54 100V, 500W, pro systém V2000, třída D | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol171 | Bezpečnostní mikrofon, 10 tlačítek, EN54 - EMS 10 | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol172 | Mikrofonní stanice s 10 tlačítky, "husí krk", IP verze - MPS10-F0-IP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol173 | Jednosměrný zvukový projektor - 4" 10W (IP65), 101dB max, 1W/1m 91dB, 180 Hz ÷ 16000 Hz - EN54-24 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol174 | Reproduktor podhledový bílý - 4" 6W, IP54,1W/1m 92dB, 187 Hz ÷ 23700 Hz - EN54-24 | ks | 43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol175 | Reproduktor podhledový bílý, 6W, 102dB max, 1W/1m 94dB, 70-100V, 230 Hz ÷ 20000 Hz, EN54-24 | ks | 333 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol176 | Kabel 2x1,5, B2ca s1 d1 a1, P60-R | m | 8600 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol177 | Kabel 4x2x0,8, B2ca s1 d1 a1, P60-R | m | 300 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol178 | Stíněný datový kabel STP kategorie CAT6a s LSOH pláštěm STP | m | 580 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol156 | Elektroinstalační trubka tuhá, povrchová montáž pr. 20 vč. příslušenství a příchytek | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol153 | Kabelová příchytka pro 1 kabel, s funkční schopností při požáru | ks | 25000 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol179 | propojovací krabička vč. svorkovnice, s PO min.P30 | ks | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol158 | Požární ucpávky - Protipožární tmel INTUMEX MG 310 ml | ks | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol180 | Nastavení a naprogramování jednotlivých zón | hod | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol181 | Předrealizační příprava | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol182 | Měření a výchozí revize | hod | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol183 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol164 | Vedlejší náklady - cestovné + dopravné | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol165 | Inženýrská činnost, projekt skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol166 | Drobný montážní a instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol184 | Technická příprava, úklid pracoviště, apod. | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST12 | VŘ_02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | POL200 | Monitorovací modul, 2 linky, V2000 | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1874672701

## 2.00 - Výtahy
{8279abae-3e53-4993-860f-465594b6c95d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.00 - Výtahy
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.00 - Výtahy
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.00 - Výtahy
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 33-M_R01 | D+M _ V1 _ lůžkový/osobní výtah | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
2 | K | 33-M_R02 | D+M _ V2 _ lůžkový/evakuační výtah | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
3 | K | 33-M_R03 | D+M _ V3 _ osobní/zásobovací/evakuační výtah | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
4 | K | 33-M_R04 | D+M _ V4 _ lůžkový/invalidní (imobilní) výtah | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémové řešen/dodávka a montáž/provedení DLE SPECIFIKACE pd A tz VČETNĚ VŠECH PŘÍMO SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ/ČINNOSTÍ/DODÁVEK/PŘÍSLUŠENSTVÍ + předávací dokumentace a, zkoušky a uvedení do provozu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2

## 2.12 - Rozvody medicináln...
{b8424680-8f1f-4c10-8a75-81d83ffe52aa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.12 - Rozvody medicinálních plynů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.12 - Rozvody medicinálních plynů
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - ROZVODY | [5 empty] | 0
| D2 - SPOL.SIGNALIZACE | [5 empty] | 0
| D3 - UKONČOVACÍ PRVKY | [5 empty] | 0
| D4 - DOŘEZY | [5 empty] | 0
| D5 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.12 - Rozvody medicinálních plynů
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | ROZVODY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol369 | měděná trubka 8x1 | m | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol370 | měděná trubka 12x1 | m | 420 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol371 | měděná trubka 18x1 | m | 509 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol372 | měděná trubka 22x1 | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol373 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol374 | Ag pájka 45+pasta | g | 2400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol375 | chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | kus | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol376 | chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol377 | chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol378 | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol379 | chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol380 | protipožární ucpávka | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol381 | tvarovky Cu do pr.22 | kus | 438 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol382 | příchytka pro 1 trubku | kus | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol383 | konzole jednoduchá | kus | 231 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol384 | konzole středně složitá | kus | 92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol385 | značení potrubí | m | 1097 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol386 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 1097 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol387 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 1097 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol388 | úseková tlaková zkouška | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol389 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol390 | kulový kohout DN15 vč.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol391 | kulový kohout DN20 vč.šroubení | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol392 | lahvový uzavírací ventil | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol393 | manometr pr.60 rozsah 0-1MPa | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol394 | čidlo signalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| D | D2 | SPOL.SIGNALIZACE |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol395 | ventilová krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol396 | ventilová krabice pro 3 plyny kompletní do zdi (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání tlaku) | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol397 | monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol398 | kabel signalizace | m | 260 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | D3 | UKONČOVACÍ PRVKY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | Pol399 | lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol400 | nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko, délka 1650mm, výbava : 1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol401 | nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka, délka 3750mm, výbava pro 1 lůžko :1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy) | kus | 27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol402 | nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka, délka 5750mm, výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 2x zásuvka DO, 2x zásuvka MDO, 2x zdířka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 1x příprava doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z ramp | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol403 | teleskop.tyč vč.držáku a plenty /na zeď/ | kus | 47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | D4 | DOŘEZY |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | Pol404 | dořezy profilů k lůžkovým rampám | m | 94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D5 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol405 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol406 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol407 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol408 | Veškeré stavební přípomoce (BP + NS) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol409 | zkoušky a revize plynových částí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82

## 2.20 - Náhradní zdroj ele...
{06b849dc-c5e1-441c-bd7a-52c56e006dbf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Náhradní zdroj | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvody NN | [5 empty] | 0
| D3 - Montážní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
| OST14 - VŘ_04 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.20 - Náhradní zdroj elektrické energie
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Náhradní zdroj |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol356 | Záložní zdroj – motorgenerátor v kapotovaném venkovním provedení, včetně palivové nádrže | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Výkon Standby: 200 kVA / 132 kW Výkon Prime: 148,5 kVA / 118,8 kW Proud: 288,7 A Frekvence: 50 Hz Emisní norma: bez emisní normy Kapacita nádrže: 450 L Spotřeba 50%: 20,1 L/hod Spotřeba 75%: 31,8 L/hod Spotřeba 100%: 41,6 L/hod Palivo: Motorová nafta Rozměry: 1200 x 3300 x 1850 mm Hmotnost bez provozních kapalin: 2032 Kg Provedení: Odhlučněná kapota Hlučnost @ 7m: 70 dB | [14 empty] | P | 1
| D | D2 | Rozvody NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | Pol339 | Zemnící pás FeZn 30/4 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol340 | Svorka zemnícího pásu | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol96 | Vodič CY 16 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol357 | Kabel CHKE-V 5x4 | m | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol358 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 1
7 | K | Pol359 | ATS panel – záskokový automat, 200 kVA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol360 | Kabelový rošt 200 mm s požární odolností E90, včetně příslušenství | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol361 | Kabelový žlab 200 mm s požární odolností E90, včetně příslušenství | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol343 | Pomocné nosné konstrukce | kg | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | D3 | Montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol101 | Ukládání kabelů do 5x16 | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol105 | Ukončení kabelů do 5x16 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol362 | Montáž záskokového automatu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol349 | Montáž kabelové tr.do 300 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol363 | Montáž ostatních tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol119 | Montáž vodičů uzemnění | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol120 | Montáž zemnících svorkovnic | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol364 | Montáž ostatních zařízení 5% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | D4 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | Pol365 | Vypracování výrobní PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol366 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol367 | Doprava | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol368 | Stavební přípomoci – průchodky, prostupy | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol131 | Likvidace odpadu | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| D | OST14 | VŘ_04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | Pol200 | Montáž generátoru na střechu se sklonem 3% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1689123706
25 | K | Pol201 | Kabel CHKE-V 5x1,5 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1651760262
26 | K | Pol202 | Kabel CHKE-V 7x1,5 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1320977778
27 | K | Pol203 | Kabel CHKE-V 12x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1982433191

## 2.21 - Technologie trafos...
{1a5c5548-8800-423d-ac8a-99c20250f662}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.21 - Technologie trafostanice
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.21 - Technologie trafostanice
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Rozvody VN | [5 empty] | 0
| D2 - Rozvody NN | [5 empty] | 0
| D3 - Montážní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní položky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.21 - Technologie trafostanice
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Rozvody VN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol330 | Rozváděč měření 22 kV, MTP 10/5A, třída přesnosti 0,5s, MTN 22000/√3/100/√3 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol331 | Rozváděč vývodu na trafo 22 kV, pojistkový odpínač, pojistka 32A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol332 | Skříň měření USM | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol333 | Transformátor 22/0,4 kV, 630 kVA, Dyn1, suché provedení | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol334 | Kabel VN 22 kV CXKEKCY 1x35/16 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol335 | Koncovky vodičů VN 22 kV | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol336 | Kabel CYKY 5x2,5 | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol337 | Vodič CY 4 mm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol338 | Vybavení TS – dielektrický koberec, rukavice, výstražné tabulky | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | D2 | Rozvody NN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | Pol339 | Zemnící pás FeZn 30/4 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol340 | Svorka zemnícího pásu | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol341 | Kompenzační kondenzátor NN 8 kVA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol96 | Vodič CY 16 | m | 80 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol342 | Kabelový rošt 400 mm, včetně příslušenství | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol343 | Pomocné nosné konstrukce | kg | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | D3 | Montážní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | Pol101 | Ukládání kabelů do 5x16 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol344 | Ukládání VN kabelů a vodičů | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol105 | Ukončení kabelů do 5x16 | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol345 | Ukončení kabelů VN | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol346 | Montáž rozváděčů VN | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol347 | Montáž měření VN a rozv. USM | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol348 | Montáž transformátoru 630 kVA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol349 | Montáž kabelové tr.do 300 mm | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol350 | Montáž ostatních tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol119 | Montáž vodičů uzemnění | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol120 | Montáž zemnících svorkovnic | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol351 | Montáž ostatních zařízení 5% | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D4 | Ostatní položky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol352 | Vypracování výrobní PD | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol353 | Výchozí revize | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol354 | Doprava | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol355 | Stavební přípomoci – průchodky, prostupy | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol131 | Likvidace odpadu | t | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64

## 2.30 - Zdravotnická techn...
{375fc1e1-1e08-450c-87a5-2a701fcdca15}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.30 - Zdravotnická technologie
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.30 - Zdravotnická technologie
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 201 - Objekt nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Soupis:
D.2 - Technologická zařízení
Úroveň 3:
2.30 - Zdravotnická technologie
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Zdravotnická technologie (dodávka a montáž systému) |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | N.L005 | Linka pracovní s dřezem 2700x600(350)x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H - uzamykatelné, 2x vestavný odpadkový koš (nádoby 2+1), prostor pro trezor na opiáty, zadní obkladová deska / Rozměr: 2700x600(350)x900 mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 1x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 1x blok šíře 600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická zpráva - Příloha č.2 | [14 empty] | P | 1
2 | K | N.L006 | Linka pracovní s dřezem 3300x600(350)x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H, zadní obkladová deska / Rozměr: 3300x600(350)x900 mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 2x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 2x blok šíře 600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická zpráva - Příloha č.2 | [14 empty] | P | 1
3 | K | N.L007 | Linka pracovní s dřezem 2700x600(350)x900mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Linka pracovní s dřezem + skříňky D / H, zadní obkladová deska / Rozměr: 2700x600(350)x900 mm / Pracovní deska tl. 40 mm z omyvatelného a dezinfikovatelného povrchu. Max. zatížení 80 kg. Skříňky D: 1x blok šíře 600 mm - 1x plná dvířka (1x police) + 1x zásuvka, 1x blok šíře 600 mm - 4x zásuvka, 1x blok šíře 600mm - 1x plná dvířka + vestavný koš, 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka + vestavný koš + vestavný dřez. Skříňky H: 1x blok šíře 600 mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 600 mm - 2x plná dvířka nad sebou + prostor pro vestavbu trezoru, 1x blok šíře 600mm - 1x prosklená dvířka (2x police), 1x blok šíře 900mm - 2x plná dvířka (1x police). Materiálový standard a provedení = typ D - viz Technická zpráva - Příloha č.2 | [14 empty] | P | 1
4 | K | N.L301 | Zrcadlo na stěnu 500x800mm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu. | [14 empty] | P | 1
5 | K | N.L305 | Zrcadlo logopedické na stěnu 1200x600mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo logopedické na stěnu / Rozměr: 1200x600 mm / Sloužící k procvičování logopedických cvičení. Materiál: rám - překližka, zrcadlo -podlepeno speciální certifikovanou fólií zabraňující roztříštění střepů. | [14 empty] | P | 1
6 | K | N.V102 | Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na mytí a ošetření pokožky | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -150509665
| P |  | Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
7 | K | N.V104 | Dávkovač mýdla, bezdotykový / Dávkovač na mycí emulze bezdotykový | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2139148634
| P |  | Poznámka k položce: Možnost nastavení dávky 0,75 -1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií (bez nutnosti el. proudu), možnost nouzového ručního ovládání, příslušenství: podmiska, zámek. | [14 empty] | P | 1
8 | K | N.V106 | Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce | ks | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -632484631
| P |  | Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
10 | K | N.V108 | Dávkovač dezinfekce, bezdotykový / Dávkovač na dezinfekční prostředky bezdotykový | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477387297
| P |  | Poznámka k položce: Možnost nastavení dávky 0,75 -1,5 ml, objem - 1000 ml - možnost vložení originálního obalu, možnost sterilizace pumpy, napájení z baterií (bez nutnosti el. proudu), možnost nouzového ručního ovládání, příslušenství: podmiska, zámek. | [14 empty] | P | 1
9 | K | N.V112 | Zásobník na papírové ručníky | ks | 67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17300319
| P |  | Poznámka k položce: Zásobník skládaných papírových ručníků z nerezové oceli, hladký povrch, uzamykatelný, kontrolní okénko. | [14 empty] | P | 1
11 | K | N.Z001 | Chladící box pro úchovu zemřelých - 1150x2400x2350 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Chladící box pro úchovu zemřelých - 1 dveře / Rozměr: 1150x2400x2350 mm / Ucelený systém pro úchovu zemřelých. Vnitřní teploty v prostoru jsou určeny zákonem 256/2001 Sb. 0°C až +2°C při uložení lidských pozůstatků do 7 dnů pohřbení a -10°C, když pohřbení přesáhne 1 týden od úmrtí. Základem systému je chladící komora, která je sestavena ze sendvičových PUR panelů opláštěných nerezovým plechem z korozivzdorné oceli tl. 0,6mm. Systém spojení panelů pero drážka. Součástí boxu jsou izolační otočné dveře 800 x 1950mm (š x v). Těla zemřelých jsou uložena ve třech patrech nad sebou. Systém uspořádání chladícího zařízení: splitové - v boxu je umístěn výparník, který ochlazuje vnitřní vzduch, kondenzační jednotka je umístěna vně boxu, mimo místnost na fasádě objektu. | [14 empty] | P | 1
12 | K | N.Z401 | Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi/spodní dřez 400x400mm, vrchní umyvadlo 370x240mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umyvadlo s výlevkou nerezové / Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s odklápěcím nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm k opláchnutí rukou. Výlevka vyrobena a opláštěna z nerezu CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný. Stavitelné nožky. Spojené odpady se zápachovou uzávěrou. 1x páková baterie pro výlevku a 1x pro umyvadlo, připojovací hadice. | [14 empty] | P | 1
14 | K | N.Z550 | Panel sprchovací s desinfekcí | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Panel sprchovací s desinfekcí / Sprchovací panel s desinfekcí pro osobní hygienu ležících pacientů, ke sprchování pacientů na sprchovacích lůžkách, vozících apod. Míchání desinfekčních roztoků pro desinfekci lůžek, vozíků apod. Integrovaný desinfekční přístroj ve sprchovacím panelu pro automatické míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu bez vlivu lidského činitele, zcela samostatné a nezávislé zařízení na práci sprchovací části, spouštěno samostatným ventilem, pracuje bez přívodu elektrické energie. Sprchová, termostaticky regulovaná baterie. Nastavení teploty vody s bezpečnostní aretací 38°C, dále pak až 50°C. Nastavení množství tekoucí vody s aretací na 50%. Sprchovací růžice opatřena STOP ventilem. Připojení studené vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s. Připojení teplé vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C. | [14 empty] | P | 1
15 | K | N.Z552 | Panel sprchovací s desinfekcí a WC se splachováním | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Panel sprchovací s desinfekcí a WC se splachováním / Sprchovací panel s desinfekcí pro osobní hygienu ležících pacientů, ke sprchování pacientů na sprchovacích lůžkách, vozících apod. Míchání desinfekčních roztoků pro desinfekci lůžek, vozíků apod. Integrovaný desinfekční přístroj ve sprchovacím panelu pro automatické míchání desinfekčního roztoku z koncentrátu bez vlivu lidského činitele, zcela samostatné a nezávislé zařízení na práci sprchovací části, spouštěno samostatným ventilem, pracuje bez přívodu elektrické energie. Sprchová, termostaticky regulovaná baterie. Nastavení teploty vody s bezpečnostní aretací 38°C, dále pak až 50°C. Nastavení množství tekoucí vody s aretací na 50%. Sprchovací růžice opatřena STOP ventilem. Připojení studené vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s. Připojení teplé vody: 3", 8 bar, min 0,3 l/s, max. 60 °C. Odpad: potrubí o průměru 100 mm. | [14 empty] | P | 1
16 | K | R.L301 | Zrcadlo na stěnu500x800 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu. | [14 empty] | P | 1
17 | K | R.L310 | Zrcadlo velkoplošné na stěnu 2000x2000mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo velkoplošné na stěnu / Rozměr: 2000x2000 mm / Deska složena z 4 mm skleněného zrcadla zpevněného lehkou nosnou deskou. Zrcadlo připevněné v bukovém rámu, lakovaném. Barevné řešení viz projektový díl interiérů. | [14 empty] | P | 1
18 | K | R.V.102 | Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na mytí a ošetření pokožky | ks | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 147011292
| P |  | Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
19 | K | R.V.106 | Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce. | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753009470
| P |  | Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
20 | K | R.Z102 | Madlo kovové 800 mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Madlo kovové / Rozměr: 800 mm / Vyrobeno z barevně lakovaného ocelového rámu. Několik vrstev povlaku, vysoká odolnost proti vlhkosti. Lze montovat vertikálně nebo horizontálně. Průměr trubky 25 mm. Maximální zatížení 136 kg. | [14 empty] | P | 1
21 | K | R.Z121 | Závěsný aparát mini pro pravidelné individuální cvičení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Závěsný aparát mini / Pro pravidelné individuální cvičení s odolnou konstrukcí pro opotřebení velkého počtu klientů. Snadné nastavení a pull-to-rise mechanismus. Obsah sady: 1x základna s Akrálními popruhy (Straps) - pár, 1 x Pánevní popruh (Wide Sling), 1 x Akrální úchyty (Power Grips) - pár, 1 x stropní zavěšení. | [14 empty] | P | 1
22 | K | R.Z125 | Závěsný aparát s třemi posuvnými traverzami | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Závěsný aparát s třemi posuvnými traverzami / Aparát umožňující plný rozsah diagnostiky i léčby v rámci metody Neurac®. Je určen pro fyzioterapeuty k aplikaci léčebné metody Neurac®, zaměřené na obnovu neuromuskulární funkce. Poskytuje biomechanickou pozici pomocí elastických lan. Obsah sady: 3x základna s akrálními popruhy, 1x AXIS s akrálními popruhy, 2x pánevní popruh, 2x terapeutický popruh, 1x krční popruh, 1x akrální popruh s úchytem (Power Grip), 1x uvolňovač lan, 8x elastická lana 30/60 cm červená/černá - s vysokým/nízkým odporem, 4x lana - 30/60 cm, 1x lano 5 m s úchytem, 1x válec 15 x 50 cm, 2x balanční podložka, 1x AXIS zásek lan, 3x AXIS karabiny, 1x AXIS montážní sada Axis, 1x montážní sada základní, 2x věšák lan a popruhů. | [14 empty] | P | 1
23 | K | R.Z150 | Kolejnicový systém pro zástěny | m | 29.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kolejnicový systém pro zástěny / Hliníkové zástěny s kolejnicovým systémem s možností upevnění na strop nebo stěnu. Snadný pohyb závěsů přes spojky a stropní držáky - shora otevřený systém závěsného kroužku. | [14 empty] | P | 1
24 | K | R.Z160 | Pevný systém dělící zástěny výška 2040mm | m | 24.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pevný systém dělící zástěny / Rozměr: výška 2040 mm / Antistatická, voděodolná, nerezavějící stěna pro vnitřní použití ve zdravotnictví. Pevně montovaná konstrukce. Kotveno do podlahy, stropu a/nebo stěn. Spodní okraj 150 mm nad zemí. Materiál: konstrukce – hliník, výplň – pevný plast. | [14 empty] | P | 1
25 | K | R.Z401 | Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi/spodní dřez 400x400 mm, vrchní umyvadlo 370x240mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Umyvadlo s výlevkou nerezové / Kombinovaná výlevka na postavení do prostoru nebo ke zdi. Spodní dřez o rozměrech 400 x 400 mm s odklápěcím nerezovým roštem. Vrchní umyvadlo 370 x 240 mm k opláchnutí rukou. Výlevka vyrobena a opláštěna z nerezu CrNi 18/10 (AISI-304), povrch matný. Stavitelné nožky. Spojené odpady se zápachovou uzávěrou. 1x páková baterie pro výlevku a 1x pro umyvadlo, připojovací hadice. | [14 empty] | P | 1
26 | K | Z.L301 | Zrcadlo na stěnu/500x800mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zrcadlo na stěnu / Rozměr: 500x800 mm / Obdélníkové zrcadlo s fazetou 15mm vč. montážního materiálu. | [14 empty] | P | 1
27 | K | Z.V102 | Dávkovač mýdla, pákový / Dávkovač pro emulze na mytí a ošetření pokožky. | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948086406
| P |  | Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1
28 | K | Z.V106 | Dávkovač dezinfekce, pákový / Dávkovač pro dezinfekce na ruce | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224379342
| P |  | Poznámka k položce: Robustní kovový dávkovač. Rychlé plnění a snadná manipulace, obsluha rukou i loktem, vyhovující pro většinu běžně dostupných láhví, možnost výměny pumpičky bez demontáže zadní stěny, dávkovač pro láhve 500/1000 ml, dávkování nastavitelné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku, autoklávování celého dávkovače 121ºC, 1 bar. | [14 empty] | P | 1

## D.1.1a - Základové konstr...
{f2126135-bc51-4f31-9585-d6d0a745c017}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 204 - Stanice kyslíku
Soupis:
D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + SO 207)
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 204 - Stanice kyslíku
Soupis:
D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + SO 207)
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 204 - Stanice kyslíku
Soupis:
D.1.1a - Základové konstrukce a spodní stavba_(společné pro SO 204 + SO 207)
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 132351252 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 122.475 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" 1,4*1,55*(26,34+30,1) |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 122.475 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 154.646 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 77,323*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 154.646 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154.646 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 45.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz objem polštářů" (26,34+30,1)*1,0*0,3 |  | 16.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz objem tritreg" (26,34+30,1)*0,4*1,25 |  | 28.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.152 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 903.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 45,152*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 903.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 903.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 81.274 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 45,152*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 81.274 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.274 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 45.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 77.323 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (122,475)-45,152 |  | 77.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.323 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem | m2 | 79.016 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,4 |  | 79.016 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.016 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 45.152 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 16.932 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,0*0,3 |  | 16.932 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.932 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 274361821.R | Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) | t | 1.411 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v rámci dílenské dokumentace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (14,11+56,44)*20/1000 |  | 1.411 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.411 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 279113144 | Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 14.11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*0,25 |  | 14.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 279113145 | Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 56.44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "rozsah_viz 0204,7_1001, TZ" (26,34+30,1)*1,0 |  | 56.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 998012021 | Přesun hmot v do 6 m | t | 105.428 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28

## D.1.1 - Architektonicko-s...
{cc4b869e-5446-4172-93fd-3454a6246381}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 204 - Stanice kyslíku
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 204 - Stanice kyslíku
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 204 - Stanice kyslíku
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem | m2 | 24.441 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711) |  | 9.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodník" (25,4*0,6) |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.441 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 311113R44 | Nosná nebo plotová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně souvsiejícícg prvků a výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 66.268 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svislé konstrukce – stěny jsou vyskládány z typových betonových plotových bloků ve vodorovných spárách proložených železobetonovými hranoly, které jsou doplňkem systému tvárnic. Protože cílem je, aby vystouplé vodorovné pruhy plynule probíhaly kolem celého obvodu, bude třeba tvárnice šikmo seříznout. Každá vrstva je vyplněna betonem C20/25. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "oplocení" 3,94*1,0 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdivo nosné" (9,85+13,67)*2,65 |  | 62.328 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.268 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 348272515 | Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních | m | 3.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "oplocení" 3,94 |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm | m2 | 15.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "okapový chodník" (25,4*0,6) |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 564211113 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm | m2 | 9.201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711) |  | 9.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 18.402 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "podlahová skladba" ((1,225*2,8)+(1,225*4,711))*2 |  | 18.402 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.402 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 9.201 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "podlahová skladba" (1,225*2,8)+(1,225*4,711) |  | 9.201 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.201 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 59245212 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní | m2 | 10.581 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 9,201*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10.581 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.581 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic 400/600/50 mm | m2 | 15.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | "okapový chodník" (25,4*0,6) |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998012021 | Přesun hmot v do 6 m | t | 65.767 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 8.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| VV |  | (3,94+9,85+13,67)*0,3 |  | 8.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.002 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | 8,238*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.002 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 8.238 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| VV |  | (3,94+9,85+13,67)*0,3 |  | 8.238 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.238 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 9.474 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| VV |  | 8,238*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 9.474 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.474 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 764432R02 | K-1 - D+M _ systémový půlkruhový podokapní žlab rš 250 mm | m | 6.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
17 | K | 764432R03 | K-2 - D+M _ kotlík | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
18 | K | 764432R04 | K-3 - D+M _ systémový dešťový svod rš 330 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
19 | K | 764432R05 | K-4 - D+M _ oplechování - okapnice rš 200 mm | m | 6.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
20 | K | 764432R06 | K-5 - D+M _ oplechování - závětrná lišta rš 330 mm | m | 6.91 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
21 | K | 764432R07 | K-6 - D+M _ oplechování - atika rš 390-695 mm | m | 8.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
22 | K | 764432R08 | K-7 - D+M _ oplechování - atika rš 450 mm | m | 7.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
23 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 767431R01 | Z-103 - D+M _ ocelové prvky a překlady | kg | 35.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
25 | K | 767431R02 | Z-104 - D+M _ ocelové dveře 1225/2470 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
26 | K | 767431R03 | Z-104 - D+M _ typový stojan na tlakové lahve | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
27 | K | 767431R04 | Z-109 - D+M _ ocelová konstrukce střechy včetně střešní krytiny | kg | 569.56 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
28 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56

## D.1.1 - Architektonicko-s..._01
{9957de77-4887-480e-8d7d-ba0120174a0b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| 764 - Konstrukce klempířské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 207 - Přístřešek odpadového hospodářství
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem | m2 | 53.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3)) |  | 40.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okapový chodník" (22,0*0,6) |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 53.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 311113R44 | Nosná nebo plotová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně souvsiejícícg prvků a výplně z betonu tř. C 20/25 | m2 | 84.94 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Svislé konstrukce – stěny jsou vyskládány z typových betonových plotových bloků ve vodorovných spárách proložených železobetonovými hranoly, které jsou doplňkem systému tvárnic. Protože cílem je, aby vystouplé vodorovné pruhy plynule probíhaly kolem celého obvodu, bude třeba tvárnice šikmo seříznout. Každá vrstva je vyplněna betonem C20/25. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "oplocení" 2,0*1,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zdivo nosné" (29,0)*2,86 |  | 82.94 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.94 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 348272515 | Plotová stříška pro zeď tl 295 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "oplocení" 2,0 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 564211111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm | m2 | 13.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "okapový chodník" (22,0*0,6) |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 564211113 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm | m2 | 40.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3)) |  | 40.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 80.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3))*2 |  | 80.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 80.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 40.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "podlahová skladba" ((8,9*4,4)+(3,0*0,3)) |  | 40.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 59245212 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní | m2 | 46.069 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 40,06*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 46.069 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.069 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 637211122 | Okapový chodník z betonových dlaždic 400/600/50 mm | m2 | 13.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | "okapový chodník" (22,0*0,6) |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 998012021 | Přesun hmot v do 6 m | t | 118.795 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22
| VV |  | (2,0+29)*0,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0.003 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 24
| VV |  | 9,3*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.003 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 9.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26
| VV |  | (2,0+29)*0,3 |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 62853004 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu | m2 | 10.695 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 28
| VV |  | 9,3*1,15 "Přepočtené koeficientem množství |  | 10.695 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.695 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 30
| D | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 764432R01 | K-10 - D+M _ oplechování parapetu rš 270 mm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
17 | K | 764432R02 | K-1 - D+M _ systémový půlkruhový podokapní žlab rš 250 mm | m | 15.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 34
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
18 | K | 764432R03 | K-2 - D+M _ kotlík | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
19 | K | 764432R04 | K-3 - D+M _ systémový dešťový svod rš 330 mm | m | 8.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
20 | K | 764432R05 | K-4 - D+M _ oplechování - okapnice rš 200 mm | m | 15.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 40
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
21 | K | 764432R06 | K-5 - D+M _ oplechování - závětrná lišta rš 330 mm | m | 15.85 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 42
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
22 | K | 764432R07 | K-6 - D+M _ oplechování - atika rš 390-695 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 44
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
23 | K | 764432R08 | K-7 - D+M _ oplechování - atika rš 450 mm | m | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 46
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
24 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 48
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 767431R01 | Z-101 - D+M _ ocelové prvky a překlady | kg | 82.41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
26 | K | 767431R02 | Z-102 - D+M _ ocelové prvky a překlady | kg | 51.23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 52
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
27 | K | 767431R03 | Z-105 - D+M _ ocelová branka 3000/2270 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 54
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
28 | K | 767431R04 | Z-107 - D+M _ ocelová výplň (tahokov) 2000/540 mm | kg | 24.69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 56
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
29 | K | 767431R05 | Z-108 - D+M _ ocelová konstrukce střechy včetně střešní krytiny | kg | 1532.07 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 58
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
30 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce | % |  |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 60

## SO301 - Kanalizace areálo...
{f161bd09-21a2-430c-9d5f-44c4a9855bd5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO301 - Kanalizace areálová - splašková
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO301 - Kanalizace areálová - splašková
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO301 - Kanalizace areálová - splašková
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2+2+2+2+2+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 25.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (6+8+12)*1,1*0,9 |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 496.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "(10,5+82)"92,5*1,1*2,5 |  | 254.375 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(10+25)"35*1,1*2,2 |  | 84.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(8,5+47,5)"56*1,1*2,3 |  | 141.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*1,7 |  | 15.895 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 496.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 903 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 92,5*2,5*2 |  | 462.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*2,2*2 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*2,3*2 |  | 257.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,7*2 |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 903 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 903 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 92,5*2,5*2 |  | 462.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*2,2*2 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*2,3*2 |  | 257.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,7*2 |  | 28.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 903 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 391.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 92,5*1,1*2 |  | 203.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1,7 |  | 65.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*1,8 |  | 110.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*1,2 |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 391.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 105.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 92,5*1,1*0,5 |  | 50.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5 |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,5 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,5 |  | 4.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 633.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 92,5*1,1*0,5*6 |  | 305.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5*6 |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,5*6 |  | 184.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,5*6 |  | 28.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 633.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 391.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 92,5*1,1*2 |  | 203.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1,7 |  | 65.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*1,8 |  | 110.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*1,2 |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 391.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 175.824 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 92,5*1,1*0,5*1,665 |  | 84.707 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5*1,665 |  | 32.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,5*1,665 |  | 51.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,5*1,665 |  | 7.784 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 175.824 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 105.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 92,5*1,1*0,5 |  | 50.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5 |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,5 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,5 |  | 4.675 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 391.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 92,5*1,1*2 |  | 203.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1,7 |  | 65.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*1,8 |  | 110.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*1,2 |  | 11.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 391.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 84.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 92,5*1,1*0,4 |  | 40.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,4 |  | 24.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,4 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 159.245 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 92,5*1,1*0,4*1,885 |  | 76.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,4*1,885 |  | 29.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,4*1,885 |  | 46.446 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,4*1,885 |  | 7.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 159.245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 21.12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 92,5*1,1*0,1 |  | 10.175 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,1 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 56*1,1*0,1 |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,5*1,1*0,1 |  | 0.935 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 64.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 8,5+8,5+47,5 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28611134 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 | m | 64.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 8,5+8,5+47,5 |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 64.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 82+24,5+10,5 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28611139 | trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 | m | 117 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 82+24,5+10,5 |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 117 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 1+1+1+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 1+1+1+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 181.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5 |  | 181.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 181.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5 |  | 181.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59224023 | dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59224069 | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 894812311 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 894812317 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 894812357 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 191.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 82+24,5+10,5+8,5+8,5+47,5+10 |  | 191.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 13.27 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"13,27 |  | 13.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.27 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO302 - Přípojka splaškov...
{78ed32c8-c50d-41c2-88da-bbaa244d8ebd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO302 - Přípojka splaškové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO302 - Přípojka splaškové kanalizace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO302 - Přípojka splaškové kanalizace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107411 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107412 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107424 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107442 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121151104 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 3.564 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 3,24*1,1 |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 13.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | (2+4+2+6)*1,1*0,9 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 38.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 11*1,1*3,2 |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 70.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 11*3,2*2 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 70.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 11*3,2*2 |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 32.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 11*1,1*2,7 |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 11*1,1*0,5 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 36.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 11*1,1*0,5*6 |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 32.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 11*1,1*2,7 |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10.073 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 11*1,1*0,5*1,665 |  | 10.073 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.073 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 6.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 11*1,1*0,5 |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 32.67 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 11*1,1*2,7 |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32.67 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 4.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 11*1,1*0,4 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 9.123 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 11*1,1*0,4*1,885 |  | 9.123 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.123 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 181351004 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 3.564 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 3,24*1,1 |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.564 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 1.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 11*1,1*0,1 |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 565185101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 576143211 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 4*1,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 871350420 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28617267 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 59224023 | dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59224146 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59224147 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59224069 | skruž betonová DN 1000x1000, 100x100x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 11 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 916131112 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 0.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | (4+2)*0,4*0,25 |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 4+1,2+4 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 9.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 4+1,2+4 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 979021112 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ja | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 979021113 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ja | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 979051121 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam | m2 | 3.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 2,2*1,5 |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 6.831 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 0,594+1,44+0,957+2,784 |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,056 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.831 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 60.591 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 0,594+1,44+0,957+2,784*15 |  | 44.751 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,056*15 |  | 15.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60.591 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 6.831 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 0,594+1,44+0,957+2,784 |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,056 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.831 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 1.056 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 1,056 |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.056 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 5.775 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 0,594+1,44+0,957+2,784 |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.775 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
65 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 8.793 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 5 - Komunikace pozemní plus zámková dlažba a obrubníky"6,435+0,858+0,92+0,58 |  | 8.793 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.793 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 6.61 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"6,610 |  | 6.61 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.61 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO303 - Kanalizace tuková...
{40a5b420-50e0-4359-a06e-4166de7d65ce}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO303 - Kanalizace tuková, odlučovač tuků
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 1.98 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | (1+1)*1,1*0,9 |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.98 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 131251201 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 7.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 1,5*1,5*3,2 |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132251251 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 17.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 8*1,1*2 |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 41.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 8*2*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,2*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 41.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 8*2*2 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*3,2*2 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 16.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 1,5*0,5*3,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,6 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 8.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 1,5*1*3,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,4 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 49.92 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1,5*1*3,2*6 |  | 28.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,4*6 |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.92 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 16.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 1,5*0,5*3,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,6 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 13.853 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 1,5*1*3,2*1,665 |  | 7.992 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,4*1,665 |  | 5.861 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.853 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 8.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 1,5*1*3,2 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*0,4 |  | 3.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 16.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 1,5*0,5*3,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8*1,1*1,6 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 2.64 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 8*1,1*0,3 |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.64 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 4.976 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 8*1,1*0,3*1,885 |  | 4.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 386131112a | Montáž odlučovačů tuků a olejů polyetylenových nebo sklolaminátových, průtoku 4 l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 59432162a | lapák tuků skl, průtok 4L/s, objem jímky 400L, DN 150, bez nádstavce a desky | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 59432162b | Příslušenství k OT: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1730mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 1.105 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 8*1,1*0,1 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,5*0,1 |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.105 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28611132 | trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 4*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0.023 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "Hmotnsot přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"0,023 |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.023 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO304 - Kanalizace zaolej...
{81b34f91-0378-4ad7-91f0-bc938c9eea98}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO304 - Kanalizace zaolejovaných vod, odlučovač RL
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 27.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (4+8+16)*1,1*0,9 |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 316.415 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 47,5*1,1*1,3 |  | 67.925 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*1,2 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*1 |  | 35.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*1,3 |  | 88.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*1,2 |  | 58.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 316.415 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 575.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 47,5*2*1,3 |  | 123.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*1,2 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*2*1 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*2*1,3 |  | 161.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*2*1,2 |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 575.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 47,5*2*1,3 |  | 123.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*2*1,2 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*2*1 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*2*1,3 |  | 161.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*2*1,2 |  | 105.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 575.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 186.615 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 47,5*1,1*0,8 |  | 41.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,7 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5 |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,8 |  | 54.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,7 |  | 33.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 129.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 47,5*1,1*0,5 |  | 26.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5 |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,5 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,5 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 778.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 47,5*1,1*0,5*6 |  | 156.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,5*6 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5*6 |  | 107.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,5*6 |  | 204.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,5*6 |  | 145.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 778.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 186.615 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 47,5*1,1*0,8 |  | 41.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,7 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5 |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,8 |  | 54.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,7 |  | 33.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 216.118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 47,5*1,1*0,5*1,665 |  | 43.498 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,5*1,665 |  | 45.788 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5*1,665 |  | 29.762 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,5*1,665 |  | 56.777 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,5*1,665 |  | 40.293 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 216.118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 129.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 47,5*1,1*0,5 |  | 26.125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,5 |  | 27.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5 |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,5 |  | 34.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,5 |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 186.615 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 47,5*1,1*0,8 |  | 41.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,7 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,5 |  | 17.875 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,8 |  | 54.56 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,7 |  | 33.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 186.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 103.84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 47,5*1,1*0,4 |  | 20.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,4 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,4 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,4 |  | 27.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,4 |  | 19.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 103.84 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 195.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 47,5*1,1*0,4*1,885 |  | 39.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,4*1,885 |  | 41.47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,4*1,885 |  | 26.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,4*1,885 |  | 51.423 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,4*1,885 |  | 36.494 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 195.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 386120102a | Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, průtoku 6 l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 386120104a | Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, průtoku 15 l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 386120105a | Montáž odlučovačů ropných látek sklolaminátových, průtoku 20 l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 59432175A | odlučovač ropných látek SKL, průtok 6L/s,obj.kalové jímky 1200L, DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 59432179A | odlučovač ropných látek SKL, průtok 15L/s,obj.kalové jímky 1500L, DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 59432182A | odlučovač ropných látek SKL, průtok 20L/s,obj.kalové jímky 2000L, DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 59432162b | Příslušenství k OLK1: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1730mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 59432162c | Příslušenství k ORL2: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1130mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59432162d | Příslušenství k ORL3: nástavec DN600 nastavitelné výšky 550-1720mm, betonová roznášecí deska a litinový poklop DN600 tř. B125 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 25.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 47,5*1,1*0,1 |  | 5.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*0,1 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,5*1,1*0,1 |  | 3.575 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62*1,1*0,1 |  | 6.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*1,1*0,1 |  | 4.84 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1+1+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 28611127 | trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 67.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 10+12+40+5,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 28611134 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 | m | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 10+5+30 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 28611132 | trubka kanalizační PVC DN 160x2000mm SN4 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28611130 | trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 | m | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 1,5 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 160.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 50+32,5+28+2,5+47,5 |  | 160.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 160.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28611139 | trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 40+15+20+35 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28611137 | trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 | m | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 10+12+8+2+10 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 2+3+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 28611135 | trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 | m | 2.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 1,5+0,5+0,5 |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | 877275211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28611356 | koleno kanalizační PVC KG 125x45° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28611502 | redukce kanalizační PVC 125/110 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 9+3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28611361 | koleno kanalizační PVC KG 160x45° | kus | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 4+1+2+2 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28611506 | redukce kanalizační PVC 160/125 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 877315221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 28611914 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/45° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28611916 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/45° | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 15+2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 28611366 | koleno kanalizace PVC KG 200x45° | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 2+2+3+3+3+2 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 877355221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28611396 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 4+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 67,5+160,5 |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 228 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 67,5+160,5 |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 894411111 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 59224023 | dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100x63,5x15cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59224075 | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 894812317 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59223850 | dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59223856 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | M | 59223862 | skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 55242320 | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 55241001 | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | 2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 236 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | 8+67,5+160,5 |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 236 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 16.647 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"16,647 |  | 16.647 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.647 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO305 - Kanalizace dešťov...
{d91a39b9-ba26-4e02-9fca-de1337498c2a}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO305 - Kanalizace dešťová - areálová, retence, zasakování
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2+2+2+2+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2+2+2+2+2+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 29.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (8+10+12)*1,1*0,9 |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 29.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 131251204 | Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 470.625 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 44*5*2 |  | 440 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*3,5 |  | 30.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 360.47 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "(11,5+4,5)"16*1,1*1,3 |  | 22.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*1,6 |  | 16.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*2,3 |  | 5.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*1,7 |  | 89.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "(9+6+30)"45*1,1*1,5 |  | 74.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*1,2 |  | 13.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*1,8 |  | 138.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.47 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 831.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 16*2*1,3 |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*2*1,6 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2,3 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*2*1,7 |  | 163.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*2*1,5 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2*1,2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*2*1,8 |  | 252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*2*2 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 831.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 16*2*1,3 |  | 41.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*2*1,6 |  | 30.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*2*2,3 |  | 9.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*2*1,7 |  | 163.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*2*1,5 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*2*1,2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*2*1,8 |  | 252 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*2*2 |  | 176 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 831.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 470.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 16*1,1*0,8 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*1,1 |  | 11.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,8 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*1,2 |  | 63.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*1,0 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*1,3 |  | 100.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 360.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 16*1,1*0,5 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,5 |  | 5.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,5 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,5 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,5 |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,5 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*3,5 |  | 30.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 2165.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 16*1,1*0,5*6 |  | 52.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,5*6 |  | 31.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,5*6 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,5*6 |  | 158.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,5*6 |  | 148.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,5*6 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,5*6 |  | 231 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1*6 |  | 1320 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*3,5*6 |  | 183.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2165.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 470.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 16*1,1*0,8 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*1,1 |  | 11.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,8 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*1,2 |  | 63.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*1,0 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*1,3 |  | 100.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 600.901 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 16*1,1*0,5*1,665 |  | 14.652 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,5*1,665 |  | 8.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,5*1,665 |  | 1.832 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,5*1,665 |  | 43.956 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,5*1,665 |  | 41.209 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,5*1,665 |  | 9.158 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,5*1,665 |  | 64.103 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1*1,665 |  | 366.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*3,5*1,665 |  | 50.991 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 600.901 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 360.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 16*1,1*0,5 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,5 |  | 5.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,5 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,5 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,5 |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,5 |  | 5.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,5 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,5*2,5*3,5 |  | 30.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 360.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 470.195 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 16*1,1*0,8 |  | 14.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*1,1 |  | 11.495 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,8 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*1,2 |  | 63.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*1,0 |  | 49.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,7 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*1,3 |  | 100.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 44*5*1 |  | 220 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 470.195 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 156.868 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 16*1,1*0,4 |  | 7.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,4 |  | 4.18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,4 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,4 |  | 21.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,4 |  | 19.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,4 |  | 4.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,4 |  | 30.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (44*5*0,8)-(42,6*4,2*0,6) |  | 68.648 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 156.868 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 166.294 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 16*1,1*0,4*1,885 |  | 13.27 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,4*1,885 |  | 7.879 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,4*1,885 |  | 1.659 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,4*1,885 |  | 39.811 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,4*1,885 |  | 37.323 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,4*1,885 |  | 8.294 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,4*1,885 |  | 58.058 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 166.294 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 129.401 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | ((44*5*0,8)-(42,6*4,2*0,6))*1,885 |  | 129.401 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 129.401 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 386240100 | Montáž retenční nádrže dešťových vod betonového do objemu 20 m3, vč. zákrytové desky, těsnícího materiálu, propojovacích, nátokových a odtokových potrubí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 592860001b | Dodávka prefabrikované žb nádrže 3,3x2,3x2,25m včetně zákrytové desky pro pojezd NA, prodlužovacího nástavce, poklopu, těsnícího, připojovacího a propojovacího příslušenství | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 592860002 | Pronájem autojeřábu pro osazení žb nádrže, max. hmotnost jednoho dílu cca 12t | hod | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 895972115a | Zřízení retenčního a vsakovacího objektu objemu do 100 m3 | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 56241551a | vsakovací blok 600x600x600 mm | kus | 426 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 426 |  | 426 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 426 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 56241588a | vsakovací blok kontrolní 600x600x600 mm, (blok se skládá ze čtyř kusů) | kus | 284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 284 |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 56241586a | konektor spojovací - mašlička | kus | 1548 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1548 |  | 1548 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1548 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 56241552a | spojovací klip | kus | 284 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 284 |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 284 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 56241584a | koncová stěna prokontrolní box 600x600mm, předdefinované otvory | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 69311060a | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 - role100m2 | m2 | 540 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 540 |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 540 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 22.055 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 16*1,1*0,1 |  | 1.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,5*1,1*0,1 |  | 1.045 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,1 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48*1,1*0,1 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 45*1,1*0,1 |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,1*0,1 |  | 1.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70*1,1*0,1 |  | 7.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.055 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 451573111a | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 16-32 mm | m3 | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 44*5*0,2 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452311131 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15 | m3 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 4*3*0,15 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 721242115 | Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 871263121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 4+4+1+1+3+3 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28611113 | trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 28611114 | trubka kanalizační PVC DN 110x2000mm SN4 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 4+4+2+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 871273121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 | m | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 9 |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28611126 | trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28611127 | trubka kanalizační PVC DN 125x2000mm SN4 | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 871313121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160 | m | 21.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 10+11,5 |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28611134 | trubka kanalizační PVC DN 160x5000mm SN4 | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 10+10 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | M | 28611131 | trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28611130 | trubka kanalizační PVC DN 160x500mm SN4 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 52.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 4,5+30+10+6+2 |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 52.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 28611139 | trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 30+10 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 28611137 | trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 4+4+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 28611135 | trubka kanalizační PVC DN 200x500mm SN4 | m | 0.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 0,5 |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 871363121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250 | m | 102 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 3,5+68,5+30 |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 102 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 28611140 | trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1,5+2,5 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 28611141 | trubka kanalizační PVC DN 250x2000mm SN4 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 2+6 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | M | 28611142 | trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4 | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 60+30 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 871373121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315 | m | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 8,5+5,5+2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28611143 | trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 1,5+0,5+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | M | 28611144 | trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN4 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 2+4+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 28611145 | trubka kanalizační PVC DN 315x5000mm SN4 | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | K | 877265211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 28611353 | koleno kanalizační PVC KG 110x87° | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | K | 877315261 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvorních vpustí DN 160 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 56231166 | vtok DN 160 se svislým odtokem plast 244x244mm/litina 226x226mm se sifonovou vložkou | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 877365221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28611398 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/125/45° | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 28611399 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | K | 891352322 | Regulátor průtoku vody 1-3 l/s, při max h. 1,5m.v.sl., včetně bezpečnostního přepadu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 16+9 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 16+9 |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 21,5+52,5 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 21,5+52,5 |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
69 | K | 892381111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 102+16 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 892383122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 250, 300 nebo 350 | m | 118 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 102+16 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 894411121 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59224029 | dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | M | 59224062 | dno betonové šachtové kulaté DN 1000x800, 100x95x15cm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 1+2+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | M | 59224147 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x80mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | M | 59224146 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x60mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
77 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | M | 59224075 | deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 894812312 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 894812316 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 894812317 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 894812321 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 894812322 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 průtočné 30°,60°,90° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 894812331 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 1 000 mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 168
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 170
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 894812357 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 174
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 176
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
89 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 178
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 180
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
91 | M | 55241014 | poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, bez ventilace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 184
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
93 | K | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 186
| VV |  | 1+1+1+1+1+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
94 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 217 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 188
| VV |  | 16+9+21,5+52,5+102+16 |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 217 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
95 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 30.434 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 190
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"30,434 |  | 30.434 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.434 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO306 - Přípojka dešťové ...
{812d301b-3de2-4008-b576-a4d656eb346d}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO306 - Přípojka dešťové kanalizace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO306 - Přípojka dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO306 - Přípojka dešťové kanalizace
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "(1,8+2,2)"4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107411 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107412 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107422 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107424 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 113107442 | Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "(9+11+5+9)"34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 113201111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 113201112 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 121151104 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 15.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "(3,7+2,7+3,2+4,4)"14*1,1 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 17.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | (4+2+4+8)*1,1*0,9 |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132251253 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 | m3 | 97.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 20*1,1*1,8 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1,5 |  | 57.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 177 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 20*1,8*2 |  | 72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,5*2 |  | 105 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 177 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 97.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 20*1,1*1,8 |  | 39.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1,5 |  | 57.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 97.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 67.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 20*1,1*1,3 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 30.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 20*1,1*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5 |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 181.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 20*1,1*0,5*6 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5*6 |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 181.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 67.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 20*1,1*1,3 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 50.366 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 20*1,1*0,5*1,665 |  | 18.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5*1,665 |  | 32.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 50.366 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 30.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 20*1,1*0,5 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,5 |  | 19.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 67.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 20*1,1*1,3 |  | 28.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*1 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 24.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 20*1,1*0,4 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,4 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 45.617 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 20*1,1*0,4*1,885 |  | 16.588 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,4*1,885 |  | 29.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.617 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 181351004 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm | m2 | 15.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 14*1,1 |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 6.05 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 20*1,1*0,1 |  | 2.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 35*1,1*0,1 |  | 3.85 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 564251111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 564751111 | Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 565185101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 576143211 | Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 40.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 34*1,2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 596211120 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 871350420 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 200 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 15+20+19 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28617267 | trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 15+20+19 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 877350410 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného kolen DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28617183 | koleno kanalizační PP SN16 45° DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 877350420 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného odboček DN 200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28617381 | odbočka kanalizace PP korugované 45° DN 200/200 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 877350430 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného spojek, redukcí nebo navrtávacích sedel DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 28617421 | spojka přesuvná kanalizace PP korugované DN 200 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 15+20+19 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 15+20+19 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 894411141 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59224044 | dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59224145 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x40mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894812315 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 894812332 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 894812357 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 59223850 | dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 59223856 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | M | 59223862 | skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 55242320 | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 55241001 | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | 15+20+19 |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 916131212 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 138
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | K | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 140
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 1.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 142
| VV |  | (6+6)*0,4*0,25 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | K | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm | m | 71.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 144
| VV |  | 9+9+11+11+5+5+9+9+3,6 |  | 71.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 71.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 146
| VV |  | 9+9+11+11+5+5+9+9+3,6 |  | 71.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 71.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 979021112 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ja | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 148
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 979021113 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z ja | m | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 150
| VV |  | 2+2+2 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 979051121 | Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kam | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 152
| VV |  | 4*1,5 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t | 47.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 154
| VV |  | "kamenivo"23,664+1,74+12,24+1,08 |  | 38.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asfalt"8,976 |  | 8.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
78 | K | 997221579 | Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 715.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 156
| VV |  | (23,664+1,74+12,24+1,08)*15 |  | 580.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,976*15 |  | 134.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 715.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
79 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 47.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 158
| VV |  | 23,664+1,74+12,24+1,08 |  | 38.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,976 |  | 8.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 997221645 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 8.976 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160
| VV |  | 8,976 |  | 8.976 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.976 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 997221655 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 38.724 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 162
| VV |  | 23,664+1,74+12,24+1,08 |  | 38.724 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.724 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 57.521 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 164
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 5 - Komunikace pozemní plus zámková dlažba a obrubníky"52,841+1,74+1,38+1,56 |  | 57.521 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57.521 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
83 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 12.829 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 166
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"12,829 |  | 12.829 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.829 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO307 - Likvidace dešťový...
{b6454cf4-5fad-4c84-be9a-514ae6f98eb5}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO307 - Likvidace dešťových vod ve Školní ulici
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2+2+2+2+2+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2+2+2+2+2+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001412 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 45.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | (12+12+2+20)*1,1*0,9 |  | 45.54 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 252.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 60*1,1*1,2 |  | 79.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*2,5 |  | 173.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 252.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 529 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 77*2,5*2 |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,2*2 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 529 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 529 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 77*2,5*2 |  | 385 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,2*2 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 529 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 115.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 60*1,1*0,7 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1 |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 136.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 60*1,1*0,5 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1,5 |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 821.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 60*1,1*0,5*6 |  | 198 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1,5*6 |  | 623.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 821.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 115.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 60*1,1*0,7 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1 |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 228.022 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 60*1,1*0,5*1,665 |  | 54.945 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1,5*1,665 |  | 173.077 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 228.022 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 136.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 60*1,1*0,5 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1,5 |  | 103.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 136.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 115.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 60*1,1*0,7 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 77*0,9*1 |  | 69.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 115.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 116.49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 77*0,9*1,3 |  | 90.09 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*1,1*0,4 |  | 26.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 116.49 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 49.764 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 60*1,1*0,4*1,885 |  | 49.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.764 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 58333674 | kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 | t | 169.82 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 77*0,9*1,3*1,885 |  | 169.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 169.82 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 212752403 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 200 | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 75+75 |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 150 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 212752405 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 300 | m | 75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 75 |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | M | 69311060a | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2 - role100m2 | m2 | 423.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 5,5*77 |  | 423.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 423.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 6.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 60*1,1*0,1 |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 451573111a | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 16-32 mm | m3 | 13.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 77*0,9*0,2 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
24 | K | 871353121 | Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 8,5+8,5+8,5+8,5+8+3+15 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28611136 | trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 2+2+2+2+2 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 28611139 | trubka kanalizační PVC DN 200x5000mm SN4 | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 5+5+5+5+5+5 |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28611138 | trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN4 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 3+3+3+3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 28611137 | trubka kanalizační PVC DN 200x2000mm SN4 | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 877315211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 2+4+4+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 28661842 | spojka navrtávané kanalizace DN 150 do korugovaného potrubí | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 2+4+4+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 200 | kus | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 2+4+4+2+6+9+1 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 28611366 | koleno kanalizace PVC KG 200x45° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 28611508 | redukce kanalizační PVC 200/160 | kus | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 2+4+4+2 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 28661846 | spojka navrtávané kanalizace DN 200 do korugovaného potrubí | kus | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 6+9 |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 877355221 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 28611396 | odbočka kanalizační PVC s hrdlem 200/200/45° | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 877365211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 250 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1+2+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 28611512 | redukce kanalizační PVC 250/200 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 1+2+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 877375211 | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 315 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 1+2+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 28611514 | redukce kanalizační PVC 315/250 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 1+2+2+1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 892351111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 10+30+12+8 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 892353122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 10+30+12+8 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 894411141 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 500 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | M | 59224044 | dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 59224168 | skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná kapsová | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | M | 59224148 | prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x100mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 59224065 | skruž betonová DN 1000x250, 100x25x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 59224067 | skruž betonová DN 1000x500, 100x50x12cm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 894812333 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 3 000 mm | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894812339 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
52 | K | 894812377 | Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | M | 28661753a | poklop šachtový PP do šachtové roury D 600 pro třídu zatížení A15 (otočený použitý jako dno) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 106
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
54 | K | 895941111 | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 108
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 59223850 | dno pro uliční vpusť s výtokovým otvorem betonové 450x330x50mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 110
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
56 | M | 59223864 | prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 112
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | M | 59223856 | skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 114
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
58 | M | 59223862 | skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 116
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
59 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 118
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
60 | M | 28661935 | poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 120
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
61 | K | 899204112 | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 122
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 55242320 | mříž vtoková litinová plochá 500x500mm D400 | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 124
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 55241001 | koš kalový pod kruhovou mříž - těžký | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 126
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | K | 899231111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže | kus | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 128
| VV |  | 2+2+2+2+2+1 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 130
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 899332111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 132
| VV |  | 1+1+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 899722112 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm | m | 60 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 134
| VV |  | 10+30+12+8 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 24.689 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"24,689 |  | 24.689 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.689 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO320 - Přípojka pitné vody
{7c663984-53f2-477c-936b-d840078df1a9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO320 - Přípojka pitné vody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO320 - Přípojka pitné vody
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO320 - Přípojka pitné vody
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (4+2+4)*1,1*0,8 |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132251252 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 26.18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 2*1,1*1,7 |  | 3.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 12*1,1*1,7 |  | 22.44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 47.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 12*1,7*2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,7*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 47.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 12*1,7*2 |  | 40.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,7*2 |  | 6.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 47.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 20.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 12*1,1*1,3 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,3 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 6.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 12*1,1*0,4 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,4 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 36.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 12*1,1*0,4*6 |  | 31.68 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,4*6 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.96 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 20.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 12*1,1*1,3 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,3 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 10.256 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 12*1,1*0,4*1,665 |  | 8.791 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,4*1,665 |  | 1.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.256 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 6.16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 12*1,1*0,4 |  | 5.28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,4 |  | 0.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 20.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 12*1,1*1,3 |  | 17.16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*1,3 |  | 2.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 4.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 12*1,1*0,3 |  | 3.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,3 |  | 0.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 8.709 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 12*1,1*0,3*1,885 |  | 7.465 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,3*1,885 |  | 1.244 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.709 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 1.54 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 12*1,1*0,1 |  | 1.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*1,1*0,1 |  | 0.22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.54 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 851261131 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 100 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 55253001 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 100 | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 12 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 852242122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 0,5+1+0,5 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 55253241 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 500mm | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 55253247 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 852262122 | Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových abnormálních délek, jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 1.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 0,5+1 |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 55253257 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 500mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 55253263 | trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 100 dl 1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 55254047 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 55254026 | koleno 90° přírubové litinové vodovodní Q-kus PN10/40 DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 857262122 | Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 55254048 | koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 55253893 | tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 130mm DN 100 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 891241112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 891247211 | Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | M | 42273680 | hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 891261112 | Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 42221304 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 891319111 | Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 42271415a | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-271), odbočka přírubová DN80 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 42271415b | pás navrtávací z tvárné litiny DN 150mm, rozsah (168-271), odbočky 1",5/4",6/4",2" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 722219191 | Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 42291073 | souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,5m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 42291074 | souprava zemní pro šoupátka DN 100-150mm Rd 1,5m | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 892271111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125 | m | 13.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| VV |  | 12+1,5 |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 892273122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 | m | 15.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 12+2+1,5 |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 15.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
49 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 899712111 | Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 100
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 102
| VV |  | 12+2 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
52 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1.229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104
| VV |  | "hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"1,229 |  | 1.229 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.229 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO321 - Užitková voda - a...
{8854de4d-abcd-4d93-8299-44ed4a4e7749}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO321 - Užitková voda - areálové rozvody
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO321 - Užitková voda - areálové rozvody
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO321 - Užitková voda - areálové rozvody
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 2+2+2+2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 13 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 1+2+2+1+1+1+1+2+2 |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (4+8+13)*0,8*0,8 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132251254 | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 | m3 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 75*0,8*1,1 |  | 66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*1,1 |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 75*1,1*2 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*2 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 275 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 75*1,1*2 |  | 165 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*1,1*2 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 275 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 75*0,8*0,7 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,7 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 75*0,8*0,4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 240 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 75*0,8*0,4*6 |  | 144 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,4*6 |  | 96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 240 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 75*0,8*0,7 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,7 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 66.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 75*0,8*0,4*1,665 |  | 39.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,4*1,665 |  | 26.64 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 75*0,8*0,4 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,4 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 70 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 75*0,8*0,7 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,7 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 75*0,8*0,3 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,3 |  | 12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 56.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 75*0,8*0,3*1,885 |  | 33.93 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,3*1,885 |  | 22.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 56.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 75*0,8*0,1 |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50*0,8*0,1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 871161141 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 80+55 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613170 | potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 80+55 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 877161101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 3+2+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28615969 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 3+2+2 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 877161112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28653052 | elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 3+4 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 877161113 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28615011 | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 722239103 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 2+1+1 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 55111230 | ventil přímý průchozí mosazný 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 55111845 | ventil zahradní mosazný s hadicovou přípojkou 1" | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 1+1 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 55118682 | ventil zpětný závitový PN 10 T 110°C mosaz 1" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 722253113a | Vodovodní příslušenství a armatury hadicové spojky G 1 | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 724149102 | Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu od 56 l do 108 l | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 42611924a | čerpadlo ponorné vodovodní DN 25 Hmax 30m Qmax 0,67l/s | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 28612145 | hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 19/26mm | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 20+20 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 80+55 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 892241111 | Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | 80+55 |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 135 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 892372111 | Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 893811111 | Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 56230583a | šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m včetně pochozího poklopu | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 1+2 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 125 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | 75+50 |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 125 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998273102 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 1.837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"1,837 |  | 1.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO403 - Areálové rozvody NN
{38384982-e51b-4430-b6f6-b3847ae6c2f1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO403 - Areálové rozvody NN
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO403 - Areálové rozvody NN
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST14 - VŘ_04 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO403 - Areálové rozvody NN
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol512 | Kabelová skříňka 200x300x150 mm, IP66 | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol513 | Jistič 3x25A | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol514 | Vnitřní drátování KS | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol515 | Zemní kabelová šachta, plast, 850x550x600, s HDPE víkem (umístěná mimo pojezdovou plochu) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol516 | Kabel CYKY 5x6 | m | 257 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol517 | Kabel CYKY 5x10 | m | 157 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol518 | Zemní chránička 63 mm | m | 200 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol339 | Zemnící pás FeZn 30/4 | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol519 | Zemnící vodič FeZn 10 mm | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol520 | Zemní chránička 110 mm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol521 | Zemnící svorka | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | Pol522 | Montáž kabelové skříně | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol523 | Ukončení kabelu do 5x10 | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol524 | Připojení na zemnící soustavu | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D3 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | Pol525 | Vytýčení trasy zast. terén | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol526 | Výkop 35x80 cm | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol527 | Výkop 120x50 cm | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol528 | Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol529 | Zához 35x80 cm a hutnění | m | 72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol530 | Zához 120x50 cm a hutnění | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol531 | Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol532 | Obetonování chrániček | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol533 | Uložení uzemnění | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol534 | Křížení inž. sítě | ks | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol535 | Odvoz zeminy a uložení na skládku | m3 | 6.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol536 | Definitivní úpravy povrchu (řeší stavba) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol537 | Geodetické zaměření | m | 84 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | Pol538 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol539 | Revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol540 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol541 | Pojištění a zabezpečení materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol542 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol543 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol544 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | OST14 | VŘ_04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | Po604 | Montáž uzemnění a svorek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1811150084
35 | K | Pol601 | Uložení kabelů – vnitřní trasy | m | 330 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -649040005
36 | K | Pol602 | Montáž zemní kabelové šachty včetně zemních prací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1880860185
37 | K | Pol603 | Uložení chrániček do 110 mm | m | 212 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 96173643

## SO404 - Venkovní areálové...
{804251d0-0aa4-49c3-9948-0356d6787b6b}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO404 - Venkovní areálové osvětlení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO404 - Venkovní areálové osvětlení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST14 - VŘ_04 | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO404 - Venkovní areálové osvětlení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol545 | Svítidlo VO, LED 51W (ref.typ Schéder Ampera Midi) | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol546 | LED reflektor 35W | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol547 | Světelný LED sloupek 3W | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol548 | Stožár VO, OSV 050-300, montážní výška svítidla 5 m | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol549 | Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol550 | Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové části, 400x400x900 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol551 | Základ LED sloupku, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, 250x250x400 mm | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol552 | Kabel CYKY 3x6 | m | 350 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol553 | Kabel CYKY 3x4 | m | 400 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol554 | Kabel CYKY 3x2,5 | m | 450 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol555 | Kabel CYKY 5x1,5 | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol556 | Rozváděč R-AVO dle výkresu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol557 | Soumrakový spínač | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol519 | Zemnící vodič FeZn 10 mm | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol558 | Chránička 110 mm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol559 | Chránička 40 mm | m | 220 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol521 | Zemnící svorka | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | D2 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | Pol560 | Montáž svítidla AVO | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | Pol561 | Ukončení kabelu 3x.. | ks | 88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | Pol524 | Připojení na zemnící soustavu | ks | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol562 | Montáž rozváděče R-AVO | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| D | D3 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | Pol525 | Vytýčení trasy zast. terén | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol526 | Výkop 35x80 cm | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol527 | Výkop 120x50 cm | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
25 | K | Pol528 | Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol529 | Zához 35x80 cm a hutnění | m | 205 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol530 | Zához 120x50 cm a hutnění | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol531 | Uložení kabelů a zakrytí výstražnou fólií | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol563 | Výkop a zához jámy základ osvětlení | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | Pol564 | Výkop a zához jámy základ LED sloupek | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | Pol532 | Obetonování chrániček | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
32 | K | Pol533 | Uložení uzemnění | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | Pol534 | Křížení inž. sítě | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
34 | K | Pol535 | Odvoz zeminy a uložení na skládku | m3 | 17.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
35 | K | Pol536 | Definitivní úpravy povrchu (řeší stavba) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
36 | K | Pol537 | Geodetické zaměření | m | 235 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | Pol565 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
38 | K | Pol566 | Revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
39 | K | Pol567 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
40 | K | Pol568 | Pojištění a zabezpečení materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
41 | K | Pol569 | Náhradní díly - seznam | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
42 | K | Pol570 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | Pol571 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
44 | K | Pol572 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| D | OST14 | VŘ_04 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol601 | Uložení kabelu do 3x6 | m | 1210 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1420595285
46 | K | Pol602 | Montáž a nastavení soumrakového spínače | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1531891403
47 | K | Pol603 | Uložení chrániček do 110 mm | m | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1840643306

## SO406 - Úpravy VO
{84ea7d7e-7df7-44c3-98b5-d59e3d2e9afc}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO406 - Úpravy VO
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO406 - Úpravy VO
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO406 - Úpravy VO
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol574 | Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schréder Ampera Midi, LED 34W | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
2 | K | Pol575 | Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schréder Ampera Midi, LED 60W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
3 | K | Pol576 | Stožár VO, OSV 060-300, montážní výška svítidla 6 m | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | K | Pol549 | Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | K | Pol550 | Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové části, 400x400x900 mm | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | K | Pol577 | Kabel AYKY 4x25 | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | K | Pol519 | Zemnící vodič FeZn 10 mm | m | 140 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | K | Pol558 | Chránička 110 mm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | K | Pol578 | Chránička 63 mm | m | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | K | Pol521 | Zemnící svorka | ks | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol579 | Montáž svítidla VO | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | K | Pol580 | Ukončení kabelu 4x25 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | Pol524 | Připojení na zemnící soustavu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D3 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol525 | Vytýčení trasy zast. terén | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | Pol526 | Výkop 35x80 cm | m | 229 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | Pol527 | Výkop 120x50 cm | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | Pol528 | Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | Pol529 | Zához 35x80 cm a hutnění | m | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | Pol530 | Zához 120x50 cm a hutnění | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | Pol531 | Uložení kabelů vč.chrániček 63 mm a zakrytí výstražnou fólií | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | K | Pol563 | Výkop a zához jámy základ osvětlení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | Pol532 | Obetonování chrániček | m | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | Pol533 | Uložení uzemnění | m | 90 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | K | Pol534 | Křížení inž. sítě | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | K | Pol535 | Odvoz zeminy a uložení na skládku | m3 | 8.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | K | Pol537 | Geodetické zaměření | m | 120 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol581 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
28 | K | Pol539 | Revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
29 | K | Pol582 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
30 | K | Pol583 | Pojištění a zabezpečení materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
31 | K | Pol569 | Náhradní díly - seznam | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
32 | K | Pol542 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
33 | K | Pol584 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
34 | K | Pol585 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## SO501 - Plynová přípojka STL
{d18876d9-53a7-4c91-aaad-d21640400afa}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO501 - Plynová přípojka STL
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO501 - Plynová přípojka STL
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO501 - Plynová přípojka STL
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001401 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 1.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 3*0,6*1 |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 132254101 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 5.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 8,5*0,6*1 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 8,5*1*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 17 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 8,5*1*2 |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 3.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 8,5*0,6*0,6 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 2.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 8,5*0,6*0,4 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 12.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 8,5*0,6*0,4*6 |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 12.24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 3.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 8,5*0,6*0,6 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 3.397 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 8,5*0,6*0,4*1,665 |  | 3.397 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.397 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 2.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 8,5*0,6*0,4 |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 3.06 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 8,5*0,6*0,6 |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 1.53 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 8,5*0,6*0,3 |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.53 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 2.884 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 8,5*0,6*0,3*1,885 |  | 2.884 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.884 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 0.51 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 8,5*0,6*0,1 |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.51 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 871171211 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 8,5+2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 28613912 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 8,5+2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 877171101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 28653075a | vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 40-1 1/4" | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 877171112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 28653053 | elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 877211101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28614975 | elektroredukce PE 100 PN16 D 63-40mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 877321124 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích bez vrtáku d 160/63 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28614037 | tvarovka T-kus navrtávací bez vrtáku D 160-63mm | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 899721111 | Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm | m | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 8,5+2+1 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 8.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 8,5 |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0.025 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"0,025 |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.025 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 723239104 | Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/4 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 55138955 | kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1"1/4 žlutý | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 64
| VV |  | 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 230120041 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 32 | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| VV |  | 8,5+2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 230230001 | Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 50 | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| VV |  | 8,5+2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 230230016 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50 | m | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| VV |  | 8,5+2 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO502 - Plynová přípojka NTL
{cb7ab36c-8a3b-48a0-9a05-0ca4f2f2f5a0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO502 - Plynová přípojka NTL
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO502 - Plynová přípojka NTL
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 23-M - Montáže potrubí | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO502 - Plynová přípojka NTL
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 119001405 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | 1+1+1 |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | 1+1+1+1+1 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 129001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 4.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | (3+5)*0,6*1 |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132254102 | Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 46.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | 77*0,6*1 |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 151101101 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 77*1*2 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 151101111 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m | m2 | 154 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | 77*1*2 |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 154 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m | m3 | 27.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 77*0,6*0,6 |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 18.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 77*0,6*0,4 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3 | 110.88 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | 77*0,6*0,4*6 |  | 110.88 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110.88 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 27.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 77*0,6*0,6 |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 30.769 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 77*0,6*0,4*1,665 |  | 30.769 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.769 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 18.48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 77*0,6*0,4 |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 27.72 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 77*0,6*0,6 |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.72 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 13.86 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 77*0,6*0,3 |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.86 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58331351 | kamenivo těžené drobné frakce 0/4 | t | 26.126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | 77*0,6*0,3*1,885 |  | 26.126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 26.126 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 451572111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm | m3 | 4.62 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 77*0,6*0,1 |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.62 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 866241005a | Montáž potrubí plynovodního předizolovaného ocelového DN 80 | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | M | 55261124a | trubka ocelová pro plyn s plastovým opláštěním dl 6m D 89x8mm | m | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | 2+2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 871241221 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 28613900 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,1mm | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 871321221 | Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 16+3 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | M | 28613904 | potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,1mm | m | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | 16+3 |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 877241101 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90 | kus | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 2+5 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | M | 28615974 | elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | 5 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 28615025a | elektropřechodka PE/ocel SDR11 PE 100 PN16 D 90mm/DN80 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 877241112 | Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90 | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 28653060 | elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm | kus | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 3+2 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm | m | 77 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 899914111 | Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm | m | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 55283924 | trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x8,0mm | m | 11.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 11,5 |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m | t | 0.599 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | "Hmotnost přesouvaných hmot pro oddíl: 8 - Trubní vedení"0,599 |  | 0.599 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.599 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 230120045 | Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
| VV |  | 77+4 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 230200117 | Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 80 | m | 30.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
| VV |  | 11,5+16+3 |  | 30.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 30.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 230210001 | Oprava továrního opláštění a izolace svarů natavením normálním | m2 | 0.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
| VV |  | 2*0,3*0,6 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 230210013 | Montáž opláštění ruční ovinem páskou za studena 2 vrstvy | m2 | 0.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
| VV |  | 2*0,6*0,3 |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 230230002 | Tlakové zkoušky předběžné vodou DN 80 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
| VV |  | 77+4 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 230230017 | Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 80 | m | 81 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
| VV |  | 77+4 |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET

## SO503 - Zdroj a areálový ...
{5b795c4e-3852-4fdb-abd4-c130a3fb97f6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - PŘÍPOJKA , ZDROJ O2 | [5 empty] | 0
| D2 - OSTATNÍ | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 300-400-500 - Inženýrské objekty
Soupis:
SO503 - Zdroj a areálový rozvod O2
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | PŘÍPOJKA , ZDROJ O2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol371 | měděná trubka 18x1 | m | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol372 | měděná trubka 22x1 | m | 58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol410 | prořez trubek 3% | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | Pol374 | Ag pájka 45+pasta | g | 550 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
5 | K | Pol378 | chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | Pol379 | chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0.5m) | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | Pol411 | chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 v zemi | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
8 | K | Pol380 | protipožární ucpávka | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | Pol412 | izolace na trubku Cu 22x1 v zemi | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | Pol413 | izolace na chráničku v zemi | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
11 | K | Pol414 | signalizační folie | m | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | Pol381 | tvarovky Cu do pr.22 | kus | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
13 | K | Pol383 | konzole jednoduchá | kus | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | Pol385 | značení potrubí | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | Pol386 | ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
16 | K | Pol387 | propláchnutí rozvodu dusíkem | m | 87 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | Pol415 | závěrečná tlaková zkouška | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | Pol416 | lahvový zdroj O2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: lahvový zdroj O2 : 6+6 lahví vč.automat.přepínání (1x automatika vst. 200 bar/výst. 4 bar, 2x LB pro 6 lahví vč.držáku a vysokotl.čidla, 1x nouz. vstup pro údržbu, 1x středotl.čidlo, 1x kontr.manometr, 1x PV, 2x KK 3/4", 4m vysokotl.Cu trubka) | [14 empty] | P | 1
19 | K | Pol417 | záložní lahvový zdroj O2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: záložní lahvový zdroj O2 : 6 lahví vč.redukčního panelu (1x redukční panel vst. 200 bar/výst. 4 bar, 1x LB pro 6 lahví vč.držáku a vysokotl.čidla, 2m vysokotl.Cu trubka) | [14 empty] | P | 1
20 | K | Pol418 | záložní držák lahví pro 6 lahví | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
21 | K | Pol419 | čidlo detekce O2 | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | Pol420 | vyhodnocovací ústředna vč.optické a zvukové signalizace | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
23 | K | Pol397 | monitorovací zařízení s dotyk.LCD displejem pro 12 vstupů do zdi, uživatelsky nastavitelné, příprava pro měření spotřeby plynu | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
24 | K | Pol421 | tlaková zkouška zdroje | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| D | D2 | OSTATNÍ |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | Pol422 | dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
26 | K | Pol423 | zahájení,ukončení a předání | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | Pol424 | přesun hmot | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | Pol425 | Veškeré stavební přípomoce (BP+NS) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | Pol426 | zkoušky a revize plynových částí | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58

## SO 601.1 - Komunikace a c...
{75ca4876-2566-499b-9510-12a5e53d7ba6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Soupis:
SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Soupis:
SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Soupis:
SO 601.1 - Komunikace a chodníky - sever
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 108.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 108,6 |  | 108.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 108.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 9.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenážní systém" 9,55 |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 163 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 81,5*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 163 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 36.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | (108,6+9,55)-81,5 |  | 36.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 733 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | 36,65*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 733 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 733 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | m3 | 81.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 81,5 |  | 81.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 81.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 65.97 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 36,65*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 65.97 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.97 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 36.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 1313.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 1313,5 |  | 1313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1313.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 81.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 212752402 | Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby | m | 82.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 82,5 |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 82.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 212972113 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN do 160 | m | 82.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
13 | K | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 66.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 66,5 |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | M | 58530170 | vápno pro úpravu zemin standardní | t | 1.764 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 66,5*0,02652 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1.764 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.764 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm | m2 | 663.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5+370,5+288,5 |  | 663.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 663.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1684.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 1027,5+657,0 |  | 1684.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1684.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 215.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 215,5 |  | 215.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 215.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 73,0 |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 1,5 m | m2 | 657 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,7 kg/m2 | m2 | 657 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 657 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 657 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 657,0 |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 657 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 4.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 4,5 |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | M | 59245R01 | dlažba zámková betonová tl. 40mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 4.95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | 4,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.95 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 596211123 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 370.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 370,5 |  | 370.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 370.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59245R12 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 407.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 370,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 407.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 407.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59245R22 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 2.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 596211222 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 288.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 288,5 |  | 288.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 288.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59245R13 | dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 317.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | 288,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 317.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 317.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 6.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 6,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 7.15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 6,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.15 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 211 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 211,0 |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 211 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 232.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 211*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 232.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 232.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 99.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 99,1 |  | 99.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59217012 | obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm | m | 109.01 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 99,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 109.01 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.01 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 16.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 16.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 16,7 |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 935932R00 | D+M _ systémové řešení _ odvodňovací liniový žlab osazení bo betonového lože s boční betonovou opěrou | m | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení/dopojení _ dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -osazení žlabu_kompletní montážní a ostatní práce -betonové lože a betonová opěra -podkladní vrstva ŠD tl. 100 mm -systémová dodávka odvodňovacího žlabu _ včetně vpusti, čel a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 601.1_odměřeno elektronicky" 57,0 |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 57 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 1202.304 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80

## SO 601.2 - Komunikace a c...
{d9158448-c1fb-4a02-bb82-1582078de81c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Soupis:
SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Soupis:
SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 601 - Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
Soupis:
SO 601.2 - Komunikace a chodníky - jih
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107182 | Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 110 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 110,0 |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 151.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 151,8 |  | 151.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 151.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 6.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenážní systém" 6,25 |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 1092.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 546,4*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1092.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1092.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" 14,3 |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 286 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | 14,3*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | m3 | 546.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 546,4 |  | 546.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 546.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 10364100R | zemina pro násypy , zemníky a terénní úpravy | m3 | 351.7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -specifikace dodávky _ viz PD a TZ (JC obsahuje dodávku vhodného odsouhlaseného materiálu + přesuny/přemístění do 15 km) | [14 empty] | P | 2
10 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 25.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 14,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.74 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 14.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
12 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním | m2 | 2656 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2656,0 |  | 2656 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2656 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 546.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 212752402 | Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby | m | 62.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 62,9 |  | 62.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 212972113 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN do 160 | m | 62.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm | m2 | 2437.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,1+812,0+872,5+721,5 |  | 2437.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2437.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 31.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,1 |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1531.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1339,5+192,0 |  | 1531.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1531.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 721.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 721,5 |  | 721.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 721.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 595 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 595,0 |  | 595 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 595 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 565135101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 50 mm š do 1,5 m | m2 | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,0 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 335.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 335,5 |  | 335.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 335.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,7 kg/m2 | m2 | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,0 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,0 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 192 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 192,0 |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 192 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl do 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 31.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 31,1 |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 31.1 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | M | 59245R01 | dlažba zámková betonová tl. 40mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 34.21 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 31,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 34.21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34.21 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 596211123 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 812 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 812,0 |  | 812 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 812 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | M | 59245R12 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 893.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | 812*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 893.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 893.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 59245R22 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
31 | K | 596211223 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2 | m2 | 872.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 872,5 |  | 872.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 872.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245R13 | dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 959.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
| VV |  | 872,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 959.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 959.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 596412313 | Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních komunikací tl do 100 mm přes 300 m2 | m2 | 721.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 721,5 |  | 721.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 721.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59246R16 | dlažba plošná betonová vegetační tl. do 100 mm (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 793.65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 721,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 793.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 793.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 8,0 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 8.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 321.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 321,6 |  | 321.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 321.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 353.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 321,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 353.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 353.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 348.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 348,5 |  | 348.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 348.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59217012 | obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm | m | 383.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 348,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 383.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 383.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 49.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,2 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 49.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 17.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 17,2 |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 17.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
44 | K | 935932R00 | D+M _ systémové řešení _ odvodňovací liniový žlab osazení bo betonového lože s boční betonovou opěrou | m | 34 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení/osazení/dopojení _ dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňků a příslušenství ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -osazení žlabu_kompletní montážní a ostatní práce -betonové lože a betonová opěra -podkladní vrstva ŠD tl. 100 mm -systémová dodávka odvodňovacího žlabu _ včetně vpusti, čel a ostatního příslušenství | [14 empty] | P | 2
| VV |  | "rozsah_SO 601.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 34,0 |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 34 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 56.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
46 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 56.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
47 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 1122 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| VV |  | 56,1*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1122 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1122 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 56.1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 2608.983 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 98

## SO 602.1 - Chodníky v ul....
{d059e463-2ddd-4dcd-bdd0-7ae8b722ca64}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků
Soupis:
SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků
Soupis:
SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků
Soupis:
SO 602.1 - Chodníky v ul. Svitavská
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106271 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 65.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 65,6 |  | 65.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107322 | Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 27.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 27,8 |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo válcem | m2 | 67.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm | m2 | 67.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 67.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 596211121 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 | m2 | 67.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 67,5 |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 67.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 59245R12 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 74.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | 67,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 74.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 74.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 59245R22 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 15.73 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 33 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "rozsah_SO 602.1_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 33,0 |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | M | 59217012 | obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm | m | 36.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 33*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 36.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 36.651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
13 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 36.651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 733.02 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | 36,651*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 733.02 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 733.02 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 36.651 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 51.883 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32

## SO 602.2 - Bezpečnostní o...
{9f8ed8b3-dfdb-4f8f-93d8-6a7d20c152a9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků
Soupis:
SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků
Soupis:
SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků
Soupis:
SO 602.2 - Bezpečnostní ostrůvky
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106271 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 38.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,5 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 54.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,5 |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 38.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,5 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107182 | Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 54.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 54,5 |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 54.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 16,0+16,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 122251501 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,2 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
9 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 4.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
10 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo válcem | m2 | 99.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,5 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm | m2 | 99.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,5 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 42 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 42,0 |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 99.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,5 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 578143133 | Litý asfalt tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 49.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 49,2 |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 49.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 596211121 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 | m2 | 99.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 99,5 |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | M | 59245R12 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 109.45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| VV |  | 99,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 109.45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | M | 59245R22 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 31.68 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 32,0 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 35.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | 32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 35.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 40 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 40,0 |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 40 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 44 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | 40*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 44 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 22,0 |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 59217012 | obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm | m | 24.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | 22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 919735114 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm | m | 48 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "rozsah_SO 602.2_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 48,0 |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 50.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
26 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 50.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
27 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 1006.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | 50,338*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 1006.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1006.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 50.338 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 105.327 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58

## SO 603 - Dopravní značení
{2acfc4e5-17cb-413d-8549-2716472258f9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 603 - Dopravní značení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 603 - Dopravní značení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 603 - Dopravní značení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 913121R01 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ B1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
2 | K | 913121R02 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ B2 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
3 | K | 913121R03 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ A9 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
4 | K | 913121R04 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ B16 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
5 | K | 913121R05 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ P4 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
6 | K | 913121R06 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ P2 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
7 | K | 913121R07 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ C4a | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
8 | K | 913121R08 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ IP12 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
9 | K | 913121R09 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ IP11a | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
10 | K | 913121R10 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ IP4b | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
11 | K | 913121R11 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ IP6 | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
12 | K | 913121R12 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 2
13 | K | 913121R13 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ IP10a | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
14 | K | 913121R14 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ B28 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
15 | K | 913121R15 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ E1 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
16 | K | 913121R16 | D+M _ systémová dodávka svislého dopravního značení vč. základového prvku / kotvícího prvku _ E13 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: kompletní systémová dodávka a montáž/osazení _ provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací a dodávek/doplňků a komponentů --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (přesný rozsah a specifikace _ SO 603) | [14 empty] | P | 2
17 | K | 915211112 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry š 125 mm bílý plast | m | 655 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
18 | K | 915211116 | Vodorovné dopravní značení dělící čáry š 125 mm žlutý plast | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
19 | K | 915221112 | Vodorovné dopravní značení vodící čáry š 250 mm plast | m | 57.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
20 | K | 915231116 | Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly _ plast | m2 | 88.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40

## SO 604 - Sadové úpravy, n...
{90ced8a1-bad0-4b94-a1ea-9dc80c2c4b08}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
SO 604 - Sadové úpravy, náhradní výsadba
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 184201R01 | Výsadba soliterního stromu vel. 16-18 _ kód S18 | kus | 18 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hloubení jamky 250L s 50% výměnou půdy, dodání dřevin - školkařské výpěstky vel 16-18, stromy s balem, výsadba dřevin s balem, tříbodové kotvení (kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazku podložené jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč stromové mísy 10cm; komparativní řez -v prvním roce: odplevelení stromové mísy 1x, zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených úvazků a bandážování kmene; v druhém roce: zálivka 12 x (50L), ve třetím roce: zálivka 6 x (50L), odstranění opěr a bandážování kmene - pro prvky v porostu keře nebo trvalek bez mulčování stromové mísy - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [14 empty] | P | 2
2 | K | 184201R02 | Výsadba soliterního stromu jako náhradní výsadba mimo rozsah stavby _ kód S18 | kus | 69 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hloubení jamky 250L s 50% výměnou půdy, dodání dřevin - školkařské výpěstky vel 16-18, stromy s balem, výsadba dřevin s balem, tříbodové kotvení (kůly min 2 m délky, prům. 6 cm, příčky 50 cm, úvazku podložené jutou), ochrana kmene rákosovou rohoží výšky min 150 cm), zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 50 g/ strom (ref. Silvamix), vytvoření stromové mísy, zálivka, mulč stromové mísy 10cm; komparativní řez -v prvním roce: odplevelení stromové mísy 1x, zavlažování 12 x (50L), oprava poškozených úvazků a bandážování kmene; v druhém roce: zálivka 12 x (50L), ve třetím roce: zálivka 6 x (50L), odstranění opěr a bandážování kmene - pro prvky v porostu keře nebo trvalek bez mulčování stromové mísy - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [14 empty] | P | 2
3 | K | 184201R03 | Výsadba keřů pokryvných (5 ks/m2) _ kód k5 | m2 | 367 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -založení porostu keřů 5 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů 1-2L kontejner s dlouhodobou účinnost 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 3-5 m2) -v prvním roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [14 empty] | P | 2
4 | K | 184201R04 | Výsadba _ tvarovaný živý plot (5 ks/m2) _ kód k5 | m2 | 113 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -založení porostu keřů 5 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50%, výsadba keřů 1-2L kontejner s dlouhodobou účinnost 5 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 3-5 m2) -v prvním roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [14 empty] | P | 2
5 | K | 184201R05 | Výsadba keřů běžných (3 ks/m2) _ kód k3 | m2 | 66 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: JC obsahuje kompletní dodávky a provedení včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek (přesná specifikace dodávek _ VIZ PD A TZ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -založení porostu keřů 3 ks/m2 -úprava terénu, odstranění nesourodých zbytků a odpadu, navážka ornice 15cm, urovnání, vyhloubení 5L (0,005m3) jamek, výměna půdy 50% výsadba keřů 1-2L kontejner 3 ks/m2, zásobní hnojení s dlouhodobou účinností, zahrnutí 10 g/ keř (ref. Silvamix), mulčování borkou či štěpkou 5 cm V případě výsadby směsi taxonů, realizovat vždy stejnorodé plošky cca 1-2 m2) -v prvním roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 2x, zálivka 12x v druhém roce: hnízdovité odplevelení (20%plochy) 1x; zálivka 12x - prvek zpravidla v rovině nebo ve svahu do 1:5 | [14 empty] | P | 2
| D | 18 | Zemní práce - povrchové úpravy terénu |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 181151311 | Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | M | 103641R10 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 386.843 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena obsahuje veškeré potřebné přesuny. (objem _ pro zeminu objemové hmotnosti 1500 kg/m3) | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1563*0,2475 "Přepočtené koeficientem množství |  | 386.843 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 386.843 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 181451131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 46.89 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | 1563*0,03 "Přepočtené koeficientem množství |  | 46.89 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 46.89 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 183403152 | Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 183403153 | Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 1563 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | "odměřeno elektronicky" 1563,0 |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1563 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 183553813 | Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch do 5 ha sklonu do 5° | ha | 0.156 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30

## 2 - Mobiliář externí
{db167666-ef4e-497a-add1-4f065bd8e637}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
2 - Mobiliář externí
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
2 - Mobiliář externí
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Ostatní prvky a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
2 - Mobiliář externí
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Ostatní prvky a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | EM.1 | Parková lavička s opěradlem a područkami | ks | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Kotvení na dlažbu, chemická kotva pomocí závitových tyčí do betonové patky, š.:1800 mm hl.: 680-800 mm, kovová konstrukce s barvou RAL 7016, sedák a opěradlo z akátového dřeva | [14 empty] | P | 1
2 | K | EM.2 | Parková lavička bez opěradla a bez područek | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
| P |  | Poznámka k položce: Chemická kotva pomocí závitových tyčí délky min. 100 mm do předem zapuštěných základů, š.:1800 mm hl.: 680-800 mm, kovová konstrukce s barvou RAL 7016, sedák z akátového dřeva | [14 empty] | P | 1
3 | K | EM.3 | Odpadkový koš se stříškou v. 930 mm, š. 350 mm, hl. 250 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Koš je kotvený na dlažbu, pomocí chemické kotvy a závitových tyčí do betonové patky, kovové tělo s barvou RAL 7016, výplň z akátového dřeva | [14 empty] | P | 1
4 | K | EM.8 | Vlajkový stožár | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Pevná patka s betonovým základem Vlajkový stožár pro vlajku do maximální velikosti 1,5 x 3 m, hliníkový segmentový, výška 7 m, včetně bet. základů, prefa patka, rozměr patky 500 x 500 x 1000 mm | [14 empty] | P | 1
5 | K | EM.9 | Skulptury - nerezová ocel | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
| P |  | Poznámka k položce: Upevnění chemickou kotvou a pomocí závitových tyčí délky min. 100 mm do předem zapuštěných základů. Na zakázku vyrobené skulptury z nerezové oceli - konstrukční detail v příloze | [14 empty] | P | 1

## 3 - První vybavení
{e8152975-84a3-4721-9218-87ad335d53e9}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
3 - První vybavení
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
3 - První vybavení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Ostatní prvky a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
3 - První vybavení
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Ostatní prvky a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | PV.01 | Nerezový bezdotykový dávkovač dezinfekce, nástěnný, objem 0,85 l, uzamykatelný, Provedení: nerez matný | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1854180786
2 | K | PV.02 | Nerezový dávkovač tekutého mýdla, nástěnný, objem 1l, uzamykatelný, provedení: Nerez matný, Rozměry (v x š x h): 220 x 178 x 57 mm | ks | 50 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
3 | K | PV.03 | Nerezový bezdotykový dávkovač mýdla, nástěnný, objem 0,85 l, uzamykatelný, Provedení: nerez matný | ks | 29 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
4 | K | 00 | Položka neobsazena |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 1
5 | K | PV.05 | Zásobník na papírové ručníky nerezový, Rozměry (v x š x h): 300x262x120 mm, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304, Kapacita: 600 ručníků. | ks | 49 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
6 | K | PV.06 | Nerezový zásobník na papírové ručníky s odpadkovým košem. Rozměry: 710 x 325 x 165 mm, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304. Bezbariérové WC | ks | 22 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
7 | K | PV.07 | Zásobník toaletního papíru nerezový, provedení: nerez mat, rozměry (v x š x h): 270 x 270 x 120 mm uzamykatelný, pro role do průměru 23 cm. Zadní panel z ABS plastu | ks | 57 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 12
8 | K | PV.08 | Nerezová WC souprava závěsná, WC souprava z nerezové oceli určená pro připevnění na zeď. Lze ji nechat i volně stát na podlaze. Kartáčová skleněná hlava. | ks | 59 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 14
9 | K | PV.09 | Hygienický koš stojací / nástěnný 10L, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304 | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 16
10 | K | PV.10 | Nerezové madlo sklopné ve tvaru "U" s držákem toaletního papíru, délka 830 - 900 mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 18
11 | K | PV.11 | Nerezové madlo sklopné ve tvaru "U" délka 830 - 900 mm | ks | 41 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 20
12 | K | PV.12 | Nástěnné pevné madlo délka 600 mm | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 22
13 | K | PV.13 | Nástěnné pevné madlodélka 1000 mm | ks | 38 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 24
14 | K | PV.14 | Sklopná sprchová sedačka, závěsná 450 x 450 mm | ks | 19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 26
15 | K | PV.15 | Háček na dveře nebo stěnu, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304, průměr háčku 35 mm, délka 45 mm | ks | 109 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 28
16 | K | PV.16 | Zásobník hygienických sáčků, Rozměry (v x š x h): 136 x 95 x 23 mm, Provedení: matné, Materiál: nerez AISI 304 | ks | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 30
17 | K | PV.17 | Závěsný plastový přebalovací pult pro kojence, 910 x 510 x 490 mm, sklopné, připevněné do stěny, vybavené speciálním zásobníkem na papírové ručníky | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 32

## 4a - Informační systém_vn...
{1572e566-791e-4099-8d7c-35ef0f021ae4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
4a - Informační systém_vnitřní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
4a - Informační systém_vnitřní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Ostatní prvky a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
4a - Informační systém_vnitřní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Ostatní prvky a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | IS.04 | Označení muži (WC, sprchy, šatny), hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře | ks | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1053768282
2 | K | IS.05 | Označení ženy (WC, sprchy šatny), hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře | ks | 36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1805390030
3 | K | IS.06 | Označení invalidé (WC), hliníková hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře | ks | 23 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 983406289
4 | K | IS.07 | Označení šatny, hliníková tabulka, hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře | ks | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1862195613
5 | K | IS.08 | Označení sprchy, hliníková tabulka, hliníkový piktogram, černý RAL 9003 odstín, rozměr piktogramu 150 x 150 mm, lepený na zeď, dveře | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -570730771
6 | K | IS.09 | Nástěnka na zeď, s korkovou zadní stěnou pro uchycení prezentovaných materiálů, rámeček elox hliník. Vnitřní velikost pro 8 ks A4. Rozměr cca 880 x 700 mm | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
7 | K | IS.10 | Únikový východ: samolepící bezpečnostní tabulka, plastová, různé směry. Rozměr tabulky 200 x 100 mm | ks | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -684739326
8 | K | IS.11 | Únikový východ: samolepící bezpečnostní tabulka, plastová, různé směry. Rozměr tabulky 200 x 100 mm |  | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 93584547
9 | K | IS.12 | Položka nebosazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -433319532
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 1
10 | K | IS.15 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1522286451
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 1
11 | K | IS.16 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 439119940
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 1
12 | K | IS.17 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -597865355
| P |  | Poznámka k položce: !!! NENACEŇOVAT !!! | [14 empty] | P | 1
13 | K | IS.20 | Tabulka značení hasicích přístrojů, samolepící, plastová, rozměr tabulky 180 x 280 mm |  | 39 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1243385695
14 | K | IS.21 | Tabulka: Evakuační plán v plexi tabuli 297 x 210 mm, s nerezovými šrouby. Kotvení na zeď pomocí šroubů | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
15 | K | IS.22 | Tabulka značení, samolepící, plastová, rozměr tabulky 210 x 297 mm. Název: Požární řád - Všeobecné podmínky pro zabezpečení požární ochrany | ks | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -53466239
16 | K | IS.25 | Informační tabule vnitřní pro orientační plán budovy z plexiskla s nerezovými šrouby, pro velikost formátu papíru A2, 420 x 594 mm | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
17 | K | IS.26 | Orientační modulový systém z hliníkových profilů k popisu umístění oddělení a významných místností v rámci budovy, eloxovaný rám. Umístění ve vstupní hale, kotvení na zeď pomocí chem.kotvy | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
18 | K | IS.27 | Informační cedule z hliníku s černým tiskem, rozměr 420 x 297 mm, na venkovní fasádu. Obsah informací na štítku: Název budovy, správce budovy, informace k dotačnímu titulu, informace k investorovi | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
19 | K | IS.30 | Značení: Hlavní uzávěr plynu, samolepící cedulka, rozměr cedulky 200 x 100 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -338211637
20 | K | IS.31 | Značení: Monitorováno kamerovým systémem, samolepící bezpečnostní tabulka, plastová. Rozměr tabulky 80 x 150 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -645197613
21 | K | IS.32 | Značení: Hydrant, samolepící bezpečnostní tabulka, plastová, Rozměr tabulky 150 x 150 mm | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1451749399
22 | K | IS.34 | Položka neobsazená |  | 0 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | -1355705047
23 | K | IS.35 | Značení: Kotelna, samolepící bezpečnostní tabulka, plastová, Rozměr tabulky 180 x 280 mm | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1422242634
24 | K | IS.38 | Značení: rozvodna vysokého napětí, samolepící cedulka, rozměr cedulky 180 x 280 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 147065263

## 4b - Informační systém_vn...
{8d54941f-8da0-48a2-a45f-06a9ca3e1246}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
4b - Informační systém_vnější
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Pardubický kraj |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
4b - Informační systém_vnější
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| N00 - Ostatní prvky a dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
D 00 - INTERIÉR
Soupis:
4b - Informační systém_vnější
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Pardubický kraj |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | N00 | Ostatní prvky a dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | ISE.1 | Informační tabule v. 210 cm, š. 80 cm, d. 180 cm, kovová kontrukce v provedení RAL 7016, prosklená plocha určená ke grafickému průhlednému polepu s navigací po areálu nemocnice. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 2
| P |  | Poznámka k položce: Upevnění: chemická kotva pomocí 4 nerezových závitových tyčí délky min. 100 mm do předem vybetonovaných základů zapuštěných 100 mm pod povrchem. Dodávka včetně všech kotvících prvků. | [14 empty] | P | 1
2 | K | ISE.2 | Dveřní štítek do exteriéru, zásuvný, bezrámový z čírého akrylu, upevněný na zeď pomocí distančních šroubů. Rozměr dveřního štítku: 187 x 125 mm, nezásuvný systém. Dodávka včetně všech kotvících prvků. | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 4
3 | K | ISE.3 | Logo na fasádě objektu Název: Nemocnice následné péče Moravská Třebová + logo nemocnice, materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 9000 x 400 mm, kotvené do přístřešku. | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 6
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně všech kotvících prvků. | [14 empty] | P | 1
4 | K | ISE.4 | Logo na fasádě objektu Název: logo nemocnice, materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 3000 x 1000 mm, kotvené do fasády objektu pomocí kovových úchytů a chemických kotev. | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Dodávka včetně všech kotvících prvků | [14 empty] | P | 1
5 | K | ISE.5 | Logo na fasádě objektu Název: logo ZZS, materiál: extrudovaný akrylát, podsvícené, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 3000 x 1000 mm, kotvené do fasády objektu pomocí kovových úchytů a chemických kotev. Dodávka včetně všech kotev | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 10
6 | K | ISE.6 | Číslo na garážových vratech. Název: 1, 2, 3, 4, 5, materiál: samolepící fólie do exteriéru, v barvě dle design manuálu nemocnice, celková velikost loga 700 x 1000 mm, samolepka odolná vůči povětrnostním podmínkám | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262144 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 262144 | 1561025618

## D.1.1 - Architektonicko-s..._02
{6a527ae4-65f0-4999-a45a-2e5d6a5ec00f}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO 209 - Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní
Úroveň 3:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Moravská Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO 209 - Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní
Úroveň 3:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Moravská Třebová |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 766 - Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| Ostatní - Ostatní | [5 empty] | 0
| OST1 - Ostatní výpisy výrobků | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO 209 - Stanoviště sběrných nádob na odpad - ul. Školní
Úroveň 3:
D.1.1 - Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení - ul. Školní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Moravská Třebová |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111251101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně | m2 | 45 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno při realizaci" 45,0 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112151019 | Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 1000 mm | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | 112201119 | Odstranění pařezů D do 1,0 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
4 | K | 115015R01 | Přesuny a likvidace stromů, větví, pařezů _ dle zákona o odpadech | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: (přesuny a likvidace _ do 20 km) | [14 empty] | P | 2
5 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 95 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
6 | K | 122351102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 21.837 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
| VV |  | "zpevněná plocha" (10,245*6,09)*0,35 |  | 21.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 21.837 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 131351102 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 10.108 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "základové patky" (0,95*0,95*0,8)*14 |  | 10.108 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.108 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 16.786 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 8,393*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 16.786 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 16.786 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162351104 | Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 14.25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| VV |  | "viz přesun orniční vrstvy" 95*0,15 |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 14.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 23.552 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "zpevněná plocha" (10,245*6,09)*0,35 |  | 21.837 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "viz hloubení základových patek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,7*0,7*0,1*14)+(0,35*0,35*0,6*14) |  | 1.715 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 23.552 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 471.04 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 23,552*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 471.04 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 471.04 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 42.394 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | 23,552*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 42.394 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.394 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 23.552 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
14 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 8.393 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| VV |  | (21,837+10,108)-23,552 |  | 8.393 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.393 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 62.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | "zpevněná plocha" (10,245*6,09) |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 184818235 | Ochrana kmene průměru do 1100 mm bedněním výšky do 2 m | kus | 16 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
17 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 8.393 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 213311141 | Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.686 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| VV |  | "základové patky" 0,7*0,7*0,1*14 |  | 0.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.686 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 275321411 | Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 1.029 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | (0,35*0,35*0,6*14) |  | 1.029 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.029 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 275351121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 11.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | (0,35*4)*0,6*14 |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.76 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 275351122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 11.76 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
22 | K | 275362021 | Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.051 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "předpoklad_bude upřesněno v dílenské dokumentaci" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,35*0,35*0,6*14)*50/1000 |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.051 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 564211113 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 70 mm | m2 | 62.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "zpevněná plocha" (10,245*6,09) |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 62.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "zpevněná plocha" (10,245*6,09) |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 596211121 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 | m2 | 62.392 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "zpevněná plocha" (10,245*6,09) |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.392 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 59245212 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní | m2 | 68.631 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | 62,392*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 68.631 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.631 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 1.28 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
28 | K | 962052210 | Bourání konstrukcí nadzákladových ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
29 | K | 966071711 | Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných | kus | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
30 | K | 966071822 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 5.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
32 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 5.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 111.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | 5,579*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 111.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 111.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 5.579 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace a oplocení | t | 57.767 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 766430R01 | T-201 - D+M _ dřevěná plotová výplň | m3 | 0.24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 72
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
37 | K | 766430R02 | T-202 - D+M _ dřevěná plotová výplň | m3 | 0.9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 74
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
38 | K | 766430R03 | T-203 - D+M _ dřevěná plotová výplň | m3 | 0.19 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 76
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 767431R01 | Z-101 - D+M _ atypická příchytka podhrabové desky | kg | 3.32 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 78
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
40 | K | 767431R02 | Z-102 - D+M _ atypická příchytka podhrabové desky | kg | 4.43 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 80
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
41 | K | 767431R03 | Z-103 - D+M _ atypická příchytka podhrabové desky | kg | 13.96 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 82
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
42 | K | 767431R04 | Z-104 - D+M _ ocelový sloupek | kg | 818.74 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 84
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
43 | K | 767431R05 | Z-105 - D+M _ ocelová příchytka vařena ke sloupkům | kus | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 86
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2
| D | Ostatní | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | OST1 | Ostatní výpisy výrobků |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 795979N01 | O-301 - D+M _ plotová podhrabová deska 200/50 mm _ délka 2500 mm | ks | 26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvících prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis výrobků. | [14 empty] | P | 2

## SO406 - doplněk - Úpravy ...
{9ef4cb07-54f0-4d02-8905-1b86757b9adb}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO406 - doplněk - Úpravy VO - ul. školní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Moravská Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO406 - doplněk - Úpravy VO - ul. školní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Moravská Třebová |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - Materiál | [5 empty] | 0
| D2 - Montáže | [5 empty] | 0
| D3 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| D4 - Ostatní | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO406 - doplněk - Úpravy VO - ul. školní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Moravská Třebová |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | Materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | Pol573 | Svítidlo VO, LED 28W (ref.typ Schéder Voltana 3) | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
2 | K | Pol574 | Svítidlo pro přechod pro chodce, ref.typ.Schréder Ampera Midi, LED 34W | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
3 | K | Pol576 | Stožár VO, OSV 060-300, montážní výška svítidla 6 m | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
4 | K | Pol549 | Elektrovýzbroj stožáru – Schmachtl | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
5 | K | Pol550 | Základ stožáru VO, prostý beton C25/30, prostup pro kabelová vedení, provedení dle řezu ve výkresové části, 400x400x900 mm | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
6 | K | Pol577 | Kabel AYKY 4x25 | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
7 | K | Pol519 | Zemnící vodič FeZn 10 mm | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
8 | K | Pol558 | Chránička 110 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
9 | K | Pol578 | Chránička 63 mm | m | 160 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
10 | K | Pol521 | Zemnící svorka | ks | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| D | D2 | Montáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | Pol579 | Montáž svítidla VO | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
12 | K | Pol580 | Ukončení kabelu 4x25 | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
13 | K | Pol524 | Připojení na zemnící soustavu | ks | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
| D | D3 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | Pol525 | Vytýčení trasy zast. terén | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
15 | K | Pol526 | Výkop 35x80 cm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
16 | K | Pol527 | Výkop 120x50 cm | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
17 | K | Pol528 | Lože pro ukládání kabelů (prosátá zemina) | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
18 | K | Pol529 | Zához 35x80 cm a hutnění | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
19 | K | Pol530 | Zához 120x50 cm a hutnění | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
20 | K | Pol531 | Uložení kabelů vč.chrániček 63 mm a zakrytí výstražnou fólií | m | 135 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
21 | K | Pol563 | Výkop a zához jámy základ osvětlení | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
22 | K | Pol532 | Obetonování chrániček | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
23 | K | Pol533 | Uložení uzemnění | m | 180 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
24 | K | Pol534 | Křížení inž. sítě | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
25 | K | Pol535 | Odvoz zeminy a uložení na skládku | m3 | 11 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
26 | K | Pol537 | Geodetické zaměření | m | 150 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| D | D4 | Ostatní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | Pol581 | Vypracování výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
28 | K | Pol539 | Revize el. zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
29 | K | Pol582 | Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
30 | K | Pol583 | Pojištění a zabezpečení materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
31 | K | Pol569 | Náhradní díly - seznam | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
32 | K | Pol542 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
33 | K | Pol584 | Mimostaveništní doprava dodávek | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
34 | K | Pol585 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72

## SO 602.4 - Chodníky v ul....
{daacaa9b-b6b3-4525-b56d-4238a3e28fe4}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní
Úroveň 3:
SO 602.4 - Chodníky v ul. Školní
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Statutární město Moravská Třebová |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu „VLASTNÍ“). Ocenění "vlastní" položky:na základě odborných znalostí a zkušeností projektanta při realizaci obdobných zakázek za období 5-ti let. nebo na základě CN) Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní
Úroveň 3:
SO 602.4 - Chodníky v ul. Školní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Moravská Třebová |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
NNP Moravská Třebová, výstavba nového objektu nemocnice a výjezdové základny ZZS PAK
Objekt:
Doplněk - ul. Školní
Soupis:
SO 602 - Úpravy stávajících komunikací a chodníků - ul. Školní
Úroveň 3:
SO 602.4 - Chodníky v ul. Školní
Místo: |  |  | Moravská Třebová |  |  | Datum: | 2. 6. 2020
Zadavatel: |  |  | Statutární město Moravská Třebová |  |  | Projektant: | SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113106571 | Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2 | m2 | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,0 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107161 | Odstranění podkladu z kameniva tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 242 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 242,0 |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 242 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 113107222 | Odstranění podkladu z kameniva tl 200 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 805,0 |  | 805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 805 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113107242 | Odstranění krytu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 805 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 805,0 |  | 805 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 805 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 286.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,5+124,0 |  | 286.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 286.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 121112003 | Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně | m2 | 24 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12
7 | K | 122251504 | Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně | m3 | 182.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 182,8 |  | 182.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 182.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 19.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drenážní systém" 19,5 |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 162251102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 19.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: -pro zpětné zásypy _ tam a zpět | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 9,6*2 "Přepočtené koeficientem množství |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 19.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 202.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 202,3 |  | 202.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 202.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 162751119 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 4046 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22
| VV |  | 202,3*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 4046 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4046 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných | m3 | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 24
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 9,6 |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 9.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) | t | 364.14 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 26
| VV |  | 202,3*1,8 "Přepočtené koeficientem množství |  | 364.14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 364.14 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 202.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 28
15 | K | 181951R12 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním_ručním vibračním pěchem nebo válcem | m2 | 908 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 30
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 908,0 |  | 908 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 908 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 460120019 | Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1 až 4 | m3 | 9.6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 32
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 212752402 | Trativod z drenážních trubek PE perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN do 150 pro liniové stavby | m | 98.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,5 |  | 98.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 212972113 | Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN do 160 | m | 98.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 36
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 561041111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 300 mm plochy do 1000 m2 | m2 | 692 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 38
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 692,0 |  | 692 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 692 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | M | 58530170 | vápno pro úpravu zemin standardní | t | 18.352 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 40
| VV |  | 692*0,02652 "Přepočtené koeficientem množství |  | 18.352 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.352 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 564201111 | Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl do 40 mm | m2 | 300.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 42
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 290,0+10,5 |  | 300.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 300.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 1538 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 897,5+640,5 |  | 1538 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1538 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
23 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 565155101 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ tl 70 mm š do 1,5 m | m2 | 607.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 48
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 607,5 |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 567122111 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm | m2 | 37.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 50
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 573111112 | Postřik živičný infiltrační bez posypu z asfaltu množství 0,7 kg/m2 | m2 | 607.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 607,5 |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 573211107 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 | m2 | 607.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 607,5 |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 577134031 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 607.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 56
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 607,5 |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 607.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 578143133 | Litý asfalt tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu | m2 | 37.3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 58
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 37,3 |  | 37.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 37.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 596211122 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2 | m2 | 290 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 290,0 |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 290 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 59245R12 | dlažba zámková betonová tl. 60mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 319 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 62
| VV |  | 290*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 319 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 319 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | M | 59245R22 | dlažba zámková betonová pro nevidomé 100*200*60 mm barevná (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 33.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 64
33 | K | 596211220 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 10.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10,5 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 59245R13 | dlažba zámková betonová tl. 80mm přírodní (specifikace dle PD a TZ) | m2 | 11.55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68
| VV |  | 10,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11.55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 916231113 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 38.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 38,5 |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
36 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 42.35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 72
| VV |  | 38,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 42.35 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 42.35 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 162.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 74
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 162,5 |  | 162.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 162.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
38 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150/120x250mm | m | 178.75 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 76
| VV |  | 162,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 178.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 178.75 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 157.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 157,8 |  | 157.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 157.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59217012 | obrubník betonový zahradní 1000x80x250mm | m | 173.58 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 80
| VV |  | 157,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství |  | 173.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 173.58 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 919112212 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu | m | 68.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 82
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 68,2 |  | 68.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 68.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | K | 919122111 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem | m | 68.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 84
43 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 55 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 86
| VV |  | "rozsah_SO 602.4_odměřeno elektronicky" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55,0 |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 55 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 997013R31 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení | t | 581.813 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 88
| P |  | Poznámka k položce: Poznámka k položce: Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ _včetně nebezpečných odpadů. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | [14 empty] | P | 2
45 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km | t | 581.813 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90
46 | K | 997321519 | Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu | t | 11636.26 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 92
| VV |  | 581,813*20 "Přepočtené koeficientem množství |  | 11636.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 11636.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 997321611 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 581.813 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 822.4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 96