# 1. VÝPIS ZAKLADNÍCH MATERIÁLŮ

## Zařízení č.1.1 - Větrání lůžkové části

Specifikace

1.1.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW,  bez rek. 29,1 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

1.1.2 	Pružná spojka 600 x 630 							ks 4

1.1.3 	Tlumič hluku 600 x 630 / 1000  						ks 4 	  1.1.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 4

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

1.1.5 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 6

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

1.1.6 	Přívodní ventil s dlouhým dosahem 	CTVK  d100				ks 20

1.1.7 	Přívodní talířový ventil  d125						ks 1

1.1.8 	Přívodní talířový ventil  d160						ks 2

1.1.9 	Neobsazeno								             1.1.10	Odvodní talířový ventil  d100						ks 14         1.1.11	Odvodní talířový ventil  d125						ks 1

1.1.12	Odvodní talířový ventil  d160						ks 8

1.1.13	Odvodní talířový ventil  d200						ks 5

1.1.14	Neobsazeno

1.1.15	Koleno 630 x 600								ks 3

1.1.16	Koleno 630 x 600/45°							ks 2      1.1.17	Koleno 600 x 630								ks 4

1.1.18	Koleno 600 x 400								ks 2

1.1.19	Koleno 400 x 600								ks 1

1.1.20	Koncový díl	 jednotky – sání							ks 1

1.1.21	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

1.1.22	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 630/ 400 x 600/ 500			ks 1

1.1.23	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 630 x 600/ 600 x 400/ 500			ks 1

1.1.24	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x 250			ks 2

1.1.25	Koleno 600 x 250/45°							ks 4

1.1.26	Přechod osový 600 x 250/ d250/ 250					ks 1

1.1.26a	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 1

1.1.27	Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90°					ks 2

1.1.28	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°					ks 2

1.1.28a	Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90°					ks 1

1.1.29	Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90°					ks 1

1.1.29a	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°					ks 2

1.1.30	Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90°					ks 1

1.1.31	Koleno pro kruh.potrubí d250/ 90°						ks 3

1.1.31a	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 2

1.1.32	Koleno pro kruh.potrubí d100/ 90°						ks 9

1.1.33	4hr.potrubí sk.I 600 x 250							bm 92

1.1.33a	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 5

1.1.33b	4hr.potrubí sk.I 600 x 630							bm 3

1.1.34	Kruh.potrubí SPIRO d250							bm 8

1.1.35	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 51

1.1.36	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 16

1.1.37	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 14

1.1.38	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 3

1.1.39	Ohebné potrubí SONOFLEX d100						bm 87

## Zařízení č.1.2 - Větrání lůžkové části

Specifikace

1.2.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW,  bez rek. 29,1 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

1.2.2 	Pružná spojka 600 x 630 							ks 4

1.2.3 	Tlumič hluku 600 x 630 / 1000  						ks 4

1.2.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 4

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

1.2.5 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 4

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

1.2.6 	Přívodní ventil s dlouhým dosahem 	CTVK  d100				ks 18

1.2.7 	Přívodní talířový ventil  d125						ks 2

1.2.8 	Odvodní talířový ventil  d100						ks 3

1.2.9 	Odvodní talířový ventil  d125						ks 13

1.2.10	Odvodní talířový ventil  d160						ks 5                            1.2.11	Odvodní talířový ventil  d200						ks 7

1.2.12	Koleno 630 x 600								ks 3

1.2.13	Koleno 600 x 630								ks 4

1.2.14	Koleno 630 x 400/ 45°							ks 4

1.2.14a	Koleno 630 x 600/ 45°							ks 1

1.2.15	Koleno 600 x 400								ks 2

1.2.16	Koncový díl	 jednotky – sání							ks 1

1.2.17	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

1.2.18	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 630/ 400 x 600/ 500			ks 1

1.2.19	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x 250			ks 2

1.2.20	Koleno 600 x 250/ 90°							ks 4

1.2.21	Koleno 600 x 250/45°							ks 4

1.2.22	Přechod osový d200/ d125/ 250						ks 3

1.2.22a	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 3

1.2.23	Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90°					ks 1

1.2.24	Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90°					ks 3

1.2.25	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°					ks 2

1.2.26	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 4

1.2.27	Koleno pro kruh.potrubí d160/ 90°						ks 1       1.2.28	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 6

1.2.29	Koleno pro kruh.potrubí d100/ 90°						ks 2

1.2.30	4hr.potrubí sk.I 600 x 630							bm 3

1.2.31	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 5

1.2.32	4hr.potrubí sk.I 600 x 250							bm 142

1.2.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 36

1.2.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 28

1.2.35	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 5

1.2.36	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 36

1.2.37	Ohebné potrubí SONOFLEX d100						bm 62

1.2.38	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 630 x 600/ 600 x 400/ 500			ks 1

## Zařízení č.1.3 - Větrání lůžkové části

Specifikace

1.3.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW,  bez rek. 29,1 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

1.3.2 	Pružná spojka 600 x 630 							ks 4

1.3.3 	Tlumič hluku 600 x 630 / 1000  						ks 4

1.3.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 2

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

1.3.5 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 6

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

1.3.6 	Přívodní ventil s dlouhým dosahem 	CTVK  d100				ks 14

1.3.7 	Odvodní talířový ventil  d100						ks 10

1.3.8 	Odvodní talířový ventil  d125						ks 7

1.3.9 	Odvodní talířový ventil  d160						ks 3        1.3.10	Odvodní talířový ventil  d200						ks 5                            1.3.11	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 630 x 600/ 400 x 600/ 500			ks 1

1.3.12	Přechodové koleno 630 x 600/ 600 x 400/ 500				ks 1

1.3.13	Koleno 630 x 600								ks 5

1.3.14	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 1

1.2.14a	Koleno 630 x 600/ 45°							ks 1

1.3.15	Koncový díl	 jednotky – sání							ks 1

1.3.16	Neobsazeno

1.3.17	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

1.3.18	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 250/ 600 x 250			ks 2

1.3.19	Koleno 600 x 250/45°							ks 4

1.3.20	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 250/ 600 x 250/ 600 x 250			ks 2

1.3.20a	Odskok 800 x 200/ 400 – 250						ks 2

1.3.21	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 800 x 200/ 500 x 250/  250			ks 6

1.3.21a	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 800 x 200/ 600 x 200/  250			ks 2

1.3.22	Neobsazeno

1.3.22a	Přechod osový 600 x 200/ d250/ 250					ks 1

1.3.23	Požární klapka 800 x 200 se servopohonem				ks 2

1.3.24	Přechod osový 500 x 250/ d250/ 250					ks 1

1.3.24a	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 250/ 600 x 200/  600			ks 1

1.3.25	Přechod osový 600 x 250/ d250/ 250					ks 1

1.3.26	Přechod osový d250/ d125/ 250						ks 1

1.3.27	Přechod osový d200/ d100/ 250						ks 1

1.3.27a	Přechod osový d125/ d100/ 250						ks 1

1.3.27b	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 1

1.3.28 	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°					ks 2

1.3.29	Odbočka jednostranná 90° d250/ d200 90°					ks 2

1.3.30	Odbočka jednostranná 90° d250/ d100 90°					ks 1

1.3.31	Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90°					ks 2

1.3.32	Odbočka jednostranná 90° d160/ d100 90°					ks 2

1.3.33	Odbočka jednostranná 90° d125/ d100 90°					ks 2

1.3.34	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 5

1.3.34a	4hr.potrubí sk.I 630 x 600							bm 1

1.3.35	4hr.potrubí sk.I 600 x 250							bm 89

1.3.35a	4hr.potrubí sk.I 600 x 200							bm 15

1.3.36	4hr.potrubí sk.I 500 x 250							bm 13

1.3.36a	4hr.potrubí sk.I 800 x 200							bm 2

1.3.37	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 3

1.3.38	Koleno pro kruh.potrubí d160/ 90°						ks 2

1.3.39	Koleno pro kruh.potrubí d100/ 90°						ks 3

1.3.40	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 39

1.3.41	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 21

1.3.42	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 12

1.3.43	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 26

1.3.44	Ohebné potrubí SONOFLEX d100						bm 48

1.3.45	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 2

1.3.46	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 630 x 600/ 600 x 400/ 500			ks 1

## Zařízení č.2 - Větrání kuchyně

Specifikace

2.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 10 000 m3/h , p = 400 Pa , N = 4,91 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 10 000 m3/h , p = 400 Pa , N = 3,76 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 80 DV 10 100 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 60,6 kW,  bez rek. 93,3 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 17,8 kW, bez rek. 94,1 kW,

Filtr 8 x AFRM 48 G4,   Filtr 8 x AFRM 48 F7

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - SM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

2.2 	Pružná spojka 1 510 x 660 							ks 4

2.3 	Tlumič hluku 1 510 x 660  / 1000  						ks 4

2.4	Digestoř č1 v provedení VARIANT-N, 5 000 x 1 200 mm,			ks 1

Přívod vzduchu 2 700 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky

Odvod vzduchu 2 800 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky

Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks,

Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks

2.5	Digestoř č.2 v provedení VARIANT-N, 5 000 x 1 200 mm,			ks 1

Přívod vzduchu 2 700 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky

Odvod vzduchu 2 800 m3/h, 2 x d315 vč.regulační klapky

Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 5 ks,

Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks

2.6	Digestoř č.3 v provedení VARIANT-N, 4 300 x 1 400 mm,			ks 1

Přívod vzduchu 1 300 m3/h, 2 x d200 vč.regulační klapky

Odvod vzduchu 1 100 m3/h, 2 x d200 vč.regulační klapky

Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks,

Zářivkové osvětlení 116 W, 230 v, 2 ks

2.7	Digestoř č.4 v provedení VARIANT-N, 2 000 x 1 200 mm,			ks 1

Přívod vzduchu 1 000 m3/h, d315 vč.regulační klapky

Odvod vzduchu 1 700 m3/h, d315 vč.regulační klapky

Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 3 ks,

Zářivkové osvětlení 36 W, 230 v, 1 ks

2.8	Digestoř č.5 v provedení VARIANT-N, 1 500 x 1 200 mm,			ks 1

Přívod vzduchu 1 100 m3/h, d250 vč.regulační klapky

Odvod vzduchu 1 100 m3/h, d250 vč.regulační klapky

Tukový filtr STANDARD 400 x 400 – 2 ks,

Zářivkové osvětlení 18 W, 230 v, 1 ks

2.9	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 48				ks 2

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

2.10 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 8

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

2.11 	Přívodní talířový ventil  d125						ks 3

2.12	Odvodní talířový ventil  d200						ks 2         2.12a 	Odvodní talířový ventil  d160						ks 2

2.13	Odvodní talířový ventil  d125						ks 7

2.14	Požární klapka 600 x 600 se servopohonem				ks 2

2.14a	Koncový díl jednotky – sání							ks 1

2.14b	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

2.15	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 1 500 x 650/ 600 x 600/ 500			ks 2

2.16	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x600/ 600 x 400/ 500			ks 3         2.17	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x600/ 300 x 300/ 500			ks 1

2.18	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 600/ 600 x 600/ 600 x 600			ks 1

2.19	Odbočka jednostranná 90° 600 x 600/ 600 x 400 / 850			ks 3

2.20	Koleno 650 x 1 500								ks 4

2.21	Koleno 600 x 600								ks 1

2.22	Koleno 600 x 400								ks 6

2.23	Koleno 300 x 300								ks 1

2.23a	Koleno 600 x 600/45°							ks 2

2.24	Odbočka dvojítá 90° d160/ d125/ d125 90°					ks 1

2.25	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°					ks 2

2.26	Odbočka jednostranná 90° d160/ d125 90°					ks 1

2.27	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 8

2.28	4hr.potrubí sk.I 600 x 600							bm 87

2.29	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 62

2.30	4hr.potrubí sk.I 300 x 300							bm 24

2.31	Ohebné potrubí SONOFLEX d315						bm 14

2.32	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 20

2.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 8

2.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 18

## Zařízení č.3 - Větrání jídelny

Specifikace

3.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 20,2 kW,  bez rek. 29,1 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

3.2 	Pružná spojka 600 x 630 							ks 4

3.3 	Tlumič hluku 600 x 630 / 1000  						ks 4

3.4	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 8

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

3.5 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 2

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

3.6 	Odvodní talířový ventil  d200						ks 1

3.7 	Odvodní talířový ventil  d160						ks 1

3.8 	Odvodní talířový ventil  d125						ks 4

3.9 	Koleno 630 x 600								ks 3            3.10	Koleno 600 x 630								ks 3                            3.11	Koleno 400 x 600/ 90°							ks 3

3.12	Přechodové koleno 600 x 630/ 400 x 600/ 500				ks 1

3.13	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 3

3.14	Koleno 600 x 300/ 90°							ks 2

3.15	Koleno 400 x 300/ 90°							ks 1

3.16	Požární klapka 600 x 400 se servopohonem				ks 2

3.17	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x 400			ks 2

3.18	Neobsazeno

3.19	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 300/  500			ks 1

3.20	Neobsazeno

3.21	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 300/  250			ks 1

3.22	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 300 x 400/  500			ks 3

3.23	Přechod osový 400 x 300/ d250/ 250					ks 1

3.24	Přechod osový d160/ d125/ 250						ks 1

3.25	Odbočka jednostranná 90° d200/ d160 90°					ks 1

3.26	Odbočka jednostranná 90° d160/ d125 90°					ks 1

3.27	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 1

3.28 	Koleno pro kruh.potrubí d160/ 90°						ks 1

3.29	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 4

3.30	4hr.potrubí sk.I 600 x 630							bm 1

3.31	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 630/ 400 x 600/  250			ks 1

3.32	Koncový díl jednotky – sání							ks 1

3.33	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

3.34	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 48

3.35	4hr.potrubí sk.I 600 x 300							bm 12

3.36	4hr.potrubí sk.I 600 x 630							bm 1

3.37	4hr.potrubí sk.I 300 x 400							bm 34

3.38	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 25

3.39	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 5

3.40	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 2

3.41	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 5

Zařízení č.4 - Větrání garáží sanitek, jejich zázemí a zázemí zaměstnanců

Specifikace

4.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 5 000 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,93 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 5 000 m3/h , p = 300 Pa , N = 1,54 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 5100 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 19,3 kW,  bez rek. 30,8 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 9,4 kW, bez rek. 43,4 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

4.2 	Pružná spojka 600 x 800 							ks 4

4.3 	Tlumič hluku 600 x 800 / 1000  						ks 4

4.4 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 18

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

4.5 	Přívodní talířový ventil  d200						ks 3

4.6	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 400 x 100 s regulaci R1		ks 4

4.7	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 300 x 100 s regulaci R1		ks 2

4.8	Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 400 x 100 s regulaci R1		ks 4

4.9	Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 300 x 100 s regulaci R1		ks 2

4.10	Odvodní talířový ventil  d200						ks 10

4.11	Odvodní talířový ventil  d125						ks 11

4.12	Koleno 600 x 800/ 90°							ks 3

4.13	Koleno 400 x 600/ 90°							ks 4

4.14 	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 4

4.15	Požární klapka 600 x 400 se servopohonem				ks 2

4.15a	Požární klapka 500 x 400 se servopohonem				ks 3

4.15b	Koncový díl jednotky – sání							ks 1

4.15c	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

4.16	Odbočka jednostranná 90° 600 x 400/ 600 x 400/ 850			ks 2

4.18	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x 400			ks 1

4.17	Odbočka jednostranná 90° 500 x 400/ 500 x 400/ 750			ks 2

4.19	Koleno 500 x 400/ 90°							ks 3

4.20	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 800 x 600/ 400 x 600/  500			ks 2

4.21	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 500 x 400/  500			ks 1

4.22	Přechod osový 500 x 400/ d250/  250					ks 1

4.23	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°					ks 2

4.24	Odbočka jednostranná 90° d250/ d125 90°					ks 3

4.25	Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90°					ks 2+1

4.26	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°					ks 2

4.27	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 10+0

4.28	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 8

4.29	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 84

4.30	4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 1 500 – 400 odskok				bm 3

4.31	4hr.potrubí sk.I 500 x 400							bm 91

4.32	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 37

4.33 	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 18+0,5

4.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 12

4.35	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 40

4.36	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 4

4.37	4hr.potrubí sk.I 630 x 600							bm 1

Zařízení č.5 - Větrání lékařských pokojů a provozního  zázemí NNP

Specifikace

5.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,64 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 4 000 m3/h , p = 450 Pa , N = 1,30 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 4200 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 91%,

Přímý výparník - celkovy vykon 15,4 kW,  bez rek. 24,7 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,4 kW, bez rek. 34,4 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

5.2 	Pružná spojka 600 x 630 							ks 4

5.3 	Tlumič hluku 600 x 630 / 1000  						ks 4

5.4 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 3

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

5.5 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 5

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

5.6 	Přívodní talířový ventil  d160						ks 7

5.7	Přívodní talířový ventil  d125						ks 2

5.8	Odvodní talířový ventil  d200						ks 15

5.9	Odvodní talířový ventil  d125						ks 7

5.10	Požární klapka 600 x 400 se servopohonem				ks 2

5.11	Požární klapka 500 x 300 se servopohonem				ks 1

5.12	Stěnova větrácí mřížka 200 x 400 s požární odolnosti EI30 DP3		ks 4

5.13	Koleno 630 x 600/ 90°							ks 5

5.14	Koleno 600 x 630/ 90°							ks 2

5.15	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 4

5.16	Koleno 400 x 600/ 90°							ks 2

5.17	Koleno 500 x 300/ 90°							ks 2

5.18a 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 400 x 600/ 630 x 600/  500			ks 2

5.18 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 500 x 300/  500			ks 1

5.19	Přechod osový 500 x 300/ d250/  500					ks 1

5.20	Přechod osový d250/ d125/ 250						ks 1

5.21	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 2

5.22	Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90°					ks 3

5.23	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°					ks 3                             5.24	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°					ks 1

5.25	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 16

5.26	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 4

5.27	4hr.potrubí sk.I 630 x 600							bm 1,5

5.28	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 64

5.29	4hr.potrubí sk.I 500 x 300							bm 30

5.30	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 32

5.30a	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d160						bm 5

5.31	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d125						bm 24

5.32	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 10

5.33	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 10

5.33a 	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 5        5.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 22

5.35	Koncový díl jednotky – sání							ks 1

5.36	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

## Zařízení č.6 - Větrání prostor rehabilitace

Specifikace

6.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka do venkovního prostředí 	 	ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 5 000 m3/h , p = 400 Pa , N = 2,33 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 5 500 m3/h , p = 400 Pa , N = 1,93 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCFK 62 DV 6000 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 97%,

Přímý výparník - celkovy vykon 20,9 kW,  bez rek. 33,6 kW,

Kondenzační jednotka – 1 ks,  Tlumič hluku – 4 ks,

Vodní ohřívač – okamžity výkon 7,1 kW, bez rek. 47,8 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Pružná spojka – 4 ks, Sifon podtl.s uzávěrem - 3 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – LM24A-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - LM24A – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - LF24 – 1 ks,

6.2 	Pružná spojka 600 x 950 							ks 4

6.3 	Tlumič hluku 600 x 950 / 1000  						ks 4

6.4 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 32

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

6.5 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 6

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

6.6 	Odvodní talířový ventil  d100						ks 2

6.7	Odvodní talířový ventil  d125						ks 6

6.8	Odvodní talířový ventil  d160						ks 1

6.9	Odvodní talířový ventil  d200						ks 3

6.10	Koleno 600 x 950/ 90°							ks 2

6.11	Koleno 950 x 600/ 90°							ks 1

6.12	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 3

6.13	Koncový díl jednotky – sání							ks 1

6.14	Koncový díl	 jednotky – výfuk						ks 1

6.15	Koleno 400 x 600/ 90°							ks 2

6.16	Koleno 800 x 250/ 90°							ks 1

6.17	Koleno 600 x 300/ 90°							ks 4

6.18	Koleno 500 x 300/ 90°							ks 2

6.19	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 400/ 600 x 300			ks 1

6.20	T kus  pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 300/ 500 x 300/ 500 x 300			ks 1

6.21 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 800 x 200/  250			ks 3

6.22 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 800 x 200/ 600 x 300/  250			ks 1

6.23	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 600 x 300/  500			ks 2

6.24	Přechod osový 600 x 300/ d250/  500					ks 2

6.25	Přechod osový 500 x 300/ d250/  500					ks 1

6.26	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°					ks 2

6.26a	Odbočka jednostranná 90° d250/ d250 90°					ks 3

6.27	Odbočka jednostranná 90° d200/ d100 90°					ks 1

6.28	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 3                             6.29	Koleno pro kruh.potrubí d160/ 90°						ks 1

6.30	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 6

6.31	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 34

6.31a	4hr.potrubí sk.I 600 x 400 – odskok upřesnit při montáži			bm 4

6.32	4hr.potrubí sk.I 600 x 300							bm 79

6.33	4hr.potrubí sk.I 500 x 300							bm 43

6.34	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 55

6.35	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 9

6.36 	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 2

6.37	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 11

6.38	4hr.potrubí sk.I 600 x 950							bm 0,5

## Zařízení č.7 - Větrání prostor vstupní recepce a haly

Specifikace

7.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka podstropní	 	 		ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 400 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,18 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 400 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,13 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCF 62 DV 500 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 90%,

elektrický  ohřívač – okamžity výkon 0,7 kW, bez rek. 3,3 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Sifon podtl.s uzávěrem - 2 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - CM24 – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - CM24 – 1 ks,

7.2 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 2

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

7.3	Přívodní talířový ventil  d125						ks 2

7.4 	Odvodní talířový ventil  d125						ks 3

7.5	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 2

7.6	Odbočka jednostranná 90° d200/ d125 90°					ks 3

7.7	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°					ks 1

7.8	Koleno pro kruh.potrubí d125/ 90°						ks 1

7.9	Protidešťova žaluzie PRG 200 W						ks 2

7.10	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 1

7.11	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 29

7.12	Ohebné potrubí SONOFLEX d125						bm 6

## Zařízení č.8 - Větrání prostor rozloučení a kaple

Specifikace

8.1 	Kompaktní vzduchotechnická jednotka podstropní	 	 		ks 1	složení:

Ventilátor – přívodní  Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,45 kW / 400 V,

Ventilátor – odvodní  Q = 700 m3/h , p = 150 Pa , N = 0,37 kW / 400 V,

EC motory,

Rekuperátor PCF 45 DV 800 s obtokem - okamžita účinnost

rekuperace v zimě 93%,

Elekrický ohřívač – okamžity výkon 1,2 kW, bez rek. 5,6 kW,

Filtr AFR 48 F7,

Sifon podtl.s uzávěrem - 2 ks,

Servopohon klapky - obtok rekuperátoru – CM24-SR – 1 ks,

Servopohon klapky - odvod	 - CM24 – 1 ks,

Servopohon klapky - přívod	 - CM24 – 1 ks,

8.2 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 24				ks 2

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

8.3 	Vířivý anemostat čtvercový DFR – A 600 x 16				ks 2

včetně:

plenum box PQZ – H s klapkou RE

8.3	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 6

8.4	Odbočka jednostranná 90° d200/ d200 90°					ks 2

8.5	Odbočka jednostranná 90° d125/ d125 90°					ks 1

8.6	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 2

8.7	Protidešťova žaluzie PRG 250 W						ks 2

8.8	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 15

8.9	Ohebné potrubí SONOFLEX d250						bm 12

8.10	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 14

## Zařízení č.10 - Odvětrání skladů odpadků

Specifikace

10.1 	Ventilátor TD-250/100 SILENT			 	 		ks 1	Q = 100 m3/h , p = 80 Pa , N = 27 W / 230 V

10.2 	Odvodní talířový ventil  d100						ks 1

10.3	Teleskopický nástavec WHG 100						ks 2

10.4	Koleno pro kruh.potrubí d100/ 90°						ks 1

10.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d100						bm 19

## Zařízení č.11 - Odvětrání místnosti zemřelých

Specifikace

11.1 	Ventilátor TD-800/200 SILENT 3V		 	 			ks 1	Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V

11.2 	Komfortní vyústka odvodní VKE-H-2.0 800 x 100 s regulaci R1		ks 1

11.3	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 1

11.4	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d250						bm 1

11.5	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 14

11.6	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 1

11.7	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 6

11.8	Protidešťova žaluzie PRG 200 W						ks 1

## Zařízení č.12 - Odvětrání rozvodny NN

Specifikace

12.1 	Ventilátor TD-800/200 SILENT 3V		 	 			ks 1	Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V

12.2 	Tlumič do kruhového potrubí MAA 200					ks 2

12.3	Protidešťova žaluzie PRG 200 W						ks 2

12.4	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 3

12.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 1

## Zařízení č.13 - Odvětrání rozvodny VN ČEZ

Specifikace

13.1 	Axialní ventilátor EBB 250				 	 		ks 1	Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V

13.2 	Teleskopický nástavec WHG 100						ks 2

13.3	Tlumič do kruhového potrubí MAA 100					ks 1

## Zařízení č.14 - Odvětrání trafa 630 kVA

Specifikace

14.1 	Axialní ventilátor EBB 250				 	 		ks 1	Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 59 W / 230 V

14.2 	Teleskopický nástavec WHG 100						ks 2

14.3	Tlumič do kruhového potrubí MAA 100					ks 1

## Zařízení č.15 - Odvětrání rozváděče náhraního zdroje EL.

Specifikace

15.1 	Ventilátor TD-500/160 SILENT 3V		 	 			ks 1	Q = 450 m3/h , p = 100 Pa , N = 120 W / 230 V

15.2 	Tlumič do kruhového potrubí MAA 160					ks 2

15.3	Protidešťova žaluzie PRG 160 W						ks 2

15.4	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d160						bm 2

15.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d160						bm 1

## Zařízení č.16a - Odvětrání skladu špinavého prádla

Specifikace

16a.1 	Ventilátor TD-800/200 SILENT 3V		 	 			ks 1	Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 120 W / 230 V

16a.2 	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s regulaci R1		ks 2

16a.3	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d250						bm 4

16a.4	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 14

16a.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 6

16a.6	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 6

16a.7	Protidešťova žaluzie PRG 200 W						ks 1

16a.8	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 1

## Zařízení č.16b - Odvětrání skladu špinavého prádla

Specifikace

16b.1 	Ventilátor TD-800/200 SILENT 3V		 	 			ks 1	Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 113 W / 230 V

16b.2 	Komfortní vyústka přívodní VKE-H-2.0 500 x 100 s regulaci R1		ks 2

16b.3	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d250						bm 4

16b.4	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d200						bm 14

16b.5	Ohebné potrubí SONOFLEX d200						bm 6

16b.6	Koleno pro kruh.potrubí d200/ 90°						ks 6

16b.7	Protidešťova žaluzie PRG 200 W						ks 1

16b.8	Přechod osový d250/ d200/ 250						ks 1

## Zařízení č.17 - Přívod spalovacího vzduchu do kotelny

Specifikace

17.1 	Přívodní jednotka vzduchu	800/315	 	 			ks 1	Q = 800 m3/h , p = 150 Pa , N = 113 W / 230 V

El.ohřívač 5,4 kW, 3x400 V, 8,5 A

17.2 	Regulační klapka MSK 315	se servopohonem				ks 1

17.3	Protidešťova žaluzie TWG 315 W						ks 1

17.4	Potrubní mřížka SG 315							ks 11

17.5	Kruhové potrubí sk.I SPIRO d315						bm 0,5

17.6	Ohebné potrubí SONOFLEX d315						bm 1,5

## Zařízení č.18 - Odvětrání rozvodny VN NEM

Specifikace

18.1 	Axialní ventilátor EBB 250				 	 		ks 8	Q = 150 m3/h , p = 150 Pa , N = 68 W / 230 V

18.2 	Teleskopický nástavec WHG 100						ks 2

18.3	Tlumič do kruhového potrubí MAA 100					ks 1

- Zařízení č.19 – Klimatizace místnosti ZS 101

Specifikace

19.1 	Vnitřní nástěnná chladící jednotka typu VRF + kabelový ovladač,   			Qch jedné 	jednotky = 5,60 kW chladivo R32, včetně odbočky potrubí	ks 3

19.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí,

komunikační a napájecí kabel - trasa 					bm 8

19,20.3	Venkovní chladící jednotka typu VRF,  Qch  = 10,30 kW, 230V/50Hz 	ks 1

(jednotka společna pro zařízení 19 a 20)

Zařízení č.20 – Klimatizace místnosti ZS 102

Specifikace

20.1 	Vnitřní nástěnná chladící jednotka typu VRF + kabelový ovladač,                     	Qch jedné 	jednotky = 5,60 kW chladivo R32, včetně odbočky potrubí	ks 2

20.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí,

komunikační a napájecí kabel - trasa 					bm 4

Zařízení č.21 – Klimatizace místnosti P 129

Specifikace

21.1 	Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač				Qch =2,0 kW chladivo R32, 						ks 1

21.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí,

komunikační a napájecí kabel - trasa 					bm 9

21.3	Venkovní chladící jednotka - Split systém

N =0,51 kW 230V/50Hz 							ks 1

- Zařízení č.22 – Klimatizace místnosti P 215

Specifikace

21.1 	Vnitřní nástěnná chladící jednotka + kabelový ovladač				Qch =2,0 kW chladivo R32, 						ks 1

21.2	Chladivové rozvody, izolace a krytí,

komunikační a napájecí kabel - trasa 					bm 3

21.3	Venkovní chladící jednotka - Split systém

N =0,51 kW 230V/50Hz 							ks 1

## Zařízení č. 30 - Požární větrání CHUC – schodiště č. 4

Specifikace

30.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 3 000 m3/h , p = 500 Pa, N = 1,1 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

30.2	Pružná spojka 265 x 305 							ks 1

30.3 	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem				ks 2

30.4 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 365 x 204/ 500 x 500/  250			ks 1

30.5 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 1 000 x 500/ 500 x 500/  250			ks 1

30.6 	Koleno 500 x 500/ 90°							ks 1

30.7	4hr.potrubí sk.I 500 x 500							bm 1,5

30.8	4hr.potrubí sk.I 1 000 x 500							bm 0,5

30.9	Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 						ks 2       30.10	Hrdlo s mřížkou 402 x 402							ks 1

## Zařízení č. 31 - Požární větrání CHUC – schodiště č. 1

Specifikace

31.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 6 500 m3/h , p = 500 Pa, N = 3,0 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

31.2	Pružná spojka 346 x 401							ks 1

31.3 	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem				ks 1

31.4 	Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem				ks 1

31.5 	Koleno 500 x 500/ 90°							ks 1

31.6	Koleno 1 000 x 800/ 90°							ks 1

31.7a	Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 						ks 1

31.7	Protidešťova žaluzie 1 000 x 800 						ks 2

31.8 	4hr.potrubí sk.I 500 x 500							bm 1

31.8a	4hr.potrubí sk.I 1 000 x 800							bm 1

31.9 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 346 x 401/ 500 x 500/  250			ks 1

31.10	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 1 000 x 500/ 500 x 500/  250			ks 1

31.11	Samotížna žaluziova klapka 715 x 715					ks 2

31.12	Hrdlo s mřížkou 502 x 502							ks 1

## Zařízení č. 32 - Požární větrání CHUC – schodiště č. 2

Specifikace

32.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 7 000 m3/h , p = 500 Pa, N = 3,0 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

32.2	Pružná spojka 346 x 401							ks 1

32.3	Samotížna žaluziova klapka 535 x 535					ks 1

32.4	Protidešťova žaluzie 1 000 x 800 						ks 2

32.5	Regulační klapka 1 000 x 800 se servopohonem				ks 1

32.6	4hr.potrubí sk.I 535 x 535							bm 0,5

32.7	4hr.potrubí sk.I 1 000 x 800							bm 1,5

32.8	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 346 x 401/ 500 x 500/  250			ks 1

32.9	Koleno 1 000 x 800/ 90°							ks 1

32.10	Hrdlo s mřížkou 502 x 502							ks 1

## Zařízení č. 33 - Požární větrání CHUC – schodiště č. 3

Specifikace

33.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 3 000 m3/h , p = 500 Pa, N = 1,1 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

33.2	Pružná spojka 265 x 305 							ks 1

33.3 	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem				ks 2

33.4 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 365 x 204/ 500 x 500/  250			ks 1

33.5 	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 1 000 x 500/ 500 x 500/  250			ks 1

33.6 	Koleno 500 x 500/ 90°							ks 1

33.7	4hr.potrubí sk.I 500 x 500							bm 1,5

33.8	4hr.potrubí sk.I 1 000 x 500							bm 0,5

33.9	Protidešťova žaluzie 1 000 x 500 						ks 2

33.10	Hrdlo s mřížkou 402 x 402							ks 1

## Zařízení č. 34 - Požární větrání CHUC – vytahu č. 1

Specifikace

34.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 1 500 m3/h , p = 300 Pa, N = 1,1 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

34.2	Pružná spojka 265 x 305 							ks 1

34.3 	Samotížna žaluziova klapka 400 x 400					ks 3

34.4	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 264 x 304/ 400 x 400/  250			ks 1

34.4a	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 400 x 850/  250			ks 1

34.5	Krycí mřížka 600 x 400							ks 1

34.6	Koleno 400 x 400/ 90°							ks 1

34.7	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 1

34.8 	Koleno 400 x 600/ 90°							ks 1

34.9 	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 8

34.10 	Hrdlo s mřížkou 401 x 401							ks 1

## Zařízení č. 35 - Požární větrání CHUC – vytahu č. 2

Specifikace

35.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 1 500 m3/h , p = 300 Pa, N = 1,1 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

35.2	Pružná spojka 265 x 305 							ks 1

35.3 	Samotížna žaluziova klapka 400 x 400					ks 1

35.4	Krycí mřížka 600 x 400							ks 1

35.5	Koleno 400 x 400/ 90°							ks 1

35.6	Koleno 600 x 400/ 90°							ks 1

35.7	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 450 x 450/  250 - jednostranny	ks 1

35.8	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 264 x 304/ 400 x 400/  250			ks 1

35.9	4hr.potrubí sk.I 400 x 400							bm 0,5

35.10	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 15

35.11	Hrdlo s mřížkou 401 x 401							ks 1

## Zařízení č. 36 - Požární větrání CHUC – vytahu č. 3

Specifikace

36.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 1 500 m3/h , p = 300 Pa, N = 1,1 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

36.2	Pružná spojka 265 x 305 							ks 1

36.3 	Samotížna žaluziova klapka 400 x 400					ks 3

36.4	Krycí mřížka 600 x 400							ks 1

36.5	Koleno 400 x 600/ 90°							ks 2

36.6	Koleno 400 x 400/ 90°							ks 1

36.7	4hr.potrubí sk.I 400 x 400							bm 1,5

36.8	4hr.potrubí sk.I 400 x 400 – odskok upřesnit na stvbě			bm 2

36.9	4hr.potrubí sk.I 600 x 400							bm 8

36.10	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 264 x 304/ 400 x 400/  250			ks 1

36.11	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 600 x 400/ 850 x 400/  250			ks 1

36.12	Hrdlo s mřížkou 401 x 401							ks 1

## Zařízení č. 37 - Požární větrání CHUC – chodba odděleni 1.1

Specifikace

37.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 4 000 m3/h , p = 300 Pa, N = 2,2 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

37.2	Pružná spojka 294 x 338 							ks 1

37.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem				ks 1

37.4	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 500 x 500/ 294 x 338/  250			ks 1

37.5	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 500 x 500/ 1 000 x 500/  250			ks 1

37.6	4hr.potrubí sk.I 500 x 500							bm 1,5

37.7	Koleno 500 x 500/ 90°							ks 1

37.8	Regulační klapka 630 x315 se servopohonem				ks 2

37.9	Mřížka do kazetového stropu1 200 x 600(dodávka stavby			ks 1

37.10	Hrdlo s mřížkou 451 x 451							ks 1

## Zařízení č. 38 - Požární větrání CHUC – chodba odděleni 1.2

Specifikace

38.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 5 500 m3/h , p = 300 Pa, N = 3,0 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

38.2	Pružná spojka 346 x 401							ks 1

38.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem				ks 1

38.4	Regulační klapka 630 x315 se servopohonem				ks 2

38.5	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 500 x 500/ 1 000 x 500/  250			ks 1

38.6	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 500 x 500/ 346 x 401/  250			ks 1

38.7	Koleno 500 x 500/ 90°							ks 1

38.8	4hr.potrubí sk.I 500 x 500							bm 1,5

38.9	Mřížka do kazetového stropu1 200 x 600(dodávka stavby			ks 1

38.10	Hrdlo s mřížkou 501 x 501							ks 1

## Zařízení č. 39 - Požární větrání CHUC – chodba odděleni 1.3

Specifikace

39.1 	Požární radiální ventilátor pro venkovní prostředí	 	 		ks 1	Q = 4 000 m3/h , p = 300 Pa, N = 2,2 kW / 400 V

Tlumící bloky – 4 ks, Krycí stříška

39.2	Pružná spojka 294 x 338 							ks 1

39.3	Regulační klapka 1 000 x 500 se servopohonem				ks 1

39.4	Regulační klapka 630 x315 se servopohonem				ks 2

39.5	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 500 x 500/ 1 000 x 500/  250			ks 1

39.6	Přechod pro 4hr.potrubí sk.I 500 x 500/ 294 x 338/  250			ks 1

39.7	Koleno 500 x 500/ 90°							ks 3

39.8	4hr.potrubí sk.I 500 x 500							bm 10

39.9	Mřížka do kazetového stropu1 200 x 600(dodávka stavby			ks 1

39.10	Hrdlo s mřížkou 451 x 451							ks 1

Vypracoval	Ing. Jaňák Jozef

Datum	březen 2020