## Rozpočet 1NP
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 3
Název veřejné zakázky: Technologie stravovacího provozu - část 3
Název části 3 veřejné zakázky: Chladící technika
1. NP
SOUPIS DODÁVEK
Pozice | Popis | Množství v ks | Nabídková cena v Kč bez DPH/ks | Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
116 Centrální varna
22 | Sestava dvou chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry (+- 5%) 2030x1230mm, výška 2215mm a 2030x1230mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 5,5 a 5,5 m3. 2x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. 2x stropní monobloková tropikalizovaná chladící jednotka pro box o velikosti min. 5,5 m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový oovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
117 Přípravna masa a ryb
118 Přípravna těsta
119 Přípravna zeleniny
120 Mytí provozního nádobí
122 Sklad DKP
125 Sklad chemie
127 Sklad vratných obalů
130 Příjem potravin
135 Sklady - chodba
1 | Sestava tří chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2430x2830mm, výška 2215mm, 2830x2030mm, výška 2215mm a 2830x1230mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. 3x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 10x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm, 1x regál o rozměrech min. 1525x375x1539mm. Ke každému boxu bude monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
2 | Mrazící box s podlahou zapuštěnou tak, aby byla v jedné úrovni s okolní podlahou, vnitřní rozměr 2030x2030, výška 2230mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 100mm. Vnitřní pochozí protiskluzová podlaha mrazícího boxu z galvanizované oceli 8/10 a mikroporézním plastovým povrchem Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 9,15 m3. 1x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 1x regál o rozměrech min. 1900x375x1530mm + 1x regál o rozměru min. 1525x375x1530mm. monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu, pro teplotu v boxu -18/-20°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
3 | Mrazící box s podlahou zapuštěnou tak, aby byla v jedné úrovni s okolní podlahou, vnitřní rozměr 3630x1630, výška 2230mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 100mm. Vnitřní pochozí protiskluzová podlaha mrazícího boxu z galvanizované oceli 8/10 a mikroporézním plastovým povrchem Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 13,1 m3. 1x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 3x regál o rozměru min. 1525x375x1530mm. monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu, pro teplotu v boxu -18/-20°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
4 | Chladící box bez podlahy, vnitřní rozměr 3630x2030, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 16,3 m3. 1x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 2x regál o rozměrech min. 1900x375x1530mm + 2x regál o rozměru min. 1525x375x1530mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti 16,3 m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
136 Sklad potravin
137 Sklad potravin
138 Hrubá přípravna zeleniny
13 | Sestava tří chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2830x2030mm, výška 2215mm, 2830x2030mm, výška 2215mm a 2830x2030mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 3x 12,7 m3. 3x dveře šířky 900 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. V každém ze 3 boxů bude regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 9x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm. 2x plastová paleta 1200x800 mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše každého boxu, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Autodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
139 Denní sklad
1 | Chladící box bez podlahy, vnitřní rozměr 2830x1630, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 m3. 1x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 2x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm + 2x regál o rozměru min. 1075x375x1530mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti 10,2 m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
2 | Chladící box bez podlahy, vnitřní rozměr 2830x1630, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 m3. 1x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Regálová sestava – stojny z vysokopevnostního anodizovaného hliníku, 4x vyjímatelná a přestavitelná roštová police z vysokopevnostního netoxického plastu. Výškově nastavitelné nerezové nohy. 2x regál o rozměrech min. 1300x375x1530mm + 2x regál o rozměru min. 1075x375x1530mm. Monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti 10,2 m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
140 Vytloukárna vajec
142 Mytí tabletového systému
142 Mytí tabletových skříní
145 Centrální úprava vody
150 Sklad chemie
151 Chlazený odpad
1 | Chladící box bez podlahy, vnitřní rozměr 3630x2030, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 16,3 m3. 1x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. Monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka umístěná na střeše boxu pro box o velikosti min. 16,3m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
Vybavení k umývátkům na ruce ve 2.NP
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Výše DPH celkem v Kč
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH

## Rozpočet 2NP
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Soupis dodávek s výkazem výměr pro část 3
Název veřejné zakázky: Technologie stravovacího provozu - část 3
Název části 3 veřejné zakázky: Chladící technika
2. NP
SOUPIS DODÁVEK
Pozice | Popis | Množství v ks | Nabídková cena v Kč bez DPH/ks | Nabídková cena v Kč bez DPH celkem
234 Sklad studené kuchyně
235 Sklad pečiva
236 Sklad obalů jídel studené kuchyně
237 Studená kuchyně
20 | Sestava dvou průchozích chladících boxů bez podlahy, vnitřní rozměry 2830x1630mm, výška 2215mm a 2830x1630mm, výška 2215mm, panely vyrobeny z galvanizované oceli s netoxickým plastovým povrchem, polyuretanová izolace hustoty 38-40 kg/m3, tloušťka izolace min. 60mm. Rohové panely izolovány polyuretanovou pěnovou izolací a ve vnitřní části boxu jsou zaobleny s rádiusem 15 mm. Panely vybaveny rychloupínacími spojkami. Vnitřní objem min. 10,2 a 10,2 m3. 4x dveře šířky 800 mm, zámek a mechanismus umožňující otevření dveří zevnitř. Vnitřní osvětlení 60W. Dveřní mikrospínač napojený na vnitřní osvětlení. Box bude uložen na čisté podlaze. 2x monobloková stropní tropikalizovaná chladící jednotka pro box o velikosti min. 10,2 m3, pro teplotu v boxu 0/+2°C. Tropikalizované provedení pro zabezpečení správné funkce chlazení do okolní teploty až +43°C. Elektronické řízení agregátu s mikroprocesorem fungujícím jako časovač, termostat a digitální teploměr. Možnost napojení agregátu na HACCP. Dotykový ovládací panel. Auodiagnostika závad s funkcí výstrahy. Propojení jednotky s dveřním mikrospínačem. Automatické odpařování kondenzátu. | 1 | 0 | 0
238 Plnění tabletů
239 Mytí ohřevných van a zásobníků
Restaurace
214 Restaurace salonek
215 Restaurace
216 Mytí stolního nádobí
219 Sklad potravin
220 Úklid
Vybavení k umývátkům na ruce ve 2.NP
Interiérové prvky kuchyně 2.NP
Vybavení pro WC OOSPO 2.NP
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0
Výše DPH celkem v Kč
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH