KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01

tel 461654830, e-mail:gabrhel@kip.cz

### 1D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

dle § 41 246/01 Sb

Stavba            :   ALBERTINUM ŽAMBERK – MODERNIZACE PLICNÍHO

LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE

VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Místo stavby  :   ZA KOPEČKEM 353, 564 01 ŽAMBERK

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE

Stupeň           :   PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval    :   ing. Jan Gabrhel

Datum           :   10/2013                                                                    zak.č.2739-62

- Seznam použitých podkladů pro zpracování

Rozsah řešení PB je určen vyhl.246/2001 Sb.dle §41 (citace odst. 2),odst.3-4 .

Zásady řešení jsou dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, 73 0835 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče, ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami, 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, Vyhl. 23/2008 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

- Stručný popis stavby

Dvoupodlažní (přízemí a vestavěné podkroví), částečně  podsklepený objekt ze smíšených konstrukcí  slouží jako plicní lůžkové oddělení dlouhodobé péče s kapacitou 30 lůžek. Bude rozšířen o dvoupodlažní přístavbu a dřevěné stropy nad 1.NP budou nahrazeny železobetonovými. Původní dřevěná konstrukce krovu bude nahrazena novou, rovněž dřevěnou. Touto úpravou jsou splněny podmínky čl. 7.2.12b a objekt lze hodnotit jako z nehořlavých konstrukcí, výška objektu h = 3,4 m) . Po úpravě se využití nemění, pouze kapacita bude snížena na 26 lůžek.

Původní zastavěná plocha 273 m2, je rozšířena na 412 m2. Rozšíření přesahuje 50 % původní plochy, dle ČSN 73 0834 je třeba objekt hodnotit jako změnu staveb III.

Dle ČSN 730835 lze hodnotit stávající provoz jako LZ2. Toto hodnocení platí i po provedené změně.

Stávající obvodové zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem. Pro zateplení stávajícího zdiva je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

- Rozdělení stavby do požár0ních úseků

Dle čl. 8.1.4 ČSN 73 0835 musí být oddělení ve 2.NP řešeno jako dva požární úseky. Stávající schodiště musí být důsledně požárně odděleno jako samostatný požární úsek a bude z něho vytvořena chráněná úniková cesta typu B dle čl. 9.4.5 ČSN 730802. Jako samostatný PÚ bude výtahová šachta výtahu, který není navržen jako evakuační (v souladu s čl. 8.4.4.1 ČSN 730835).

PÚ č. 1 CHÚC typu B (m.č.001, 002, 101, 201)

PÜ č. 2 Výtahová šachta

PÚ č. 3  Celé 1.NP

PÚ č. 4 (m. č. 202 až 220 a 228)

PÚ č. 5 (m.č. 221 až 227)

PÚ č. 6 celé 1.PP

- Stanovení požárního rizika a SPB

PÚ č. 1 CHÚC typu B (m.č.001, 002, 101, 201)

Prostor bez požárního rizika

PÚ č. 2 Výtahová šachta

Jedná se o osobní lůžkový hydraulický výtah v provedení s přímým pístem bez strojovny. Rozvaděč a všechny rozvody výtahu jsou instalovány v kabinetu (ocelové skříni). Dle čl. 8.10.2a ČSN 73 0802 se požaduje přímo II.SPB. Bude odvětrána přirozeně dle čl. 8.10.5a ČSN 73 0802 (nepřesahuje výšku 30 m).

PÚ č. 3  Celé 1.NP

Dle čl. 8.2.1 ČSN 73 0835 je stanoveno přímo

Pv = 30 kgm-2, a = 0,9

Požaduje se II.SPB

PÚ č. 4 (m.č. 202 až 220 a 228)

Dle čl. 8.2.1 ČSN 73 0835 je stanoveno přímo

Pv = 30 kgm-2, a = 0,9

Dle čl. 8.2.1 ČSN 73 0835 je požadován IV.SPB

PÚ č. 5 (m.č. 221 až 227)

Dle čl. 8.2.1 ČSN 73 0835 je stanoveno přímo

Pv = 30 kgm-2, a = 0,9

Dle čl. 8.2.1 ČSN 73 0835 je požadován IV.SPB

PÚ č. 6 celé 1.PP

an   =   0,9

pn   =   30  kg m-2

as    =   0,9

ps   =   5  kg m-2

a   =   0,9

p   =   35 kg m-2

b  =   9,8                             S   =  68,9 m2                    So   =  2,1 m2                 n  =  0,016

c  =   1,0                                hs  =  2,3 m                   ho  =  0,54 m                 k  =  0,022

pv  =   0,9 . 1,7 . 1,0 . 35  =  53,5 kg m -2

Dle tab.8 ČSN 73 0802 se požaduje  II.SPB

- Zhodnocení navržených stavebních hmot

Dle tab.12 ČSN 73 0802 se požaduje

1.PP                                 1.NP                              2.NP

požární stěny  a stropy            REI (45) DP1                         REI (30)                      REI (30)

požární uzávěry otvorů        EI(30)DP1-C2-S              EI (15)DP3-C2-S      EI (30)DP3-C2-S

obvodové stěny                      REI (45)DP1                           REI (30)                     REI (30)

nosné konstrukce                      R (45)DP1                              R (30)                          R (30)

konstrukce střechy                nevyskytuje se                        nevyskytuje se                R (30)

výtahová šachta                    nevyskytuje se                           REI (30)                      REI (30)

požární stěny a stropy vymezující prostor CHÚC musí být v provedení DP1

Nové venkovní schodiště bude provedeno z nehořlavých hmot, požadavky na jeho odolnost nejsou.

Pro zateplení stávajícího zdiva je zásadní požadavek ČSN 73 0835 čl. 8.3.3 požadující provedení tepelné izolace obvodových stěn z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2.

Dále je třeba respektovat požadavky tab.1 ČSN 73 0835 v těchto nárocích na třídu reakce na oheň :

- Transparentní výplně okenních a dveřních otvorů …………………………………. A1

- Okenní a předokenní žaluzie ……………………………………………………. C – s1

- Střešní plášť v požárně nebezpečném prostoru (1.NP v SO 01) ……………... Broof (t3)

Výše uvedené odolnosti splňují bez dalších opatření

požární stěny

oboustranně omítané zdivo z bloků vykazuje dle závazných podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 90

požární stropy

železobetonová konstrukce vykazuje dle ČSN 73 0821 ed.2 tab.2  pol.1.1 odolnost REI 45

požární uzávěry

Požární dveře ústící do CHÚC a mezi úseky dle čl. 8.1.4 ČSN 73 0835 musí vykazovat odolnost v 1.PP EI(30)DP1-C2-Sm, v 1.NP EI (15)DP3-C2-Sm, ve 2.NP  EI (30)DP3-C2-Sm. Dveře do výtahové šachty v 1.NP EW(15)DP1, ve 2.NP EW(30)DP1

obvodové stěny

oboustranně omítané zdivo z  bloků vykazuje dle závazných podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 90. Dle požadavku čl. 8.3.2 ČSN 730835 jsou na styku s požární stěnou či požárním stropem vytvořeny požární pásy v rozsahu stanoveném čl. 8.4.8 a 8.4.9 ČSN 73 0802

nosné konstrukce

oboustranně omítané zdivo z bloků vykazuje dle závazných podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 90

železobetonová konstrukce  vykazuje dle ČSN 73 0821 ed.2 tab.2  pol.1.1 odolnost REI 45

výtahová šachta

oboustranně omítané zdivo z bloků vykazuje dle závazných podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 90

konstrukce střechy

střešní konstrukce bude provedena z dřevěných příhradových vazníků. Na jejich spodním líci  bude proveden sádrokartonový podhled zajišťující odolnost EI (30).

- Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Nedochází ke změně v provedení požárního zásahu. K objektu vede stávající jednopruhová přístupová komunikace vyhovující čl.12.2 ČSN 730802 s možností otočení před pavilonem LDN.

Nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty se nepožadují.

Pro evakuaci osob z 1.NP je třeba dle ČSN 73 0818 tab. 1 pol.4.1 uvažovat s 8 evakuovanými osobami, ze 2.NP s 24 osobami. Dle ČSN 73 0835 tab.A1 pol. 3.3b jsou z toho 4 osoby s omezenou schopností pohybu a 4 osoby neschopných samostatného pohybu. Z toho vyplývá jednoznačně nutnost druhé únikové cesty. Jako optimální je navrženo venkovní únikové ocelové schodiště s kapacitou 2,0 únikového pruhu, která je v místě průchodu dveřmi zúžena na 1,5 únikového pruhu. Bude hodnoceno jako CHÚC  B  .

Pro zajištění trvalé funkce tohoto schodiště ve smyslu čl. 9.4.11 ČSN 73 0802  jsou stupně navrženy z pororoštů a schodiště je zastřešeno konstrukcí v provedení DP1.

Stávající schodiště s kapacitou 2,0 únikového pruhu, která je v místě průchodu dveřmi zúžena na 1,5 únikového pruhu, musí být důsledně požárně odděleno ve všech podlažích jako samostatný požární úsek a bude z něho vytvořena druhá chráněná úniková cesta typu B dle čl. 9.4.5 ČSN 730802.

Během evakuace z 1.NP se předpokládá využití přímých výstupů na přilehlý terén při vstupu pacientů a na venkovní terasu. Pro evakuaci z pokoje č.116  a z fyzioterapie kde je k dispozici pouze jedna úniková cesta jsou splněny podmínky čl. 8.4.1.4.

Pro zajištění evakuace dle čl. 8.4.1.1 ČSN 73 0835 ze 2.NP je oddělení rozděleno do dvou požárních úseků, které splňují nároky čl. 8.4.1.2. Každý z těchto PÚ navazuje na CHÚC B a obsahuje přirozeně větranou chodbu dle nároků pro CHÚC A oknem a ploše min 2 m2, oddělenou od ostatních prostor konstrukcemi DP1..

Z PÚ č.4 je evakuováno 18 osob (dle ČSN 73 0818). K dispozici je chodba vyhovující nárokům čl.8.4.1.2 ČSN 73 0835 o ploše  41 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto podlaží se nepředpokládá výskyt osob neschopných samostatného pohybu a max. 4 osob  osob s omezenou schopností je  velikost dostačující. Pro evakuaci z pokoje č.210, 212 a214 kde je k dispozici pouze jedna úniková cesta jsou splněny podmínky čl. 8.4.1.4.

Z PÚ č.5 je evakuováno 8 osob (dle ČSN 73 0818). K dispozici je chodba vyhovující nárokům čl.8.4.1.2 ČSN 73 0835 o ploše  16 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto podlaží se nepředpokládá výskyt osob neschopných samostatného pohybu a max. 4 osob  osob s omezenou schopností je  velikost dostačující.

Všechny komunikace určené k evakuaci jsou minimálně s kapacitou 2,0 únikového pruhu, která je v místě průchodu dveřmi zúžena na 1,5 únikového pruhu.

Dle čl. 8.4.5.3 ČSN musí být řešené oddělení vybaveno domácím rozhlasem ovládaným ze sesterny. Musí umožnit vysílat samostatné hlášení do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení.

V 1.PP se nepředpokládá trvalý pobyt osob. V podstatě se jedná o hygienický filtr personálu.

- Stanovení odstupových vzdáleností

Severní průčelí

pv   =   30 kgm-2

hu    =   6,0 m

l    =   25 m

po  =   40 o/o

Požaduje se odstup 4,7 m.

Západní průčelí

pv   =   30 kgm-2

hu    =   6,0 m

l    =   22 m

po  =   40 o/o

Požaduje se odstup 4,6 m.

Jižní průčelí (štít)

pv   =   30 kgm-2

hu    =   6,0 m

l    =   13 m

po  =   40 o/o

Požaduje se odstup 4,3 m.

Požárně nebezpečný prostor je vyznačen v situaci.  Nezasahuje mimo pozemek investora.

Neohrožuje jiný objekt ani není jiným ohrožován. Nebližší objekt prádelny je ve vzdálenosti cca 9 m. Vytváří požárně nebezpečný prostor šíře max. 5,0 m.

- Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Dle ČSN 73 0873 je vyžadována potřeba vnější požární vody v požárních hydrantech 6,0 l/s, s minimálním přetlakem 0,2 MPa. Jedná se o nárok na stávající síť, který není měněn.

Vnitřní požární poda – požaduje se hydrantový systém s minimálním průtokem menším 1,1 l/s a větším než 0,3 l/s,  s tvarově stálou hadicí  a hydrodynamickým přetlakem min 0,2 MPa. V každém podlaží bude jeden vnitřní hydrant, navržený v části ZTI s rozsahem hadic pro pokrytí celého podlaží.

- Vymezení zásahových cest

Přístupové komunikace vyhovují čl.12.2 ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se nepožadují.

- Stanovení počtu, druhu a rozmístění PHP

Dle ČSN 73 0802 a Vyhl. 23/2009 Sb příloha č.4 je požadováno :

1.PP

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (83 . 0,9 . 1,0) ½  =  1,3

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 1,3  =  7,78

Jsou požadovány 2 ks PHP, každý s hasící schopností 13A, s ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

1.NP

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (331 . 0,9 . 1,0) ½  =  2,59

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 2,59  =  15,53

Jsou požadovány 3 ks PHP, 2 ks s hasící schopností 13A a 1ks s hasící schopností 21A. S ohledem na charakter uloženého materiálu jsou doporučeny práškové.

Dále bude v m.č. 106 umístěn PHP CO2 s hasící schopností 55 B s ohledem na zařízení výtahu.

2.NP

nr = 0,15 . (S. a. c3)1/2  =  0,15 . (333 . 0,9 . 1,0) ½  =  2,59

nHJ   =  6 . nr  =  6 . 2,59  =  15,53

Jsou požadovány 3 ks PHP, 2 ks s hasící schopností 13A a 1ks s hasící schopností 21A.

PHP budou osazeny na zeď do výše max. 1,5 m, vedle vstupních dveří  a musí  k ním být zachován volný přístup ve výši max 1,5 m (rukojeť).

- Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize.

Objekt bude opatřen bleskosvodem dle platných ČSN  EN 62305

Vytápění bude teplovodní, zdroj tepla je kotelna mimo řešený objekt.

Musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti spotřebičů od hořlavých hmot dle přílohy č.8 Vyhl. 23/2008 Sb

Prostupy rozvodů a instalací skrz požárně dělící konstrukce musí být provedeny dle ČSN 73 0810 čl. 6.2.1. a čl. 6.2.2.

To znamená, že konstrukce jimiž se prochází musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení ve stejné skladbě a se stejnou odolností (čl.6.2.1).

Těsnění pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků  při prostupu potrubí skrze konstrukce EI zabraňující šíření požáru vnitřkem potrubí a hmotou potrubí nebo zařízení musí být provedeno dle čl. 6.2.2.

Vodiče a kabely sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu musí být provedeny v souladu s čl. 12.9.2 ČSN 73 0802.

Vodiče a kabely nesloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu budou vedeny převážně pod omítkou. Rozvody vedené v podhledu nad 2.NP budou v provedení bezhalogenové a neskapávající při požáru.

Areál je vybaven náhradním zdrojem, který v případě výpadku zajišťuje centrálně el. energie. Jedná se ostávající řádně provozované zařízení navržené v souladu s čl. 12.9.1 ČSN 73 0802. Distribuce probíhá standartními rozvody do příslušných objektů. Zajištění proti nežádoucímu vypnutí ve smyslu ČSN 73 0848 čl.5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 je vypínacími prvky CENTRAL STOP, TOTAL STOP v hlavním rozvaděči na přívodu do objektu.

Vzduchotechnická potrubí procházející sousedícím požárním úsekem budou provedena jako chráněné potrubí.

Prostor CHÚC musí být přetlakově větrán. Přetlak mezi CHÚC a přilehlými PÚ musí být nejméně 25 Pa. Množství dodávaného vzduchu jako patnáctinásobek objemu  prostoru chráněné únikové cesty za hodinu musí být zajištěn minimálně po dobu 45 minut

#### Tlačítka na  spuštění odvětrání CHÚC budou umístěny na všech vstupech do CHÚC a v pracovnách zdravotních sester.

Dle čl. 8.4.5.3 ČSN musí být řešené oddělení vybaveno domácím rozhlasem ovládaným ze sesterny. Musí umožnit vysílat samostatné hlášení do jednotlivých lůžkových jednotek nebo oddělení.

- Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Požární odolnost podhledu nad 2.NP musí zajišťovat odolnost REI(30), nad komunikacemi v provedení DP1. Dle ČSN 73 0802 nejsou vyžadována žádná další opatření.

m)  Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

#### a)        elektrická požární signalizace – dle čl. 8.6 ČSN 730835 není vyžadována. Tlačítkové hlásiče požáru na akustický signál a spuštění odvětrání CHÚC budou umístěny na všech vstupech do CHÚC a v pracovnách zdravotních sester

#### zařízení dálkového přenosu – není vyžadováno

#### zařízení pro detekci hořlavých plynů a par – není vyžadováno

#### stabilní a polostabilní hasící zařízení – není vyžadováno

#### automatické  protivýbuchové zařízení – není vyžadováno

#### zařízení pro odvod kouře - není vyžadováno

#### požární klapky – nejsou vyžadovány

h)         požární výtah – není vyžadován

i)       nouzové osvětlení – je vyžadováno na oddělení i v CHÚC. Požadovaných 30 minut je zajištěno dodávkou z náhradního zdroje, který v případě výpadku zajišťuje centrálně pro celý areál dodávku el. energie. Jedná se ostávající řádně provozované zařízení navržené v souladu s čl. 12.9.1 ČSN 73 0802.

j)         požární uzávěry otvorů – viz ad e)

k)        zařízení pro zásobování vodou  - viz ad j)

l)         vodní clony, požární přepážky – není vyžadováno

m)    náhradní zdroje - je vyžadováno zajištění funkčnosti VZD odvětrávající přetlakově  CHÚC po dobu 45 minut. Požadovaných 45 minut je zajištěno dodávkou z náhradního zdroje, který v případě výpadku zajišťuje centrálně pro celý areál dodávku el. energie. Jedná se ostávající řádně provozované zařízení navržené v souladu s čl. 12.9.1 ČSN 73 0802.

n)        zásoba hasebních látek – není vyžadováno

k)   objekt bude zajištěn ve smyslu ČSN 73 0848 čl.5.4.2, 5.4.3, 5.4.4 vypínacími prvky  CENTRAL STOP, TOTAL STOP v hlavním rozvaděči

#### n)  Požární značení

#### V dotčeném prostoru musí být provedeno řádné značení (směry úniku, elektrická zařízení apod.) Označení musí být v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN 018014 a nařízení vlády č.11/2002 Sb. Zejména musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Doba viditelnosti dle § 2 odst.4 NV 11/2002 Sb.

#### Konkrétně se jedná :

- Zákaz použití vody pro hašení (B.1.4) u všech elektrorozvaděčů (5)

- Nebezpečí (NB.3.01) u všech elektrorozvaděčů (5)

- Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78) bude osazena ve všech veřejně přístupných místnostech, kde není vidět na vstupní dveře do této místnosti (20)

- Hydrant (NE.01) u všech vnitřních hydrantů (2)

- Hasicí přístroje (NE.05) u všech PHP (9)

- Hlavní vypínač elektrického proudu - u hlavního vypínače el. proudu (1)

- Hlavní uzávěr plynu - u  hlavního uzávěru plynu (1)

- Hlavní uzávěr vody- u hlavního uzávěru vody (1)