Projektant  :   KIP spol.s r.o. LITOMYŠL projektová a inženýrská činnost

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel. 461 612270   fax 461 612271,  IČO 15036499

1D 1.7-1  TECHNICKÁ  ZPRÁVA  -  VZDUCHOTECHNIKA,

CHLAZENÍ

Stavba            :       Albertinum Žamberk-modernizace plicního lůžkového oddělení

dlouhodobé péče včetně přístrojového vybavení

Místo stavby   :      Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk

Investor           :      Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice

Profese           :       1D 1.7 Vzduchotechnika, chlazení

Stupeň            :       Projekt pro provedení stavby a výběr zhotovitele

Vedoucí zakázky                          :     Ing. Jan Gabrhel, KIP s.r.o. Litomyšl

Odpovědný projektant profese :   :     Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                                           :     Říjen 2013                                           Zak.č.:   2739-62

1) Úvod

Projektová dokumentace řeší vzduchotechniku modernizovaného objektu plicního lůžkového oddělení dlouhodobé léčby (objekt Malinský), který se nachází v areálu léčebny Albertinum v Žamberku.

Jedná se samostatný pavilón v rámci léčebny, který bude celkově modernizován včetně nové přístavby.   Objekt má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží.

2) Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky

Místo stavby 							 :       Žamberk, Pardubický kraj

Uvažovaná venkovní teplota      zimní/letní                                 	 :      -18°C/+32°C

Uvažovaná entalpie vzduchu léto                                                  :        58 kJ/kg

Průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum                :        +22°C

Průměrná roční venkovní teplota v otopné období pro VZT        :        4,9°C

(při venkovní teplotě zahájení/ukončení vytápění +15°C)

Počet otopných dnů v roce (+15°C)				 :        289

Provoz-počet hodin za den					 :        24 hodin-zdravotnictví

Počet pracovních dnů v týdnu a v roce				 :        7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce

Typ provozu (plně automatický, ruční)                                          :        ruční nebo automatický

3)  Soupis  výchozích  podkladů  (zadání  investora, použitých právních předpisů a norem)

Podkladem pro vypracování projektu byly:

Nařízení vlády NV č.361/2007 Sb.ve znění NV č.68/2010 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

Nařízení vlády NV č.6/2003 Sb., kterým se stanoví hygienické limity pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

Nařízení vlády NV č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

ČSN 127010  Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 730518  Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor

ČSN 730872  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

ČSN 730802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 730835  Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

Požadavky investora, provozovatele

Platné státní a oborové normy

Bezpečnostní a hygienické předpisy

Směrnice pro návrh vzduchotechnických zařízení

Projekt stavební části

4) Výchozí podklady pro dimenzování zařízení

Na základě jednání s provozovatelem byla dohodnuta koncepce řešení větrání objektu:

- Pokoje objektu budou větrány přirozeně okny, hygienická zařízení pokojů budou větrána podtlakově, bude

provedeno sdružení odvodů vzduchu do větších celků. Přívod vzduchu bude zajištěn přirozeně aerací

okenními otvory, infiltrací nebo nuceně podtlakem okenními nebo přívodními otvory.

Dohřev zajistí profese vytápění.

- Ze strany provozovatele je požadavek na izolaci u pacientů během diagnostiky při podezření na vyšší

formu aktivního onemocnění případně na rezistenci. V případě pozitivní diagnózy jsou tito pacienti

přemístěni na specializované pracoviště mimo areál léčebny.

Bude vyčleněn jeden jednolůžkový pokoj-karanténa (včetně hygienického zařízení pokoje), který bude

dle NV  č.361/2007 Sb. klasifikován z hlediska biolog.činitelů jako stupeň 3 (BSL3), kdy bude zajištěna

zvýšená ventilace a filtrace odváděného vzduchu  (filtry v kvalitě HEPA budou osazeny do odvodních

výústek i přívodních výústek.). Zároveň bude tento pokoj udržován v podtlaku vůči ostatnímu prostoru

objektu.

Po použití pokoje-„izolace“ pacienta bude pokoj celkově vydezinfikován včetně výústek s HEPA filtry.

Po dezinfekci HEPA  filtrů bude provedena jejich výměna za nové.

Pokud nebude nutnost diagnostikovat „izolovat“ pacienta bude pokoj sloužit bez podtlakové ventilace

jako ostatní pokoje objektu.

- Prostor jídelny bude provětráván přirozeně-místnost má možnost příčného provětrávání. Po dohodě

s provozovatelem bude v jídelně osazeno chlazení vzduchu v letním období.

- Čajová kuchyňka, výdej jídel bude zajištěn lokální podtlakový odvod vzduchu regulovatelným

množstvím vzduchu do 750 m3/hod. + odvod vzduchu nad sporákem pomocí kuch.digestoře.

- Prostor 1.PP-hygienická zařízení a šatny personálu budou větrány rovnotlace s přetlakem v šatnách a

s podtlakem v hygienickém zařízení. Větrání bude zajišťovat malá VZD jednotka.

-Samostatná WC včetně předsíněk , místnosti sanitace, úklidové komory budou větrány podtlakově

- Dva pokoje v 2.NP budou vybaveny chlazením v letním období.

-Dle požárního řešení stavby(PBŘ) je požadavek na přetlakové větrání chráněné únikové cesty typu B

(CHÚC B). Přetlak mezi CHÚC a přilehlými užitnými prostory (PÚ) musí být nejméně 25 Pa.

Minimální množství vzduchu dle PBŘ je stanoveno jako patnáctinásobek objemu prostoru chráněné

únikové  cesty.

Pro větrání hygienických zařízení jsou stanoveny minimální výměny(dle hygienických předpisů):

samostatné WC     	50 m3/hod./ks        	předsíň WC                             30 m3/hod.

úklid.komora	             30 m3/hod.             	centrální koupelna pacientů   150 m3/hod.

sprcha + WC u pokoje 100 m3/hod.

Vstupní data pro výpočet tepelných zisků:

Je uvažováno se stíněním oken:  pokoje (dvojsklo, vnitřní žaluzie) stínící součinitel      s= 0,5

jídelna  (dvojsklo, vnější žaluzie) stínící součinitel      s= 0,25

5)  Popis základní koncepce vzduchotechnického zařízení

Pro  větrání jsou navrženy nízkotlaké vzduchotechnické systémy.

Vzhledem k odlišným provozním účelům a nárokům jsou navrženy decentralizované vzduchotechnické systémy, které slouží vždy pro ucelený prostor nebo okruh místností.

Rozdělení vzduchotechnických zařízení je následující:

Zařízení  „1“   Větrání šaten a hygien.zařízení personálu v 1.PP

Zařízení  „2“   Podtlakové větrání pokoje-karantény m.č.116 včetně hygien.zařízení pokoje m.č.117

Zařízení  „3“   Přetlakové větrání CHÚC typu B

Zařízení  „4“   Odvětrání výdeje jídel

Zařízení  „5“   Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2.NP, sanitace a samostatných WC

Zařízení  „6“   Chlazení pokojů č. 210, 212 a jídelny

Zařízení  „7“   Odvod tepelné zátěže m.č.006 technické zázemí mediciálních plynů

Pro návrh jednotlivých zařízení jsou zvoleny odlišné způsoby výpočtu větrání.

6. Popis a funkce VZD zařízení a jejich provoz , navržené výkony

6.1. Zařízení  „1“ Větrání šaten a hygien.zařízení personálu v 1.PP

Bude zajištěno větrání prostor hygienických zařízení personálu v 1.PP systémem rovnotlakého větrání s přívodem vzduchu do šaten a odvodem vzduchu z umýváren s WC.

Budou zajištěny následující výměny:

šatna        20 m3/hod./1místo                       sprcha  s WC	  150 m3/hod.

Pro provoz se předpokládá obsazenost šaten- 1 muž a 3 ženy

Pro zajištění větrání je navržena vzduchotechnická jednotka, která je řešena jako kompaktní agregát, obsahující ve společné skříni dva nezávisle poháněné radiální ventilátory s pružně uloženými motory, vysoce účinný protiproudý rekuperační výměník tepla, výsuvný filtr přiváděného vzduchu třídy G4, předfiltr odpadního vzduchu G4, interní by-pass s dálkovým ovládáním servopohonem. (Přesný popis jednotky viz technická specifikace vzduchotechniky).

Jednotka bude umístěna v nice technické místnosti č.007.

Sestava na přívodu -   filtrační vložka G 4

(součást jednotky)  -  deskový protiproudý rekuperátor s bypassem

-   EC přívodní ventilátor

Sestava  na odvodu - filtrační vložka G 4

(součást jednotky)  -  deskový protiproudý rekuperátor s bypassem

-   EC odvodní ventilátor

Dohřev přívodního vzduchu bude zajišťovat typový elektrický ohřívač vzduchu o výkonu 1,5 kW, určený pro navrženou jednotku, který je osazen v potrubí mimo jednotku.

Upozornění

Vzduchotechnická jednotka musí být provozována na navržený vzduchový výkon, aby bylo zajištěno řádné ochlazování elektro ohřívače. (minimální průtok 110 m3/hod.)

Technické parametry:

VZT systém  		            :          TV – teplovzdušné větrání

Třída filtrace		            :          přívod, odvod G4

Teplota přívod.vzduchu-zima   :          24 až 25°C

léto    :          tp = te

Tlakové poměry	            :          rovnotlak

Relativní vlhkost                       :          nesledována

Množství vzduchu                     :          Vp=300 m3/hod.  Vo=300 m3/hod.

Instalovaný elektro příkon         :         ventilátory  2x120W, elektro ohřev 1,5 kW

Jednotka bude pracovat pouze s venkovním vzduchem. Vzduchotechnická jednotka zajišťuje jednostupňovou filtraci vzduchu a zpětné získávání tepla (protiproudý rekuperační výměník).

Místnosti šaten a hygien.zařízení personálu budou napojeny na jeden větrací okruh s přívodem venkovního vzduchu. (přívod vzduchu přetlakem do šaten a podtlakem odvod ze sprch).

Přívod i odvod vzduchu je řešen pomocí přívodních nebo odvodních vzduchotechnických talířových ventilů v jednotlivých místnostech.

Regulace chodu vzduchotechnické jednotky bude zajištěna systémem regulace,  který bude zajišťovat:

Provozní stavy (v rámci regulace jednotky)

- spouštění a odstavování jednotky automaticky dle časového programu (týdenní program)

- spouštění a odstavování jednotky dálkově z jednotlivých místnosti šaten a hygien.zařízení ručně

- zajištění chodu a regulace elektro ohřívače, jištění chodu elektro ohřívače –provozní a havarijní

termostaty

- řízení elektro ohřívače-konstatní teplotu přiváděného vzduchu 25 oC  v režimu větrání

- protimrazovou ochranu rekuperačního výměníku –ovládání klapky bypassu rekuperátoru

-zajištění otevírání a uzavíraní klapek se servopohony na přívodu a odvodu

- ovládání celého systému pomocí programu s možností úpravy regulačních hodnot a časů

Havarijní stavy  (zajišťuje profese elektro ve vazbe na regulaci jednotky):

-odstavení jednotky v případě požáru, výskytu kouře v potrubí sání čerstvého vzduchu

Při výskytu kouře (v případě požáru) v potrubí sání čerstvého vzduchu automaticky odstavit  jednotku 1.01.

Vlastní propojení, prokabelování jednotlivých komponentů regulace a vzd.jednotky zajišťuje profese elektro, MaR.

6.2 Zařízení  „2“ Podtlakové větrání pokoje-karantény m.č.116 včetně hygien.zařízení pokoje

m.č.117

Dle klasifikace pokoje jako stupeň 3 (BSL3) bude zajištěna zvýšená ventilace a filtrace odváděného vzduchu. Základním požadavkem je, aby na odvodu vzduchu z místnosti byly osazeny výústky s HEPA filtrem H13. Pro ochranu vzduchotechnické jednotky a zajištění snížení zanášení HEPA filtr H13 na odvodu bude na přívodu vzduchu rovněž osazen HEPA filtr H13. Dále bude pokoj s hygienickým zařízení udržován v podtlaku,rozdíl průtoku přívod-odvod min. 20%.

Technické parametry:

VZT systém  		            :          TVCH-teplovzdušné větrání a chlazení

Teplota přiváděného vzduchu

v zimním období 	            :           tp = +23oC.

v letním období		            :           tp = +22°C.

Třída filtrace		            :          přívod - třístupňová  G 4, EU 7 , H 13

odvod-   H 13

Tlakové poměry	            :          celkový podtlak

Relativní vlhkost                       :          bez požadavku, nesledována

Množství vzduchu                     :          Vp=330 m3/hod.  Vo=410 m3/hod.

výměna  10 až 12x/hod.

Potřeba tepla pro ohřev             :            4,7   kW

Potřeba chladu		            :            1,6  kW

Instalovaný elektro příkon        :            0,91  kW –ventilátory,  0,9 kW- kondenzační jednotky

Pokoj karantény bude využíván ve dvou provozních režimech.

1)Režim I-standartní režim pokoj je využíván jako standartní pokoj

Vzduchotechnické zařízení „2“ nebude v provozu, v provozu bude pouze odsávací ventilátor v m.č.117

hygienické zařízení pokoje

2)Režim II- karanténa-pokoj je využíván pro pacienta s podezřením na vyšší formou onemocnění.

Vzduchotechnické zařízení „2“ je v provozu bude zajištěna předepsaná výměna a filtrace vzduchu.

Odsávací ventilátor v hygien.zařízení pokoje m.č.117 bude odstaven s nemožností jeho spuštění /zajistí elektro/obsluhou(pacientem).

Popis zařízení „2“

Pro zajištění přívodu vzduchu bude použita větrací stavebnicová jednotka, která je tvořena potřebnou kombinací samostatných potrubních dílů, dodaných v provedení pozinkovaném, v místnosti č.114

opatřené nátěrem.

Sestava přívodní potrubní jednotky bude obsahovat ventilátorový díl, filtrační díly, díl teplovodního ohřívače, díl přímého chladiče, uzavírací klapku se servopohonem, regulační klapku, pružné vložky, tlumiče. (Přesný popis přívodní a odvodní  jednotky viz technická specifikace)

Odvod vzduchu z místnosti karantény bude zajištěn samostatným potrubním radiálním ventilátorem.

Přívodní vzduchotechnická jednotka bude umístěná pod stropem v m.č. 114 a 115 v podhledu,odvodní

ventilátor bude umístěn v půdním prostoru objektu.

(Přesný popis přívodní jednotky a odvodní jednotky viz technická specifikace vzduchotechniky)

Sestava  -  přívod     - klapka uzavírací s havarijním servopohonem

- klapka regulační ruční

- filtrační díl  G4  nastavení diference 20 Pa

-tlumič

- vodní ohřívač

- tlumič

- ventilátorový díl s motorem uvnitř potrubí +2x pružná vložka

- přímý chladič –chladivo R 410A

-  tlumiče

- filtrační díl  EU 9  nastavení diference 30 Pa

- čistý nástavec s HEPA filtrem H13

Na přívodu bude osazena třístupňová filtrace venkovního vzduchu : 1.stupeň filtrace před jednotkou

(třída G4), 2.stupeň filtrace v potrubí za jednotkou (třída filtrace EU9), 3.stupeň ve větrané místnosti přívodní výústky (třída H13). Diference zanášení HEPA filtru na přívodu bude monitorována na potrubí mimo místnost 116 –nastavení diference bude 100 Pa.

Sestava  -  odvod   - čistý nástavec s HEPA filtrem H13

- tlumiče

- klapka uzavírací se servopohonem

- klapka regulační ruční

- ventilátorový díl s motorem uvnitř potrubí  +2x pružná vložka

-tlumiče

Diference zanášení HEPA filtru na odvodu bude monitorována na potrubí mimo místnost 116 (v půdním prostoru) –nastavení diference bude 100 Pa.

Vzhledem k předpokládanému občasnému využití vzd.zařízení s Hepa filtry je zařízení „2“ navrženo bez rekuperace.

Do potrubí přívodu i odvodu vzduchu budou vsazeny ručně stavitelné regulační klapky k vyregulování

množství přiváděného vzduchu a odváděného vzduchu

Přiváděný vzduch bude nasáván z fasády 1.NP. Sání vzduchu bude opatřeno protidešťovou žaluzií se sítem  proti vnikání cizích předmětů a drobných zvířat.

Provětrání místnosti karantény bude shora dolů - přívod vzduchu pod stropem, odvod vzduchu u podlahy.

Přívod vzduchu bude do pokoje karantény přes stěnový čistý nástavec s HEPA filtrem H 13

cca 330x680 mm. Přívod vzduchu bude rovněž zajištěn do předsíně pokoje (filtr) č.127, stropním čistým nástavcem  cca 350x350 mm s HEPA filtrem H13.

Odvod vzduchu z místnosti karantény bude přes čistý nástavec cca 330x680 mm s HEPA filtrem H 13

z místnosti karantény č.116 a čistým nástavcem cca 350x350 mm s HEPA filtrem H 13 z místnosti hygienického zařízení pokoje karantény m.č.117. Přefiltrovaný odvodní-odpadní vzduch bude veden potrubím do podstřešního prostoru, kde je osazen potrubní ventilátor. Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu přes výfukovou hlavici.

Pro zajištění chlazení vzduchu v letních měsících je navržen v jednotce výparníkový chladící díl, který bude napojen na venkovní kondenzační jednotku. Vnější kondenzační jednotka bude osazena v exteriéru  nad přístřeškem u vstupu do objektu  Vnější kondenzační jednotka a výparníkový díl vzd.jednotky budou propojeny CU potrubím pro chladivo (kapalina/plyn) dle pokynů výrobce. Toto potrubí bude zaizolováno- trubková izolace s uzavřenými buňkami tl. 9 mm.

Odvod kondenzátu z výparníkového dílu vzd.jednotky bude zaveden do kanalizace (řeší profese ZTI).

Pro zajištění odvětrání hygien.zařízení pokoje v režimu I  bude pod stropem místnosti č.117 osazen nástěnný axiální ventilátor se zpětnou klapkou s odvodem vzduchu přes obvodovou zeď.

Regulace chodu vzduchotechnické přívodní jednotky a odvodního ventilátoru včetně regulace ohřevu vzduchu, chlazení vzduchu, kontrola zanesení filtrů bude zajištěna typovou regulací dodávanou společně s vzd.jednotkou.

Samotná regulační jednotka bude vybavena regulačními moduly pro ovládání jednotky  teplovodního ohřívače a přímého chladiče.

Regulátor bude samostatný, bude osazen v úklidové komoře m.č.119, dálkové ovládání (spouštění) bude z vyšetřovny m.č.113 (přesný popis viz technická specifikace vzduchotechniky).Regulace bude zajišťovat:

Provozní stavy:

- spouštění a odstavování přívodní jednotka a odvodního ventilátoru dálkově z prostor vyšetřovny

- provozování vzd.zařízení dle výše uvedeného popisu

- kontrola zanesení přívodních filtrů a odvodního filtru

- konstatní teplotu přiváděného vzduchu 23oC  v režimu větrání v zimním období

- konstatní teplotu přiváděného vzduchu 22 až 24oC  v režimu větrání v letním období

- protimrazovou ochranu (P) teplovodního ohřívače

- ovládání chodu venkovní kondenzační jednotky

- uzavírání klapek na zařízení (vstup,výstup) při každém vypnutí soustavy

- ovládání celého systému pomocí programu s možností úpravy regulačních hodnot

- sledování provozních stavů

Systém regulace bude dále zajišťovat havarijní stavy

a) při poklesu teploty vzduchu na čidle P za ohřívačem vzduchu-protimrazová ochrana (řeší regulace jednotky)

Při poklesu teploty na čidle protimrazové ochrany P na +7°C se odstaví z provozu ventilátory a uzavřou se klapky vzduchotechnické jednotky. Čerpadlo otopné vody u příslušné jednotky zůstane v chodu, trojcestný ventil otevřen na max.

b) odstavení jednotky v případě požáru, výskytu kouře v potrubí sání čerstvého vzduchu (řeší profese elektro)

Při výskytu kouře (v případě požáru) v potrubí sání čerstvého vzduchu regulátor automaticky odstaví vzd.jednotku.

Vlastní propojení, prokabelovnání jednotlivých komponentů regulace a vzd.jednotky zajišťuje profese elektro, MaR.

6.3 Zařízení  „3“   Přetlakové větrání CHÚC typu B

Vzhledem k malému objemu CHÚC je požadavek patnáctinásobné výměny nedostačující parametr pro dosažení požadovaného přetlaku a zajištění průtoku otevřenými dveřmi do prostor s požárem v případě úniku.

Návrh objemového průtoku je proveden pro předpoklad otevření dvou dveřních otvorů (v případě úniku)

tak, aby předpokládaná  rychlost proudění v otevřených dveřích byla cca 1 m/s. Je navržen přívod větracího vzduchu v objemu 13 500 m3/hod.

Toto množství několika násobně zajistí i požadavek výměny vzduchu (min.15x/hod.stanoven PBŘ).

Pro CHÚC B je dle PBŘ navržena přetlaková ventilace, která sestává z nuceného přívodu vzduchu

a přirozeného přetlakového odvodu vzduchu. Do prostor CHÚC B je přiváděno množství vzduchu

13 500 m3/h.

Musí být  dosaženo přetlaku mezi CHÚC a přilehlými prostory minimálně 25 Pa a max. 100 Pa.

Technické parametry:

VZT systém  		         :          VP-přívod vzduchu

Tlakové poměry	         :          celkový přetlak min. 25 Pa, max. 100 Pa

Relativní vlhkost                    :          bez požadavku

Množství vzduchu                  :          přívod  vzduchu Vp=13 500 m3/hod. (při otevřených dvou dveřích)

odvod vzduchu přirozeně přetlakem

Instalovaný elektro příkon    :          1,81  kW –ventilátor

Přívod vzduchu do CHÚC je navržen přívodní sestavou, která se skládá z potrubního axiálního ventilátoru  prům. 630 mm a elektricky ovládané uzavírací klapky s havarijním servopohonem 230V(bez napětí klapka zavřená, pod napětím klapka otevřená).  Sestava je osazena v samostatné strojovně VZD s přímým nasávání z exteriéru.

Odvod vzduchu – odlehčující otvor přetlaku CHÚC je řešen do venkovního prostoru v nejvyšším místě CHÚC přes otvor ve fasádě, který je opatřen venkovní protidešťovou žaluzií  a elektricky ovládanou uzavírací klapkou s havarijním servopohonem 230V(bez napětí klapka zavřená, pod napětím klapka otevřená).

Otvory pro vypouštění vzduchu přetlakového větrání při otevřených dveřích v 1. a 2.NP –okenní otvory

se servopohonem, které budou automaticky ovládány-otevřeny při chodu přetlakového větrání CHÚC

(zajistí stavba).

Ovládání požárního větrání CHÚC je řešeno spínači (v každém podlaží) na vstupu do CHÚC a dále z vyšetřovny v 1.NP (m.č.113) a sesterny v 2.NP (m.č.228).(v objektu není EPS)

V případě spuštění bude zajištěno napájení ventilátoru a servopohonů po dobu min. 45 minut-zajistí profese elektro.  Celé zařízení č.“3“ bude napájeno ze náhradního zdroje-zajišťuje profese elektro

Vlastní propojení, prokabelovnání jednotlivých komponentů regulace a vzd.jednotky zajišťuje profese elektro, MaR.

6.4 Zařízení  „4“   Odvětrání výdeje jídel

Technické parametry:

VZT systém  		               :          VO-odvod vzduchu

Tlakové poměry	               :          celkový podtlak

Relativní vlhkost                          :          bez požadavku

Množství vzduchu                        :          Vo=250 až 750 m3/hod.  (dle potřeby) výměna cca 12x/hod

digestoř Vo= až 300 m3/hod..

Instalovaný elektro příkon           :           0,3 kW

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí radiálního potrubního ventilátoru s motorem vně potrubí, který bude umístěn v chodbě m.č. 126 pod stropem. Odvod vzduchu bude přes nerezové obdélníkové výústky v provedení lapač tuku. Odvodní potrubí bude v místnosti výdeje vedeno pod stropem volně v podhledu,

v chodbě v podhledu, v 2.NP bude vedeno v šachtě . Výfuk vzduchu bude nad střechu objektu přes výfukovou hlavici. Do potrubí je v místnosti výdeje jídel vsazena uzavírací klapka se servopohonem,

která uzavře, když ventilátor bude vypnut.

Úhrada odsávaného vzduchu bude z místnosti jídelna. Ventilátor bude spouštěn ručně obsluhou pomocí regulátoru otáček (možnost nastavení průtoku)obsluhou.

Systém celkového odvětrání výdeje bude doplněn kuchyňskou digestoří nad sporákem. Odvod odpadního vzduchu bude přes samočinnou žaluzii do fasády.

Spouštění a regulace chodu odvodu vzduchu jednotky bude obsluhou a bude zajištěna přes samostatný regulátor otáček-frekvenční měnič, který bude vybaven dálkovým ovladačem s vypínačem a ovladačem

pro nastavení otáček. V případě chodu odvodního ventilátoru bude potrubní uzavírací klapka otevřena a naopak.

Vlastní propojení, prokabelovnání jednotlivých komponentů regulace a vzd.jednotky zajišťuje profese elektro, MaR.

6.5 Zařízení  „5“   Odvětrání hygienických zařízení pokojů 1. a 2.NP, sanitace a samostatných WC

Návrhové parametry.

Bude zajištěno odvětrání prostor hygienických zařízení pokojů, místností sanitace, samostatných WC objektu v intenzitě minimální hygienicky nutné výměny vzduchu tj.

kabina WC                        50 m3/hod.                        předsíň WC	            30 m3/hod.

sprcha	s WC u pokoje    100 m3/hod                        sanitace                    80 až 100 m3/hod

úklidová komora                30 m3/hod.

Místní odvětrávání je navrženo z místností, které nemají možnost přirozeného odvětrání. Jedná se o systémy podtlakového odvětrání.

Technické parametry:

VZT systém  		     :          VO -odvod vzduchu

Třída filtrace		     :          -

Tlakové poměry	     :          podtlak

Relativní vlhkost                :          bez požadavku

Instalovaný elektro příkon        :      0,4  kW

Odvětrání hygienických zařízení pokojů, WC , místností sanitace a úklidových komor v 1. a 2.NP

Vzhledem k dispozici objektu a rozmístění jednotlivých hygienických zařízení pokojů je odvětrání těchto místností rozděleno do osmi samostatných vzduchotechnických celků, každý bude mít samostatný odvodní ventilátor. (viz výkres)

Průtoky vzduchu pro jednotlivé odvodní ventilátory:

m.č. 109,110  Vo=80 m3/hod.                    m.č. 106,107  Vo=80 m3/hod.

m.č. 118,119  Vo=150 m3/hod.                  m.č. 122,123  Vo=200 m3/hod

m.č. 204,205  Vo=150 m3/hod.                  m.č. 211,212,215,217  Vo=400 m3/hod.

m.č. 207,208,219,220  Vo=400 m3/hod.    m.č. 222,223,226,227  Vo=350 m3/hod.

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí  zvukově izolovaných diagonální potrubních ventilátorů osazených pod stropem v podhledu v samostatných WC, místností sanitace nebo úklidových komorách.

(přesný popis ventilátorů viz technická specifikace vzduchotechniky).

Odvod vzduchu z jednotlivých místností bude zajištěn přes talířové odvodní ventily, které budou osazeny v podhledu. Potrubí odvodu vzduchu bude vedeno pod stropem jednotlivým podlaží. Vyvedení potrubí

do exteriéru bude buď na fasádu přes přetlakovou samotížnou žaluzii nebo nad střechu objektu přes výfukovou hlavici.

Všechny ventilátory budou vybaveny zpětnou klapkou a pro doregulování průtoku i ruční regulační klapkou.

Chod ventilátorů bude spínán tlačítkem, ventilátor je vybaven doběhem-nastavit 20 minut.

U hygienických zařízení koupelen nebude mít pacient možnost zasahovat do regulace vzduchového výkonu.

Odvětrání koupelny s obsluhou m.č.114 v 1.NP

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí  nástěnného axiálního ventilátoru Vo=150 m3/hod a potrubí přes přetlakovou žaluzii do exteriéru.

Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou a doběhem. Ventilátory budou spínány ručně obsluhou samostatným tlačítkem.

Odvětrání úklidové komory v 1.PP

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí  nástěnného axiálního ventilátoru Vo=30 m3/hod a potrubí přes obvodovou zeď.

Ventilátor bude vybaven zpětnou klapkou a doběhem. Ventilátory budou spínány ručně obsluhou samostatným tlačítkem

Přívod bude zajištěn z okolních místností pomocí mřížek, které budou osazeny ve dveřích u podlahy

a štěrbin u podlahy u dveří bez prahů.

6.6 Zařízení  „6“   Chlazení pokojů č. 210, 212 a jídelny m.č.124

Bude zajištěno chlazení vzduchu dvou pokojů m.č.210, 212 v 2.NP a jídelny m.č.124 v 1.NP v letním

období- teplota vzduchu  til max = +26°C (24 +/- 2oC). (stavba zajistí stínění okenních otvorů místností).

Tepelné zisky chlazených místností:

Pokoj m.č. 210   Qz=1,1 kW,    pokoj m.č.212    Qz=1,1 kW,      jídelna m.č. 124    Qz=6,2 kW

Místnosti pokojů a jídelny budou vybaveny chladícími multisplit systémy s ekologickým chladivem

R 410A.

Budou použity:

pro pokoje -  multisplit s jednou venkovní a dvěmi vnitřními jednotkami (dva okruhy chlazení)

venkovní jednotka- navržený výkon chlazení 4 kW, vnitřní jednotky výkon chlazení

až 2,5 kW na vnitřní jednotku

Instalovaný elektro příkon        :            2,1  kW

přesný popis viz technická specifikace vzduchotechniky)

pro jídelnu - multisplit s jednou venkovní a třemi vnitřními jednotkami (tři okruhy chlazení)

venkovní jednotka- navržený výkon chlazení 7,5 kW, vnitřní jednotky výkon chlazení

až 2,5 kW na vnitřní jednotku

Instalovaný elektro příkon        :            4,7  kW

(přesný popis viz technická specifikace vzduchotechniky)

Ovládání jednotlivých jednotek bude dle teploty nastavené na dálkovém ovladači v jednotlivých místnostech. Dálková ovládání vnitřních jednotek jsou součástí dodávky jednotky.  Budou osazeny na zdech jednotlivých chlazených místností v dosahu příslušných vnitřních jednotek.

Vnější kondenzační jednotky budou osazeny v exteriéru (na střeše závětří, v úrovni 1.NP nad terénem

u jídelny).

Jednotky budou propojeny CU potrubím pro chladivo (kapalina/plyn) dle pokynů výrobce.

Potrubí bude zaizolováno- trubková izolace (s uzavřenými buňkami) tl. 9 mm. (přesný popis viz technická specifikace vzduchotechniky)

Odvod kondenzátu z vnitřních jednotek bude zaveden přes sifón do kanalizace (řeší profese ZTI).

Zařízení  „7“   Odvod tepelné zátěže m.č.006 technické zázemí mediciálních plynů

Systém větrání řeší odvod tepelné zátěže   (technologické teplo ze zařízení mediciálích plynů. Množství vzduchu pro větrání bylo stanoveno dle vnitřní tepelné zátěže zařízení s přihlédnutím k současnosti chodu a akumulaci místnosti (1.PP).

Je navržena výměna vzduchu    Vp = Vo = 420 m3/hod.  t.j.  výměna 35 x/hod.

Technické parametry:

VZT systém  		     :          VO -odvod vzduchu

Třída filtrace		     :          -

Tlakové poměry	     :          podtlak

Relativní vlhkost                :          bez požadavku

Instalovaný elektro příkon        :      0,05  kW

Odvětrání této prostory je řešeno podtlakově pomocí potrubního diagonálního ventilátoru napojeného na vzd.potrubí, které bude vyvedeno do exteriéru. Ventilátor a potrubí bude osazeno pod stropem. Přívod vzduchu bude zajištěn samostatným potrubím z exteriéru.

Ventilátor bude spínán automaticky při teplotě vzduchu ve skladu  cca +30oC.

Dále bude zajištěno odstavení ventilátoru v případě požáru, výskytu kouře v potrubí sání čerstvého vzduchu (řeší profese elektro) Při výskytu kouře (v případě požáru) v potrubí sání čerstvého vzduchu bude automaticky odstaven odvodní ventilátor.

Vlastní propojení, prokabelovnání jednotlivých komponentů regulace a ventilátoru zajišťuje profese elektro, MaR.

7. Požadavky na energie a bilance potřeb

###### Pro správnou činnost vzduchotechnických zařízení je třeba zabezpečit

a) otopnou vodu      80/60oC

Topná voda bude regulována u vzduchotechnické jednotky, směšovací uzel na topné vodě  bude dodávkou  profese vytápění.

b) chlad – pomocí chladiva – R 410A split a multisplit systémy

c) elektrická energie    3 x 400V/230 V/50 Hz

Celkové bilance VZD

Potřeba elektrické energie                         ventilátory  - instalovaný příkon      3,7  kW

# elektro ohřev    		         1,5 kW

# chladící split jednotky                      7,7 kW

Potřeba chladu				   10,0 kW –přímé chlazení

Potřeba tep. energie pro ohřev  vzduchu      5,00   kW

###### 8.  Regulace zařízení vzduchotechniky a klimatizace, protihluková a protipožární opatření na vzduchotechnických zařízeních

8.1 Způsob regulace a provozu.

Způsob regulace a provozu viz kapitola 6-popis jednotlivých zařízení

8.2 Protihluková opatření

Pro jednotlivé místnosti a venkovní prostory budou dodrženy nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A dle předpisu NV č.272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací s korekcí přihlížející k druhu vykonávané činnosti uvedené v příloze k tomuto nařízení.

Pro chráněné vnitřní prostory-nemocniční pokoje je:

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  40 dB.

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční dobu od  22° do 6°°   L Aeq,T  25 dB.

Pro chráněné vnitřní prostory-hygienická zařízení u pokojů je:

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  50 dB.

Pro chráněné venkovní prostory-zdravotnické zařízení je:

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  50 dB.

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v noční dobu od  22° do 6°°   L Aeq,T  40 dB.

Pro chráněné vnitřní prostory-hygienická zařízení personál v 1.PP je:

nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní dobu od  6°° do 22°° L Aeq,T  50 až 55dB.

Potrubní ventilátory pro odvětrání hygien.zařízení pokojů jsou navrženy zvukově izolované a budou osazeny v podhledech mimo pokoje a hygienická zařízení pokojů.

Do potrubí budou instalovány tlumiče hluku s cílem snížit hladinu akustického tlaku LAeqmax ve vnitřním

a venkovním  prostředí vyvozovanou vzduchotechnickým zařízením.

Pro útlum hluku bude použito čtyřhranných tlumičů   délce 1000,1500 mm v hygienickém provedení s vnitřní plastovou fólií. Dále bude použito kruhových tlumičů hluku do kruhového potrubí  v délkách

600 a 900 mm.  Přesný technický popis je u jednotlivých zařízení v technické specifikaci.

Jednotlivé  potrubní rozvody jsou od ventilátorů a vzduchotechnických jednotek odděleny pružnými tlumícími vložkami nebo spojovacími manžetami.  Vzduchotechnické potrubí bude na závěsech podloženo mikroporézní gumou.

Potrubí prostupující stavebními konstrukcemi bude obaleno izolačním materiálem pro zamezení přenosu hluku do stavebních konstrukcí.

8.3 Protipožární opatření

V rámci projektu vzduchotechniky jsou ve smyslu ČSN 730862 uplatněna všechna potřebná opatření.

-rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno v samostatné části PBŘ. Vzduchotechnické potrubí je navrženo z nehořlavých hmot.

Potrubí procházející jinými požárními úseky jsou navržena jako chráněná nebo na prostupu požárně dělící konstrukcí bude osazena požární klapka.

Požární klapka jsou určeny do prostředí bez nebezpečí výbuchu, má ruční a teplotní spouštění uzavíracího mechanismu a je opatřena signalizací koncových poloh listu  klapky.

Požární odolnost klapek je 90 minut. Po montáži bude u protipožárních klapek provedena výchozí revize. Přesný popis požární klapky viz technická specifikace jednotlivých zařízení.

Potrubí zařízení vedené jiným požárním úsekem (podstřešní prostor) bude opatřeno protipožární izolací

s odolností  EI 45 (45 minut).

Protipožární izolace vzduchotechnického potrubí bude provedena z kamenné vlny tl.40 mm certifikovaným systémovým řešením pro čtyřhranné a kruhové potrubí –popis viz technická specifikace.

Osazení protipožární izolace provést dle závazných technických podkladů výrobce systému.(včetně úprav vzd.potrubí a napojení protipožární izolace na zeď-požárně dělící konstrukci).

Vzduchotechnické potrubí z 1.NP, které prochází přes 2.NP bude v 2.NP obloženo protipožárním obkladem s předepsanou požární odolností –zajistí stavba.

Vzduchotechnické potrubí bude v průchodu požárně dělící konstrukcí protipožárně utěsněno – např. protipožární elastický tmel  požární odolnosti min.EI 45.

9.  Popis potrubí, uložení, tepelné izolace, nátěry

9.1 Potrubí vzduchotechniky

Zařízení 1 - Potrubí bude kruhové Spiro z pozinkovaného plechu.

Zařízení 2 - Potrubí bude čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk I, v třídě těsnosti C celoobvodovým

přetmelením spojů silikonovým tmelem (vřetně spojů potrubní jednotky). Spiro potrubí

bude z pozinkovaného plechu a hliníkové flexo potrubí bude s mikrobiální ochranou.

(ohebné potrubí bude použito jen k dopojení distribučních elementů (max.0,5 až 0,8 m).

Zařízení 3 - Potrubí bude čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk I.

Zařízení 4 - Potrubí bude čtyřhranné z pozinkovaného plechu sk I, kruhové Spiro potrubí bude

z pozinkovaného plechu

Zařízení 5 - Spiro potrubí bude z pozinkovaného plechu a hliníkové flexo potrubí bude s mikrobiální

ochranou

(ohebné potrubí bude použito jen k dopojení distribučních elementů (max.0,5 až 0,8 m).

Zařízení 7 - Spiro potrubí bude z pozinkovaného plechu.

Přesný popis potrubí, tříd těsnosti a tlakových stupňů použití pro potrubí viz technická specifikace.

Při výrobě je nutno dodržet při výrobě tloušťku plechu pro jednotlivé rozměry potrubí !!

Čtyřhranné plechové potrubí zhotovit s pozinkovanými nebo nerez lištovými přírubami a rohovníky. Označené potrubní rozvody budou opatřeny tepelnou nebo protipožární.

Při montáži je třeba věnovat zvýšenou pozornost provedení spojů, aby byly minimalizovány ztráty vzduchu netěsnostmi v potrubí. Těsnění pozinkovaných trub provést gumovou těsnící páskou.

Závěsy potrubí budou provedeny pomocí ocelových hmoždinek, závitových tyček a uchycení v trase po cca 1 až 2 m v provedení odolávající korozi. Budou použity systémové závěsy a systémové upevnění (objímky) včetně protihlukového uchycení v objímce. Pro zamezení přenosu vibrací do stavební konstrukce musí být potrubí na závěsech uloženo pružně přes gumové podložky a potrubí které prochází stavební konstrukcí musí být obaleno rohoží z minerální plsti.

9.2 Tepelné izolace

Potrubí  bude opatřeno tepelnou izolací v těchto druzích a rozsahu:

Typ izolace A

Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti, hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii., objemová hmotnost 65 kg/m3.

– třída reakce na oheň A2 !! Tato izolace bude plnit funkci tepelnou a zároveň i zvukověizolační.

Popis viz technická specifikace vzduchotechniky.

Použití tepelných izolací u jednotlivých vzduchotechnických zařízeních:

Zařízení „1“

Přívod čerstvého vzduchu – tepelná izolace typ A  tl.50 mm

Odvod odpadního(výfuk) vzduchu-tepelná izolace typ A tl. 50 mm

Zařízení „2“

Přívod čerstvého vzduchu – tepelná izolace typ A  tl.60 mm

Odvod upraveného vzduchu v interiéru– tepelná izolace typ A tl. 30 mm

Odvod odpadního(výfuk) vzduchu-podstřešní prostor-tepelná izolace typ A tl. 80 mm

Zařízení „4“

Odvod odpadního(výfuk) vzduchu- v interiéru potrubí procházející 2.NP -tepelná izolace typ A tl. 30 mm

Odvod odpadního(výfuk) vzduchu-podstřešní prostor-protipožární izolace tl.40 mm

Zařízení „5“

Odvod upraveného vzduchu v interiéru potrubí procházející 2.NP– tepelná izolace typ A tl. 20 mm

Odvod odpadního(výfuk) vzduchu-podstřešní prostor-protipožární izolace tl. 40 mm

Zařízení „6“   Popis izolace viz odstavec 6.6.

Zařízení „7“

Přívod čerstvého vzduchu – tepelná izolace typ A  tl.50 mm

Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobců jednotlivých tepelných izolací .  Spoje izolací z minerálních vláken přelepeny Al. fólií.

9.3  Nátěry

VZT potrubí zařízení „2“ vedené místností č. 114 Koupelna bude opatřeno nátěrem ve složení:

1x reaktivní nátěr + 1x základní + 2x syntetický. Potrubní díly vzd.jednotky v této místnosti budou dodány

s nátěrem z výroby.

Ostatní potrubí VZT nebude opatřeno nátěrem.

10.  Požadavky na ostatní profese

Všechny požadavky na profese - stavba, ústřední vytápění , zdravotní technika, chlazení, elektroinstalace, M+R,  požární bezpečnost byly prokonzultovány s projektanty jednotlivých profesí a jsou zohledněny v jejich projektech.

Požadavky na tepelnou energii

Profese ÚT provede napojení teplovodního ohřívače a směšovacího uzlu zařízení „2“ na otopné vodu nucený oběh topné vody(směšovací uzel dodávkou vytápění).

Potřebná teplota bude řízena pomocí trojcestného regulačního ventilu. Teplota topné vody bude min.80°C.

Požadavky na elektro, M+R

Profese elektro, M+R napojí všechna zařízení vzduchotechniky na rozvod elektrické energie dle požadavku M+R. Popis viz odstavec 6. Profese zajistí uzemění vzduchotechnických zařízení a napojení na bleskosvodovou soustavu.

Požadavky na ZTI

Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od chladiče, vnitřních chladících jednotek a ze svislých potrubních stoupaček přes zápachovou uzávěrku.

Požadavky na stavbu

Profese stavba zajistí:

- provedení otvorů pro průchody vzduchovodů stěnami, příčkami, stropy, střechou. Otvory budou o 50 mm

symetricky větší na každou stranu, než je jmenovitý rozměr potrubí

- zajistit přístup k požárním klapkám, regulačním a uzavíracím klapkám a filtrům apod., tak aby byla

možná údržba a pravidelný servis.

- po montáži zajisti dozdění, utěsnění a začištění všech otvorů mezi prostupujícím potrubím a stavební

konstrukcí. Provedení tohoto utěsnění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí

prochází, uložení potrubí bude provedeno jako pružné, tak aby se chvění a vibrace nepřenášely do

stavební konstrukce.

- zajistit stavební výpomoc v průběhu montáže vzduchotechniky

- oplechování prostupů střešní rovinou

Potřebné podklady byly předány specialistům jednotlivých profesí.

###### 11.  Pokyny pro montáž

Montáž strojního zařízení je možné provádět v prostorách stavebně   připravených.  Všechny elementy musí být před montáží vymyté a  řádně  vyčištěné.

Pokyny pro montáž:

- Při montáži je nutno  dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů, zařízení a elementů

přiložených v dodávce

-Veškeré díly vzduchovodů označené "V.P." budou upraveny na potřebnou délku, dle situace při montáži.   - Závěsy, podpěry potrubí budou zhotoveny na montáži. Přesné umístění jednotlivých závěsů určí

šéfmontér vzduchotechniky

- Potrubí  na závěsech, podporách  nebo  konzolách  bude podloženo pryží

- Spoje vzduchovodů  musí být  dle ČSN  341010 při  montáži vodivě  spojeny. Pro vodivé propojení

potrubí  je nutno montovat u minimálně polovičního počtu šroubů na přírubách pod  hlavy  šroubů a pod

matice vějířové podložky dle ČSN 027445. Podložky,matice a šrouby musí být kadmiovány.

- Tlumící  vložky  a  pryžové  izolátory  budou  překlenuty pružným vodivým spojem v rámci

elektromontáže.

- Vzduchovody  v  místech  průchodů  zdmi  obalit rohoží z minerálních vláken

- Před a po montáži  regulačních a uzavíracích  klapek vyzkoušet jejich funkci

- Ohebné potrubí instalovat napnuté, aby  tlakové ztráty byly minimální, max. odklon mezi dvěma závěsy

nesmí  přesáhnout  50 mm na 1 m délky potrubí.

- Spiro potrubí  spojovat pomocí vsuvek s přelepením páskou. Vzdálenost kotvení  potrubí bude cca 1,5 m

- Zajistit, aby po montáži byla popsána všechna zařízení VZD pozicemi černou barvou a směrové šipky

byly  provedeny ve správném směru proudění vzduchu.

- Před zahájením montáže si šéfmontér vyžádá instruktáž, při které budou zpracovatelem projektu

vysvětleny  případné dotazy.

- Před montáží a během  montáže je nutná  koordinace s profesí ZTI,ÚT, elektro, M+R, technologie

mediciální plyny, slaboproud a stavba.

- VZD zařízení musí být uzemněno dle ČSN

Montážní firma provede zaškolení obsluhy vzduchotechniky. Zařízení bude vyzkoušeno z hlediska mechanického chodu a těsnosti potrubí.

Montáž  jednotek  musí  odpovídat ČSN, platným předpisům a danému prostředí s ohledem  na bezpečný provoz.

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Montáž  musí provádět jen odborně způsobilá firma.

Při provádění prací budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související s platnými normami o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví. Provádění prací smí být

pověřeni pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním a zaškolením, kteří mají oprávnění k montáži.

12.  Zkoušky zařízení, uvedení do provozu

Ve smyslu platných vyhlášek norem budou vzduchotechnická zařízení odzkoušena v rámci komplexních zkoušek, kdy bude provedeno zaregulování jednotlivých distribučních elementů a vzduchotechnických větví  odzkoušení regulačních okruhů (měření průtoku a hluku včetně protokolu o těchto měřeních). Zkoušky zařízení budou trvat  24 hodin. Komplexními zkouškami se prokazuje správná funkce celého vzduchotechnického zařízení v součinnosti se všemi navazujícími profesemi. Při těchto zkouškách je nutno zaškolit obsluhu vzduchotechnického zařízení. Vzduchotechnické jednotky  budou odzkoušeny a zaregulovány výrobcem. O úspěšném dokončení komplexních zkoušek může být zařízení předáno uživateli.

Následně bude proveden zkušební provoz, který bývá zpravidla 1 až 3 měsíce, při kterém se ověřuje zda je vzd.zařízení schopno zajistit svoji funkci a parametry dané projektovou dokumentací v návaznosti na provoz při měnících se venkovních podmínkách.

Při zkouškách a přejímkách vzduchotechnických zařízení je nutno postupovat dle platných norem a předpisů.

13. Provoz a údržba

Celé  zařízení, zejména  pak nasávací  a výdechové žaluzie, kanály a šachty musí být  před zahájením  provozu zbaveny všech nečistot, prachu, usazenin, špíny a zbytků stavebního materiálu. Zařízení  musí být udržováno  v čistotě i  během provozu.

V rámci provozního řádu musí být stanoveny periody čištění jednotlivých zařízení, aby nedocházelo k usazování prachu a nečistot.

Upozornění

Po použití pokoje m.č.116 -„izolace“ pacienta bude pokoj celkově vydezinfikován včetně výústek s HEPA filtry. Po dezinfekci HEPA  filtrů bude provedena jejich výměna za nové. /Přesný postup bude popsán v provozním řádu/

Pravidelně je nutno kontrolovat a čistit též vnitřky větracích jednotek, žebrovaných ploch výměníku, rekuperátorů provádět výměnu filtračních vložek atd. Je nutné provádět i kontrolu otáček jednotlivých ventilátorů.

V zimním období je nutné chránit výměník pro ohřev vzduchu proti zamrznutí. Při výpadku automatické regulace je nutno uzavřít venkovní klapku na přívodu vzduchu do jednotky. V případě výpadku dodávky tepla je nutno jednotky odstavit a uzavřít klapky na přívodu vzduchu do jednotky, případně vypustit vodu z výměníku.

Za provozu je nutno dodržovat provozní předpisy  jednotlivých  vzduchotechnických  prvků předané uživateli s dodávkou.

Provoz a údržbu vzduchotechnických zařízení musí zajišťovat řádně proškolená obsluha.

14. Zajištění obsluhy zařízení vzduchotechniky, bezpečnosti práce

Při práci-montáži budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související s platnými

normami ČSN.Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži.

Základním požadavkem BOZ při užívání je správný technický stav zařízení. Užívání  bude zahájeno po revizi všech instalací a kolaudaci stavby.

Pracovní podmínky a povinnosti jednotlivých pracovníků investora budou zahrnuty v provozním řádu zpracovaném investorem.

Obsluhu a údržbu zařízení vzduchotechniky budou provádět vyškolení pracovníci provozovatele.Pro zajištění maximální bezpečnosti práce se vzd.zařízením bude obsluha vyškolena a seznámena s provozními předpisy jednotlivých zařízení. Bude zajištěn trvalý servis u dodavatele vzduchotechniky a výrobců jednotlivých vzduchotechnických jednotek a ventilátorů.

Všichni  pracovníci  pracující  se  vzduchotechnickým zařízením jsou povinni dodržovat  platné předpisy a zákonná ustanovení.Pro tento účel platí předpisy pro provoz a bezpečnost včetně předpisů pro obsluhu elektrických zařízení.

15. Závěr

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedena dle platných ČSN a příslušných

souvisejících  předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno

neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!

- Podrobnosti obsluhy zařízení budou popsány v pokynech pro obsluhu-provozním řádu

_____________________________________________

Seznam  příloh - 1D 1.7 vzduchotechnika, chlazení

1D 1.7-1   Technická zpráva vzduchotechniky,chlazení

1D 1.7-2   Technická specifikace vzduchotechniky,chlazení

- 1D 1.7-3   Půdorys VZD 1.PP –2,650 m, -2,450 m, řezy

- 1D 1.7-4   Půdorys VZD 1.NP +0,000 m, řezy

- 1D 1.7-5   Půdorys VZD 2.NP +3,400 m, řezy

# 1D 1.7-6   Půdorys VZD podstřešní prostor

- 1D 1.7-7   Půdorys VZD střecha

- 1D 1.7-8   Schéma vzd. zařízení „1“, „2“,“3“, „4“

- _________________________________________________