KIP spol.s r.o. LITOMYŠL

projektová a inženýrská činnost  IČO 15036499

Toulovcovo nám.156 , Litomyšl 570 01 PO BOX 7

tel 461612270, 461654835  fax 461612271

e-mail:absolon@kip.cz

SO 01 –BUDOVA

1D1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

ARCHITEKT. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ČÁSTI

Stavba            :   ALBERTINUM ŽAMBERK – MODERNIZACE PLICNÍHO

LŮŽKOVÉHO ODDĚLENÍ DLOUHODOBÉ PÉČE

VČETNĚ PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ

Místo stavby  :   ZA KOPEČKEM 353, 564 01 ŽAMBERK

Investor         :   PARDUBICKÝ KRAJ, KOMENSKÉHO NÁM. 125, PARDUBICE

Stupeň           :   PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝBĚR ZHOTOVITELE

Vypracoval    :   ing. Petr Absolon

Datum           :   10/2013                                                                    zak.č.2739-62

1.1.    Architektonické  a stavebně technické řešení

- účel objektu

Objekt zahrnuje plicní oddělení, které je součástí  léčebny Albertinum Žamberk. Modernizace řeší  rekonstrukci stávajícího objektu společně s novou přístavbou na severovýchodní straně.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Původní budova bude upravena do kompaktního bloku s pultovou střechou malého spádu, ze kterého vystupuje přistavěné křídlo zastřešené stejným způsobem. Obě části jsou dvoupodlažní zděné. V barevném provedení se volně uplatňuje princip pozitiv – negativ.

Dispoziční řešení stavby je rozděleno dle požadavků a současného standardu řešení plicnícho oddělení. V 1.pp jsou šatny s hygienickým zařízením a sklady. 1.np zahrnuje pracovny pro sestry a lékaře, nemocniční pokoje s hygienickým zařízením a jídelnu s výdejem jídel se samostatným vstupem. Ve 2.np jsou nemocniční pokoje s hygienickým zařízením. Budova zahrnuje dvě úniková schodiště, lůžkový výtah a také terasu.

Výtvarné řešení objektu se mění dle nových požadavků modernizace objektu. To znamená požadavky na větší prosvětlení tudíž větší prosklené plochy, nové vstupy , propojení s terasou a nové zastřešení.  Rozšířením přibývá další hmota barevně jinak pojednaná. Objekt ve tvaru L je tvořen dvěma pultovými střechami s viditelnými krokvemi s pobitím a střešním pláštěm z titanzinkového plechu. Vstupy jsou zvýrazněny ustoupením s opačným barevným řešením. Boční vstup pro zaměstnance je přestřešen pultovou stříškou ve stejném provedení jako je hlavní kryt. Z důvodů různě umístěných oken je navrženo sloučení do vodorovných a svislých sestav ustoupením barevně odlišnými mezioken. pilíři.

Vegetační úpravy zahrnují pouze ozelenění ploch narušených výstavbou. Podél objektu je navržen obsyp kačírkem a proveden nový chodník s asfaltovou komunikací v místě původní.. Zahrada bude oplocena poplastovaným pletivem .

Bezbariérové řešení všech dotčených prostor je zajištěno (vstup, lůžkový výtah, řešení jednotlivých prostor pacientů).

- Ve vstupní hale budou umístěny tabule s informačním systémem, který usnadní návštěvníkům orientaci v objektu.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Podlahová plocha 1.PP ....................................................................... 84 m2

Podlahová plocha 1.NP ..................................................................... 332 m2

Podlahová plocha 2.NP ..................................................................... 332 m2

Obestavěný prostor........................................................................ 3 578 m3

Zastavěná plocha……………….......................................................419 m2

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Z důvodu dosluhujících konstrukcí a nového dispozičního řešení je kompletně zbouráno podkroví (2.np), vnitřní příčky v 1.np a stropy a část základů.  Nosné konstrukce jsou zděné podélné s chodbovým traktem. Stropní konstrukce je z předpjatých panelů. Ponechané cihelné zdivo bude zatepleno a ztuženo žb věncem.  Otvorové prvky jsou navrženy plastové v barvě dřeva. Zastřešení je pultovými střechami s viditelnými krokvemi, které jsou neseny dřevěnými vaznicemi kotvenými do zdiva. Krytina střechy je z titanzinku. Vnitřní příčky mezi pokoji budou akustické zděné tl. 175mm. Nové obvodové zdivo z cihelných tvárnic. Podlahy ve vstupním prostoru a hygienických zařízeních tvoří keramická dlažba, v dalších místnostech vinylová s antistatickou úpravou. Součástí objektu je i hydraulický lůžkový výtah o nosnosti 1250 kg. Stávající základové konstrukce budou podchyceny mikropilotami. Nové základy budou z prostého betonu.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Stávající smíšené zdivo suterénu bude zatepleno čedičovou vatou tl. 60mm (na styku s terénem perimetr. polysytrenem) větraným fasádním pláštěm s keram. obkladem (U=0,36W/m2K). Původní obvodové cihelné zdivo bude zatepleno 14cm čedič. vaty (U=0,23W/m2K). Přístavba je navržena z tepelně izol. keram. tvárnic v tl. 450mm (mezioken. pilíře 400mm) (U=0,22W/m2K). Zateplení podhledu nad 2.np je navrženo čedičovou vatou celkové tl. 300mm mezi dřevěný rošt a do kovové kce sádrokartonu. Souč. prostupu tepla konstrukce 0,14 W/m2K.

- Nové plastové výplně otvorů splňují tepelně technickou normu. Souč. prostupu tepla 1,20 W/m2K .

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Založení nové části objektu je řešeno pasovými základy se základovou spárou 1,2m. Stávající   základy střední zdi 1.NP budou podchyceny mikropilotami.

Staveniště lze považovat za stabilní, nejeví žádné známky svahových pohybů či deformací. Minimální hloubka založení s ohledem na klimatické poměry je 1,0 m pod upraveným terénem. Základové poměry lze považovat za jednoduché, staveniště je pro navrhovanou stavbu vhodné. Zakládat lze plošně na zeminách kvartérního pokryvu (na písčité hlíny a hlinité písky navazující na písčité a štěrkovité uloženiny).

V místě budoucí přístavby byla vyhloubena kopaná sonda, která potvrdila výše uvedená doporučení (hloubka založení stávajícího objektu v nepodsklepené části a složení dotčených vrstev). Únosnost základové spáry je rozdílná dle hloubek založení a pohybuje se od 150 -200kPa (podsklepená část, nutno prokázat zkouškami při odkrytí při provádění). Z výše uvedených důvodů rozdílné únosnosti a různých výšek založení je nutno upřesnit řešení výkopů a základů na stavbě za účasti geologa a projektanta statiky.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

Hlavní příjezd k objektu je ze severní strany, kde bude provedena nová asfaltová komunikace v místě stávající, která je napojena na vnitřní areálovou přístupovou komunikaci. Zpevněná plocha před vstupem bude rozšířena pro zastavení sanitky a zásobování výdeje jídel.  Z jižní strany bude komunikace stávající. Nově budou provedeny chodníky ze zámkové dlažby. Podrobně řešeno v samostatné části zpevněných ploch.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Zahrnuje ochranu staveb proti radonu na pronikání z podloží (střední riziko) izolací z asfaltových modifikovaných pásů a odvětráním perforovaným potrubím u hrany suterénního neizolovaného zdiva.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy viz uvedené kapitoly.

Popis stavebních prací

Dokumentace pro výběr zhotovitele nesmí obsahovat konkrétní typy výrobků a materiálů. Obecný popis někdy nedokáže obsáhnout přesně nároky ze všech požadovaných hledisek. Z výše uvedeného důvodu je nutno před prováděním upřesnit stavbu dle vybraných materiálů. Při provádění proto budou v rámci dozoru prováděné práce a materiály podléhat schvalování pověřených subjektů.

                - Bourání

Bourací práce zahrnují :

- sejmutí azbestocementové krytiny z šablon vč. podkladní lepenky

- sejmutí krovu včetně bednění

- ubourání nadezdívek podkroví

- odstranění stávající dřevěného stropu

- vybourání otvorů a nik ve stávajících zdech

- ubourání severní části stavby vč. dř. přístřešku

- ubourání střední zdi 1.np

- ubourání stropu 1.pp

- odstranění základových konstrukcí severní části objektu v místě kolem nového výtahu

-  vybourání otvorových prvků

-  odstranění omítek na stávajícím zdivu

-  bourání rýh a prostupů pro vnitřní instalace ve stávajícím zdivu

-  budou demontovány veškeré vnitřní instalace včetně rozvodů zabudovaných pod omítkou

- odbourání vrchních podlahových vrstev

- sejmutí venkovních dlažeb

! Před bouráním otvorů je nutno stávající stěny zajistit výdřevou.!

! Bourání je nutno provádět hlavně ručně z důvodu menších rizik porušení ostatních

konstrukcí.

                - Zemní práce a násypy

- Obsahují výkopy pro základové pasy u přístavby a násypy podkladních vrstev podlah a rýhy pro nové inženýrské sítě.

Násypy budou provedeny se soudržných zemin. Parametry hutněného násypu Edef2=min. 25MPa, Edef2/ Edef1 ≤ 2,5.

Při zajištění stavební jam a výkopů je nutno postupovat dle ČSN 73 3050. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o přesné vytyčení všech inž. sítí v dotčeném území.

                - Základy

Pod původními zdmi nebudou měněny, kromě možného podchycení v 1.np pod střední zdí mikropilotami (bude ověřena únosnost základové zeminy a rozsah dořešen při provádění). Pod novými zdmi budou z prostého betonu C12/15 v nezámrzné či únosné hloubce cca 1,0 -2,0m.(viz výkres). Nové základové pasy musí mít základovou spáru ve stejné hloubce jako sousední základy, proto budou pasy odstupňované níže. Základové pasy jsou  š.600, v.500mm dozdívané ze ztraceného bednění tl. 400mm

Únosnost základové spáry je rozdílná dle hloubek založení a pohybuje se od 150 -200kPa (podsklepená část, nutno prokázat zkouškami při odkrytí při provádění). Z výše uvedených důvodů rozdílné únosnosti a různých výšek založení je nutno upřesnit řešení výkopů a základů na stavbě za účasti geologa a projektanta statiky.

                - Vodotěsné, tepelné, zvukové, radonové izolace a protipožární izolace

- Jedná se o vodotěsnou izolaci z asfaltových modifikovaných pásů tl. 4mm, která bude i proti pronikání radonu z podloží. (viz skladby).

- Stávající zdivo 1.np bude podřezáno s vložením 2mm PE folie včetně statického zajištění zaklínováním. Z důvodů nemožnosti podřezání suter. zdiva je navržen vzduchoizolační systém odvětrávanou vnitřní mezerou zajištěním kotvení nopové profilované folie s větracími lištami na vnitřní zeď nahozenou sanační omítkou. V místě paty zdi pod podlahou bude doplněno odvětrání perforovaným potrubím vyvedeným nad střechu. Přesný rozsah bude řešen s konkrétní vybranou odbornou firmou.

- V hygienickém zařízení bude provedena izolační stěrka pod dlažbu  a pod obklad na stěně ve sprchách.

Tepelné izolace zahrnují zateplení podlah v přízemí a suterénu (80 a 120mm) a kročejové v patře (40mm) polystyrenem. V místě pod nosnými příčkami, kde bude roznášecí beton 50mm, je navržen pěnový polyethylén tl.5mm jako izolace proti kročej. hluku.

Dále bude aplikován zateplovací fasádní systém tl. 100 a 140mm, zateplení fasádní vatou.

Venkovní kontaktní zateplovací systém – ucelený certifikovaný vnější  tepelně izolační kontaktní zateplovací systém, splňující prohlášení o shodě CE (splňuje požadavky harmonizované technické specifikace Evropského technického schválení (ETAG 004).

Přechod mezi různými izolanty vždy oddilatovat a vyplnit PUR těsnící páskou.

Další izolací je zateplení věnců a průvlaků z polystyrenu tl. 80-100mm, krytého věncovkou. Podhled 2.np bude zateplen čedičovou vatou tl. 300mm. Zdivo 1.pp nad terénem je navrženo zateplit 60cm vaty ve větraném fasádním plášti s keram. obkladem. Do 30cm nad terénem a pod terénem bude na stěnu soklu a základů kotven perimetrický nenasákavý polystyren. Zahrnuty jsou také parotěsné, paropropustné folie a mikroventilační strukturované rohože skladeb střešních plášťů. Parotěsná folie bude kotvena v podhledu 2np na dřevěné prvky a bude přelepena. Průchody rozvodů parotěsnou folií budou minimalizovány a řádně utěsněny přelepením.

                - Zdivo

Obvodové zdivo nového křídla objektu bude provedeno z ker. cihlových bloků 44 P+D (mezioken. pilíře v místech dle projektu tl. 400mm).  Obvodové zdi stávající 440mm budou zatepleny 140mm a nové zdi nad stávajícím půdorysem z tvárnic tl. 300mm zateplené 140mm vaty. Vnitřní zdivo a výtahová šachta 300 mm na M5,0. V základech budou vyzdívky ze ztraceného bednění s výplní betonem.

Pokoje a vyšetřovny budou odděleny akustickým zdivem tl. 175mm. Příčky jsou řešeny z tvárnic tl. 115 mm a 80mm  P+D na M5. U příček s větším množství rozvodů vody a kanalizace bude příčka min. tl. 140mm. Příčky jsou navrženy s dopěněním pěnou u stropu z důvodu průhybu panelů.

Stávající zdivo 1.pp nebude měněno jen doplněno protivlhkostními opatřeními viz bod 4).

                - Průvlaky, překlady a věnce

Po odbourání stropu nad 1.pp bude provedena na zdi roznášecí vyztužená betonová vrstva 150mm pro uložení nové stropní konstrukce z předpjatých panelů. Stávající zdivo 1np po ubourání stropu bude ukončeno ztužujícím věncem pro uložení stropu z předpjatých panelů. Ztužující věnce budou provedeny i ve 2.np a pod pozednicí pultové střechy. Průvlaky budou i ocelové vynášející sloupky krovu nad chodbou.

Překlady zahrnují z části vyztužený věnec a jinak jsou navrženy keram. překlady v.238mm dle rozpětí otvoru. Pro dveře v příčkách tl. 115mm budou osazeny ležaté keram. překlady v. 70mm a š. 11,5mm.

Nad otvory ve stávajících  zdech budou vloženy překlady z I-profilů a obetonovány.

Pro kotvení pozednic bude nutno zabetonovat do věnců ocelové trny (pásoviny) alt závitovou tyč. v místě přístavby nad otvory jižní strany jsou atypické překlady ocelobetonové se schránkami na horizontální venkovní žaluzie.

                - Schodiště

Zahrnuje stávající kamenné schodiště podepřené ocelovou schodnicí kotvené do stávající betonové podesty a mezipodesty. Kamenné stupně budou repasovány otryskáním a opatřeny napouštěcím hydrofobním transparentním nátěrem. Zábradlí je navrženo nové nerez s  tyč. výplní. Z důvodu zvednutí 1. n. podlaží na úroveň prvního stupně budou doplněny vrchní stupně novými kamennými. V 1.pp je navržen 1. stupeň z keramiky odbourat a doplnit novým kamenným. Prostor schodiště bude řešen jako chráněná úniková cesta typu B.

Dále je navrženo nové únikové venkovní schodiště ocelové pozinkované s plech. schodnicemi a stupni z pororoštu. Schodiště bude kryto stříškou z nehořlavých materiálů – cementotřískových desek a PVC folie na podkladní geotextilii.  Shodiště je fixované do zdi  jako konzola přes ocelovéý svařený prvek a isolační nosník – přerušovač tepelného mostu. Zábradlí je pozinkované tyčové .

                - Výtah

Vertikální dopravu bude zajišťovat lůžkový hydraulický výtah s nosností 1250kg. s nerezovou kabinou 1400/2400. Výtahová šachta bude zděná tl. 300mm. Stroj s rozvaděčem je umístěn v ocelové skříni – kabinetu za výtahovou šachtou v m.č. 106. Šachta má prohlubeň 1,2m a přejezd 3,5m. Šachta a ocel. skříň agregátu bude odvětrána protipožárními mřížkami. Kotvení výtahu bude do stěny a podlahy. Montáž stroje bude přes ocel. nosník u stropu šachty. Dno šachty – vyztuženo 2x sítí 100/100 tl. 8mm s krytím 40mm. Podrobný popis viz tabulky PSV.

Veškeré uvedené rozměry a prvky nutno upřesnit dle vybraného dodavatele stavby!!!

                - Stropy

- Jsou navrženy dutinové předpjaté panely v. 200 v 1.pp a 250mm v 1np, kladené na žb věnce v. 250mm (v 1pp 150mm). Zastropení schodišťového prostoru a výtahové šachty je žb. PZD deskami tl.100mm. 2np zahrnuje zastropení sádrokartonovým podhledem kotveným do dřevěných trámků 80/160mm. V chodbách 2.np jako únikových cestách je nehořlavý samonosný sádrokartonový podhled. Strop závětří vchodu pro personál je řešen podbitím střechy.

                - Balkony, římsy a markýzy

- Markýzy nad vstupy jsou řešeny jako železobetonové monolitické se spádem z čedič. vaty oplechované titanzinkovým plechem. Deska je kotvena do zdi přes izolační nosník – přerušovač tep. mostu.

                - Podhledy

- Zahrnují ve 2.np zavěšené sádrokartonové zateplené s požární odolností EI 30. V chodbě a hygienickém zařízení je dodatečně zavěšen ještě jeden podhled kvůli rozvodům. V 1.np jsou zavěšeny na předpjaté panely v chodbách a hygienickém zařízení. Výška dutiny pro rozvody je 250mm-350mm. Ve 2.np na chodbách je řešen samonosný sádrokartonový podhled s požární odolností EI 30. Podrobnosti z hledisek požárních jsou popsány v samostatné složce D1.3. Podhledem je také cementotřísková lakovaná deska kotvená k nosné konstrukci stříšky únik. schodiště a cementotřísková deska kotvená do krokví nad bočním vstupem pro zaměstnance. V podhledech jsou navrženy revizní otvory z důvodu přístupů k uzávěrům jednotlivých rozvodů.

                - Podlahy

- Nášlapnou vrstvu podlah tvoří v hygienickém zařízení keram. dlažba (sprchy keram. mozaika), v ostatních prostorách vinylové podlahoviny, v pokojích a ve vyšetřovně s antistatickou úpravou.

- Podkladní vrstvou je betonová mazanina (cem. stěrka) s kročej. izolací. Rozsah a provedení jednotlivých podlah je patrný z výkresu řezu  a skladeb konstrukcí.

Všechny podkladní betonové mazaniny delších prostorů než 6m budou řádně dilatovány, naříznutím do jedné poloviny a vytmelením odpovídajícím trvale pružným tmelem (příp. provedeny přes plastovou dilatační lištu), na styku se stěnou vložením trvale pružné vložky.

- Rovněž budou dilatovány hliník. lištami jednotlivé vrstvy, zejména nášlapné, dle pokynů výrobce konkrétního materiálu.

- V suterénu u paty zdi pod podlahou a v 1.np u paty zdi ve styku se suterénem bude osazeno odvětrávací potrubí vytažené nad střechu.

- Terasa a přilehlé chodníky jsou z betonové dlažby (řešeno v samostatné složce SO04- zpevněné plochy). V podlahách u vstupů budou položeny čistící zóny do hliníkových rámů.

- Dlažby budou třídy R9-R11 s ohledem na účel místnosti nebo zatížení vlhkostí. Vinylové podlahy jsou řešeny s fabionem , odolné proti desinfekčním prostředkům a protiskluzné.

                - Konstrukce krovu

- Zahrnuje dřevěné krokve pultové střechy usazené na vaznicích podepřených sloupky, které jsou uloženy na věnec na akustických zdech tl. 175mm nebo ocelových výměnách nad chodbou. Kotvení krovu je do pozednic fixovaných přes pásoviny do věnců. Tuhost krovu v podélném směru zajišťuje bednění střešního pláště a pásky u sloupků. Hoblované přesahy krovu jsou podbity palubkami a natřeny lazurovacím nátěrem. Krov nad vstupem pro personál je řešen ze stejných prvků doplněných podhledem z nehořlavých cementotřískových desek. Šikmina místností 2.np řešena samostatným dřevěným roštem z trámků pro ukotvení parotěsné folie a vložení tepelné izolace.

                - Zastřešení

- Je navržené pultovými střechami mírného spádu 8° (vstup 9°) s celoplošným bedněním na krokvích osově po cca 95cm. Na bednění je položena separační a mikroventilační folie s nakašírovanou rohoží a navrchu titanzinková krytina s dvojitou stojatou drážkou předzvětralá světle šedá. Střešní plášť je řešen se vzduchovou mezerou  tl. 5cm tvořenou kontralatěmi a paropropustnou folií. Součástí jsou také navazující klempířské prvky provedené ze stejného materiálu- svody , žlaby a sněhové zachytače, prostupy potrubí rozvodů a výlez na střechu.

Střecha nad vstupem pro personál shodná s hlavním krytem.

Venkovní únikové schodiště bude kryto zalamovanou stříškou dle linie zalamované schodnice. Nosná konstrukce stříšky je ocelová plechová pozinkovaná. Bednění musí být z nehořlavých materiálů – cementotřískových desek. Střešním pláštěm je folie PVC uložena na ochrannou geotextílii.

                - Úprava povrchů

Venkovní povrchy

Sokl původního zdiva bude zateplen 60mm  čedičové tuhé vaty a doplněn větraný fasádním pláštěm s keramickým zavěšeným podhledem. Nové zdivo bude mít sokl ze stejných keramických obkladových pásků kotvených přimo do zděného soklu izol. perimetrickým polystyrenem.

Stávající hlavní část objektu bude zateplena čedičovou fasádní vatou tl.140(100)mm v kontaktním systému s tenkovrstvou silikátovou probarvenou omítkou s jemnou zrnitostí včetně podkladních vrstev výztužné sklotextilní tkaniny a penetrace.

Zateplovací systém bude proveden včetně doplňkového materiálu, jako soklových, rohových, zalamovacích a výztužných lišt, v exponovaných částech na nárožích výztužné Al rohovníky,  pružného tmelu apod.

- Ostění a nadpraží oken bude provedeno přetažením vnějšího tepelně izolačního kontaktního zateplovacího systému přes okna. Nově osazená okna budou osazena do vnějšího líce stávajícího obvodového zdiva.

V exponovaných částech na nárožích jsou navrhnuty výztužné Al rohovníky.

Všechna nadpraží oken a tepelná izolace v místě založení budou opatřeny profilem s okapnicí.

Nové křídlo z klasických keramických tvárnic bude omítnuto vápenocementovou štukovou omítkou v jádře a vrchní vrstva bude opět silikátová probarvená omítka s jemnou zrnitostí.

Kovové povrchy budou pozinkovány a dřevěné povrchy opatřeny lazurovým nátěrem ve dvou vrstvách.

Vnitřní povrchy

Veškeré vnitřní povrchy zděné budou opatřeny vápenocementovou štukovou omítkou do v. 1,5m aplikován odolnější otěruvzdorný nátěr.

V hygienických prostorách bude proveden keram. obklad do výšek uvedených na výkrese. Veškeré obložené rohy a hrany budou opatřeny rohovými plastovými lištami, vloženými pod obklad.

Parapety oken budou plastové součástí dodávky oken, v hygien. zařízeních z keram. obkladu.

Sádrokartonové povrchy budou opatřeny vhodným otěruvzdorným nátěrem.

                - Otvorové prvky

Dveře

Zahrnují vnitřní dřevěné dveře s odolnějším povrchem z vysokotlakého laminátu osazené do ocelových zárubní a prosklené vstupní a frekventované vnitřní chodbové prosklené dveře s hliníkových profilů. Dveře s požární odolností jsou označeny ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení.

Okna

Jsou navržena plastová otevíravá a sklápěcí v barevném odstínu světlejšího dřeva (U=1,2W/m2K). Opatřena vnitřním domykavými žaluziemi. Hlavní prosklená plocha jižní strany východního křídla bude řešena venkovní automatickými žaluziemi. Okna zahrnují  paropropustné a parotěsné těsnící pásky připojovací spáry a trvale pružnou komprimační pásku.

                - Truhlářské prvky

Řeší opracování viditelných prvků krovu a pobití. Dále parapet z laminované dřevotřísky sádrokartonového kryty rozvodného potrubí v 1pp.

                - Klempířské prvky

Zahrnují krytinu střechy, oplechování parapetů, prostupů, oplechování okapů a odvodnění střechy (žlaby, svody). Oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu předzvětralého světlešedého tl. 0,7mm .

Upozorňujeme na dodržení tech. podmínek provádění z hlediska dilatačních celků (pevné a dilatační příponky), teploty zpracování, typů spojování, drážkování, napojení na asfaltové pásy apod. Bezpodmínečně dodržet podmínky výrobce pro aplikaci kompletního systému.

Kvalita použitého titanzinkového plechu tl. 0,7 mm dle ČSN EN 988, slitina je složena z elektrolyticky čistého zinku dle DIN EN 1179 se stupněm ryzosti 99,995 % a přesně určených přísad mědi a titanu, vyrobeno na základě katalogových kriterií QUALITY ZINC a certifikováno dle ISO 14 024 typ III.

-

Při provádění těchto prací je třeba respektovat

ČSN 733610 – Klempířské práce stavební

ČSN P 730600 – Hydroizolace budov

ČSN EN612 Okapové žlaby a odpadní trouby

ČSN EN501 Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené krytiny ze zinkového plechu

ČSN 731901 – Navrhování střech

                - Zámečnické výrobky

Obsahují kotevní a nosné prvky krovu, schodiště, výtahu, stropů a zábradlí a drobný spojovací materiál.

                - Nátěry a malby

- Vnitřní malby

Omítnuté plochy budou natřenou disperzní otěruvzdornou malbou.

Sádrokartonové povrchy budou po zatmelení a zabroušení opatřeny bílým nátěrem na sádrokarton.

- Typové vnitřní prvky

- Budou opatřeny povrchovou úpravou z výroby

- Venkovní omítky

Probarvená silikátová omítka nebo prodyšný odolný (silikonový) nátěr ve dvou odstínech.

- Dřevěné prvky

- Dřevěné prvky budou opatřeny lazurovacím nátěrem alt. olejovým nátěrem.

- Prvky krovu budou ošetřeny biochemickým nátěrem proti zamodrání a škůdcům

Zámečnické  a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Barevné řešení jednotlivých povrchů bude upřesněno při provádění.

Střecha a veškeré klempířské prvky

Jsou navrženy v barvě břidlicově šedá

                - Venkovní úpravy a vnější vybavení objektu

- Budou řešeny samostatným stavebním objektem a zahrnují zeleň a prvky oplocení z východní strany objektu (SO 05)

                - Skladby konstrukcí

Viz samostatná složka

                - Dilatace

Ocelové pozinkované zábradlí bude řešeno po částech šroubovanými spoji.

Všechny podkladní betonové mazaniny budou řádně dilatovány, naříznutím do jedné poloviny a vytmelením odpovídajícím trvale pružným tmelem, na styku se stěnou vložením trvale pružné vložky.

- Rovněž budou dilatovány jednotlivé vrstvy, zejména nášlapné, dle pokynů výrobce konkrétního materiálu.

- Celý objekt bude řešen jako jeden dilatační celek.

1.2.    Stavebně konstrukční část

Je popsáno v samostatné složce projektu

Statický výpočet je přiložen.

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

Je popsáno v samostatné složce projektu

1.4.   Technika prostředí staveb

Výkresová dokumentace profesí je zpracována dle profesí a stavebních objektů v samostatných složkách tohoto projektu.

  - Normy a předpisy, které je nutné dodržovat při realizaci stavby

Během realizace stavby je respektovat zásady a nároky těchto norem a ustanovení, dodržovat  jimi stanovené postupy a zajistit jimi požadovanou kvalitu díla.

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1996 – Navrhování zděných konstrukcí

ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí

ČSN 732401 – Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu

ČSN EN 1990 – Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí

ČSN 732810 – Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 733130 – Stavební práce. Truhlářské práce stavební

ČSN 733150 – Stavební práce. Tesařské práce stavební

ČSN 733610 – Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN P 730600 – Hydroizolace staveb

ČSN 734201 – Komíny a kouřovody

ČSN EN612 - Okapové žlaby a odpadní trouby

ČSN EN501 - Střešní výrobky pro plechové krytiny. Podmínky pro celoplošně podepřené

krytiny ze zinkového plechu

- ČSN EN 1992 – Navrhování betonových  konstrukcí

- ČSN EN 1993 – Navrhování ocelových  konstrukcí

- ČSN EN 1995 – Navrhování dřevěných  konstrukcí

- ČSN EN 1997 – Zakládání staveb

ČSN 731901 – Navrhování střech

ČSN 730540 - Tepelná ochrana budov