ZÁMEK PARDUBICE, EXPOZICE NUMISMATIKA

| Datum: | 12/2019 |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Jiří Pavelka (+420 602 371 890) |

Braškovská 368/1, 16100 Praha 6 - Liboc

ÚVOD

Níže uvedený návrh osvětlení popisuje řešení a způsob osvětlení expozice Numismatiky v prostorách Pardubického zámku.

NÁVRH OSVĚTLENÍ EXPOZICE

Při samotném návrhu osvětlení byly zohledněny veškeré požadavky na moderní osvětlovací soustavy pro expoziční osvětlení, množství a charakter jednotlivých exponátů, charakter výstavního prostoru a také požadavky na intenzitu a způsob osvětlení s přihlédnutím k zaměření expozice na vystavované exponáty. Současně bylo také přihlédnuto k požadavku na využití stávajících lištových expozičních svítidel v majetku Zámku Pardubice tak, aby byla zajištěna kompatibilita svítidel s lištovým systém již instalovaným v prostorách zámku.

Veškerá nově navržená svítidla jsou v provedení s LED světelnými zdroji, které mají velmi vysokou životnost (50.000 hodin při L80/B10) a nadstandardní index podání barev až Ra97. Světelný tok svítidel byl pro jednotlivé pozice dimenzován tak, aby bylo možné dosáhnout v pozici exponátu intenzity osvětlení od cca 50lx až do cca 750lx při použití jediného svítidla. Intenzitu je dále možné měnit v závislosti na nastavení stmívatelného transformátoru a použitém optickém systému. Pro osvětlení většiny exponátů bude využito statického osvětlení s trvale nastavenou a neměnnou intenzitou osvětlení na určité úrovni.

POŽADAVKY NA OSVĚTLENÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ

Místnost: -1,03

Hlavní osvětlení galerie

Lištový systém L o délce cca 7 metrů bude zavěšený ve středu místnosti dle výkresové dokumentace. Lištový systém je vybaven 3mi okruhy a DALI sběrnicí, proto je doporučena příprava i kabeláže pro případné řízení přes DALI. V tomto lištovém systému budou reflektorová svítidla S1 s možností změny úhlu svazku pomocí reflektorového příslušenství a možností vybavení clonícím příslušenstvím pro případné omezení oslnění. Reflektorová svítidla jsou manuálně stmívatelná a lze tedy dosáhnout požadované osvětlenosti každého exponátu či vitríny. V lištovém systému budou navíc dvě svítidla, která budou směrována na zem a budou zapojena na jeden samostatný okruh pro provozní účely.

Místnost: -1,01

Hlavní osvětlení galerie

Lištový systém L bude v této místnosti 2x o délce cca 7 metrů bude dle výkresové dokumentace. Lištový systém je vybaven 3mi okruhy a DALI sběrnicí, proto je doporučená příprava i kabeláže pro případné řízení přes DALI. V tomto lištovém systému budou reflektorová svítidla S1 s možností změny úhlu svazku pomocí reflektorového příslušenství a možností vybavení clonícím příslušenstvím pro případné omezení oslnění. Reflektorová svítidla jsou manuálně stmívatelná a lze tedy dosáhnout požadované osvětlenosti každého exponátu či vitríny. V lištovém systému budou navíc dvě svítidla, která budou směrována na zem a budou zapojena na jeden samostatný okruh pro provozní účely.

Osvětlení pultu

K osvětlení prodejního pultu bude sloužit osvětlení z lištového systému L a přídavné lineární svítidlo LS vyrobené na míru dle konstrukce pultu. Svítidlo bude vybavené led moduly o teplotě chromatičnosti 3000K, které budou v hliníkové nosné rohové liště nainstalované tak, aby světelná difuzní plocha neoslňovala.

Osvětlení výstavního tunelu

K osvětlení výstavního tunelu budou sloužit vestavná bodová výklopná svítidla se symetrickým optickým systémem a úhlem svazku 28°. Svítidla budou nainstalovaná po dvou jako 6 skupin a budou vybaveny LED zdroji s teplotou chromatičnosti 4000K. Tyto svítidla jsou také vybavena DALI sběrnicí. Tato svítidla budou napojena na DALI stmívač, kterým se nastaví potřebná intenzita pro osvětlení exponátu.

Místnost: -1,02

Hlavní osvětlení místnosti

V místnosti jsou navržena 3 závěsná svítidla S4 s přímo nepřímím vyzařováním, pro plošné osvětlení sálu a exponátů. Tyto svítidla budou napojena na DALI řídící systém.

Dále budou místnost doplňovat 2 liniové vestavné sestavy LSV v bočních před-stěnách dle výkresu, napojená také na DALI řídící systém.

Osvětlení exponátu niky

K osvětlení exponátu v nice jsou navržena dvě vestavná svítidla S2 s polohovatelným válcovým tělem ve stejném designu jako jsou ostatní svítidla S1 – viz kniha svítidel. Svítidla jsou vybavena širokým úhlem svazku – 42° a teplotou chromatičnosti 3000K. Tato svítidla budou napojena na DALI stmívač, kterým se nastaví potřebná intenzita pro osvětlení exponátu.

Místnost: -1,09

Hlavní osvětlení galerie

Lištový systém L ve tvaru čtverce cca 5,5x5 metrů bude zavěšený ve středu místnosti dle výkresové dokumentace. Lištový systém je vybaven 3mi okruhy a DALI sběrnicí, proto je doporučená příprava i kabeláže pro případné řízení přes DALI. V tomto lištovém systému budou reflektorová svítidla S1 s možností změny úhlu svazku pomocí reflektorového příslušenství a možností vybavení clonícím příslušenstvím pro případné omezení oslnění. Reflektorová svítidla jsou manuálně stmívatelná a lze tedy dosáhnout požadované osvětlenosti každého exponátu či vitríny. V lištovém systému budou navíc dvě svítidla, která budou směrována na zem a budou zapojena na jeden samostatný okruh pro provozní účely.

Osvětlení středového pilíře

K osvětlení vitríny okolo pilíře uprostřed místnosti je navrženo svítidlo LSP, které bude vyrobeno na míru dle konstrukce vitríny. Svítidlo bude vyrobeno z LED modulů a difuzní plochy, pro jemné a rovnoměrné osvětlení exponátů uvnitř vitríny. Svítidlo bude mít teplotu chromatičnosti 3000K stejně jako ostatní svítidla v galerii.

Místnost: -1,10

V této místnosti bude video projekce, kterou budou doplňovat dvě válcová svítidla S1. Budou nainstalovaná jako nástěnná v adaptéru.

Obr. 1 – Rozvržení lištového systému L

POUŽITÉ TECHNOLOGIE

LED ZDROJE

Svítidla pro osvětlení expozice, jsou vybavena LED světelnými zdroji s vysokou účinností a nízkou spotřebou elektrické energie. Životnost světelných zdrojů je min. 50.000 hodin (L80-B10). Tato svítidla jsou vybavena LED čipy s kategorizací dle MacAdam na stupni 2, což znamená, že nedochází k odchylkám v barevné teplotě LED zdrojů u dodávaných svítidel. To je nejvíce patrné při osvětlení bílých ploch (plošné osvětlení paneláží s exponáty), jako jsou stěny a stropy a při umístění svítidel velmi blízko sebe (bodové osvětlení exponátů), což je nejčastější právě při osvětlení muzeí a galerií (pro představu uvádím, že pro běžné aplikace v pracovních prostorech jsou používána svítidla s MacAdam 3-5).

MacAdam

Svítidla jsou osazena LED čipy s hodnocením MacAdam 2. jsou tedy vhodná pro prostory s vysokými nároky na stejnou kvalitu barev, jako jsou muzea a galerie.

INDEX PODÁNÍ BAREV

Světelné LED zdroje expozičních svítidel disponují velmi vysokým indexem podání barev Ra> 97.  Vysoký index podání barev Ra je zásadní pro správné vnímání grafických a designových prvků expozice i exponátů samotných. Běžně dodávaná svítidla mají index podání barev obvykle Ra80, což je hodnota vyžadovaná normou ČSN pro vnitřní pracovní prostory jako jsou kanceláře nebo obchodní prostory. Pro prezentaci uměleckých děl je však nedostačující a je nutné dbát na dosažení maximálně věrného podání barev u vystavovaných uměleckých děl a historických exponátů používáním svítidel s co nejvyšší hodnotou Ra.

Svítidlo LED s nízkým indexem do Ra80				LED svítidlo Ra97

STMÍVÁNÍ SVÍTIDEL

Aby bylo možné zajistit nastavení odpovídající intenzity světelného toku s ohledem na vystavené exponáty (které mohou být památkově chráněné s požadavkem v rozsahu 50 - 200lx dle CIE157/2004) a současně vytvořit odpovídající světelnou atmosféru celé expozice, případně zajistit dostatečně nízkou intenzitu osvětlenosti s ohledem na případné videoprojekce, jsou svítidla pro statické osvětlení exponátů vybavena manuálním stmívačem. Regulace intenzity je možná v rozsahu od 1 do 100 % výkonu a je tak možné odpovídajícím způsobem nasvětlit každý exponát dle jeho barevných a prostorových vlastností.

Regulace osvětlení pomocí elektronického otočného stmívače na těle svítidla v rozsahu 1-100 %.

OPTICKÉ A CLONÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro reflektorová LED svítidla je k dispozici celá řada optického a clonícího příslušenství, které je nezbytné pro realizaci profesionálního galerijního osvětlení. Podle velikosti exponátů je nutné volit různé vyzařovací úhly (pro malé exponáty úzké vyzařování, pro velké exponáty široké). Změna vyzařovacího úhlu se u navržených svítidel provádí pouhou výměnou reflektoru. Výměna reflektoru a instalace optického příslušenství se provádí beznástrojově a je možné ji provádět přímo na místě realizace. K dispozici je základní rozsah od 12° do 46° vyzařovacího úhlu. Osvětlovací technik si tak může vyzařování svítidla přizpůsobit konkrétnímu exponátu a dalším podmínkám jako je vzdálenost svítidla nebo úhel nasvícení. Kromě výměnných reflektorů jsou dostupné také doplňkové optické prvky, které upravují vyzařovací křivku do podoby elipsy (Fresnelova čočka), zamezují případnému oslnění (clonící klapky a mřížky), nebo například zjemňují přechodové pole mezi osvětlenou a neosvětlenou plochou (Soft Lens filtr).

VIZUALIZACE OSVĚTLENÍ PRO RŮZNÉ TYPY OPTIK NAVRŽENÝCH SVÍTIDEL:

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPOZIČNÍ REFLEKTOROVÁ LED SVÍTIDLA

LIŠTOVÝ SYSTÉM

1500 mm

3700 mm

Pozice lištového systému musí být v expozici rozvrženy tak, aby bylo možné osvětlit exponáty umístěné jak na stěnách, případně panelážích v jednotlivých místnostech, tak exponáty umístěné v prostoru jako jsou sochy nebo jiné prostorové prvky. Pozice a délky lištového systému tedy musí být navrženy v souladu se základním požadavkem způsobu galerijního osvětlení, což je směřování světla shora dolů pod úhlem 30°až 45° od svislice dopadající na exponát se středem ve výšce 1,5-1,6m nad podlahou.

ZÁVĚR

Svítidla pro expozici na Pardubickém zámku jsou navržena v rozsahu odpovídajícím velikosti expozice. V souboru navržených svítidel je také doplněno potřebné optické a clonící příslušenství s různou vyzařovací charakteristikou v rozsahu od 8° do 46°, což v kombinaci s optimálně navrženým rozmístěním nosných napájecích lišt umožní zajistit odpovídající světelné podmínky pro provoz moderní expozice. Součástí návrhu pak jsou také svítidla S2 umístěná v nice u trezoru, svítidla S3 pro osvětlení tunelu a svítidla LS a LSP vyrobená na míru. Všechna svítidla S1 jsou přenosná, dají se tedy případně použít dle potřeby ve všech prostorách zámku kde je instalovaný lištový systémem L.