D.1.4-2 TECHNICKÁ  SPECIFIKACE - Zařízení pro vytápění staveb

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-úprava otopného systému, regulace místností

Místo stavby  	     : 	   Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro provádění stavby

Profese                  :          Vytápění

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob. 736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                  projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob. 736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                                  :    Únor 2014

Specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard stavebních prací a díla zahrnuje,

a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů, které   pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozvodné potrubí |  |
| 1 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 10 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 2 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 10, spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 3 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 15 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 4 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 15, spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 5 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 20 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 6 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 20, spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 7 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 25 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 8 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 25, spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
|  |  | Armatury |  |
| 9 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 1“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 10 | KK 25 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 1“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná, těsnění PTFE | Giaccomini, IMT,IVAR |
| 11 |  | NEOBSAZENO |  |
| 12 |  | NEOBSAZENO |  |
| 13 |  | Kompletní montáž termostatické hlavice včetně nastavení požadované teploty a provedení zajištění hlavice proti odcizení. |  |
| 14 | TH | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy /zesílený model/ Je samočinný proporcionální regulátor a malým pásmem proporcionality. Rozsah nastavení teploty 5 až 26°C pro xp=2K. Hlavice včetně pojistky proti odcizení. Hlavice je v provedení s plynovou náplní vlnovce. Hlavice má protimrazovou ochrannou funkci, nastavitelné omezení rozsahu a blokování nastavení. Proti odcizení bude hlavice jištěna pojistkou proti odcizení /pojistka se dodává jako příslušenství/. Hlavice má upevňovací kroužek se západkovým mechanismem upevnění pro napojení na termostatický ventil otopných těles. (připevnění „click“) Hlavice musí být kompatibilní s navrženým ventilovým spodkem. (připevnění „click“) |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | Kompletní montáž radiátorového termostatického ventilu (tzv.spodku) G 3/8“ včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |  |
| 16 | PTV | Radiátorový ventil s přesným jemným přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /sedm základních nastavení + plný průtok N, včetně nastavení mezipoloh/ připojení vstup výstup G 3/8“ provedení přímé, průtokové množství kvs při plném zdvihu (plném otevření ventilu) kvs=0,65 m3/h(pro N) provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,06 MPa(doporučený 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 120°C, G 3/8“ Celková délka ventilu 75 mm. Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. Ucpávka ventilu s O-kroužkem se může vyměnit pod tlakem soustavy Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice. (připevnění click) Hodnoty kv (průtokové množství v m3/h při tlakovém spádu (delta p) na ventilu 1 bar) pro nastavení 1 = 0,04 m3/h, pro nastavení 2 = 0,08 m3/h, pro nastavení 3 = 0,12 m3/h, pro nastavení 4 = 0,19 m3/h, pro nastavení 5 = 0,25 m3/h, pro nastavení 6 = 0,33 m3/h, pro nastavení 7 = 0,38 m3/h, pro nastavení N = 0,56 m3/h. |  |  |
| 17 |  | Kompletní montáž radiátorového termostatického ventilu (tzv.spodku) G 1/2“ včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |  |
| 18 | PTV | Radiátorový ventil s přesným jemným přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /sedm základních nastavení + plný průtok N, včetně nastavení mezipoloh/ připojení vstup výstup G 1/2“ provedení přímé, průtokové množství kvs při plném zdvihu (plném otevření ventilu) kvs=0,90 m3/h(pro N) provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,06 MPa(doporučený 0,005 MPa až 0,02 MPa), max.teplota 120°C, G 3/8“ Celková délka ventilu 82 mm. Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. Ucpávka ventilu s O-kroužkem se může vyměnit pod tlakem soustavy. Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice. (připevnění click) Hodnoty kv (průtokové množství v m3/h při tlakovém spádu (delta p) na ventilu 1 bar) pro nastavení 1 = 0,04 m3/h, pro nastavení 2 = 0,08 m3/h, pro nastavení 3 = 0,12 m3/h, pro nastavení 4 = 0,20 m3/h, pro nastavení 5 = 0,30 m3/h, pro nastavení 6 = 0,40 m3/h, pro nastavení 7 = 0,51 m3/h, pro nastavení N = 0,73 m3/h. |  |  |
| 19 |  | NEOBSAZENO |  |  |
| 20 |  | NEOBSAZENO |  |  |
| 21 |  | Kompletní montáž radiátorového regulačního šroubení včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |  |
| 22 | PŠ | Radiátorové šroubení jednoduché s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení přímé, kvs=1,31 m3/h(pro plné otevření) provozní tlak 1,0 MPa, max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. |  |  |
| 23 |  | NEOBSAZENO |  |  |
| 24 |  | NEOBSAZENO |  |  |
| 25 |  | NEOBSAZENO |  |  |
|  |  | Otopná tělesa |  |  |
| 26 |  | Kompletní montáž deskového otopného tělesa včetně montážního materiálu |  |  |
| 27 |  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek s bočními levými nebo pravými připojovacími vývody G 1/2“ (vnitřní závit). Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Otopné těleso s čelní tvarovanou plochou, horní mřížkou a bočními kryty. Záruka výrobce na otopné těleso 10 let. Materiálové provedení: Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak. Součástí dodávky otopného tělesa je sada pro montáž otopného tělesa na stěnu. |  |  |
| 27a |  | Typ 22 zdvojené deskové těleso (dvě desky) se dvěma přídavnými přestup. otopnými plochami, výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=1847 W, jmenovitý tepelný výkon 1679 W/m, teplotní exponent 1,3353, objem vody 5,8 l/m, hmotnost tělesa 36,30 kg/m. |  |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27b |  | Typ 22 zdvojené deskové těleso (dvě desky) se dvěma přídavnými přestup. otopnými plochami, výška 600 mm, délka 1800 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=3022 W, jmenovitý tepelný výkon 1679 W/m, teplotní exponent 1,3353, objem vody 5,8 l/m, hmotnost tělesa 36,30 kg/m. |  |  |
| 27c |  | Typ 22 zdvojené deskové těleso (dvě desky) se dvěma přídavnými přestup. otopnými plochami, výška 900 mm, délka 700 mm, hloubka 100 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=1619 W, jmenovitý tepelný výkon 2313 W/m, teplotní exponent 1,3574, objem vody 8,4 l/m, hmotnost tělesa 56,30 kg/m. |  |  |
| 27d |  | Typ 33 trojité deskové těleso (tři desky) se třemi přídavnými přestupními otopnými plochami výška 600 mm, délka 1000 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=2406 W, jmenovitý tepelný výkon 2406 W/m, teplotní exponent 1,3434, objem vody 8,7 l/m, hmotnost tělesa 55,10 kg/m. |  |  |
| 27e |  | Typ 33 trojité deskové těleso (tři desky) se třemi přídavnými přestupními otopnými plochami výška 600 mm, délka 1100 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=2647 W, jmenovitý tepelný výkon 2406 W/m, teplotní exponent 1,3434, objem vody 8,7 l/m, hmotnost tělesa 55,10 kg/m. |  |  |
| 27f |  | Typ 33 trojité deskové těleso (tři desky) se třemi přídavnými přestupními otopnými plochami výška 600 mm, délka 1400 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=3368 W, jmenovitý tepelný výkon 2406 W/m, teplotní exponent 1,3434, objem vody 8,7 l/m, hmotnost tělesa 55,10 kg/m. |  |  |
|  |  | Prvky-zařízení regulačního systému Etatherm |  |  |
| 28 |  | Kompletní montáž (výměna) elektronické hlavice Etatherm HS1 V rámci výměny hlavice budou provedeny následující činnosti: -demontáž stávající hlavice a odpojení vodičů sběrnice -montáž nové hlavice HS1 na termostatický ventil včetně přechodového šroubení -připojení vodičů sběrnice Etatherm -ověření funkčnosti, komunikace a aktivace automatického nastavení |  |  |
| 29 |  | Elektronická hlavice Etatherm HS 1 vestavěným teplotním čidlem k plynulému ovládání radiátorových ventilů v závislosti na programu a snímané teplotě. Hlavice obsahuje servopohon s bezkomutátorovým motorkem a desku eklektroniky s mikroprocesorem. Teplotní rozsah hlavice +6°C až +35°C, nastavitelný po 1°C |  |  |
| 30 |  | Přechodové šroubení HS pro napojení hlavice HS 1 na výše navržený termostatický ventil. |  |  |
| 31 |  | Kompletní montáž, zapojení do systému webového serveru Etatherm WS 1 |  |  |
| 32 |  | Webový server Etatherm WS1 Systém regulace bude nově doplněn o webový server WS1, který umožňuje pohodlnou konfiguraci prostřednictvím webových stránek běžným webovým prohlížečem. K regulační soustavě se připojuje pomocí sběrnice RS 485(stíněný dvojvodič), Výstupem WS 1 je Ethernet. Napájení webového serveru WS1 bude ze samostaného napájecího síťového zdroje,který bude dodá současně. Technické údaje: Rozměry délka 90 mm, šířka 36 mm, výška 58 mm, napětí 10 až 35V DC, 14 až 24V AC. Server osadit do samostatné typové plastové skříňky (Etatherm). Pro komunikaci s regulační soustavou prostřednictvím WS 1 je potřebné, aby, router, zabezpečující jeho internetové připojení měl ethernetový výstup a pevnou veřejnou IP adresu. Komunikace stávajících řídících jednotek přímo se stávajícím PC bude zrušena, komunikace bude přes web server WS1. |  |  |
| 33 |  | Nová konfigurace 9 ks stávajících řídících jednotek Etatherm ETH1 mod, novým programem Etatherm, nové nastavení názvu jednotlivých adres, pozic, nové naprogramování, nastavení web serveru včetně zaškolení obsluhy. |  |  |
| 34 |  | Neobsazeno |  |  |
| 35 |  | Neobsazeno |  |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nátěry |  |
| 36 |  | Provedení nátěru potrubí do dimenze DN 50 včetně |  |
| 37 |  | Nátěr potrubí do dimenze DN 50 včetně - základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí+ 1x emailování, tloušťky nátěrů dle platných norem Rozsah a klasifikace vnějšího prostředí viz technická zpráva |  |
|  |  | Tepelné izolace |  |
| 38 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 39 |  | Trubková tepelná izolace z minerální plsti vnitřní průměr 27-28 mm tloušťka stěny 25 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 40 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 41 |  | Trubková tepelná izolace z minerální plsti vnitřní průměr 35-36 mm, tloušťka stěny 30 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
|  |  | Ostatní |  |
| 42 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 20 Včetně provedení |  |
| 43 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 25 Včetně provedení |  |
| 44 |  | Zakrytí vybavenía podlah v učebnách kde bude prováděno nové potrubí- přepojení na větev základní školy. |  |
| 45 |  | Oprava malby učebnách kde bude prováděno nové potrubí nebo úpravy přípojek |  |
| 46 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem, včetně protokolů o tlakových zkouškách, zaregulování, hydraulickém vyvážení systému |  |
| 47 |  | Zkušební provoz-topná zkouška v rozsahu 48 hodin, včetně přednastavení termostatických ventilů a regulačních šroubení, zaškolení obsluhy |  |
| 48 |  | Dodávka technických podkladů instalovaných tech.zařízení, předání dokumentace skutečného provedení a to jak papírově (2x), tak i v elektronické podobě ve formátu xls, doc, pdf a dwg. doklady o revizích |  |