1D.1.4.5-2 TECHNICKÁ  SPECIFIKACE –Zdravotně tech. instalace

SO – 01  CENTRÁLNÍ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Zdravotně technické instalace

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                   projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

Standardy kvality

Specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard stavebních prací a díla zahrnuje, a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů, které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZAŘÍZENÍ |  |
| 1 |  | Kompletní montáž tlakové expanzní nádoby s membránou pro pitnou vodu o objemu 33 litrů včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou. Před uvedením do provozu je nezbytné nastavit plnící tlak dle návodu. |  |
| 2 | 16 | Membránová tlaková expanzní nádoba pro studenou vodu s částečným průtokem je určena pro použiti v soustavách pitné a užitkové vody (při ohřevu vody v zásobníkových ohřívačích). Expanzní nádoby pracuji s dusíkovým „polštářem“. Plynový a vodní prostor jsou od sebe navzájem odděleny membránou. Všechny časti nádoby přicházející do styku s vodou, jsou chráněny proti korozi. Nádoba je průtočná. Odpovídá všem požadavkům DIN 4807 T5 a je certifikována. Tlaková expanzní nádoba s membránou pracující na termostatickém principu. Funkce nádoby umožňuje: vyrovnání změn roztažnosti vody při ohřevu TV bez její zbytečné ztráty Tlaková expanzní nádoba s membránou je svařená ocelová nádoba, jejichž vnitřní prostor je neprodyšně rozdělen na dvě části pryžovou membránou. Technické parametry: - pro pitnou vodu, a soustavy ohřevu vody podle DIN 1988, - průtočné, průtočnost zajišťuje - plastová růžice, - butylový vak podle DIN 4807 T3+5, KTW C, W 270, - vnitřní stěna nádoby (plynový prostor)je ošetřena plastovým povlakem podle KTW A, vhodným pro pitnou vodu - vyrobeno a zkoušeno podle DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-0411AT2534 - schváleno v souladu se směrnici EU pro tlaková zařízení 97/23/EG - zelený nebo bilý nátěr, vnější i vnitřní podle KTW-A - přetlak plynu z výroby 4,0 baru Maximální pracovní tlak 1,6 MPa, teplota na pevnou membránu 70°C,objem 33 litrů, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG připojovací hrdlo G 3/4“, prům.nádoby 354 mm, výška nádoby 465 mm, hmotnost 6,05 kg |  |
| 3 |  | Kompletní montáž závitového oběhového čerpadla závitové G 5/4“ včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 4 | 17 | Oběhové čerpadlo závitové G 5/4“ s elektronicky řízenými otáčkami pro rozvody teplé vody (dříve TUV) Parametry oběhového čerpadla: Přípojky závitové G 2“, PN10, max.tlak v systému 1 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +65°C, při průtoku Q= 4,5/3,0m3/h je výtlačná výška H=6,0/7,3 m (60/73kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon min. P=10 W max. 140 W a proud min. In=0,11 A max. 1,01 A (motorová ochrana není nutná), třída krytí IP X4D, třída izolace F, délka čerpadla 220 mm, hmotnost 8,23 kg Technický popis čerpadla: oběhové mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy rozvodu teplé vody. Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika Al2O3, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel (1.4301/AISI 304) , axiální ložisko-grafit MY 106, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel (1.4301/AISI 304), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel , těleso čerpadla-korozivzdorná ocel(1.4308), snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. Motor čerpadla-elektronicky komutovaný motor(ECM) s rotorem s permanentním magnetem, řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | POTRUBÍ-KANALIZACE |  |
| 5 |  | Kompletní montáž kanalizačního potrubí z trubek hrdlových z polypropylenu HT systém DN32 /v položce pomocný materiál včetně objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, spojovací materiál / |  |
| 6 |  | Kanalizačního potrubí z trubek hrdlových z polypropylenu HT systém DN 32 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 7 |  | Kompletní montáž kanalizačního potrubí z trubek hrdlových z polypropylenu HT systém DN40 /v položce pomocný materiál včetně objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, spojovací materiál |  |
| 8 |  | Kanalizačního potrubí z trubek hrdlových z polypropylenu HT systém DN 40 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 9 |  | Kompletní montáž kanalizačního potrubí z trubek hrdlových z polypropylenu HT systém DN50 /v položce pomocný materiál včetně objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, spojovací materiál |  |
| 10 |  | Kanalizačního potrubí z trubek hrdlových z polypropylenu HT systém DN 50 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 11 |  | Zkoušky tlakové dle platných norem, včetně protokolů o tlakových zkouškách |  |
| 12 |  | NEOBSAZENO |  |
| 13 |  | NEOBSAZENO |  |
| 14 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | POTRUBÍ-VODOINSTALACE |  |
| 15 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných DN 20 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, spojovací o materiálu |  |
| 16 |  | Potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných běžných,jakost 11.353.0 bezešvých DN 20 (G 3/4“) spojování na závit, PN16 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 17 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných DN 25 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, spojovací o materiálu |  |
| 18 |  | Potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných běžných,jakost 11.353.0 bezešvých DN 25 (G 1“) spojování na závit, PN16 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 19 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných DN 32 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, spojovací o materiálu |  |
| 20 |  | Potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných běžných,jakost 11.353.0 bezešvých DN 32 (G 5/4“) spojování na závit, PN16 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 21 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných DN 40 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, spojovací o materiálu |  |
|  |  | Potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných běžných,jakost 11.353.0 bezešvých DN 40 (G 6/4“) spojování na závit, PN16 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 23 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných DN 50 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, spojovací o materiálu |  |
| 24 |  | Potrubí z trubek vodovodních závitových ocelových pozinkovaných běžných,jakost 11.353.0 bezešvých DN 50 (G 2“) spojování na závit, PN16 /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 25 |  | Zkoušky tlakové dle platných norem, dezinfekce potrubí včetně protokolů o tlakových zkouškách, dezinfekci |  |
| 26 |  | NEOBSAZENO |  |
| 27 |  | NEOBSAZENO |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ARMATURY-VODOINSTALACE |  |
| 28 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 3/4“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 29 | 51 | Kulový kohout (uzávěr) voda- atest na pitnou vodu, oboustranný vnitřní závit FF, s rovnou páčkou, materiál niklovaná mosaz OT58, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/T -20° až 120°C G 3/4“ |  |
| 30 |  | NEOBSAZENO |  |
| 31 |  | NEOBSAZENO |  |
| 32 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 6/4“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 33 | 52 | Kulový kohout (uzávěr) voda- atest na pitnou vodu, oboustranný vnitřní závit FF, s rovnou páčkou, materiál niklovaná mosaz OT58, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/T -20° až 120°C G 6/4“ |  |
| 34 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 2“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 35 | 53 | Kulový kohout (uzávěr) voda- atest na pitnou vodu, oboustranný vnitřní závit FF, s rovnou páčkou, materiál niklovaná mosaz OT58, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/T -20° až 120°C G 2“ |  |
| 36 |  | Kompletní montáž zpětného ventilu závitového G 6/4“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 37 | 55 | Zpětný ventil –voda-atest na pitnou vodu,, oboustranný vnitřní závit, materiál niklovaná mosaz OT58, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 20/T90°C G 6/4“ |  |
| 38 |  | Kompletní montáž zpětného ventilu závitového G 2“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 39 | 56 | Zpětný ventil –voda-atest na pitnou vodu,, oboustranný vnitřní závit, materiál niklovaná mosaz OT58, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/T90°C G 2“ |  |
| 40 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 41 | 58 | Filtr pro rozvody studené a teplé vody s nerez sítkem-atest na pitnou vodu, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 20/90°C G 6/4“ |  |
| 42 |  | Kompletní montáž pojistného ventilu G 1“ x G 5/4“včetně potřebného spojovacího a montážního materiálu |  |
| 43 | 63 | Pojistný ventil pro systémy přípravy teplé vody závitový vstup G 1“ x výstup G 5/4“, jmenovitá světlost DN 25 mm, nejmenší průtočný průřez 254 mm2 , zaručený výtokový součinitel αw =0,684, otevírací přetlak 0,6 MPa tolerance ±10% Materiál tělesa mosaz, těsnění kuželky silikonová pryž, materiál membrány EPDM-pryž, max.pracovní teplota 110°C, jmenovitý tlak 1,6 MPa Pojistný ventil s přídavnou krytkou, která zamezuje manipulaci nepovolaným osobám a poškození. Veškeré díly pojistného ventilu přicházející do styku s vodou a díly pod tlakem jsou z mosazi. |  |
| 44 |  | Kompletní montáž speciální armatury – bezpečnostní uzávěr tlakových expanzních nádob s membránou zajišťující průtok expanzní nádobou G 3/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 45 | 65 | Speciální průtočná armatura s funkcí uzavírání a vypouštěni, montuje se mezi nádobu a T-kus. Tato armatura odpovídá všem požadavkům DIN 4807 T5 – průtočnost, uzavíratelnost a možnost vypouštěni. uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním určená pro výše uvedenou tlakovou expanzní nádobu s membránou podle DIN 4807 T5 dovoleny pracovní přetlak 16 barů dovolena pracovní teplota 70 °C připojeni G 3/4“ |  |
| 46 |  | Kompletní montáž technického teploměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 47 | 67 | Technický teploměr přímý D 100, včetně návarku a jímky /rozsah 0 až 120°C/ |  |
| 48 |  | Kompletní montáž tlakoměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 49 | 66 | Tlakoměr deformační kruhový s bronzovou trubicí se spodním přípojem ČSN nízkotlaký rozsah 0 až 1 MPa, prům. 100 mm, včetně trojcestného zkušebního kohoutu pro tlakoměry, navařovací smyčky a návarku |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 |  | Kompletní montáž kulového vypouštěcího kohoutu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 51 | 61 | Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem pro hadici a s krytkou,PN 10/120°C, mosazný G 3/4“ včetně návarku G 3/4“ pro vypouštěcí kohout |  |
| 52 |  | Kompletní montáž potrubního oddělovače G 3/4“ x G 3/4“včetně potřebného spojovacího a montážního materiálu |  |
| 53 | 69 | Potrubní oddělovač - oddělovač systémů je armatura, která bezpečně ochrání rozvody pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím v souladu s platnou normou ČSN EN 1717 Potrubní oddělovač neboli oddělovač systémů BA je armatura, která bezpečně ochrání rozvody pitné vody před kontaminací způsobenou zpětným tlakem, zpětným průtokem nebo zpětným nasátím. Podle platné normy ČSN EN 1717 se instaluje všude tam, kde je potřeba oddělit řád pitné vody od rozvodů tekutin tř. 4, tzn. tekutin, které představují nebezpečí pro lidské zdraví vzhledem k přítomnosti toxických, radioaktivních, mutagenních nebo karcionogenních látek. Do kategorie kapalin 4 patří mj. voda s inhibitory koroze pro plnění topných nebo chladících okruhů. Potrubní oddělovač BA má vnitřní prostor rozdělen do tří komor. Rozdíl tlaků mezi jednotlivými komorami je přesně definován. Při zpětném sání klesne tlak na vstupní straně, pod hodnotu 0,14 bar je riziko zpětného tlaku nebo zpětného nasání. Pokud rozdíl tlaku mezi vstupní a střední komorou poklesne na 0,14 bar, přívod pitné vody se uzavře, otevře se vypouštěcí ventil ve střední komoře a voda z ní je vypouštěna do atmosféry. Potrubní oddělovač BA se skládá z těla z červeného bronzu nebo z nerezové oceli, ventilové vložky s vestavěným zpětným ventilem a vypouštěcím kohoutem, výstupního zpětného ventilu, tří kulových ventilů pro připojení přístroje na měření diferenčního tlaku, připojovacího šroubení a výtokové přípojky. Je určen pro instalaci do vodorovného potrubí, před a za něj je nutno namontovat uzavírací ventily.Hlavními charakteristickými rysy potrubního oddělovače BA je vysoká bezpečnost ochrany rozvodného systému pitné vody, kterou zajišťují dva zpětné ventily a jeden vypouštěcí ventil, dále nízká tlaková ztráta a vysoký výkon proudění. Potrubní oddělovač není citlivý na kolísání tlaku, nedochází u něj k žádnému odkapávání z vypouštěcího kohoutu. Pro ochranu před nečistotami z vodovodních rozvodů má na přívodu vestavěné sítko. Potrubní oddělovač BA umožňuje neomezený přístup ke všem vnitřním. Technické parametry. Dimenze potrubí DN20 Připojení vnější závit ¾“ Jmenovitý průtok při tlakové ztrátě 1,1 bar 3,5 m3/h Stavební délka bez šroubení 140 mm Stavební délka vč. Šroubení 208 mm Celková výška 218 mm Světlost výtokové přípojky 50 mm Hmotnost1,55 kg Kompaktní provedení je vybaven 2 uzavíracími kohouty, na vstupu a na výstupu Provozní teplota maximální 65°C. Vstupní tlak: minimální 1,5 bar, maximální 10 barů |  |
| 54 |  | Kompletní montáž návarku M27x2 |  |
| 55 | 68 | Návarek M27x2 se závit.připojení G 1/2“(vnitřní závit) |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TEPELNÉ IZOLACE |  |
| 56 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 57 |  | Trubková tepelná izolace z minerál. vlny vnitřní průměr 28-29mm(DN 20) tloušťka stěny 30mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 58 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 59 |  | Trubková tepel.izolace z minerální vlny vnitřní průměr 48-49mm(DN 40), tloušťka stěny 40mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 60 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální vlny včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 61 |  | Trubková tepel.izolace z minerální vlny vnitřní průměr 60-61mm(DN 50), tloušťka stěny 30mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 62 |  | Trubková tepel.izolace z minerální vlny vnitřní průměr 60-61mm(DN 50), tloušťka stěny 50mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 75 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost mi. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 63 |  | NEOBSAZENO |  |
| 64 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | OSTATNÍ |  |
| 65 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro jednu trubku. Ocelové potrubí DN 40 Včetně provedení |  |
| 66 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro jednu trubku. Ocelové potrubí DN 50. Včetně provedení |  |
| 67 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro jednu trubku. Ocelové potrubí DN 80. Včetně provedení |  |
| 68 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu plastového odpadního potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro jednu trubku. Plastové potrubí DN 50. Včetně provedení |  |
| 69 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem, včetně protokolů o tlakových zkouškách, zaregulování |  |