2D.1.4.4-2 TECHNICKÁ  SPECIFIKACE - Zařízení vzduchotechniky

SO – 02  PODRUŽNÁ KOTELNA

Stavba                  : 	 Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :         Vzduchotechnika

Vedoucí zakázky              :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese 		                    projekce technika prostředí staveb-technická zařízení

Vypracoval	              :     Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                             :     Únor 2014

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### VZDUCHOTECHNIKA |  |
|  |  | Zařízení „1“ Větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu |  |
| 1 |  | Kompletní montáž protidešťové žaluzie 630x315mm + pozedního rámu nebo upevňovacího rámečku, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 2 | 1.01 | Protidešťová žaluzie chrání vnější nasávací a výfukové otvory vzt.zařízení proti vnikání vody. Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu rámu. Nosnou částí protidešťové žaluzie je obvodový rám vyrobený spojením čtyř obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet řad profilových listů(lamel) ve spodní části zakončený odkapávacím listem(lamelou).Lamely a viditelná část obvodového rámu tvoří vzhledovou část žaluzie. Na vnější ploše osazovací části obvodového rámu jesou upevněny přítlažné pružiny. Skrz stěny osazovací části obvodového rámu procházejí pojistné šrouby. V zadní části obvodového rámu bude připevněna svařená síť(síto). K montáži slouží rámeček v provedení do stěny. Provedení žaluzie + pozedního rámu -hliník na povrchu eloxovaný. Protidešťová žaluzie hliníková šířka 630 x výška 315 mm, s rámem žaluzie 25 mm (vnější rozměr s rámem 680 x 365 mm), lamely pod úhlem 45°, rozteč lamel 37,5 mm, průtočná efektivní plocha min.80% plochy tj. Aef=0,16 m2 protidešťová žaluzie bez síta, hmotnost 4,5 kg, upevnění pozedního rámu do obvodové konstrukce | 1 ks |
| 3 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk I pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 4 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti B dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.02 | Trouba 180 x 315 mm dl. 800 mm | 1 ks |
|  | 1.03 | Trouba 400 x 315 mm, dl. 800 mm Čelo potrubí opatřit posuvným uzavíracím plechem 400x315 mm | 1 ks |
| 6 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 7 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.04 | trouba prům. 100 mm | 5,5 m |
|  | 1.05 | Protidešťová stříška RH 100 bez síta, prům.připojení 100 mm, vlastní stříška(kryt) prům. 260 mm, celková výška stříšky 140 mm, výška vlastní stříšky-krytu 40 mm | 1 ks |
|  |  | Vzduchotechnika-tepelné izolace |  |
| 8 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 9 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 30 mm |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### Ostatní |  |
| 10 |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. . Plechové kovové potrubí DN 100 Včetně provedení |  |
| 11 |  | Potřebné lešení pro montáž vzduchotechniky-uvnitř budovy výška do 1,2 m |  |
| 12 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem |  |
| 13 |  | Dodávka technických podkladů instalovaných tech.zařízení, předání dokumentace skutečného provedení a to jak papírově (2x), tak i v elektronické podobě ve formátu xls, doc, pdf a dwg. |  |