1D.1.4 -1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA –Zařízení pro vytápění staveb

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-úpravy otopného systému, regulace místností

Místo stavby  	      : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	      :        Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                    :        Projektová dokumentace pro provádění stavby

Profese                   :        Vytápění

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                   projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

1. ÚVOD

Projektová dokumentace řeší úpravy otopného systému a stávajícího systému regulace vytápění jednotlivých místností systém Etatherm.

Na základě provedeného průzkumu a zaměření stávajících otopných těles a jejich přípojek v jednotlivých místnostech (velikosti otopných ploch a připojení) umístění řídících jednotek systému regulace

byly zjištěny tyto nedostatky:

-v některých místnostech jsou poddimenzovány otopné plochy

-otopné plochy nových učeben budovy A v 1.NP, které byly vybudovány z části  šaten jsou napojeny

na otopnou větev chodeb

-osazené stávající termostatické ventily jsou bez nastavení průtoku, svou dimenzí nezajišťují

dostatečný průtok otopné vody

-některé elektrohlavice systému Etatherm jsou demontovány, některé jsou nefunkční, jsou špatně

osazeny.

Na základě těchto zjištění, předpokládaného provozu a změn potřeb tepla z důvodu plánovaného snížení potřeby tepla zateplením jednotlivých budov byl dohodnut rozsah úprav regulace otopného systému:

- Úprava napojení otopných ploch nových učeben 1.NP objektu A a prodejny 1.NP objektu B

- Úprava velikosti otopných ploch v místnostech s poddimenzovanou velikostí otopné plochy

- Výměna termostatických ventilů(spodků) za nové s přednastavením průtoku

(u všech otopných těles budou osazeny nové termostatické ventily s přednastavením , nově budou

nastaveny hodnoty průtoku dle předpokládaných výkonů po zateplení objektů)

- Úprava stávajícího systému individuální regulace místností Etatherm

- výměna starých elektro hlavic za nové,

(stávající systém regulace - učebny, kanceláře, sborovny, kabinety a podobné místnosti, bude

zachován  tj.  systém regulace Etatherm, stávající servopohony budou nahrazeny novým typem

elektronické hlavice HS 1 s vestavěným teplotní čidlem.

- v určených prostorech- u otopných těles otopné větve chodeb budou osazeny  mechanické

termostatické hlavice

Tyto navržené úpravy budou vycházet z faktu, že dojde ke snížení potřeby tepla pro jednotlivé budovy vlivem zateplení.

Provedením předpokládaných energetických opatřeních( výměna oken, zateplení obálky jednotlivých objektů)a  při zachovanívelikosti otopné plochy  (stávající otopná tělesa) dojde ke snížení celkové potřeby tepla pro vytápění a ke snížení teploty otopné vody topného systému z původního teplotního spádu cca  90/70°C  na předpokládaný nový výpočtový teplotní spád cca 70/50°C (68/48°C).

2. TECHNICKÉ  ŘEŠENÍ

2A) Úprava napojení otopných ploch nových učeben 1.NP objektu A a prodejny 1.NP objektu B

Nové učebny vybudované z části šaten jsou v současné době napojeny na otopnou větev pro vytápění chodeb  budov areálu. To přináší  provozní problémy z důvodu jiných regulačních parametrů otopné vody pro chodby-teplota otopné vody, jiné provozní doby.

Po dohodě s investorem budou tyto učebny přepojeny na rozvod otopné větve pro učebny základní školy.

Rovněž bude provedeno přepojení potrubí pro prodejnu objektu B, která je napojena také na větev chodbě

a nově bude napojena na větev ředitelství.

2A1. Rozvodné potrubí vytápění a jeho uložení

Úprava v budově A

Stávající potrubí vytápění větve základní škola je vedeno v podhledu chodby objektu A v 1.NP na úrovni

+0,000 m. V místě tří stávajících přípojek pro otopná tělesa 2.NP (viz výkres) bude provedeno nové napojení potrubí v dimenzi DN 25 (místo stávající DN 20),  které bude vedeno pod stropem 1.NP k obvodové zdi

(potrubí bude vedeno ve stejné trase jako stávající potrubí), kde budou nově napojeny stávající stoupačky

pro 2.NP a nové stoupačky k otopným tělesům v 1.NP.

Stávající potrubí větve chodby bude v šatnách za posledním otopným tělesem odpojeno a zaslepeno.

Před zahájením montážních prací ÚT bude provedena demontáž stávajícího  nepotřebného potrubí.

Úprava v budově B

Otopná tělesa pro prodejnu v budově B budou přepojena na otopnou větev ředitelství. Toto bude provedeno

pod stropem 1.NP budovy C –viz výkres.

Potrubí je navrženo z trubek ocelových bezešvých závitových nízkotlakých jakost 11.353.0  spojování potrubí bude svařováním. (Přesný technický popis potrubí viz technická specifikace).

Potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech:   DN 25     2m

Uložení potrubí je na konzolách s třmeny nebo závěsech s objímkami.

Nové ocelové potrubí se opatří základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem, potrubí bez tepelné izolace bude navíc doplněné 1xemailováním.  Pro kontrolu počtu předepsaných vrstev budou jednotlivé nátěry různobarevné.Tloušťky jednotlivých nátěru a vlastní provedení nátěru provádět dle platných ČSN.

Tepelné izolace potrubí budou provedeny z tepelně izolační trubky z minerál.vláken – pouzdro s Al fólií

tl. 30 mm. Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobce  tepelné izolace ,spoje pouzder budou přelepeny Al. fólií.

2A2.  Řešení požární bezpečnosti

Nové rozvodné potrubí je navrženo z nehořlavých materiálů, tepelné izolace volně vedeného potrubí jsou navrženy z nehořlavých materiálů-třída reakce na oheň A2. Prostupy potrubí zdmi nebo stropy jednotlivými požárními úseky bude požárně utěsněno.

Potrubí procházející dělící konstrukcí požárních úseku (stěna, strop) bude požárně utěsněno.  Prostup potrubí požárně dělící konstrukcí  provést elastickým protipožárním tmelem s požární odolností EI 90 + nátěr potrubí protipožární nátěrem  EI 90 před a za prostupem v délce min. 0,5 m.

2B) Úprava velikosti otopných ploch v místnostech s poddimenzovanou velikostí otopné plochy

Na základě kontroly zaměřených otopných těles jednotlivých místností, kontrola jejich tepelných výkonů

bylo zjištěno, že v některých místnostech (kabinety, učebny) jsou otopné plochy poddimenzovány.

(to bylo potvrzeno i ze strany uživatele).

Vzhledem k zateplení objektu a rekonstrukci kotelen s využitím kondenzační techniky je třeba zajistit optimální odběr tepla s co nejnižší teplotou otopné vody, aby bylo v co nejvyšší míře využito navržených kondenzačních kotlů. Proto budou v místnostech s poddimenzovanými otopnými plochami osazena nová otopná tělesa s vyšším výkonem i při nižší teplotním spádu otopné vody.

V dotčených místnostech budou osazena nová ocelová desková otopná tělesa s čelní tvarovanou deskou

v provedení dvojitém(dvě desky) a trojitém (tři desky) se dvěmi nebo třemi rozšiřujícími přestupními plochami.

(přesný popis otopných těles viz technická specifikace)

Otopná tělesa desková budou s bočním připojením. V rámci zapojení na stávající otopný systému budou provedeny úpravy přípojek otop. tělesa. (termostatický ventil bude nový, šroubení bude stávající)

Nová otopná tělesa jsou konečnou povrchovou úpravou opatřena již z výroby.

2C) Výměna termostatických ventilů(spodků) za nové s přednastavením průtoku

2C1.Technické řešení-osazení TRV

Otopná tělesa budou opatřena novým radiátorovým přímým termostatickým ventilem s nastavitelnou

předregulací (TRV)-přesný popis viz technická specifikace. Původní ventily boudou demontovány.

Je nutno dodržet správnou polohu osazení termostatického ventilu tj. osa hřídele vystupující z termostatického

ventilu musí směřovat vodorovně do místnosti-kolmo k ose radiátoru.

Tlakové vyvážení/nastavení průtoku/ bude provedeno přednastavením jednotlivých termostatických

u jednotlivých otopných těles.

Byl proveden výpočet přednastavení termostatických ventilů otopných těles na předpokládanou potřebu

tepla (průtok otopné vody) po snížení energetické náročnosti budov areálu gymnázia.

Přednastavení jednotlivých TRV včetně předpokládaných průtoků je uvedeno ve výkresech.

Stávající přípojky otopných těles mají přípojný závit  G 3/8“nebo G 1/2“.

2C2. Pokyny pro montáž

Před demontáží  stávajících armatur je nutno stávající otopnou soustavu důkladně propláchnout.

Po demontáži stávajících nevyhovujících termostat.ventilů se osadí nejprve termostatické ventily

(tzv. ventilové spodky) bez hlavic nebo servopohonů.

Vlastní výměna ventilů otopných těles bude provedena buď bez úprav přípojky potrubí nebo s úpravami.

Poté se systém opět propláchne, napustí a odvzdušní při běhu oběhových čerpadel.  Následně se nastaví

regulační stupně u ventilových spodků(přednastavení) a osadí termostatické hlavice nebo elektronické hlavice Etatherm HS1, na kterých se nastaví požadovaná teplota interiéru.

Hodnoty nastavení vnitřní teploty jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresech, jsou navrženy dle vyhlášky a byly konzultovány se zástupcem investora.

2C3. Zkoušky zařízení

Po napuštění systému se provedou zkoušky zařízení dle ČSN 060310 – zkouška těsnosti a topná.

Zkoušky se provádí za účasti stavebního dozoru investora a dodavatele.

O průběhu a výsledku jednotlivých zkoušek budou sepsány  protokoly.  Podrobnosti jednotlivých zkoušek viz ČSN.

2D) Úprava stávajícího systému individuální regulace místností Etatherm

2D1) Popis stávajícího systému

V letech 2000 až 2002 v rámci projektu rekonstrukce elektroinstalace byl naprojektován a osazen regulační

systém vnitřní teploty jednotlivých místností otopné soustavy-systém Etatherm.

Základním rysem regulace je systém adres(příslušejícím k jednotlivým místnostem) a dvojvodičové sběrnice Etatherm s malým napětím, po které komunikuje řídící jednotka s adresovanými členy (elektronické hlavice

a teplotními čidly) a poskytuje jim rovněž napájení.

Řídící jednotka komunikuje s koncovými členy (elektronická hlavice) po sběrnici Etatherm, která je symetrická, tvořená dvěma vodiči A a B, rozdělenými na levou a pravou větev, přičemž každá větev ovládá

8 adres. Na jedné adrese může být připojeno až tři koncové členy tj. elektronické hlavice se servopohonem proporcionálně ovládající ventily radiátorů

Napájení řídících jednotek (12V ss) je řešeno samostatnými síťovými zdroji v zásuvkovém provedení.

V budovách gymnázia je osazeno devět řídících jednotek systému Etatherm- ETH 1 mod (umístění viz

výkresy), které jsou vzájemně propojeny sběrnicí. Řídící jednotky jsou připojeny k osobnímu počítači(PC),

který je umístěn v budově B v místnosti zástupce ředitele gymnázia.

2D1) Předpokládané úpravy systému

2D1a) Výměna stávajících hlavic za nové Etatherm

Stávající elektronické hlavice bude nahrazeny novým typem elektronické hlavice Etatherm HS 1 vestavěným teplotním čidlem.

Elektronická hlavice slouží k plynulému ovládání radiátorových ventilů v závislosti na programu a snímané teplotě. Hlavice obsahuje servopohon s bezkomutátorovým motorkem a desku eklektroniky s mikroprocesorem.

Je nutno dodržet správnou polohu osazení hlavic HS1 tj. osa hřídele vystupující z termostatického ventilu musí směřovat vodorovně do místnosti-kolmo k ose radiátoru. Hlavice bude namontována ve svislé poloze.

Pro osazení hlavice na navržený termostatický ventil je nutné přechodové šroubení pro systém připojení na termostatický ventil „click“. („na bajonet“)

V rámci výměny hlavice budou provedeny následující činnosti:

-demontáž stávající hlavice a odpojení vodičů sběrnice

-montáž nové hlavice HS1 na termostatický ventil včetně přechodového šroubení

-připojení vodičů sběrnice Etatherm

-ověření funkčnosti, komunikace a aktivace automatického nastavení

Na určené elektronické hlavice (viz výkresy) budou osazeny ochranné kryty proti poškození.

Kryty budou zhotoveny z děrovaného ocel.plechu opatřeného nátěrem.-detail viz samostatný výkres.

Kryty hlavic budou osazeny až po zaregulování a ověření funkčnosti  systému a aktivaci automatického nastavení hlavic !!

2D1b) Ověření funkčnosti, komunikace, nové nastavení řídících jednotek

V rámci zprovoznění bude provedeno ověření funkčnosti, komunikace a aktivace automatického nastavení,

pro každou hlavici ve vazbě na příslušnou řídící jednotku.

Nové nastavení na řídící jednotce bude provedeno u adres, kde dochází k odpojení (bez náhrady) původní elektronické hlavice nebo ke změně pořadí adresy v rámci řídící jednotky (viz výkresy) .

2D1c) Instalace webového serveru  WS1

Systém bude nově doplněn o webový server  WS1, který umožňuje pohodlnou konfiguraci prostřednictvím webových stránek běžným webovým prohlížečem. K regulační soustavě se připojuje pomocí sběrnice RS 485(stíněný dvojvodič), Výstupem WS 1 je Ethernet. Napájení webového serveru WS1 bude ze samostaného napájecího síťového zdroje. Webový server bude umístěn v budově B v místnosti zástupce ředitele.

Pro komunikaci s regulační soustavou prostřednictvím WS 1 je potřebné, aby, router, zabezpečující jeho internetové připojení měl ethernetový výstup a pevnou veřejnou IP adresu.

Komunikace stávajících řídících jednotek přímo se stávajícím PC bude zrušena, komunikace bude přes web server WS1.

2D1d) Výměna stávajících hlavic za mechanické termostatické hlavice

Po dohodě s uživatelem budou v místnostech (chodby, WC, úklid, sklady), které jsou napojeny na otopnou

větev chodby osazeny mechanické termostatické hlavice.

Budou osazeny termostatické hlavice s paroplynovou náplní určené pro veřejné budovy (např.školy)

v zesíleném provedení s možností fixace nastavené teploty systém připojení click. Termostatické hlavice

budou vybaveny pojistkou proti odcizení.

3) VŠEOBECNĚ

3.1 Vypuštění a napuštění otop.systému

Předpokládá se, že práce uvedené v tomto projektu budou probíhat současně s projektem „Gymnázium Svitavy-Rekonstrukce kotelny“. Vypuštění systému a nové napuštění otopného systému včetně odvzdušnění otopných těles je řešeno v projektu „Rekonstrukce kotelny“.

3.2 Bezpečnost práce

Veškeré montážní práce a následný provoz je nutno provádět v souladu s platnými technickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN zejména ČSN 060310,060830.

Montáž  musí provádět jen odborně způsobilá firma.

Při provádění prací budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související s platnými normami o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve stavebnictví. Provádění prací smí být pověřeni pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním a zaškolením, kteří mají oprávnění k montáži  zařízení.

Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení. Užívání  bude zahájeno po revizi všech instalací a kolaudaci stavby.

Pracovní podmínky a povinnosti jednotlivých pracovníků investora budou zahrnuty v provozním řádu zpracovaném investorem.

3.3.  Provozní doba

Otopná soustava bude provozována v otopné sezóně nepřetržitě, regulace bude ovládána dle potřeby tepla nastavené v programu pro ovládání regulačního systém Etatherm a fixně u mechanických termostatických hlavic dle určené vnitřní teploty.  Zásahy do předem naprogramovaných regulačních hodnot systému Etatherm může provádět pouze osoba znalá systému a přidělení jednotlivých adres konkrétním místnostem.

3.4. Požadavky na provoz, obsluhu

Uživatel-osoby určené k obsluze jsou povinny:

a) znát důkladně regulační systém vytápění z hlediska údržby a obsluhy

b) sledovat činnost celého zařízení a provádět potřebné regulační zásahy

c) pravidelně kontrolovat správnou činnost všech regulačních zařízení

d) dbát o to, aby zařízení vytápění bylo v provozu schopném stavu

Obsluha (uživatel) je povinna provozovat regulační zařízení systému vytápění dle platných předpisů a ČSN,

návodů k obsluze jednotlivých zařízení a této technické zprávy .

3.5. Závěr

Užívání otopné soustavy bude zahájeno po revizích a zkouškách všech instalací.

Provozovatel otopné soustavy bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy

při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být  provozovatel zaškolen. Zaškolení se provádí pro obsluhu za všech provozních podmínek.

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedeno dle platných ČSN a příslušných souvisejících  předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno  neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!