1D.1.1-1  TECHNICKÁ ZPRÁVA   STAVEBNĚ TECH.ŘEŠENÍ

SO – 01  CENTRÁLNÍ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Stavební

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení

Odpovědný projektant     :    Ing. Jan Gabrhel, Lánská 84, 570 01 Litomyšl, IČ 11105429

profese

Datum                              :    Únor 2014

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Objekt se nachází ve středu města Svitavy a slouží pro vzdělávání-gymnázium a základní škola. Centrální kotelna slouží pro vytápění a přípravu TV objektů A,B,C areálu.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení       vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavební úpravy se dotýkají pouze prostoru určeného pro centrální plynovou kotelnu tj prostor kotelny

v 1.NP východní části objektu C. Dispoziční řešení-umístění centrální kotelny je beze změn. Požárně bezpečnostního řešení - celý prostor centrální kotelny  je jedním požárním úsekem-toto nebude měněno !!

Vegetační úpravy okolí ani přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nejsou vzhledem k účelu stavby vyžadovány.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení

- a oslunění

Podlahová plocha dotčená rekonstrukcí.............................................  33,5 m2  (plocha  kotelny)

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Jedná se o práce a úpravy vyvolané osazením nového zdroje tepla(změna technologie) v rámci stávajících prostor centrální plynové kotelny. Spočívají ve vybourání prostupů, dozdění stávajících otvorů, osazení nových požárních dveří, položení nové nášlapné vrstvy podlahy, realizace povrchových úprav stěn, realizaci vnitřních instalací ZTI, ÚT, elektroinstalace a pod. Stávající nosné konstrukce a vnější vzhled budovy nebudou dotčeny.

Stávající objekt  s centrální kotelnou je třípodlažní, část 1.NP je v místě kotelny částečně pod úrovní terénu , Konstrukční systém skelet s cihelnými vyzdívkami z nehořlavých konstrukcí. Budova C s kotelnou stojí jako součást navzájem propojených objektů areálu gymnázia.

Rekonstrukce centrální kotelny zahrnuje změnu technologie kotelny z důvodu havarijního stavu stávající technologie kotelny a z důvodu snížení výkonu, která je vyvolána realizací energetických opatření na obálce objektů areálu.

Zdrojem tepla budou tři plynové kondenzační kotle s jmenovitým výkonem 3x 93,3 kW.

V rámci stavebních úprav nedojde k rozšíření přístavbou nebo nástavbou, nedojde ani k výměně nebo změně nosných konstrukcí.

Předmětem úprav je pouze :

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí v rámci prostor kotelny

a souvisejícího komínu

- výměna, záměna nebo obnova systémů a sestav, které podmiňují provoz plynové kotelny (vodovod,

kanalizace, vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika)

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Zdivo i okenní otvory jsou beze změn . Předpokládá se stav po zateplení objektu.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Do založení objektu se nezasahuje, průzkum nebyl prováděn.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

Zahrnuje pouze krátkodobé omezení přilehlých areálových zpevněných ploch - v čase manipulace s materiálem.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Nejsou předmětem zakázky.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy viz uvedené kapitoly.

- Popis stavebních prací

- k1) Bourání

Je řešeno:

- bourání otvorů pro osazení potrubí odvodu spalin

-     vysekání kapes, rýh a zřízení prostupů pro jednotlivé instalace

- vybourání nášlapné vrstvy podlahy, vybourání části narušených obkladů stěn

Při bouracích pracích je třeba zajistit kvalifikovaný dohled.

- k2) Zemní práce a násypy

Netýká se.

- k3) Základy

- Stavbou nejsou dotčeny.

- k4)Vodotěsné, tepelné, zvukové, radonové izolace a protipožární izolace

Vodotěsné, tepelné, zvukové ani požární izolace nebudou prováděny-stávající.

- k5) Zdivo

Nosné obvodové zdivo objektu je stávající. V rozsahu uvedeném na výkrese budou provedeny vyzdívky

–dozdívky nepotřebných otvorů ve stávajícím zdivu.

Vyzdívky zdiva jsou navrženy z pálených cihel plných  na maltu vápennocementovou nebo cementovou.

k6) Podlahy

- Nášlapnou vrstvu stávající podlahy kotelny tvoří keramická dlažba, která vykazuje poškození.

- Keramickou dlažbou jsou obloženy i tři schodišťové stupně a zvýšená část podlahy pro ohřívák TV.

- Nová nášlapná vrstva podlahy bude provedena v celé ploše po vybourání stávající nášlapné vrstvy.

- Novou nášlapnou vrstvu tvoří-keramická dlažba do tmele-skladby:

- -příprava podkladu (zarovnání,očištění, penetrace, spojovací můstek)

- -vyrovnávací stěrka

- -keramická dlažba do tmele

- Konkrétní materiály budou specifikovány dle vybrané nabídky a musí být schváleny investorem

- a projektantem. Pokládka musí být provedena řádně zaškolenými pracovníky a je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky stanovené výrobcem pro aplikaci uvedených hmot a materiálů.

- k7) Průvlaky, překlady a věnce

- Nebudou dotčeny

- k8) Schodiště

Tato část nezahrnuje schodiště. Pouze uvnitř kotelny jsou tři výškové stupně, které zůstanou zachovány, nově bude provedeno  položení nové keramické dlažby (viz odst. k6).

- k9) Stropní konstrukce, římsy

- Neuvažuje se s jejich změnou, stávající konstrukce .

- k10) Podhledy

- Nebudou prováděny.

- k11) Konstrukce krovu- střechy

- Stavbou není dotčena.

- k12) Úprava povrchů

Vnitřní povrchy

Úpravy povrchů se týkají pouze prostory rekonstruované centrální kotelny (viz výkres) Stávající omítky místnosti plynové kotelny budou dle potřeby opraveny, vyspraveny (je uvažováno do 5% povrchu)–po vybouraných a nově osazených potrubních rozvodech.

Veškeré nové vnitřní povrchy na nových vyzdívkách,dozdívkách budou opatřeny dvouvrstvou vápennocementovou omítkou.

V kotelně je stávající obklad bělninovými obkladačkami do výšky 1,8 m. Po dohodě s investorem bude tento obklad z velké části zachován. Pouze na komín. tělesa budou obklad odbourán a nově

bude tato plocha omítnuta vápenocementovou dvouvrstvou omítkou. Ponechaný obklad bude vyčištěn.

Venkovní povrchy

Stávající. V projektu „Realizace úspor energií“ budou venkovní fasády kotelny zateplena.

Komín

Bude provedeno vyspravení stávajícího povrchu komínové hlavy-stávající betonová deska  vyskopevnostním potěrem s kovovou vyztuží tl.20 mm

- k13) Otvorové prvky

Dveře

Zahrnují osazení nových vnitřních dveří s požární odolností EW(30) DP3 do nové ocelové zárubně

u vstupu do centrální kotelny.

Okna

Zahrnuje osazení protidešťové žaluzie do osazeného plastového rámu okna 900x600 mm .

- k14) Truhlářské prvky

Nebudou osazovány.

- k15) Klempířské prvky

Bude provedeno oplechování komínové hlavy nerez plechem 17349 tl.0,4 mm.

- k16) Zámečnické výrobky

Obsahují komínová dvířka a drobný spojovací materiál.

- k17) Nátěry a malby

- Vnitřní malby

Stávající povrch stěn a stropů  nově omítnuté plochy stěn budou vymalovány disperzní malbou 2x..

Nově omítnuté plochy budou před malbou napačokovány vápenným mlékem.

###### Zámečnické a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Stejnou skladbou nátěru bude opatřeno stávající oplechování stáv.přizdívky komínu (viz výkres)

Barevné řešení jednotlivých povrchů bude upřesněno při provádění.

- l)Venkovní úpravy a vnější vybavení objektu

- V rámci akce nebudou prováděny.

m) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Bude respektováno NV č.68/2010 Sb., kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Při stavebních pracech budou důsledně dodržovány předpisy a vyhlášky ČÚBP a platné normy.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k těmto pracem. Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí.

______________________________________________________________

Seznam  příloh - 1D.1.1   Stavebně technické řešení

1D.1.1-1 Technická zpráva

1D.1.1-2 Výkresová část - Dispozice, řezy stavebních úprav kotelny a komín.hlavy

1D.1.1-3 Výkaz výměr, rozpočet