### 2D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SO 02 Podružná kotelna

dle § 41 246/01 Sb

Stavba            :  Gymnázium Svitavy - Rekonstrukce kotelny

Místo stavby  :  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor         :   Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

Stupeň           :   Projekt pro stavební povolení

Vypracoval : ing Jan Gabrhel , Lánská 84, Litomyšl IČ 11105429

Datum        :  02/2014

a) Seznam použitých podkladů pro zpracování

Rozsah řešení PB je určen vyhl.246/2001 Sb.dle §41 (citace odst. 2),odst.3-4 .

Zásady řešení jsou dle ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty, 730834 Požární bezpečnost staveb – změny staveb, 730873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou, 73 0818 Požární bezpečnost staveb – obsazení objektů osobami, 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení, Vyhl. 23/2009 Sb., Požárně bezpečnostní řešení na realizaci úspor energie vypracované v 01.2012 Jitkou Moravcovou, které z hlediska požární bezpečnosti hodnotí objekty, ve kterých dochází k hodnoceným úpravám.

b) Stručný popis stavby

V rámci akce dochází v prostoru stávající podružné kotelny k výměně jejího vybavení. S ohledem na realizovaná úsporná opatření dojde ke snížení instalovaného výkonu ze 160 kW na 150 kW. Řešený objekt je v dotčené části dvoupodlažní, zděný z konstrukcí DP1 (h = 3,5 m). Prostor kotelny je řešen jako samostatný požární úsek, jehož rozsah nebude rekonstrukcí měněn. V rámci úprav nedojde ke změně nosných konstrukcí ani rozšíření nástavbou či přístavbou.

Dle čl. 3.2 ČSN 73 0834 nedochází ke změně účelu. Stavební úpravy nepřesáhnou rozsah uvedený v čl. 3.3 ČSN 73 0834 je možno je hodnotit jako změnu staveb kategorie I.

c) Rozdělení stavby do požárních úseků

Dotčený prostor bude řešen jako jeden požární úsek.

d) Stanovení požárního rizika a SPB

Nedochází ke změně nároků

e) Zhodnocení navržených stavebních hmot

požární stěny

oboustranně omítané zdivo z keramických bloků a cihel vykazuje dle závazných podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 180

požární stropy

stropy železobetonové dutinové vykazují dle ČSN 73 0821 ed.2 tab.2  pol.1.2 odolnost REI60

požární uzávěry otvorů

dveře ve funkci požárních uzávěrů budou vykazovat odolnost EW (30) DP3

obvodové stěny

oboustranně omítané zdivo z keramických bloků vykazuje dle závazných  podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 180

nosné konstrukce

oboustranně omítané zdivo z keramických bloků vykazuje dle závazných  podkladů výrobce požární odolnost dle ČSN EN 1996 -1-2 odolnost REI 60 až REI 180

stropy železobetonové dutinové vykazují dle ČSN 73 0821 ed.2 tab.2  pol.1.2 odolnost REI60

ČSN 73 0821 ed.2 tab.2  pol.1.2 odolnost REI60

f) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu a evakuace osob

Z objektu vede jedna započitatelná nechráněné úniková cesta, v dotčeném prostoru se budou osoby vyskytovat pouze při občasné kontrole nebo servisu .

g) Stanovení odstupových vzdáleností

Dle čl. 5.9. ČSN 73 0834 se neposuzují

h) Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou

Nároky na vnější a vnitřní odběrná místa se nemění.

i) Vymezení zásahových cest

Přístupové komunikace vyhovují čl.12.2 ČSN 73 0802. Vnitřní zásahové cesty a nástupní plochy se nepožadují.

j) Stanovení počtu, druhu a rozmístění PHP

Dle Vyhl. 23/2008 Sb je vyžadován jeden PHP práškový s hasící schopností 34 A

k) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby

Nově jsou osazeny plynové kotle, teplovodní rozvody ÚT jsou stávající. Veškeré vnitřní instalace musí být provedeny odbornou firmou dle platných ČSN a před zkolaudováním stavby musí být na nich provedeny potřebné revize

Provoz musí být vybaven a zabezpečen dle nároků ČSN 070703

l) Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Dle ČSN 73 0834 čl. 3.3 nejsou vyžadována žádná další opatření.

m) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

#### a)   elektrická požární signalizace – není vyžadována

#### b)    zařízení dálkového přenosu – není vyžadováno

#### c)    zařízení pro detekci hořlavých plynů a par – je vyžadováno v rozsahu dle ČSN 070703

#### d)    stabilní a polostabilní hasící zařízení – není vyžadováno

#### automatické  protivýbuchové zařízení – není vyžadováno

#### zařízení pro odvod kouře- není vyžadováno

#### g)   požární klapky – nejsou vyžadovány

h)    požární výtah – není vyžadován

i)     nouzové osvětlení – není vyžadováno

j)    požární uzávěry otvorů – viz ad e)

k)    zařízení pro zásobování vodou  - viz ad j)

l)     vodní clony, požární přepážky – není vyžadováno

m)    náhradní zdroje, zásoba hasebních látek – není vyžadováno

#### n) Požární značení

#### Bude provedeno řádné značení (směry úniku, elektrická zařízení apod.) Označení musí být v souladu s ČSN ISO 3864, ČSN 018013 a ČSN 018014 a nařízení vlády č.11/2002 Sb. Zejména musí být zřetelně označeny směry úniku podle ČSN 01 8013 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Doba viditelnosti dle § 2 odst.4 NV 11/2002 Sb.

#### Konkrétně se jedná :

Zákaz použití vody pro hašení (B.1.4) u všech elektrorozvaděčů

Nebezpečí (NB.3.01) u všech elektrorozvaděčů

Směr k dosažení bezpečí, úniková cesta (NB.4.78)

Hasicí přístroje (NE.05) u všech PHP

Hlavní vypínač elektrického proudu - u hlavního vypínače el. proudu

Hlavní uzávěr vody- u hlavního uzávěru vody