1D.1.4.4-2 TECHNICKÁ  SPECIFIKACE - Zařízení vzduchotechniky

SO – 01  CENTRÁLNÍ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Vzduchotechnika

Vedoucí zakázky              :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                  projekce technika prostředí staveb-technická zařízení

Vypracoval	              :     Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                             :     Únor 2014

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | VZDUCHOTECHNIKA |  |
|  |  | Zařízení „1“ Větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu |  |
| 1 |  | Kompletní montáž protidešťové žaluzie 800x500mm + upevňovacího rámečku, včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 2 | 1.01 | Protidešťová žaluzie chrání vnější nasávací a výfukové otvory vzt.zařízení proti vnikání vody. Vnitřní průřez obvodového rámu žaluzie je vybavený lištou k zamezení zatékání kapek po obvodu rámu. Nosnou částí protidešťové žaluzie je obvodový rám vyrobený spojením čtyř obvodových profilů. Ke svislým profilům obvodového rámu je připojen odpovídající počet řad profilových listů(lamel) ve spodní části zakončený odkapávacím listem(lamelou).Lamely a viditelná část obvodového rámu tvoří vzhledovou část žaluzie. Na vnější ploše osazovací části obvodového rámu jesou upevněny přítlažné pružiny. Skrz stěny osazovací části obvodového rámu procházejí pojistné šrouby. V zadní části obvodového rámu bude připevněna svařená síť(síto). K montáži slouží rámeček v provedení do stěny. Provedení žaluzie + pozedního rámu -hliník na povrchu eloxovaný. Protidešťová žaluzie hliníková šířka 800 x výška 500 mm, s rámem žaluzie 25 mm (vnější rozměr s rámem 850 x 550 mm), lamely pod úhlem 45°, rozteč lamel 37,5 mm, průtočná efektivní plocha min.80% plochy tj. Aef=0,32 m2 protidešťové žaluzie bez síta, hmotnost 6,5 kg, upevnění do rámu okna (upevňovací rámeček) | 1 ks |
| 3 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického čtyřhranného potrubí z pozinkovaného plechu sk I pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 4 |  | Potrubí kovové z pozinkovaného plechu sk.I, čtyřhranné, lištové spoje,standartní provedení, třída těsnosti B dle EN 12237, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 100°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím., v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.02 | Trouba 280x500 mm dl. 600 mm, volná příruba | 1 ks |
|  | 1.03 | Přechodový oblouk 90°, vstup 500x280 mm, výstup 400x280 mm, R=150 mm | 1 ks |
|  | 1.04 | Trouba 280x400 mm dl. 1470 mm, volná příruba | 1 ks |
|  | 1.05 | Oblouk 90°, 400x280 mm R=150 mm | 1 ks |
|  | 1.06 | Trouba 450x500 mm dl. 600 mm, volná příruba | 1 ks |
|  | 1.07 | Přechodový oblouk 90°, vstup 500x450 mm, výstup 400x450 mm, R=150 mm | 1 ks |
|  | 1.08 | Trouba 450x400 mm dl. 1470 mm, volná příruba | 1 ks |
|  | 1.09 | Oblouk 90°, 400x450 mm R=150 mm Čelo potrubí opatřit posuvným uzavíracím plechem 450x400 mm | 1 ks |
| 5 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 6 |  | Potrubí kovové kruhové SPIRO pozinkovaného plechu, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.10 | Trouba prům. 180 mm | 9,5 m |
|  | 1.11 | Oblouk 90° prům. 180 mm , R=100 mm | 1 ks |
| 7 |  | Kompletní montáž vzduchotechnického kruhového SPIRO potrubí z korozivzdorného nerez plechu 17240 (pružné uložení všech vzduchovodů na závěsech, konzolách a nosnících včetně spojovacího, těsnícího a montážního materiálu |  |
| 8 |  | Potrubí kovové z korozivzdorného nerez plechu 17240 kruhové SPIRO,standartní provedení, provozní podmínky: teplota dopravované vzdušniny max. 80°C, přetlak max+1000Pa, podtlak max. 500 Pa Při montáži zajistit vodivé propojení vzduchovodů z hlediska ochrany před dotykovým napětím, v místě prostup stavební konstrukcí potrubí VZT obalit izolací. |  |
|  | 1.12 | Trouba prům. 180 mm | 0,5 m |
|  | 1.13 | Protidešťová stříška RH 180, prům.připojení 180 mm, vlastní stříška(kryt) prům. 400 mm, celková výška stříšky 200 mm, výška vlastní stříšky-krytu 50 mm | 1 ks |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Neobsazeno |  |
| 10 |  | Neobsazeno |  |
|  |  | Vzduchotechnika-tepelné izolace |  |
| 11 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 12 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 40 mm |  |
| 13 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vzduchotechnického potrubí kruhového včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 14 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 30 mm |  |
|  |  | Ostatní |  |
| 15 |  | Potřebné lešení pro montáž vzduchotechniky-uvnitř budovy výška do 1,2 m |  |
| 16 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem |  |
| 17 |  | Dodávka technických podkladů instalovaných tech.zařízení, předání dokumentace skutečného provedení a to jak papírově (2x), tak i v elektronické podobě ve formátu xls, doc, pdf a dwg. |  |