2D.1.4.1-1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA –Zařízení pro vytápění staveb

SO – 02  PODRUŽNÁ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Vytápění

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                  projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

1. Úvod

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci podružné plynové kotelny areálu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy, která bude sloužit pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu TV objektů SPO a D areálu.

Podružná kotelna se nachází na západní straně objektu SPO v 1.NP u jídelny a zásobuje teplem objekty

SPO –Jídelna, šatny a objekt D-Tělocvična, kuchyně.

Stávající plynová kotelna je v havarijním stavu (plynové kotle jsou poruchové) provoz zdroje tepla je neefektivní a neekonomický). Je požadavek na přesun přípravy TV pro kuchyni a tělocvičnu do podružné kotelny. Nový zdroj tepla bude navržen s ohledem na celkové zlepšení tepelně technických vlastností obálky objektů A,B,C a tím snížení celkové potřeby tepla pro vytápění.

1.1. Stávající  stav:

Objekty SPO (jídelna, šatny) a D (kuchyně a tělocvična) jsou v současnosti vytápěny otopnou vodou

o teplotním spádu 85/65°C (80/60°C)z podružné kotelny, která se nachází v samostatné místnosti v 1.NP

objektu SPO vedle jídelny.

Zdrojem tepla jsou čtyři stávající plynové závěsné kotle (Buderus GB) o výkonu jednoho kotle 39,3 kW,

celkový výkon kotelny je 157,2 kW. Odvod spalin je samostatným třísložkovým nerezovým komínem

o vnitřním průměru 200 mm nad střechu objektu SPO.

Otopný systém je rozdělen na tři samostatné otopné větve (2x větev vytápění , 1xvětev pro vzduchotechniku  kuchyně).Příprava TV nebyla v této kotelně řešena. Otopnou plochu tvoří v desková ocelová otopná tělesa.

Stávající zdroj tepla  je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie.

1.2 Navrhované technické řešení

Po dohodě s investorem a provozovatelem budou novým zdrojem tepla plynové kondenzační kotle, nový odvod spalin bude stávajícím  nově vyvložkovaným třísložkovým komínem nad střechu objektu SPO. Kotelna bude umístěná v prostoru stávající kotelny v 1.NP objektu SPO areálu.

Bude osazena nová technologie kotelny s využitím kondenzačních kotlů. Nový instalovaný výkon kotelny bude 149,4 kW (při kondenzaci až 164,6 kW ). Instalovaný tepelný příkon kotelny je 152,4 kW.  Navrhované kondenzační kotle budou z hlediska množství NOx v třídě 5.(snížení obsahu Nox  oproti stávajícím kotlům).Příprava TV bude nově řešena pro objekty SPO a D. Pro přípravu TV je navržen z hlediska optimální potřebné akumulace pro předpokládaný provoz nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívače systém „tank in tank“ o objemu TV 571 litrů. V rámci plynoinstalace bude kotelna vybavena novým bezpečnostním uzávěrem plynu. Hospodárný provoz kotelny bude zajišťovat nový řídící systém kotelny.

Provedením předpokládaných energetických opatřeních ( výměna oken, zateplení obálky jednotlivých objektů) při zachované velikosti otopné plochy  (stávající otopná tělesa) dojde ke snížení celkové potřeby tepla a ke snížení teploty otopné vody topného systému z původního teplotního spádu cca  85/65°C  na předpokládaný nový výpočtový teplotní spád cca 70/50°C (68/48°C).

Z požárně bezpečnostního řešení je stávající prostor kotelny samostatným požárním úsekem- toto

nebude měněno !!

Podkladem pro vypracování projektu byly:

ČSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovách-výpočet tepelného výkonu

ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách-Projektování a montáž

ČSN 060830 Tepelné soustavy v budovách-Zabezpečovací zařízení

ČSN 060320 Tepelné soustavy v budovách-Příprava teplé vody-navrhování a projektování

ČSN 734201 Komíny a kouřovody-navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1264 Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy

Bezpečnostní a hygienické předpisy

Projekt „Realizace úspor energie-Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy“

Energetický audit na areál Gymnázia

Projekt původní  kotelny

2.  Typ zdroje tepla

Zdrojem tepla bude rekonstruovaná plynová teplovodní kotelna umístěná v 1.NP objektu SPO v místě původní kotelny osazená dvěmi kondenzačními kotli o celkovém instalovaném výkonu 149,4 kW (při kondenzace až  164,6 kW). Celkový instalovaný tepelný příkon zdroj tepla max. 152,4 kW.

Navržený zdroj tepla  je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie-výkon jednotlivých kotlů je nad 50 kW, součtový výkon zdroje tepla je nad 100 kW.

Z hlediska zákona č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší  bude rekonstruovaná kotelna svým příkonem kategorizována jako zdroj spalující plynná paliva nevyjmenovaný v příloze zákona.

(instalovaný příkon rekonstruovaného zdroje tepla  je do 300 kW).

K zajištění spolehlivosti provozu otopné soustavy (dle ČSN 060310) jsou navrženy dva kotle tak, aby při

poruše největšího kotle bylo zbývajícím kotlem dosaženo 60% maximálního provozního výkonu zařízení

pro vytápění. /výkon dvou kotlů je 149,4 kW, 60% potřeby tepla pro vytápění je 46 kW/

3.  Klimatické (polohopisné) podmínky místa stavby a provozní podmínky

Místo stavby 							 :      Svitavy, Pardubický kraj

Uvažovaná venkovní teplota:                                                         :      -15°C

Průměrná vnitřní výpočtová teplota plný provoz/útlum                 :       +20°C/18°C

Průměrná roční venkovní teplota v otopné období pro vytápění    :      3,4°C

(při venkovní teplotě zahájení/ukončení vytápění +13°C)

Počet otopných dnů v roce ( +13°C)				 :      248

Průměrná roční venkovní teplota v otopné období pro VZT       	 :      4,8°C

(při venkovní teplotě zahájení/ukončení vytápění +15°C)

Počet otopných dnů v roce (+15°C)				 :      286

Provoz-počet hodin za den					 :      trvalý denní provoz

Počet pracovních dnů v týdnu a v roce:                 		 :      celoroční provoz

Krajinná oblast se zřetelem na intenzitu větru                               :       krajina  normální

Poloha budovy v krajině                                                                :       nechráněná poloha, osaměle stojící

Typ provozu (plně automatický, ruční)                                          :       automatický

Provozní režim 							 :       trvalý, nepřerušovaný

(trvalý, občasný(příležitostný), nepřerušovaný, přerušovaný)

Obsluha							 :       občasná kontrola

4.  Přehled  navrhovaných a předpokládaných hodnot tepelně- technických vlastností

stavebních konstrukcí

Objekty SPO,D areálu budou v rámci projektu „Realizace úspor energie - Gymnázium a Jazyková škola

s právem státní jazykové zkoušky Svitavy zpracovaném  Ing. Oldřichem Drahorádem nově zatepleny:

Věcný popis zlepšení tepelně technických vlastností obálky objektů v rámci „Realizace úspor energie“

(převzato z  projektu Ing. Drahoráda) :

- Zateplení všech střech izolantem na bázi PIR s celkovou tl. 120 mm a s novou hydroizolací.

- Zateplení svislých neprůsvitných konstrukcí obvodového pláště budov z vnější strany minerálními

izol. deskami, pěnovým polystyrénem nebo jiným izolantem obdobných parametrů tl.140 mm.

- Stávající dřevěná zdvojená okna nahradzena novými nízkoenergetickými okny s plastovými rámy se

zasklením izolačními trojskly, u nichž je garantován součinitel prostupu tepla celou otvorovou výplní

Uw ≤ 0,80 W/m2 *K.

-Stávající otvorové výplně tvořené skleněnými tvárnicemi – tzv. Luxferami a větrací kovová dvířka,

z zabudovaná mezi sklobetonovými tvárnicemi, nahradit okny s plastovými či kovovými rámy se

zasklením izolačními trojskly, u nichž je garantován součinitel prostupu tepla celou otvorovou výplní

Uw ≤ 1,20 W/m2 *K.

Hodnoty součinitelů prostupu tepla neprůsvitnými konstrukcemi Uk ≤ UN,rec20 (W/m2*K) a hodnoty součinitelů prostupu tepla otvorovými výplněmi, na nichž jsou změny navrhovány, Uw ≤ UW,rec20 (W/m2*K), tedy aby součinitelé prostupu tepla konstrukcí, na nichž jsou opatření navrhována, byly menší než doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2 (2011), přičemž průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem ≤ Uem,N (W/m2*K), tzn. nižší než požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy dle ČSN 73 0540 – 2 (2011).

5. Přehled  tepelných  ztrát  budovy – potřeb tepla pro jednotlivé objekty

Výchozí údaj o potřebě tepla jednotlivých objektů Gymnázia byl převzat z energetického auditu z ledna 2012, který zpracoval energetický auditor J.Džbánek, DD Ekonom Konzult Real s.r.o. Litomyšl.

Budova-objekt SPO  QÚTSPO =  30,2 kW    z toho ztráta větráním  QÚTSPOv  =  11,24 kW

Budova-objekt D       QÚTD   =  42,85 kW   z toho ztráta větráním  QÚTDv    =  19,72 kW

Celková potřeba tepla pro vytápění objektu SPO+D       QUT   =    73,05 kW

Celková potřeba tepla pro vytápění objektu SPO+D včetně 5% ztrát v rozvodu     QUT-SPO,D  =  76,70 kW

6.  Přehled  jednotlivých  vzduchotechnických  zařízení  napojených  na rozvody  tepla

Výchozí údaj o potřebě tepla pro vzduchotechniku kuchyně byl převzat z energetického auditu z ledna 2012, který zpracoval energetický auditor J.Džbánek, DD Ekonom Konzult Real s.r.o. Litomyšl.

Potřeba tepla pro vzd kuchyně QVZDSPO  =  19,50 kW

7.  Tepelný výkon pro přípravu teplé vody

Dle požadavku provozovatele-Gymnázium Svitavy bude příprava TV pro objekty SPO a D (kuchyně a tělocvična) přesunuta z centrální kotelny do podružné kotelny.

Pro návrh přípravy TV pro kuchyni a tělocvičnu byly po dohodě s provozovatelem (Gymnázium Svitavy) stanoveny tyto potřeby:      - počet jídel připravovaných v kuchyni    550 jídel

- max.počet žáků v tělocvičně 30 osob,  max. počet žáků pro sprchy 15 osob.

Kuchyně- dle ČSN 060320 je potřeba 0,002m3/per/jídlo TV o teplotě 80°C  tj. cca 2400 litrů za periodu-den, tj. 960 litrů/ hod, 160 litrů/10 minut. při špičce odběru pro kuchyni 1130 až 14°°.

Tělocvična- výkon ohřevu TV je navržen na maximální špičkovou potřebu TV pro 30 osob na konci vyučovací hodiny. Návrh je proveden pro 15 osob využívajících sprchu(1450 Wh), a 30 osob využívajících umyvadlo(870 Wh)a teoretické době použití sprch (umyvadel) 10 minut.

Při potřebě tepla na sprchu 1450 W/h a na umyvadlo 870 W/h je celková hodinová potřeba tepla 34800Wh   Z této potřeby tepla vychází množství TV o teplotě 45°C   860 litrů za 10 minut.

Max.odběr v 10 minutách-souběh:   kuchyně 160 l/10min. + tělocvična 860 l/10 min. = 1020 litrů/10 minut

o teplotě 45°C.

Pro špičkový ohřev 1020 litrů TV/10 litrů na teplotu cca 45°C je potřeba tepla(výkon):   QTV  =  96,0 kW

8. Stanovení potřebného tepelného výkonu zdroje

# Potřeba tepla pro vytápění		                    QÚT SO-02   =    76,70 kW

Potřeba tepla pro vzduchotechniku 	                    QVZD SO-02  =   19,50  kW

Potřeba tepla pro ohřev TV			       QTV  SO-02  =     96,00 kW

------------------------------

Celkem potřeba tepla pro podružnou kotelnu              Qc SO-02   =    192,20 kW

9.  Stanovení  a přehled roční teoretické potřeby tepla

Roční teoretická potřeba tepla

Roční potřeba tepla pro  ÚT	                                        149 130 kWh/rok

(tprům = 3,4°C, D= 248 dnů)

Roční teoretická potřeba tepla pro VZD	                              13 823 kWh/rok

(tprům = 4,8°C, D= 286 dnů,  4 hod.plný provoz, 3 hod.tlumený provoz)

Roční teoretická potřeba tepla pro ohřev TV	               66 970 kWh/rok

(220 dnů)

--------------------------

CELKEM - roční teoretická potřeba tepla 		229 923 kWh/rok

================

10.  Přípojný výkon zdroje tepla,

(vycházející z hodnot potřebného tepelného výkonu  pro vytápění,vzduchotechniku a přípravu teplé vody)

Přípojný výkon zdroje tepla   Qcelk = 0,7 QÚT + 0,9QVZD + QTV =  0,7.76,7 + 0,7.19,5 + 96 =  163,3 kW

(dle ČSN 060310)

Je navržen zdroj tepla o celkovém výkonu:

- souběh ÚT, VZD a ohřev TV (zimní období)         Qinst max  =   149,4 kW   (2x kotel 74,7 kW)

/při kondenzaci 164,6 kW/

- pouze ohřev TV	(letní období)                       Qinst min  =  74,7 kW    (1x kotel 74,7 kW)

11.  Popis  přípojky  primárního  média,  nominální  parametry, sjednané množství

odběru (tepelný příkon a roční odběr)

Objekt je napojen na rozvod zemního plynu (úpravy řeší samostatná část-profese plynoinstalace).

Hodinová potřeba zemního plynu pro ÚT,TV  (33.5 MJ/m3)       				   16,2 m3/hod.

Roční potřeba zemního plynu  pro ÚT,  TV    (33.5 MJ/m3) /při průměrné účinnosti 0,96/   25 740 m3/rok

12.  Popis zdroje tepla,  umístění,  parametry  primární a sekundární strany, zabezpečovací

a regulační systém

12.1.  Zdroj tepla

S ohledem na zálohování výkonu kotlových jednotek a regulaci je zdroj tepla navržen se dvěmi závěsnými kondenzačními kotli. (Při poruše jednoho kotle bude zajištěna dodávka min.60% potřeby tepla pro vytápění).  Zdrojem tepla budou tři závěsné plynové kondenzační kotle o instalovaném výkonu jednoho kotle

74,7 kW (při teplotním spádu 80/60°C) až 82,3 kW (při teplotním spádu 50/30°C a kondenzaci).

Třída NOx 5 (množství NOx je menší než 50 mg/m3, množství CO je menší než  30 mg/m3).

(Přesný popis kotle viz technická specifikace).

Celkový instalovaný výkon zdroje tepla bude 149,4 kW až 164,6 kW (při kondenzaci).

Příkon jednoho kotle je 76,3 kW, celkový instalovaný příkon kotelny je 152,4 kW.

V zimním období budou v provozu dva kotle, v letním období budou v provozu jeden kotel /příprava TV/.

Regulovatelnost kotle je v rozsahu výkonu 14,9 kW a 82,3 kW dle kondenzace a teplotního spádu otopné vody. Kotle budou osazeny ve stávající místnosti podružné plyn.teplovodní kotelny v 1.NP objektu SPO.

Cirkulaci otopné vody v kotlovém okruhu budou zajišťovat teplovodní elektronicky regulovatelná oběhová čerpadla jednotlivých kotlů, která budou dodána společně s kotlem a osazen na vratné vodě pod kotlem.

Kondenzát z kotlů bude sveden do neutralizačních boxu a poté do kanalizace.

Každý kotel je z výroby vybaven:

- teploměrem a tlakoměrem

- hlídáním max.teploty topné vody-zajišťuje kotlový termostat – nastavit na 85°C

- hlídáním havarijní teploty topné vody -zajišťuje havarijní termostat v kotli

- hlídáním proti nedostatku vody v systému-zajišťuje tlakový spínač v kotli (50 kPa)

12.2. Zabezpečující zařízení

Kondenzační kotle budou jištěny pojistnými ventily - každý kotel jedním pojistným ventilem, který bude osazen na výstupním potrubí topné vody z kotle v pojistném místě.

Otopná soustava je vybavena zabezpečovacím zařízením pro teplovodní otopné soustavy s uzavřenou expanzní nádobou s membránou (dle ČSN 06083).

12.3. Primární - kotlový okruh

Kotle jsou připojeny na sběrné potrubí v kotlového okruhu  přívodním a vratným potrubím.

Topná voda je z kotlů vedena na hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, který zajistí oddělení kotlového a odběratelských okruhů.

12.4. Sekundární – odběratelské okruhy

Otopná voda je z hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků vedena na nový sdružený rozdělovač

a sběrač otopné vody. Z tohoto rozdělovače jsou napojeny otopné větve (stávající, nové):

Otopná větev č.1  Vzduchotechnika kuchyně-teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.2  Vytápění  tělocvična-objektu SPO,D - -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.3  Vytápění Kuchyně a jídelny - objektu SPO,D -teplotní spád otopné vody 70/50°C

Otopná větev č.4  Příprava TV -teplotní spád otopné vody 80(85)/60°C

12.5. Regulace zdroje tepla a otopného systému.

Kotle a otopný systém budou řízeny modulárním ekvitermním regulátorem, který bude doplněn o dva

moduly kaskádového řízení kotlů a rozšiřujícím modulem pro řízení dalších dvou okruhů.

Systém regulace bude doplněn komunikační jednotkou pro vzdálenou GSM/GPRS správu, diagnostiku a stavové/chybové hlášení  s uživatelským internetovým rozhraním.

Pro přenos obecné poruchy kotle (kotel č.1,2) a pro ovládání spalinové klapky u kotle č.1,2 bude v každém kotli osazen doplňkový regulační modul „2 ze 7 funkcí“, který zajistí tyto dva požadavky.

(Přesný popis ekvitermního regulátoru, kaskádního modulu a modulu rozšiřujícího a komunikační jednotky

viz technická specifikace).

Systém regulace kotelny bude zajišťovat tyto provozní a havarijní stavy (řeší profese MaR) :

Provozní stavy:

1. Spínání kotlů - automatické kaskádní spínání kotlových jednotek dle regulátoru s možností prostřídání

pořadí kotlů – regulace chodu kotlů pro nejvyšší využití kondenzace, S využitím modulu  „2 ze 7

funkcí“ bude zajištěno ovládání (otevřeno/zavřeno) spalinové klapky.

2. Výstupní teplota za HVDT bude ekvitermně předregulovaná-/nastavitelné/-dle toho bude spínán

potřebný počet kotlů. V případě chodu větve vzduchotechnika nebo příprava TV bude teplota otopné

vody za HVDT dle nastavení těchto větví (viz.odst.17)

3. Regulace teploty jednotlivých otopných větví vytápění bude dle venkovní teploty směšováním

s možností nastavení teplotního rozsahu a nastavení časového chodu jednotlivých větví.(trojcestný

směšovací ventil, čerpadlo). Teplotní spády jednotlivých topných větví viz kapitola 12.4.

Možnost odstavení jednotlivých otopných větví při přípravě TV-nebude využito, v případě potřeby je

možno využít.

4. Příprava TV- na výstupu TV ze zásobníku teplota max.55°C,  otopná větev pro přípravu TV s čerpadlem

5. Ovládání chodu cirkulačního čerpadla TV (časové) z regulátoru

Ručně obsluhou bude zajištěno:

1. Doplňování otopného systému při poklesu tlaku v systému.

2. Ochrana ohřevu TV proti bakterii Legionella-periodické nahřívání zásobníku TV na dezinfekční teplotu

Havarijní stavy:

V rámci jednotlivých kotlů jsou řešeny tyto havarijní stavy:

- Překročení teploty topné vody na výstupu z kotlů nad 90oC - řešeno v rámci kotle-přenos

havarijního stavu jednotlivých kotlů do MaR

- Pokles tlaku v kotli - havarijní minimum 0,05 MPa  - řešeno v rámci kotle-přenos

havarijního stavu jednotlivých kotlů do MaR

Přenos těchto dvou havarijních stavů jednotlivých kotlů jako obecné poruchy bude zajišťovat doplňkový

modul „2 ze 7 funkcí“ do MaR (doplňkový modul „2 ze 7 funkcí“ osadit do kotle).

Samostatně bude řešeno zajištění dalších havarijních stavů:

1. Překročení teploty vzduchu v kotelně 40oC

2. Překročení tlaku v systému- havarijní maximum u každého kotle /hav. maximum 0,30 MPa/

3. Pokles tlaku v systému- havarijní minimum celé soustavy /hav. minimu 0,06 MPa/

4. Překročení teploty TV 60°C – odstavení přípravy TV

5. Pokles teploty v kotelně pod 7oC

6. Zaplavení kotelny

7. Indikace úniku zemního plynu s uzavřením přívodu plynu pro kotelnu

(při 10% koncentraci zemního plynu dolní meze výbušnosti zemního plynu)

8. Indikace výskytu CO (při 10% koncentraci CO plynu) dle TPG

Všechny havarijní stavy kromě č.4,5 budou mít za následek odstavení kotelny a uzavření bezpečnostní armatury plynu (BAP). Odblokování bude možné až po kontrole a odstranění havarijního stavu obsluhou.

Všechny havarijní stavy budou opticky a akusticky signalizovány a budou pomocí GSM hlášeny na mobilní telefon provozovatele-obsluhy. STOP tlačítko pro odstavení zdroje tepla obsluhou bude z důvodu možné manipulace neoprávněnými osobami osazeno těsně za vstupem do kotelny.

13.  Umístění zdroje tepla, požadavky na dispoziční a stavební řešení

Zdroj tepla bude umístěn v původní kotelně v 1.NP objektu SPO v samostatné místnosti.

Stavebně dispoziční řešení kotelny je beze změn. Stavební úpravy kotelny jsou řešeny ve stavební části projektu. Vstupní dveře do kotelny budou opatřeny samozavíračem.

14.  Větrání kotelny, výpočet větrání kotelny, řešení přívodu a odvodu vzduchu

Dle ČSN 070703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva a TPG 90802 Větrání prostorů se spotřebiči

na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW bude v kotelně zajištěna trvalá výměna

min.0,5x/hod. a současně bude kotelna vybavena detekčním systémem s automatickým uzávěrem plynu,

který samočinně uzavře přívod plynu při překročení limitních parametrů koncentrace výbušného plynu.

Navržené kotle budou provozovány jako plynové spotřebiče typu B23 – závislé na vzduchu v místnosti, v které jsou instalovány. Spalovací vzduch bude nasáván z prostor plynové kotelny.

Větrání kotelny a přívod spalovacího vzduchu bude řešen přirozeným způsobem - šachtové větrání a aerace. Kotelna bude v provozu celoročně kromě měsíců červenec a srpen (prázdniny).

Technické řešení větrání kotelny a přívodu spalovacího vzduchu řeší  profese vzduchotechnika.

Technické parametry:

VZT systém  		        :   samotížný

Teplota přívod.vzduchu        :    min.-18°C,  max. +30°C

Min./max teplota v kotelně   :    min. + 7°C, max. + 35°C

Tlakové poměry	        :    větrání – rovnotlak, přívod spalovacího vzduchu-podtlak

Relativní vlhkost                   :    nesledována

Množství vzduchu                 :    větrání kotelny  I=0,5x/hod. Vp=Vo= 14,5 m3/hod

větrání kotelny  odvod tepelné zátěže Vp=Vo= 190 m3/hod

přívod spalovacího vzduchu Vp=189 m3/hod

Přívod vzduchu

Přívod větracího vzduchu a vzduchu pro spalování je navržen vzduchovodem k podlaze kotelny. Nasávání bude z exteriéru z fasády objektu přes vzduchotechnické potrubí je vzduch zaveden k podlaze kotelny. Sání vzduchu v exteriéru bude upraveno protidešťovou žaluzií bez síta,úhel listů žaluzie min. 45°.

Pro teploty exteriéru -18°C až +30 °C je navržena základní neuzavíratelná šachta 180 x 315 mm u podlahy

Pro teploty exteriéru +15°C až +30 °C je navržena doplňková uzavíratelná šachta 400 x 315 mm u podlahy

## Odvod vzduchu

Odvod vzduchu bude zajištěn vzduchotechnickou šachtou pod stropem kotelny, z protilehlého rohu než jsou přívodní otvory, nad střechu objektu SPO a okenním otvorem.

Pro teploty exteriéru –18°C až +30 °C je navržena základní neuzavíratelná vzduchotechnická větrací šachta prům.100 mm tj.nové vzduchotechnické potrubí vyvedené nad střechu objektu SPO s výfukem přes prodidešťovou stříšku.

Pro teploty exteriéru + 15°C až +30 °C je navržen doplňkový uzavíratelný otvor 1000 x 1400 mm. (tj. volná plocha otevíravé části okna 1200x1600mm). Minimální úhel otevření 15 až 30°-sklápěcí okno.

Pro ohřev přiváděného vzduchu v zimním období je v kotelně osazeno otopné těleso, které bude udržovat teplotu v kotelně na 15oC respektive na 8oC-řeší profese vytápění.

Při teplotách exteriéru te>15oC je obsluha povinna otevřít doplňkový přívodní a odvodní otvor a při poklesu teploty exteriéru te<15oC je uzavřít.

15.  Spalinová cesta,  průřez spalinové cesty

Je navržen odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu , který bude závislý na vzduchu v místnosti s kotli.

Kotle budou provozovány jako plynové spotřebiče typu B23 – závislé na vzduchu v místnosti, v které jsou instalovány. Teplota spalin min. 40°C,max.85°C.  Spalinová cesta bude navržena dle ČSN jako přetlaková s mokrým provozem. Odvod spalin bude nuceně přetlakově nad střechu objektu. Pro nasávání spalovacího vzduchu je uvažována ztráta na straně přívodu spalovacího vzduchu max. 2,0 Pa. Přívod spalovacího vzduchu bude zajištěn z venkovního prostoru vzduchotechnickým potrubím k podlaze kotelny.

Zatřídění odkouření- pro přetlakový odvod spalin, do teploty 120°C s mokrým provozem

Jednovrstvý systém ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 O20 IDL

Pro odvod spalin z kotlů č.1 a 2 bude použito systémové certifikované sdružené odkouření pro kaskádu

dvou kotlů o vnitřním prům. 160 mm,

Dle technických podkladů výrobce kotle je celková délka potrubí sdruženého odkouření dimenze prům.160mm pro dva kotle o výkonu 74,7 kW se spalinovou klapkou vedená v šachtě 50 m (diferenční tlak ventilátoru spalin 150 Pa). Navržený systém (délka) odvodu spalin vyhoví těmto požadavkům.

Potrubí  odvodu spalin bude vedeno stávající kovovou nerezovou komínovou vložkou prům. 200 mm třísložkového nerezového komínu nad střechu objektu SPO. U kaskády dvou kotlů bude na výstupu potrubí odvodu spalin z každého kotle osazena uzavírací, zpětná klapka prům.110 mm se servopohonem (230V). Vzniklý meziprostor (mezikruží) prům.160/200mm v komín.průduchu mezi potrubím odvodu spalin a stávajícím komín.vložkou prům. 200 mm bude zajišťovat zadní odvětrání tohoto komínového průduchu, komínový poklop bude v provedení  pro odvod tohoto zadního odvětrání.

Kontrola svislé spalinové cesty-průduchu bude revizním otvorem v kotelně a ze střechy.

Z důvodu nemožnosti provedení dalších kontrolních otvorů   bude revize nového komínového průduchu prům.160mm prováděna kamerou z kontrolního otvoru v kotelně nebo z ústí komína na střeše.

Napojení kotlů musí být provedeno tak, aby nebyl kondenzát ze společného odkouření odváděn do kotlů !! Na nejnižším místě společného kouřovodu musí být umístěn odvod kondenzátu opatřený snadno čistitelným sifónem. Kondenzát z odkouření bude sveden do neutralizačního boxu. Z neutralizačního boxu je kondenzát zaveden do potrubí kanalizace.

Trubní odvod spalin bude plastový PP s veškerými certifikáty pro odvod spalin od kondenzačních kotlů. Ukončení potrubí odvodu spalin nad střechou bude provedeno z nerez plechu (viz technická specifikace

a výkres)

Systém potrubního odkouření je navržen dle podkladů dodavatele kotle a odkouření, potrubí odkouření    musí provést odborně vyškolená firma dle pokynů výrobce a dodavatele systému odkouření.

Provedení a montáž  komínu a kouřovodu musí být provedeno dle platných ČSN.

16.  Řešení požární bezpečnosti

Místnost podružné kotelny je samostatný požární úsek, s požárním uzávěrem-toto řešení nebude měněno.

Prostupy rozvodů vytápění, které budou procházet přes požárně dělící konstrukce (stěny, stropy) budou

nově požárně utěsněny dle ČSN.

Protipožární utěsnění  prostupů potrubí požárně dělící konstrukcí (zdí nebo stropem) provést elastickým protipožárním tmelem s požární odolnost  EI 90 + nátěr potrubí protipožární nátěrem EI 90  před a za prostupem v délce min. 0,5 m. Jedná se o nové prostupy a stávající prostupy ocelového potrubí vytápění.

17.  Popis otopného systému

Stávající otopný systém				:    vodní – topná voda

Nominální teplotní spád		             :    vytápění   70/50°C  /resp 68/48°C/

vzduchotechnika   70/50°C  /resp 68/48°C/

příprava TV    80(85)/60°C

Tlakové pásmo	otop.systému        		:    max. přetlak 0,3 MPa

Typ rozvodu tepla				:    dvoutrubkový rozvod

18.  Rozdělení  otopného  systému  na  jednotlivé okruhy, jejich tepelný výkon, průtok

Topná voda je z hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků vedena na sdružený rozdělovač

a sběrač topné vody. Z tohoto rozdělovače jsou napojeny otopné větve:

Otopná větev č.1  Vzduchotechnika kuchyně-teplotní spád otopné vody 70/50°C

návrhový průtok  1,1 m3/hod

Otopná větev č.2  Vytápění  tělocvična-objektu SPO,D - -teplotní spád otopné vody 70/50°C

návrhový průtok  2,4 m3/hod

Otopná větev č.3  Vytápění Kuchyně a jídelny - objektu SPO,D -teplotní spád otopné vody 70/50°C

návrhový průtok  1,5 m3/hod

Otopná větev č.4  Příprava TV -teplotní spád otopné vody 80(85)/60°C

návrhový průtok  7,2 m3/hod

19.  Způsob  regulace  (kvantitativní/kvalitativní)

Otopná větev č.1– vzduchotechnika- otopná větev bude vybavena nesměšovací čerpadlovou sestavou s teplovodním oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček.-ovládání dle požadavku požadavku vzduchotechniky.

Otopné větve č.2,3-ÚT je provedena ekvitermní regulace směšováním (kvalitativní regulace)

v závislosti na venkovní teplotě.  Otopné větve budou opatřeny trojcestným směšovacím ventilem a samostatným oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček. Bude použito zkompletovaných směšovacích čerpadlových skupin(sestav) s čerpadlem s elektronickou regulací otáček a funkcí autoAdapt.

Otopná větev č.4– příprava TV- otopná větev bude vybavena teplovodním oběhovým čerpadlem s elektronickou regulací otáček.-ovládání dle teplotního čidla TV.

20.  Popis páteřních a podružných rozvodů, vedení, umístění

Otopná větev č.1-ÚT potrubí bude z rozdělovače vedeno pod stropem k místu napojení na stávající rozvody pro vzduchotechniku v kotelně.

Otopné větve č.2,3-ÚT potrubí bude z rozdělovače vedeno pod stropem k místům napojení na stávající rozvody v kotelně nebo v přilehlém skládku pod schodištěm.

Otopná větev č.4 – příprava TV- potrubí bude z rozdělovače vedeno u zdi (v cca 1,8 až 2 m)k ohřívači TV.

Potrubí bude vedeno ve spádu 3%o.  Vedení potrubí je zřejmé z výkresů.

21.  Způsob vyregulování a vyvážení soustavy rozvodu tepla

Pro zajištění požadovaného průtoku topné vody jednotlivými otopnými větvemi budou na potrubí vratné

vody větví osazeny vyvažovací ventily.  (Přesný popis viz technická specifikace).

Předpokládané průtoky (viz odst.18) budou nastaveny v rámci topné zkoušky.

22.  Zabezpečení  a  doplňování otopné soustavy vodou, úprava doplňovací vody

22.1 Zabezpečovací zařízení otopné soustavy

Otopná soustava je vybavena zabezpečovacím zařízením pro teplovodní otopné soustavy s uzavřenou expanzní nádobou s membránou (dle ČSN 06083)

Výpočet tlakové expanzní nádoby s membránou

Odborný odhad-propočet objemu vody v systému  V =  1950 litrů

Rozdíl výšek nejvýše položeného zařízení (otopné těleso)a expanzní nádoby     pst  = 4,6 m = 46 kPa

Nejnižší dovolený přetlak otopné soustavy  pddov = 60 kPa

Nejnižší provozní přetlak otopné soustavy   pd       = 80 kPa

Nejvyšší provozní přetlak otopné soustavy  ph        = 280 kPa

Otevírací přetlak pojistného ventilu  pot = 0,3 MPa = 300 kPa

Poměrné zvětšení objemu vody při delta t = 60 K 	delta v  = 0,025

Velikost expanzního objemu

Ve =   V . delta v . 1,3   =   1950 . 0,025 . 1,3  =  63,4 litrů

Objem expanzních nádob

(ph   +  100)                                        (280+100)

O =   Ve   ------------------  =    63,4 .  --------------- =    121 litrů

ph   -    pd 		            (280 – 80)

Navržena jedna tlaková expanzní nádoba s membránou  PN=0,6 MPa o objemu 150 litrů, která bude osazena v kotelně. (Přesný popis tlakové expanzní nádoby viz technická specifikace). Protitlak bude nastaven na 100 kPa.

Každý kotel bude na vratném potrubí vybaven tlakovou expanzní nádobou s membránou PN=0,6 MPa

o objemu  8 litrů, která bude chránit kotel před podtlakem při chladnutí vody v kotli.

Velikost expanzního potrubí dle ČSN 060830  (z výkonu při kondenzaci tj. max. 164,6 kW)

1/2		                 1/2

de =  10 + 0,6  (Q)      =   10 + 0,6 . (164,6)   =  17,7 mm            Navrženo expanzní potrubí DN 25

Na expanzním potrubí bude osazen manometr se zkušebním kohoutem s vyznačením mezních hodnot přetlaků. (viz kap.23)

V místě doplňování systému bude na potrubí doplňovací vody osazen  pojistný membránový ventil

G 1“x 5/4“otevírací přetlak 0,3 MPa. / z důvodu jištění otopné soustavy při doplňování/

22.2. Úprava doplňovací vody

Voda pro topný systém a pro doplňování musí odpovídat ČSN 074701.

Úprava plnící a doplňovací vody pro kotelnu spočívá ve dvou stupních:

- odstranění tvrdosti-změkčení vody na katexovém změkčovacím filtru

- chemická úprava vody- dávkování chemikálií s účelem chemického odplynění vody, úprava alkality,úpravu pH a zajištění přebytku siřičitanu sodného a oxidu fosforečného

tak, aby chemické vlastnosti doplňovací vody splňovaly požadavky ČSN 077401 Voda a pára pro

energetická zařízení.

Pro úpravu doplňovací vody je v kotelně navržen kabinetní automatický změkčovací filtr a doplňovací souprava  pro dávkování chemikálií. (přesný popis viz technická specifikace)

Úprava vody je navržena s regenerací změkčovače, která bude prováděna za přítomnosti obsluhy z důvodu odvodu odpadních vod do kanalizace. (kotelna nemá podlahovou vpusť)

Pro doplňování vytápěcí soustavy upravenou vodou je zvolen ruční provoz v závislosti na poklesu tlaku

v systému. Upravená voda bude doplňována do systému přes vratné potrubí kotlového okruhu.

23.  Tlakové  poměry při vychladlé soustavě (plnící tlak, provozní tlak, maximální tlak,

otevírací tlak pojistného ventilu)

Přetlaky otopné soustavy:

Konstrukční přetlak      min. 0,60 MPa  (kotle, otopná tělesa)

Nejvyšší dovolený přetlak    0,30 MPa  (otevírací přetlak pojistných ventilů)

(maximální havarijní přetlak)

Nejvyšší provozní přetlak     0,28 MPa

Nejnižší provozní přetlak      0,08 MPa

Nejnižší dovolený přetlak     0,06 MPa

(minimální havarijní přetlak)

24.  Výpočet pojistného ventilu

Kondenzační kotle budou jištěny pojistnými ventily - každý kotel jedním pojistným ventilem, který bude osazen na výstupním potrubí otopné vody z kotle v pojistném místě.

Bude použit pojistný membránový ventil  pro systémy vytápění závitový  vstup G 1“ x výstup G 5/4“

jmenovitá světlost DN 25 mm, nejmenší průtočný průřez 380 mm2 , zaručený výtokový součinitel

αw =0,684, otevírací přetlak 0,3 MPa , který bude osazen na výstupním potrubí topné vody každého kotle v pojistném místě.

Vnitřní průměr pojistného potrubí dle ČSN 060830    (z výkonu při kondenzaci tj. max. 82,3 kW)

1/2		                    1/2

dp =  15 + 1,4  (Q )    =   15 + 1,4 .( 82,3 )   =   27,71 mm           Navrženo pojistné potrubí DN 32

Výpočet pojistného ventilu, výše uvedeného

Pojistný výkon kotle  82,3  kW (z výkonu při kondenzaci)

Výtokový součinitel alfa w  = 0,684

Nejmenší průtočný průřez ventilu Sv=380 mm2

Konstanta závislá na stavu syté vodní páry při pot (př.0,30 MPa) K=1,26 kWmm-2

Qp                    82,3

So = ------------- = --------------- =   95,5 mm2

alfaw . K        0,684 .1,26

So  <    Sv    což vyhovuje    	  Navržen pojistný ventil   G 1“ x  G 5/4“ (otevírací přetlak 0,30 MPa)

25. Popis způsobu vytápění jednotlivých typů prostorů a provozů

Neřešeno jedná se o rekonstrukci kotelny.

26.   Popis  otopných  ploch,  umístění,  způsob  připojení  na  tepelnou  soustavu, regulace

V kotelně bude pro dohřev spalovacího a větracího vzduchu osazeno ocelové deskové otopné těleso trojité se třemi přídavnými otopnými plochami s bočním připojením.

Otopné těleso bude vybaveno kombiventilem (sdružený termostatický ventil s regulátorem tlaku) a regulačním šroubením. Pro doregulaci teploty bude kombiventil  opatřen termostatickou hlavicí.

(přesný popis viz technická specifikace projektu). Otopné těleso bude připojeno na otopnou větev tělocvičny.

27.   Popis  připojení  vzduchotechnických  zařízení na otopnou soustavu, způsob,  regulace

teploty,  nominální  tepelné  výkony, průtoky, tlakové ztráty výměníků

Netýká se- je stávající směšovací uzel u vzduchotechnické jednotky

28.  Parametry oběhových čerpadel, regulačních ventilů

Viz samostatná část –technická specifikace.

29.  Měření  spotřeby tepla, instalace měřičů spotřeby tepla, umístění, typ, vyhodnocení

Celkové měření spotřeby tepla na straně otopné vody není požadováno, je měřena dodávka primární energie v palivu(zemní plyn). Viz projekt plynoinstalace.

30.  Popis  způsobu přípravy teplé vody, připojení na otopnou soustavu, tepelný výkon,

způsob regulace přípravy teplé vody

Pro krytí potřeby TV je navržen jeden stacionární nepřímovyhřívaný zásobníkový ohřívač teplé vody systém tank in tank (v plášti zásobníku topná voda ) o objemu TV 571 litrů.

Celkový objem 755 litrů, objem topné vody 184 litrů, objem teplé vody 571 litrů, teplosměnná plocha

4,36m2.

Výkonové parametry-jmenovité hodnoty při teplotě topné vody 75°C:

Špičkový průtok za 10 minut při  teplotě TV 45°C:     1180 litrů/ 10 minut

Trvalý hodinový průtok při  teplotě TV 45°C:             1877 litrů/ hod

Z toho vyplývá, že ohřívač zajistí 1180 litrů za 10 minut což vyhoví maximální špičce odběru TV.

Pro ohřev takového množství vody je potřeba tepla cca 96 kW.(teplota top.vody 75°C)

Výkonové parametry v letním období budou nižší z důvodu nižšího výkonu zdroje tepla (cca 75 kW).

V případě potřeby je možno výkon zvýšit provozem obou kotlů.

Teplá voda bude v ohřívači ohřívána na 55°C, při trvalém hodinovém odběru TV bude teplota TV 45°C

Termická dezinfekce zásobníků bude určena v provozním řádu, předpokládá se 1xtýdně zahřátí ohříváku a rozvodů TV na teplotu 70°C po dobu 35 minut.

Otopná voda bude odebírána z rozdělovače topné vody, stálý průtok topné vody zajišťuje samostatné oběhové čerpadlo.

31.  Potrubí, nátěry, izolace, zavěšení, uložení, kompenzace

31.1.  Potrubí a jeho uložení

Potrubí je navrženo z trubek ocelových bezešvých nízkotlakých jakost 11.353.0 závitových a z trubek hladkých ocelových bezešvých nízkotlakých jakost 11 353.0. spojování potrubí bude svařováním.

Potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech:

DN 15                           cca 1.5m		DN 20-25                      cca 2.0m

DN 32-40                      cca 2.5m		DN 50-65                       cca 3.0m

Veškeré potrubí bude v nejvyšším místě opatřeno automatickým odvzdušňovacím ventilem

a v nejnižším místě vypouštěcími armaturami. Potrubí prostupující zdmi a stropy bude vedeno v ocelové chráničce. Uložení potrubí je zčásti na konzolách s třmeny, zčásti na závěsech a na podporách z podlahy.

31.2. Nátěry

Otopné těleso deskové bude z výroby opatřeno konečným nátěrem –barevný odstín bílý.

Ocelová potrubí, hydraulický vyrovnávač, rozdělovač a sběrač se opatří antikorozním,základním nátěrem

a dvojnásobným syntetickým nátěrem na vzduchu schnoucí dle platných norem a to i potrubí zaizolovaná.

Podpory opatřit základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem na vzduchu schnoucí. Pro kontrolu počtu předepsaných vrstev budou jednotlivé vrstvy nátěrů různobarevné.Tloušťky jednotlivých nátěru a vlastní provedení nátěru provádět dle platných ČSN.

31.3. Tepelné izolace

Tepelné izolace potrubí v prostorách kotelny budou v tloušťkách a složení (přesný popis parametrů jednotlivých teplených izolací viz technická specifikace):

Potrubí DN 15,20 a 25

potrubí DN 15,20,25  návleková tepelně izolační trubka z polyetylenu s Al fólií tl. 20 mm s hliník.fólií

potrubí DN 50-potrubí mezi kotlem a sběrným potrubím kotlového okruhu u podlahy - návleková tepelně

izolační trubka z polyetylenu s Al fólií tl. 20 mm s hliník.fólií

Potrubí DN 25,32,40,50,65

tepelně izolační trubka z minerálních vláken – izolační pouzdro s Al fólií-třída reakce na oheň A2

Potrubí DN 25,32    tl. 30 mm  (jednovrstvá)

Potrubí DN 40 	       tl. 40 mm  (jednovrstvá)

Potrubí DN 50 	       tl. 50 mm  (jednovrstvá)

Potrubí DN 65 	       tl. 60 mm  (jednovrstvá)

Tepelná izolace zařízení – HVDT, sdružený R+S:

tepelně izolační pásy z polyetylenu se samolepící vrstvou TUBEX  tl.80 mm (2x40 mm), vrchní vrstva

a Al fólií.

Čerpadlové skupiny – typová systémová tepelná izolace EPP/EPS.

Potrubí odvodu spalin vedené v kotelně

Potrubí odkouření v kotelně bude opatřeno tepelnou izolací z minerálních vláken  tl.30 mm s hliníkovou fólií.–třída reakce na oheň A2.

Stávající potrubí vytápění vedeno u parapetu

Z důvodu malých osových vzdáleností bude potrubí v kotelně opatřeno tepelnou izolací z minerálních vláken  tl.30 mm s hliníkovou fólií.–třída reakce na oheň A2.

Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobců jednotlivých tepelných izolací . Spoje trubkových izolací (polyetylen) budou lepeny dle technických návodů výrobce tep.izolace. Spoje trubkových izolací  pouzder a skruží budou přelepeny Al. fólií.

###### 32. Pokyny pro montáž

32.1 Demontáže

Na začátku prací budou provedeny demontáže stávajícího zařízení kotelny a rozvodů.

32.2. Orientační štítky, identifikace potrubí

Pro snadnou identifikaci jednotlivých kotlů, topných větví a potrubí budou  osazeny orientační štítky s popisem zařízení, druhu a teploty protékajícího média.   Štítky potrubí budou vyrobeny z potištěné fólie s podkladem v předepsaném odstínu topného média dle přílohy ČSN. Budou osazeny i po potrubní trase z důvodu identifikace potrubí.

32.3. Napouštění systému, zkoušky

Dle ČSN 060310 se před vyzkoušením a uvedením do provozu, musí každé zařízení řádně propláchnout, proplach se provede vodou z vodovodního řádu. Poté se zařízení zcela dokompletuje a naplní vodou jakosti dle ČSN 077401.

Po napuštění systému se provedou zkoušky těsnosti, dilatační a topná(dle ČSN 060310).

Topná zkouška trvá 72 hodin a při ní se systém doreguluje a zaškolí se obsluha. V rámci topné zkoušky bude provedeno hydraulické zaregulování kotelny a fyzické odzkoušení jednotlivých provozních a havarijních stavů plynové kotelny a otopné soustavy.

Zkoušky se provádí za účasti technického dozoru investora a dodavatele vytápění.

O průběhu a výsledku jednotlivých zkoušek budou sepsány  protokoly.  Podrobnosti jednotlivých zkoušek a protokolů viz ČSN.

32.4. Bezpečnost práce

Při práci budou důsledně dodržovány předpisy, vyhlášky ČÚBP a předpisy související s platnými normami ČSN zejména ČSN 070703, 060310, 734201.Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k montáži  zařízení.

Svářečské práce a kontrola svárů smějí provádět pouze svářeči s úřední zkouškou dle ČSN.

Při montáži je nutno dbát na umístění zařízení, potrubí a armatur tak, aby jejich ovládací prvky nezasahovaly do vymezených únikových cest !!

###### 33.  Požadavky související profese

a) elektro - zajištění osvětlení místnosti kotelny, uzemnění

b) MaR-  zdroj tepla

-silové napojení zařízení zdroje tepla

- provozní a havarijní stavy zdroje tepla – viz samostatná kapitola

c) ZTI - kotelna – přívod studené vody pro napojení  úpravny vody a ohříváku TV

- napojení ohříváků TV na rozvod studené vody, TV a cirkulace dle platných norem

- zajištění odvodu kondenzátu mezi kotli a neutralizačním boxem a kanalizaci a odvod

odpadních vod ze změkčovače

d) plynoinstalace- zajištění napojení kotlů na rozvod zemního plynu dle platných norem a technických pravidel

e) vzduchotechnika- zajištění přívodu spalovacího vzduchu a větrání kotelny

f) stavba  -zajištění provedení dispozičních úprav místnosti kotelny (dozdívky)

-provedení nového základu pod ohřívač TV (na výšku bývalého topného kanálu)

- zajištění úpravy okenního otvoru pro větrání kotelny

-zazdění drážek a menších prostupů spojených s montáží vytápění

Veškeré požadavky na profese  elektro, M+R ,ZTI, plynoinstalace, vzduchotechnika, stavba byly předány v rámci koordinačních schůzek jednotlivým specialistům a jsou zohledněny v jejich projektech.

34.  Požadavky na uvádění do provozu, obsluha

34.1.  Provozní doba, provoz kotlů

Zdroj tepla bude provozován  nepřetržitě, dle potřeby tepla (teploty otop.vody) nebo TV bude spínán automaticky potřebný počet kotlů. Při teplotách exteriéru te<0°C bude kotelna provozována bez útlumu

na plný výkon nepřetržitě.

34.2. Obsluha kotelny

Zdroj tepla je navržen s občasnou obsluhou a kontrolou. Je nutno dodržet ČSN EN 12170 Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu.

34.3.  Provoz kotelny

Osoby určené k obsluze nízkotlakých kotlů jsou povinny:

a) znát důkladně kotle z hlediska údržby a obsluhy

b) znát ostatní zařízení kotelny,  systému ÚT,TV,VZD

c) sledovat činnost celého zařízení a provádět potřebné zásahy

d) pravidelně kontrolovat správnou činnost všech regulačních a zabezpečujících zařízení

e) dbát o čistotu a pořádek v kotelně

f) dbát o to, aby kotle a ostatní zařízení v kotelně byla v provozu schopném stavu

Pro správný a bezpečný provoz kotelny je obsluha povinna dodržovat tyto stavy jednotlivých zařízení:

1.výstupní teplota topné vody z kotlů musí být max.85oC,tato hodnota nesmí být překročena

2.přetlak v soustavě musí odpovídat předepsaným provozním hodnotám min.0,08 MPa a max. 0,28 MPa

3.výstupní teplota teplé vody z ohříváku musí být max.55oC tato hodnota nesmí být překročena

Dále je obsluha povinna:

1) V případě poruchy automatického odstavení kotelny odstavit kotelnu z provozu :

a) při překročení teploty topné vody na výstupu z kotle nad 90oC

b) při poklesu tlaku v systému pod havarijní minimum 0,06 MPa nebo při překročení

havarijního maxima 0,30 MPa.

c) při úniku zemního plynu v kotelně

d) při úniku spalin v kotelně (CO)

e) při přestoupení teploty v kotelně nad 40oC

f) při poklesu teploty v kotelně pod 7°C

g) při zaplavení kotelny

2) Sledovat teplotu otopné vody pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu TV

3) Zajistit odstavení havarijního čidla teploty TV při termické dezinfekci zásobníku TV

4) Kontrolovat chod čerpadel, regulaci teploty topné vody a TV

5) Odstavit kotel okamžitě z provozu, vznikne-li na tlakové části  kotle netěsnost

6) Odstavit kotelnu z provozu dojde-li ke zhoršení  jakosti kotelní vody

7) Odstavit kotelnu z provozu, nastanou-li v kotelně poměry, za  kterých nemůže být zajištěna

spolehlivá obsluha zařízení

8) Odstavit provoz kotelny jestliže by byla ohrožena bezpečnost  osob nebo zařízení

9) Odstavit provoz kotelny selže-li zabezpečovací zařízení

10) Odstavit kotelnu z provozu dojde-li k poruše plynotěsnosti  kotle

11) Kontrolovat sifóny odvodu kondenzátu z kotlů a odvodu spalin-musí být zaplaveny !!

12) Kontrolovat přívodní a odvodní otvory větrání kotelny-potrubí pro přívod spalovacího vzduchu

a větrání kotelny (hlavně v zimním období v exteriéru, aby vlivem vrstvy sněhu nemohlo dojít ke

zmenšení průtočného průřezu těchto otvorů).

13) V letním období budou obě okna v kotelně zcela zatemněny venkovními žaluziemi.

Obsluha je povinna provozovat zdroj tepla dle návodů k jednotlivých zařízení, provozního řádu a této technické zprávy. Mimo to je obsluha povinna provádět běžnou údržbu armatur a zařízení a pravidelnou kontrolu pojistného zařízení dle ČSN a vyhlášek  IBP.

34.4. Povinnosti provozovatele kotelny

Provozovatel je povinen dodržovat vyhlášku č.91/1993 ČBUP  k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách a ČSN EN 12170 Tepelné soustavy vyžadující kvalifikovanou obsluhu.

Provozovatel kotelny bude seznámen s bezpečnostními předpisy a s potřebnými organizačními postupy při likvidaci poruch a havárií. Při uvádění zařízení do provozu musí být pracovníci provozovatele zaškoleni. Zaškolení se provádí pro obsluhu za všech provozních podmínek. Kromě odborné způsobilosti k  obsluze plynových zařízení je nutná i zkouška z obsluhy kotlů ve smyslu ustanovení zvláštních předpisů

ČÚBP 91/93 Sb, atd.

S plynovým zařízením bude dodána potřebná technická dokumentace, provozní řád kotelny, revizní kniha a zásady pro provádění kontrol, revizí a zkoušek.

Navržený zdroj tepla je dle ČSN 070703 a vyhlášky č.91/1993 ČBUP plynovou kotelnou III.kategorie.

Kotelna bude obsahovat následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a požární ochrany:

-místní provozní řád kotelny

-hasící zařízení dle projektu požárního zabezpečení

-pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů

-lékárničku první pomoci

-bateriovou svítilnu

-detektor na oxid uhelnatý

Na dveře kotelny bude namontován samozavírač BRANO podle ČSN 070703. Před vstupem do kotelny

a v kotelně budou instalovány upozorňovací a výstražné tabulky.

35.  Závěr

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedeno dle platných ČSN a příslušných souvisejících  předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno  neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!

- Podrobnosti obsluhy zařízení budou popsány v provozním řádu.

Příloha č. 1   Výpočet přívodu spalovacího vzduchu + větrání kotelny dle TPG  908 02

### Výpočet větrání kotelny

-     Palivo – zemní plyn

- Objem kotelny – 29 m3

- Instalovaný výkon

zimní období  Qiz = 149,4 kW (2x 74,7 kW)

letní období    Qil = 74,7 kW    (1x 74,7 kW)

- Výpočtové mikroklimatické parametry

zimní období               venkovní teplota  -18 C, vnitřní teplota + 8 C

letní období                 venkovní teplota +30 C, vnitřní teplota + 35C

1)   PŘÍVOD SPALOVACÍHO VZDUCHU

- množství vzduchu pro hoření

maximální spotřeba plynu – dle podkladu výrobce kotle  8,1 m3/ hod /1kotel

zima              mpz =  16,2 nm3/hod

léto                mpl =   8,1 nm3/hod

výpočet objemu spalovacího vzduchu

Vsmin = 0,26 . H u – 0,25 = 0,26 . 33,5 – 0,25 = 8,46 m3/nm3

273 + t     101,3

Vs  = Vsmin  .   .(  --------- . --------- )     Vsz = 11,65m3/nm3       Vsl = 12,05m3/nm3

273           p

z toho pak množství vzduchu pro hoření

zima              Vspz = Vsz . mpz = 11,65 x 16,2 = 189 m3/hod= cca 0,0525 m3/s

léto                Vspl = Vsl . mpl =  12,05 x  8,1 =   98 m3/hod= cca 0,0273 m3/s

2) MNOŽSTVÍ   VZDUCHU   PRO   VĚTRÁNÍ

kotelna III. kategorie, kotel provedení B - objem kotelny    O= 29 m3

minimální intenzita větrání 0,5 x/hod

z toho množství vzduchu pro větrání    Vv = 0,5 x 29 = 14,5 m3/hod

Pro větrání kotelny je uvažována výměna. Vv= 14,5 m3/hod.=0,0041 m3/s

3) TEPELNÁ   BILANCE   KOTELNY

Zimní období           -instalovaný výkon                  Qmax =149,4 kW (pro výpočet zisku 74,7kW)

tepelná ztráta (te=-15°C, ti=+8°C)     		    Qz = -50 W

tepelné zisky vnitřní (z kotlů, potrubí a armatur)	    Qitzk= 1,40 x 0,4/100 x 74,7 = 420 W

ohřev spalovacího vzduchu (te=-18°C, ti=+8°C)     Qvs = 1850 W

Potřeba tepla pro ohřev vzduchu v kotelně              Qutk = 1380 W

Letní období           -instalovaný výkon                   Qmax =  74,7 kW

tep.ztráta vůči okolním místnostem při ti=+35°C    Qz = -300 W

tepelné zisky vnitřní (z kotlů, potrubí a armatur)	    Qitzk= 1,40 x 0,4/100 x 74,7 = 420 W

tepelné zisky vnější  				    Qtzv = 200 W

(předpokládá se úplné zatemnění oken vnějšími žaluziemi, kotelna nebude v červenci a srpnu v provozu)

z toho množství vzduchu v letním období pro snížení tepelné zátěže Qzátěž = 320 W

Q                  0,320

Vt  = ---------- = ---------------------  = 0,056 m3/s = 200 m3/h

.c.t      1,127 . 1,010 .5

### B)  Návrh velikosti větracích otvorů

Přirozené větrání

výpočtové hodnoty teplot (vnitřní, venkovní)

zima        te = - 18 C (+15 °C)         ti =  +8°C (+20 C)

léto           te =   +30 C         	ti =  +35 C

z toho hustota vzduchu pro jednotlivé parametry

zima + přechodné období

větrací vzduch      	         ez  (-18°C)  =  1,340           ez  (+15°C)  =  1,186

vnitřní vzduch v kotelně   iz  (+20°C)  =  1,165

letní období

větrací vzduch      	         el  (+30°C)  =  1,127

vnitřní vzduch v kotelně   il  (+35°C)  =  1,109

Velikost větracích otvorů - zimní období

# Přívodní otvor navržen pro spalovací vzduch a větrací vzduch, odvodní otvor navržen pro větrací vzduch

Výpočet účinného vztlaku (tahu)

p = pez – piz =  h . g . ez – h . g . iz = h g  (ez - iz) = 7,9 . 9,81 . (1,186 – 1,165) = 1,60 Pa

rozděleno na         ppz =  0,10 Pa  – na přívodu

poz  =  1,50 Pa  – na odvodu

1) Přívod vzduchu pro spalování

Spalovací vzduch při  teplotě exteriéru –18°C a teplotě v kotelně +8°C

Průtok šachtou k podlaze kotelny –délka šachty 0,9 m, vřazené odpory 1,8, pp = 2,0 Pa  vytváří ventilátor kotle, návrh pro přívod spalovacího vzduchu Vspz =  0,0525m3/s   a ez  (-18°C)  =   1,34

1/2                                              			                1/2

((λ .l/d + suma ξ).Vspz2. ez )               ((0,03.0,9/0,22+1,8).0,05252.1,34 )

Sšpz=0,785 ----------------------------------- = 0,785 -------------------------------- --------- ---=  0,043 m2

1/2                     				      1/2

(1,23 .p pz)		                                         (1,23 .2,0)

Navržena přívodní šachta neuzavíratelná    180 x 315 mm  Sšpz = 0,0567 m2

2) Větrání kotelny

Přívod - návrh pro přívod větracího vzduchu   Vv=0,0041 m3/s

Větrací vzduch při  teplotě exteriéru +15°C a teplotě v kotelně +20°C

Průtok šachtou k podlaze kotelny –délka šachty 0,9 m, vřazené odpory 1,8, ppz = 0,1 Pa

návrh pro přívod větracího vzduchu Vv =  0,0041m3/s   a ez  (+15°C)  =   1,186

1/2                                              			                1/2

((λ .l/d + suma ξ).Vv2. ez )              ((0,03.0,9/0,22+1,8).0,00412.1,186)

Sšpz=0,785 ----------------------------------- = 0,785 -------------------------------- ------------- =  0,014 m2

1/2                     				       1/2

(1,23 .p pz)		                                                             (1,23 .0,10)

Navržena přívodní šachta neuzavíratelná    180 x 315 mm  Sšpz = 0,0567 m2

Odvod  - návrh pro odvod větracího vzduchu   Vv=0,0041 m3/s

Větrací vzduch při  teplotě exteriéru +15°C a teplotě v kotelně +20°C

Průtok šachtou nad střechu objektu –délka šachty 5,3 m, vřazené odpory 2,2, poz = 1,5 Pa

návrh pro odvod větracího vzduchu Vv =  0,0041m3/s   a  iz  (+20°C)  =   1,165

1/2                                              			                 1/2

((λ .l/d + suma ξ).Vv2. ez )                  ((0,03.5,3/0,10+2,2).0,00412.1,165)

Sšoz=0,785 ----------------------------------- = 0,785 --------------------------------------------- =  0,0051 m2

1/2                     				     1/2

(1,23 .p pz)		                                                        (1,23 .1,50)

Navržena odvodní šachta neuzavíratelná   prům. 100 mm    Sšoz = 0,00785 m2

# Velikost větracích otvorů - letní období

# Přívodní i odvodní otvory pro odvod tepelné zátěže

Výpočet účinného tlaku – pro otvor ve fasádě

p = pel – pil =  h . g . el – h . g . li = h g  (el- il) = 1,6 . 9,81 (1,127 – 1,109) = 0,28 Pa

rozděleno na        ppl =  0,15  Pa  – na přívodu

pol =  0,13  Pa – na odvodu

Přívod – přívodní otvor –návrh pro přívod vzduchu pro odvod tepelné zátěže Vt=0,056 m3/s

Větrací vzduch při  teplotě exteriéru +30°C a teplotě v kotelně +35°C

Průtok šachtou k podlaze kotelny –délka šachty 0,9 m, vřazené odpory 1,8, ppl = 0,15 Pa

návrh pro přívod větracího vzduchu Vt =  0,056 m3/s   a ez  (+30°C)  =   1,127

1/2                                              			           1/2

((λ .l/d + suma ξ).Vt2. ez )               ((0,03.0,9/0,34+1,8).0,0562.1,127)

Sšpl=0,785 ----------------------------------- = 0,785 -------------------------------- ---------- =  0,15 m2

1/2                     				      1/2

(1,23 .p pl)		                                      (1,23 .0,15)

Navržena  přívodní šachta neuzavíratelná    180 x 315 mm  Sšpz = 0,0567 m2

+přívodní šachta doplňková uzavíratelná   400 x 315 mm  Sšpl = 0,126 m2          celkem Sš=0,1827 m2

Odvod–návrh pro odvod tepelné zátěže Vt=0,056 m3/h –okenní otvor(úhel otevření 15 až 30°)+odvodní šachta

Odvod – odvodní otvor – návrh pro odvod tepelné zátěže Vt=0,056 m3/s

1/2	                 		1/2

2 po	            2 .0,13

wo =  ----------     =    -----------  =   0,48 m/s

el	             1,109

Vt              0,056

Sol  = ----------- =   ------------------ =  0,78 m2

μ    wp           0,15 . 0,48

Navržena odvodní šachta neuzavíratelná            prům. 100 mm    Sšoz = 0,00785 m2

+odvodní otvor doplňkový uzavíratelný-okno     1,0 x  1,40 m       Sšol = 1,40 m2   celkem Sš=1,407 m2

Seznam  příloh  - 2D.1.4.1  Zařízení pro vytápění staveb SO-02

2D.1.4.1-1  Technická zpráva

2D.1.4.1-2  Technická specifikace vytápění

2D.1.4.1-3  Dispozice, řezy kotelny 1.NP

2D.1.4.1-4  Schéma zapojení kotelny,legendy

2D.1.4.1-5  Půdorys, řezy spalinové cesty

2D.1.4.1-6  Detail podpory kotlů

2D.1.4.1-7  Rozpočet