1D.1.4.1-2 TECHNICKÁ  SPECIFIKACE - Zařízení pro vytápění staveb

SO – 01  CENTRÁLNÍ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	      : 	   Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	      :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                    :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Vytápění

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob. 736 629 390

Odpovědný projektant     :     Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                  projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob. 736 629 390

Vypracoval	             :     Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                               :     Únor 2014

Standardy kvality

Specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard stavebních prací a díla zahrnuje,

a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů,

které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu |  | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zařízení |  |
| 1 |  |  | Kompletní montáž plynového kondenzačního závěsného kotle výkonu do 100 kW včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou |  |
| 2 | 1.1 |  | Plynový závěsný kondenzační kotel s rozsahem jmenovitého tepelného výkonu při teplotním spádu 50/30°C 20,74 až 102,8 kW (účinnost 108%), při teplotním spádu 60/40°C o výkonu 20 až 100 kW(účinnost 105 %),při teplotním spádu 80/60°C o výkonu 18,7 až 93,3kW (účinnost 98%), s plynulou regulací výkonu(rozsah modulace 1:5). Palivo zemní plyn (G20). Kotel je vybaven integrovaným válcovým kondenzačním výměníkem, který je vyroben z ušlechtilé (nerez) oceli. Výměník je pod hořákem a je vybaven oválnými trubkami s bodovými zuženími-(u výkonu 100 kW -126 ks trubek) pro vedení spalin a přestup tepelné energie. Spalovací prostor-hořák z ušlechtilé (nerez) oceli a ventilátorem je osazen v horní části kotle nad výměníkem tepla. Ventilátor hořáku je s plynulou regulací otáček v celém regulačním rozsahu tak, aby byl zajištěn konstantní poměr spalovacího vzduchu a plynu. Kotel je vybaven automatickým diagnostickým systémem DIA (digitální zobrazování provozních stavů a analýza režimu kotle),dvěmi teplotními čidly (výstupní a vstupní čidlo NTC), dvěmi pojistnými bezpečnostními termostaty (STB), spalinovým tlakovým spínačem, tlakovým vodním senzorem pro kontrolu tlaku vody v top.systému,interní regulací chodu externího čerpadla kotle. Kotel je dále vybaven odvaděčem kondenzátu, manometrem a teploměrem. Kotel není vybaven pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem, tlakovou expanzní nádobou s membránou. Technické parametry: kategorie kotle II2H3P připojovací tlak zemního plynu 2 kPa, spotřeba plynu při max.výkonu 10,1 m3/hod., teplota spalin min. 40°C/max.85°C, třída NOx 5, hmotnostní průtok spalin min 8,75 g/s-max.43,4 g/s, jmenovité množství oběhové vody (delta T=23K) 3740 l/h, tlaková ztráta kotle 124 mbar při jmenovitém průtoku, nastavitelná teplota topné vody 30 až 85°C, maximální pracovní přetlak v topném systému 0,6 MPa, množství kondenzátu při 40/30°C 16 l/hod., objem otopné vody v kotli 23,7 litrů, max.teplota otopné vody 85°C, diferenční tlak ventilátoru spalin 200Pa. Hodnota NOx ve spalinách pod 40 mg/kWh, hodnota CO ve spalinách pod 30 mg/kWh Rozměry (šxhxv) 480x6020x960 mm, hmotnost 86 kg bez čerpadlové sestavy. Připojovací potrubí: vstup/výstup topné vody -závit R 1 1/4", přípojka plynu-závit R 1", odvod kondenzátu prům.24 mm, odvod spalin/přívod vzduchu 110/160 mm, hrdlo odvodu spalin vybaveno uzavíratelnými jímkami pro měření spalin. Elektrické připojení: 230V/50Hz, příkon bez oběh.čerpadla 160 W, min.el.příkon/Stand by <2W, krytí IP x4D. Sběrnicová (eBUS)elektronika reguluje a kontroluje všechny funkce. Odvod spalin od kotle bude pomocí samostatného trubního vedení (diferenční tlak ventilátoru spalin kotle je 200Pa): Kotel K1 - bude provozován v závislosti na vzduchu v prostoru instalace (B23). Odvod spalin potrubím prům. 110 mm - maximální povolená délka odvodního potrubí spalin prům. 110 mm pro potrubí odvodu spalin vedeného svisle v šachtě je 50 m Kotle K2,K3 - budou provozovány v závislosti na vzduchu v prostoru instalace (B23). Odvod spalin potrubím prům. 110 mm od kotle do společného kaskádového potrubního vedení prům. 160 mm, maximální povolená délka potrubí spalin prům. 160 mm pro potrubí odvodu spalin vedeného svisle v šachtě je 50 m a při osazení elektro uzavíracími zpětnými klapkami spalin na každém kotli.. Při použití dodatečných ohybů a prvků odkouření v systému pro odvod spalin se maximální délka snižuje dle požadavku výrobce kotle. |  |
| 3 |  |  | Kompletní montáž typového oběhového čerpadla pro výše uvedený kotel (100 kW) čerpadlo je dodávkou kotle jako příslušenství |  |
| 4 | 1.2 |  | Teplovodní potrubní HE (elektronicky regulovatelné)oběhové čerpadlo závitové G 5/4“ osazené do potrubí, čerpadlo musí být objednáno s kotlem včetně propojovacího potrubí s odbočkou pro expanzní nádobu Parametry oběhového čerpadla: max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +2°C až +110°C, energetická třída A,při jmenovitém průtoku průtoku Q=3,8 m3/h je výtlačná výška samostatného čerpadla H=6,3 m (63 kPa), zbytková dopravní výška osazeného čerpadla při jmenovitém průtoku H=4,7 m (47 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, Technický popis čerpadla: oběhové mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku Jedná se o čerpadlo určené výrobcem kotle pro výše navržený kotle pozice 1.1 |  |
| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  | Referenční výrobek nebo materiál |
| 5 |  | Montáž multifunkčního doplňkového modulu k výše uvedenému kotli |  |  |
| 6 | 1.3 | Multifunkční doplňkový modul „2 ze 7 funkcí“ k výše uvedenému kotli, který umožňuje 6 různých funkcí regulací externího zařízení, maximálně lze využít současně dvě funkce. V našem případě bude využita funkce externího chybového hlášení tj. přenesení informace o havarijním stavu kotle do systému MaR a funkce ovládání externího servopohonu-spalinové klapky. Modul bude osazen v každém kotli. |  | “ |
| 7 |  | Neobsazeno |  |  |
| 8 |  | Neobsazeno |  |  |
| 9 |  | Montáž typového trubního odkouření se systémovou certifikací s kotlem včetně spojovacího, montážního a pomocného materiálu a vydání revizní zprávy oprávněnou osobou (včetně utěsnění stáv.průduchu MW dle výkresu 1D.1.4.1-5) |  |  |
| 10 |  | Typový potrubní odvod spalin-odkouření prům. 110 mm vnější prům.hrdla 128,4mm se systém.certifikací -zatřídění odkouření jednovrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 O20 IDL |  |  |
|  | 10a | Typové odkouření PP prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – PP koleno 30° prům. 110 mm, vnější prům.hrdla 128,4mm včetně těsnění. |  |  |
|  | 10b | Typové odkouření PP prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – PP koleno 87° prům. 110 mm. s revizním otvorem, včetně těsnění |  |  |
|  | 10c | Typové odkouření PP prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – Podpěrné koleno PP s konzolou 87° prům. 110 mm, včetně těsnění |  |  |
|  | 10d | Typové odkouření PP prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – přímý revizní kus prům. 110 mm , včetně těsnění |  |  |
|  | 10e | Typové odkouření PP prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - prodlužovací kus (trubka) odkouření PP prům. 110 mm délka 2000 mm, včetně těsnění |  |  |
|  |  | Doplňkové prvky |  |  |
|  | 10s | Typové odkouření prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - kryt komínové hlavy se zadním odvětráním nerezový pro prům. 110 mm včetně výfukové nerezové trubky prům. 110 mm. materiál nerezová ocel dle ČSN 734201 pro mokrý plyn. |  |  |
|  | 10u | Držák odstupu (rozpěrka) pro potrubí PP prům.110 mm rozpěrka je do stávajícího zděnného průduchu 300x300 (350x350)mm, materiál nerez 17349 |  |  |
|  | 10t | Kovová mřížka pro zadní odvětrání komín.průduchu 150x 250 mm,volná průtoč.plocha min.80% |  |  |
| 11 |  | Montáž typového trubního kaskádového odkouření pro dva kotle se systémovou certifikací s kotlem včetně spojovacího, montážního a pomocného materiálu a vydání revizní zprávy oprávněnou osobou (včetně utěsnění stáv.průduchu MW dle výkresu 1D.1.4.1-5) |  |  |
| 12 |  | Typový potrubní odvod spalin-odkouření prům. 160/110 mm (vnější průměr hrdla potrubí prům. 160 mm je 184,5 mm, vnější průměr hrdla potrubí prům. 110 mm je 128,4 mm) se systémovou certifikací s kotlem-zatřídění odkouření jednovrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 O20 IDL |  |  |
|  | 12j | Spalinová klapka prům. 110 mm se zabudovaným servopohonem (230V), provedení kovová-nerezová. Jedná se o spalinovou klapku určenou a dodávanou výrobcem kotle pro výše navržený kotel pozice 1.1 . Klapka se montuje přímo na výstupní hrdlo spalin z kotle. Klapka je ovládána regulačním modulem „ 2ze 7 funkcí“-klapka se při spuštění kotle nastartuje-otevře, uzavření je kontrolováno přes koncový spínač |  |  |
|  | 12i | Typové kaskádové odkouření prům. 160 mm se systémovou certifikací s kotlem sada pro základní připojení dvou kotlů v řadě. Sada obsahuje: sifón, koncový kontrolní kus s odvodem kondenzátu prům.160 mm (1ks), trubku prům.160 mm s odbočkou 45° prům.110 mm(2 ks), koleno 87° prům.110 mm s kontrolním otvorem-výška 140 mm (1ks), koleno 87° prům.110 mm s kontrolním otvorem-výška 390 mm (1ks) |  |  |
|  | 12l | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – přímý revizní kus prům. 160 mm , včetně těsnění |  |  |
|  | 12k | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – Podpěrné koleno PP s konzolou 87° prům. 160 mm, včetně těsnění |  |  |
|  | 12n | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - prodlužovací kus (trubka) odkouření PP prům. 160 mm délka 500 mm, včetně těsnění |  |  |
|  | 12m | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - prodlužovací kus (trubka) odkouření PP prům. 160 mm délka 2000 mm, včetně těsnění |  |  |
|  |  | Doplňkové prvky |  |  |
|  | 12v | Typové odkouření prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - kryt komínové hlavy se zadním odvětráním nerezový pro prům. 160 mm včetně výfukové nerezové trubky prům. 160 mm. materiál nerezová ocel dle ČSN 734201 pro mokrý plyn. |  |  |
|  | 12x | Držák odstupu (rozpěrka) pro potrubí PP prům.160 mm rozpěrka je do stávajícího zděnného průduchu 300x300 (350x350)mm, materiál nerez 17349 |  |  |
|  | 12w | Kovová mřížka pro zadní odvětrání komín.průduchu 150x 250 mm,volná průtoč.plocha min.80% |  |  |
| Číslo položky | Označení zařízení v projektu |  | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| 13 |  |  | Montáž ekvitermní regulace pro kaskádu výše uvedených kotlů, topných větví a ohřevu TV, včetně čidel, kaskádních modulů, směšovacích modulů, zprovoznění, elektro propojení zajišťuje profese elektro MaR |  |
| 14a 14b 14c | 2.1 2.2 2.3 |  | Modulární ekvitermní regulátor určený a kompatibilní pro výše uvedený typ kotle (pozice 1.1) pro montáž na stěnu. V základním provedení bez rozšíření regulátor umožňuje: - regulaci 2 topných kotlů se zajištěním plynulé regulace výkonu a efektivity kondenzace (po rozšíření o kaskádový sběrnicový modul zajišťuje regulaci tří kotlů) - kaskádové spínání kotlů -1 přímý topný okruh-s řízením hořáku -/nebude využito/ -2 směšovací okruhy (trojcestný směšovací ventil, servo, čerpadlo) -1 topný okruh pro nepřímotopený zásobník TV (čerpadlo) Regulátor dále umožňuje: -digitální rádiové hodiny s týdenním programem -možnost naprogramování tří topných fází vytápění a poklesu za 24 hodin -rezerva chodu 40 minut -možnost nastavení individuálního programu pro každý den v týdnu -program pro sváteční dny, program „párty“ a program prázdniny -dálkový telefonní vstup -ochrana blokování čerpadel pro všechna externí čerpadla -ohřev zásobníku s přednostním nebo paralelním spínáním -řízení doběhu čerpadel pro nabíjecí čerpadlo -časový předehřev zásobníku -tepelnou dezinfekci zásobníku -ochrana blokování směšovače -časové řízení cirkulačního čerpadla -možnost připojení přístrojů na dálkové ovládání Všechna nastavení potřebná pro systém se provádí na přístroji, který je vybaven grafickým displejem. Pro jednoduchou obsluhu se používají hlášení na displeji. Celé programování regulace se provádí pomocí dvou voličů (systém stiskni a otoč). Regulátor využívá podle potřeby různých možností dispelje(uživatelská úroveň,speciální funkce,parametry zařízení atd.) Sada regulátoru obsahuje: 1x centrální přístroj pro montáž na stěnu 1x venkovní čidlo 4x standartní teplotní čidla (lze použít jako čidlo příložné nebo ponorné do zásobníku) 1xspojovací kabel se zástrčkou 1xskříňka na stěnu Technické údaje (modulární ekvitermní regulátor): Provozní napětí. 230V/50Hz, příkon regulačního přístroje 4 VA, zatížení kontaktů výstupního relé max.2 A,max.celkový proud 6,3 A, nejkratší interval spínání 10 min., rezerva chodu 15 min., přípustná teplota okolí 40°C, provozní napětí čidla 5V, min. průřez vedení čidla 0,75 mm2, průřez napájecích vodičů 230V 1,5 mm2, ochrana IP 20, třída ochrany pro regulační přístroj I. Rozměry: výška 292 mm, šířka 272 mm, hloubka 74 mm Ekvitermní regulátor bude doplněn kaskádovým modulem (3 ks), rozšiřujícím modulem(2 ks) a dálkovým ovládáním. Sběrnicový kaskádový modul Kaskádový modul určený pro výše uvedený ekvitermní regulátor (pro kaskádové spínání kotlů s rozhraním e-BUS) Vybavení-sběrnicový vazební člen v provedení jako vestavěná deska do ovládací skříňky kotle, s rozhraním e-BUS-komunikace s regulátorem. Technické údaje (sběrnicový kaskádový modul): provozní napětí Umax 24V, příkon modulu<45 mA,třída ochrany II, max.teplota 50°C. Sběrnicový modul pro rozšíření o dva topné okruhy Modul pro rozšíření výše uvedeného modulárního ekvitermního regulátoru umožňuje navíc použití 2 dalších regulovatelných topných okruhů.(2x trojcestný směšovací ventil, 2x čerpadlo) -rychlá a bezpečná instalace pomocí Systém ProE -možnost individuálního konfigurování regulovaných topných okruhů pro ekvitermní regulaci -nastavení se provádí pomocí výše uvedeného modulárního regulátoru -rozhrání e-BUS (dvoužilové) |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 14d | 2.4 | Sada směšovacího modulu obsahuje: 1x směšovací modul 2x standartní příložné čidlo 1xsíťový kabel 230 V, délka 3 m 1xvedení e-BUS, délka 3 m Technické údaje (sběrnicový modul pro rozšíření o dva topné okruhy) Provozní napětí 230V/50Hz, příkon regulačního přístroje 2 VA, zatížení kontaktů výstupního relé max.2 A, přípustná teplota okolí 40°C Provozní napětí čidla 5V,min. průřez vedení čidel 0,75 mm2,min.průřez vedení eBUS 0,75mm2 min. průřez připojovacího vedení 1,5 mm2 ochrana IP 20, třída ochrany pro regulační přístroj II, třída ochrany pro čidlo III. Rozměry: výška 174 mm, šířka 272 mm, hloubka 52 mm Dálkové ovládání jako příslušenství modulárního ekviterm.regulátoru, bude využito jako prostorové čidlo Charakteristika vybavení: -pro dálkové ovládání jednoho topného okruhu v rámci jednoho regulačního systému -rychlá a bezpečná instalace, rozhraní e-Bus (dvou žilové) -grafický dispej s textem -programování všech nastavení specifických pro topné okruhy -týdenní program pro řízení topného okruhu –nastavit trvalý provoz bez útlumu -prostorové čidlo Technické údaje (dálkové ovládání) Provozní napětí 9…24V, nejkratší interval spínání 10min., záloha nastavení 15 min.,přípustná teplota okolí 40°C, průřez vedení 0,75 mm2,min, ochrana IP 30, třída ochrany III. Rozměry: výška 146 mm, šířka 97 mm, hloubka 32 mm |  |
| 15 |  | Montáž komunikačního rozhraní-jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu pro výše uvedený systém regulace kotlů a otopného systému,zprovoznění oprávněnou osobou, elektro propojení zajišťuje profese elektro MaR |  |
| 16 | 2.5 | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu, diagnostiku a stavové/chybové hlášení pro až 16 tepelných zařízení topného systému s uživatelským internetovým rozhraním. Internetový komunikační systém se připojí k výše uvedenému regulátoru (pozice 2.1), který je vybaven e-BUS rozhraním. V případě poruchového stavu regulace může tento modul zaslat chybové hlášení uživateli i servisní firmě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo faxu. Komunikační jednotka umožňuje dozor nad topným zařízením ve třech přístupových úrovních: -nejvyšší úroveň- správcovská organizace -střední úroveň – např servisní firma-servisní technik může prostřednictvím počítače otopný s systém nastavovat, kontrolovat a na dálku diagnostikovat. -základní úroveň- uživatel může kdekoliv kontrolovat provozní stav systému nebo jej přímo ovládat stejným způsobem jak je možno z kotle nebo regulace. Různé úrovně znemožňují např.konečným uživatelům nesprávně nastavit funkce, jejichž nastavení provádí pouze specializovaní servisní technici. Uživatel si naopak může velice jednoduše změnit časový program u regulace popř.aktivovat jednotlivé uživatelské funkce. Komunikační jednotka s dual-band GSM/GPRS modemem a vlastní anténou (3m propojovací vodič) Instalovaná SIM karta Modul je určen pro zařízení s e-BUS komunikačním rozhraním výše navržených kotlů a regulace. Dodatečná charakteristika ovládacích vstupů/výstupů zařízení: 1) 230V alarmové vstupy (AL1 a AL2) mohou být nastaveny dvojím způsobem: a) při nárůstu napětí nad 200V sepne alarm b) při poklesu napětí pod 100V sepne alarm 2) 24V vstupy (24V1 a 24V2) mohou být využity pro senzory mezních hodnot (např.hořčíková anoda zásobníku TV) 3) Bezněpěťové spínací kontakty (SW1/SW2) s maximálním zatížením 2A pro ovládání externích zařízení. Technická data: Jmenovité napětí 230V/50Hz, elektrický příkon menší než 10W, stupeň krytí IP 20, rozměry (v x š x h) 160x260x55 mm, hmotnost cca 500 g |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Kompletní montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 8 litrů včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou. Před uvedením do provozu je nezbytné nastavit plnící tlak dle návodu. |  |
| 18 | 3 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pracující na termostatickém principu. Funkce nádoby umožňuje: vyrovnání změn roztažnosti vody otopného soustavy bez její zbytečné ztráty, udržení přetlaku v otopné soustavě v předepsaných mezích. Tlaková expanzní nádoba s membránou je svařená ocelová nádoba, jejichž vnitřní prostor je neprodyšně rozdělen na dvě části pryžovou membránou dle DIN 4807 T3. Maximální pracovní tlak 0,6 MPa, dovolená provozní teplota na pevnou membránu 70°C,objem 8 litrů, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG připojovací hrdlo závit.G 3/4“, prům.nádoby 206 mm, výška nádoby 285 mm, hmotnost 1,7 kg |  |
| 19 |  | Kompletní montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 300 litrů včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou. Před uvedením do provozu je nezbytné nastavit plnící tlak dle návodu. |  |
| 20 | 4 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pracující na termostatickém principu. Funkce nádoby umožňuje: vyrovnání změn roztažnosti vody otopného soustavy bez její zbytečné ztráty, udržení přetlaku v otopné soustavě v předepsaných mezích. Tlaková expanzní nádoba s membránou je svařená ocelová nádoba, jejichž vnitřní prostor je neprodyšně rozdělen na dvě části pryžovou membránou dle DIN 4807 T3. Maximální pracovní tlak 0,6 MPa, dovolená provozní teplota na pevnou membránu 70°C, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG, objem 300 litrů, připojovací hrdlo závitové G 1“, prům.nádoby 634mm, výška nádoby 1060 mm, hmotnost 34 kg |  |
| 21 |  | Kompletní montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaku včetně montážního a upevňovacího materiálu, včetně montáže. |  |
| 22 | 5 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků s absorpčním odplyněním HVDT IV S průtok max. 20 m3/hod., průměr 219 mm, připojovací příruby a protipříruby prům.108 mm, PN 6, osová vzdálenost hrdel přívod/odvod 700 mm, celková výška 1550 mm. HVDT vyroben z trubek hladkých ocelových bezešvých, ČSN 420250 tvářených za tepla, ČSN 425715.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých Technický popis: Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení kotlového okruhu od otopné soustavy. Nedochází ke vzájemnému ovlivňování průtoku vody v kotlovém okruhu a v otopné soustavě. HVDT S hydraulický vyrovnávač tlaků speciál , který slučuje funkci kontinuálního odplyňování topného média s hydraulickou stabilizací okruhů otopné soustavy(ve vrchní části HVDT-S je osazen hrotový absorbér a v horním dně návarek pro osazení automatického odvzdušňovacího ventilu G 1/2“).Hydraulický vyrovnávač rovněž zachycuje kaly. Pro jejich odkalení je ve spodním dně osazen odkalovač s návarkem G 1/2“ pro vypouštěcí kohout. HVDT-S je dodán se základním nátěrem. |  |
| 23 |  | Kompletní montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače topné vody, včetně podpůrné konstrukce pro osazení a včetně montážního a upevňovacího materiálu, včetně montáže. |  |
| 24 | 6 | Kombinovaný ocelový rozdělovač/sběrač topné vody z ocelových plechů tl. 6 mm PN6/120°C, délka 2950 mm, hloubka 200 mm, výška 200 mm (2x100 mm), průtok max. 20 m3/hod., přípojky přírubové (PN16) 2x DN 80, přípojky závitové vnější závit 4x G 2“, přípojky závitové-vnější závit 6xG 6/4“, přípojky závitové-vnější závit 2xG 1“, kompletně včetně návarků pro 2xteploměr (M20x1,5), 2x manometr(M20x1,5), 2x vypouštěcí kohout (2x G1/2“), včetně podpor z ocel.profilů. Umístění hrdel viz výkres č.1D.1.4.1-4. |  |
| 25 |  | Kompletní montáž blokové úpravny vody včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu a včetně zprovoznění oprávněnou osobou |  |
| 26 | 15 | Bloková úpravna vody ruční zabezpečující požadavky na dodávku upravené vody pro teplovodní systémy v souladu s ČSN 077401 umožňuje změkčit vodu na změkčovacím filtru s ruční regenerací a upravit ji ručním přidáním inhibitorů koroze prostřednictvím dávkovací nádoby. Blok úpravny vody obsahuje: sestava obtokových ventilů, změkčovací filtr ovládaný ručně obsluhou, solnou nádobu na rozpouštění regenerační soli, dávkovací nádobu na inhibitory koroze, kohout pro odebírání vzorků změkčené vody, vodoměr na měření množství protečené vody, manometr na měření vstupního tlaku za změkčovačem. Úpravna obsahuje prvotní náplň regenerační soli. Tyto části jsou ve výrobě instalovány v rámu svařeném z ocelových profilů (včetně povrchové úpravy) jsou funkčně propojeny a tlakově odzkoušeny. Technické údaje: kapacita 9,0 mol, objem náplně katexu 15 litrů, průtok jmenovitý/maximální 0,3 až 1,5 m3/hod. spotřeba soli na regeneraci 3 kg, výška rámu 1200 mm, půdorysné rozměry (šxh) 750 x 460 mm, hmotnost v prázdném stavu 42 kg. Připojovací hrdla: přívod studené vody o přetlaku 3 až 6 bar-šroubení závit R 3/4", odpad kanalizace hltnost 0,7m3/hod. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | Montáž neutralizační jednotky s přečerpáváním pro kondenzační kotle do výkonu 360 kW včetně montážního a spojovacího materiálu |  |  |
| 28 | 14 | Neutralizační jednotka pro kondenzační kotle do výkonu zdroje tepla 350 kW –plastový box o rozměrech d 400 x š 300 x v 220 mm, pracovní teplota 0 až 50°C. Nátok a výtok potrubí DN 15. Na straně nátoku je vsazen plastový filtr.Neutralizační prostředek uhličitan vápenatý –náplň 20 kg. |  |  |
| 29 |  | Kompletní montáž ohřívače TV do objemu 500 litrů, včetně potřebného montážního materiálu |  |  |
| 30 | 13 | Stacionární jednostěnný zásobníkový ohřívač teplé vody-nádoba svařena z ocelových plechu jako celek je vnitřní povrch posmaltován smaltem odolávajícm TV. Jako dodatečná ochrana proti korozi je do nádoby v montována hořčíková anoda. Uvnitř nádoby je osazen jeden výměník, který je zvenku posmaltován. Ohřívač je vybaven teploměrem a ponornou jímkou, vypouštěcím kohoutem. Mezi vnitřní nádobou a pláštěm(ocelový lakovaný plech) zásobníku je tepelná izolace z polyuretanové pěny bez freonu. Technické parametry : objem zásobníku 485 litrů, max. připojovací tlak pro TV 1,0 MPa, max.připojovací tlak pro topnou vodu 1,0 MPa, max.teplota TV 85°C, max.teplota ropné vody 110°C,plocha topné spirály 1,9 m2, nominální průtočné množství topné vody 3,0 m3/hod. (návrhové průtočné množství topné vody 3,0 m3/hod.) , tlaková ztráta 12 kPa pro nominál.průtok, spotřeba tepelné energie (při rozdílu teplot 40K mezi prostorovou teplotou a teplotou TV) 2,3 kW/24 hod. Výkonové parametry: trvalý výkon TV (při teplotě TV 10/45°C a 80°C topné vody) 1584 l/hod., špičkový výkon -10 minut (při teplotě TV 10/45°C a 80°C topné vody) 617 l/10 min., výkonové číslo NL=19,1 Rozměry: Vnější prům.700mm,výška 1921mm, připojovací potrubí-vstup SV závit R 1", výstup TV-závit R 1", cirkulační potrubí -závit R 3/4", vstup/výstup topné vody závit-R 1", hmotnost v prázdném stavu 183 kg |  |  |
| 31 |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny přírubové DN 40 s roztečí os připojení 250 mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |  |
| 32 | 7 větev 1 gymná- zium budova C | Přírubová směšovací čerpadlová skupina vzdálenost os připojení 250 mm, kompletně z výroby smontovaná, utěsněná a přezkoušená (PN10/110°C), oběhové čerpadlo elektronicky regulované, čerpadlo vlevo, 2 uzavírací ventily", multifunkční adaptér s teploměrem, integrovaná zpětná klapka, trojcestný přírubový směšovač, 3 kulové kohouty KFE, 2 teploměry, vždy dvě přídavné možnosti přípojek ½″ v náběhovém a zpětném vedení, zachycovač nečistot (filtr), 2x speciální připojovací objímka prům.48,3 mm, díly trubek a spojovací díly.Izolace EPS v třídě protipožární izolace B1 + 2x přechodové šroubení DN 40 do topného systému: speciální spojka DN 40 -vnitřní závit AG 6/4“, (PN10, teplota do +110°C) + 2x přechodové šroubení DN 40 do topného systému: speciální spojka DN 40 -konec pro přivaření 48,3 mm, (PN10, teplota do +110°C) Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní/dolní přípojka speciální spojka připojení DN 40, vzdálenost os připojení 250 mm, materiál konstrukčních dílů ocel,mosaz, izolace EPS, rozměry cca V 920 x Š 500 x H 350 mm, materiál těsnění EPDM,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN10, hodnota Kvs=14 celé skupiny. Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač přírubový pro čerpadlovou skupinu DN 40, PN10, teplota +2 až +110°C, kvs směšovače 25, materiál GG20 Parametry vestavěného oběhového čerpadla DN 40: Přípojky přírubové DN 40-PN6/PN10,max.tlak v systému 1MPa,teplota čerpané kapaliny+2°C až +110°C,při průtoku Q= 5,6 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=8,0m (80kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon min. P=17 W max. 265 W a proud min. In=0,19 A max. 1,20 A (motorová ochrana není nutná), třída krytí IP X4D, třída izolace F, délka čerpadla 220 mm, hmotnost 16,4 kg. Hladina akustického tlaku <= 43 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř polový synchronní motor s permanentním magnetem(PM motor)-vyšší účinnost, řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, FLOWadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. |  |  |
| Číslo položky | Označení zařízení v projektu |  | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
|  |  |  | Materiálová specifikace čerpadla: Kroužek vnějšího ložiska-oxid hlinitý, ovládací skříňka-polykarbonát, těleso statoru-hliník, O-kroužky- EPDM, kroužek axiálního-oxid hlinitý/uhlík, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel (EN 1.4301), těsnící kroužek-korozivzdorná ocel (EN 1.4301),oběžné kolo-PES, těleso čerpadla-litina (EN1561 EN-GJL-250), oddělovací vložka-PPS, hřídel- korozivzdorná ocel (EN 1.4404),snímač diferenčního tlaku a teploty-PPS, EPDM, PA/TPV. |  |
| 33 |  |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny přírubové G 5/4“ s roztečí os připojení 200 mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 34 | 8 větev 2 Chodby budova A,B,C |  | Kompletní směšovací čerpadlová sestava závitová G 5/4“s roztečí os připojení 200mm s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vlevo, dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou ve zpětném vedení, trojcestný závitový směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, dva kontaktní teploměry Integrované v rukojeti kulového kohoutu, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka s vnitřním závitem G 5/4“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG (plošné utěsnění) vzdálenost os připojení 200 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbestové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN6, hodnota Kvs=6,4 celé skupiny. Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač závitový pro čerpadlovou skupinu G 5/4", PN6, teplota +2 až +110°C, PN6, kvs směšovače 7,3, materiál bronz Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 5/4“: Přípojky závitové G 2"(vnější závit), max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=2,3 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=5,1 m (51 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 10 W, proud In=0,09A, při max. P=85 W, proud In=0,6 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 44, třída izolace F. Hladina akustického tlaku <= 54 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety(PM motor), řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika Al2O3, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel(EN 1.4301) nebo karbid wolframu nebo keramika, axiální ložisko-grafit MY 106, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel nebo kompozit, těleso čerpadla-litina EN-GJL-150/-200/-250, snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. |  |
| 35 |  |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny závitová G 5/4“ s roztečí os připojení 200 mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
|  | 9 větev 3 Ředitelství budova B |  | Kompletní směšovací čerpadlová sestava závitová G 5/4“s roztečí os připojení 200mm s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vlevo, dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou ve zpětném vedení, trojcestný závitový směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, dva kontaktní teploměry Integrované v rukojeti kulového kohoutu, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka s vnitřním závitem G 5/4“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG (plošné utěsnění) vzdálenost os připojení 200 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbestové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN6, hodnota Kvs=6,4 celé skupiny. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 9 větev 3 | Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač závitový pro čerpadlovou skupinu G 5/4", PN6, teplota +2 až +110°C, PN6, kvs směšovače 7,3, materiál bronz Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 5/4“: Přípojky závitové G 2"(vnější závit), max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=2,3 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=5,7 m (57 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 10 W, proud In=0,09A, při max. P=85 W, proud In=0,6 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 44, třída izolace F. Hladina akustického tlaku <= 54 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety(PM motor), řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika Al2O3, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel(EN 1.4301) nebo karbid wolframu nebo keramika, axiální ložisko-grafit MY 106, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel nebo kompozit, těleso čerpadla-litina EN-GJL-150/-200/-250, snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. |  |
| 37 |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny přírubové DN 40 s roztečí os připojení 250 mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 38 | 10 větev 4 Základní škola budova A | Přírubová směšovací čerpadlová skupina vzdálenost os připojení 250 mm, kompletně z výroby smontovaná, utěsněná a přezkoušená (PN10/110°C), oběhové čerpadlo elektronicky regulované, čerpadlo vlevo, 2 uzavírací ventily", multifunkční adaptér s teploměrem, integrovaná zpětná klapka, trojcestný přírubový směšovač, 3 kulové kohouty KFE, 2 teploměry, vždy dvě přídavné možnosti přípojek ½″ v náběhovém a zpětném vedení, zachycovač nečistot (filtr), 2x speciální připojovací objímka prům.48,3 mm, díly trubek a spojovací díly.Izolace EPS v třídě protipožární izolace B1 + 2x přechodové šroubení DN 40 do topného systému: speciální spojka DN 40 -vnitřní závit AG 6/4“, (PN10, teplota do +110°C) + 2x přechodové šroubení DN 40 do topného systému: speciální spojka DN 40 -konec pro přivaření 48,3 mm, (PN10, teplota do +110°C) Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní/dolní přípojka speciální spojka připojení DN 40, vzdálenost os připojení 250 mm, materiál konstrukčních dílů ocel,mosaz, izolace EPS, rozměry cca V 920 x Š 500 x H 350 mm, materiál těsnění EPDM,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN10, hodnota Kvs=14 celé skupiny. Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač přírubový pro čerpadlovou skupinu DN 40, PN10, teplota +2 až +110°C, kvs směšovače 25, materiál GG20 Parametry vestavěného oběhového čerpadla DN 40: Přípojky přírubové DN 40-PN6/PN10, max.tlak v systému 1 MPa, teplota čerpané kapaliny +2°C až +110°C,při průtoku Q= 3,6 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=8,0m (80kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon min. P=17 W max. 265 W a proud min. In=0,19 A max. 1,20 A (motorová ochrana není nutná), třída krytí IP X4D, třída izolace F, délka čerpadla 220 mm, hmotnost 16,4 kg. Hladina akustického tlaku <= 43 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř polový synchronní motor s permanentním magnetem(PM motor)-vyšší účinnost, řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, FLOWadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace čerpadla: Kroužek vnějšího ložiska-oxid hlinitý, ovládací skříňka-polykarbonát, těleso statoru-hliník, O-kroužky- EPDM, kroužek axiálního-oxid hlinitý/uhlík, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel (EN 1.4301), těsnící kroužek-korozivzdorná ocel (EN 1.4301),oběžné kolo-PES, těleso čerpadla-litina (EN1561 EN-GJL-250), oddělovací vložka-PPS, hřídel- korozivzdorná ocel (EN 1.4404),snímač diferenčního tlaku a teploty-PPS, EPDM, PA/TPV. |  |
| 39 |  | Kompletní montáž nesměšovací čerpadlové skupiny závitové G 5/4“ s roztečí os připojení 200mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 40 | 11 větev 5 Příprava TV | Kompletní nesměšovací čerpadlová sestava závitová G 5/4“s roztečí os připojení 200mm s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vlevo, dvěma kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném vedení, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0 až 120°C), izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka s vnitřním závitem G 5/4“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG (plošné utěsnění) vzdálenost os připojení 200 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbestové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN6, hodnota Kvs=11 celé skupiny. Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 5/4“: Přípojky závitové G 2" (vnější závit), max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=2,3 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=5,0 m (50 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 10 W, proud In=0,09A, při max. P=85 W, proud In=0,6 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 44, třída izolace F. Hladina akustického tlaku <= 54 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety(PM motor), řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika Al2O3, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel(EN 1.4301) nebo karbid wolframu nebo keramika, axiální ložisko-grafit MY 106, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel nebo kompozit, těleso čerpadla-litina EN-GJL-150/-200/-250, snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. |  |
| 41 |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny závitová G 1" s roztečí os připojení 125 mm, včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 42 | 12 větev 6 ÚT kotelny | Kompletní směšovací čerpadlová sestava závitová G 1“ s roztečí os připojení 125 mm, s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vlevo, dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném vedení, trojcestný závitový směšovač, dva integrované kontaktní teploměry v rukojeti kulového kohoutu,izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka G 1“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG(Plošné utěsnění), vzdálenost os připojení 125 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbetové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač závitový pro čerpadlovou skupinu G 1", PN6, teplota +2 až +130°C, hodnota Kvs=2,9 pomocí clonky-instaluje výrobce. Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 1“: Přípojky závitové G 1 1/2" (vnější závit), max.tlak v systému 1MPa, teplota čerpané kapaliny +2°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=0,3 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=3,0 m (30 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 5 W, proud In=0,05A, při max. P=22 W a proud In=0,19 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 42, třída izolace F, délka čerpadla 180 mm. Hladina akustického tlaku <= 43 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř pólový synchronní motor s permanentním magnetem(PM motor), řídící jednotka čerpadla je vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, dispej ukazující okamžitý příkon čerpadla ve watech. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky(tři otáčkové stupně), automatický noční redukovaný provoz. Čerpadlo automaticky řídí diferenční tlak nastavováním výkonu čerpadla podle aktualní potřeby tepla. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: řídící jednotka-kompozit,PC, oddělovací vložka rotoru-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), radiální ložisko-keramika, hřídel-keramika, pouzdro rotoru- korozivzdorná ocel(EN 1.4301), axiální ložisko-uhlík, kroužek axiálního ložiska- pryž EPDM, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), oběžné kolo-kompozit,PP nebo PES, těleso čerpadla-litina EN-JL-1020, těsnící kroužky-praž EPDM. |  |
| 43 |  | Montáž servopohonu na trojcestný přírubový nebo závitový směšovač čerpadlové sestavy včetně montážního materiálu (propojení elektro dodávka profese M+R) |  |
| 44a |  | Servopohon typový určený pro přímé připojení na přírubový směšovač čerpadlové sestavy včetně montážní sady (adaptéru)-pro směšovač DN 40-položka č. 32,38 s kabelem 2 m pro přímou montáž na směšovač. Motor 230 V/50Hz, kroutící moment 10 Nm s nouzovým ručním režimem a vizualní indikací polohy, doba chodu 140s o 90°, příkon2,5VA, třída ochrany II, krytí IP 40 |  |
| 44b |  | Servopohon typový určený pro přímé připojení na závitový směšovač čerpadlové sestavy včetně montážní sady (adaptéru) -pro směšovač G 5/4“-položka č. 34,36 s kabelem 2 m pro přímou montáž na směšovač. Motor 230 V/50Hz, kroutící moment 6 Nm s nouzovým ručním režimem a vizualní indikací polohy, doba chodu 140s o 90° |  |
| 44c |  | Servopohon typový určený pro přímé připojení na přírubový směšovač čerpadlové sestavy včetně montážní sady (adaptéru) -pro směšovač G 1“-položka č. 42 s kabelem 2 m pro přímou montáž na směšovač. Motor 230 V/50Hz, kroutící moment 5 Nm s nouzovým ručním režimem a vizualní indikací polohy, doba chodu 140s o 90° |  |
| 45 |  | Neobsazeno |  |
| 46 |  | Čerpadlo DN 40 náhradní na sklad-pouze dodávka-popis viz položka 32,38 specifikace |  |
| 47 |  | Čerpadlo G 5/4“náhradní na sklad-pouze dodávka-popis viz položka 34,36,40 specifikace |  |
| 48 |  | Čerpadlo G 1“náhradní na sklad-pouze dodávka -popis viz položka 42 specifikace |  |
| 49 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozvodné potrubí |  |
| 50 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 15 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 51 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 15 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 52 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 20 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 53 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 20 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 54 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 25 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 55 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 25 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 56 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 32 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 57 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 32 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 58 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 40 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 59 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 40 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 60 |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 50 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 61 |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 50 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 62 |  | Komplet.montáž potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých nízkotlakých prům.89/3,6 mm /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 63 |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, ČSN 420250 tvářených za tepla, ČSN 425715.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých prům. 89/3,6 mm – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 64 |  | NEOBSAZENO |  |
| 65 |  | NEOBSAZENO |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Armatury |  |
| 66 |  | Kompletní montáž pojistného ventilu G 1“ x G 5/4“včetně potřebného spojovacího a montážního materiálu |  |
| 67 | 20 | Pojistný ventil pro systémy vytápění závitový vstup G 1“ x výstup G 5/4“, jmenovitá světlost DN 25 mm, nejmenší průtočný průřez 380 mm2 , zaručený výtokový součinitel αw =0,684, otevírací přetlak 0,3 MPa tolerance ±10%. Pojistný ventil má deklarovanou komformitu dle direktiv EU. Materiál: veškeré díly pojistného ventilu přicházející do styku s vodou a díly pod tlakem jsou z mosazi, těsnění sedla ventilu silikonová pryž, materiál oddělovací membrány EPDM, max.pracovní teplota 110°C, jmenovitý tlak 1,6 MPa Pojistný ventil s přídavnou krytkou, která zamezuje manipulaci nepovolaným osobám a poškození. |  |
| 68 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 1/2“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 69 | 22 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 1/2“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná,těsnění PTFE |  |
| 70 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 3/4“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 71 | 23 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 3/4“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná,těsnění PTFE |  |
| 72 |  | Komplet.montáž kulového kohoutu závitového G 1“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 73 | 24 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 1“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná,těsnění PTFE |  |
| 74 |  | Komplet.montáž kulového kohoutu závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 75 | 25 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 6/4“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná,těsnění PTFE |  |
| 76 |  | Komplet.montáž kulového kohoutu závitového G 2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 77 | 26 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/120°C G 2“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná,těsnění PTFE |  |
| 78 |  | Neobsazeno |  |
| 79 |  | Neobsazeno |  |
| 80 |  | Kompletní montáž zpětné klapky závitové G 3/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 81 | 30 | Zpětná klapka s nerez pružinou, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 3/4“ |  |
| 82 |  | Kompletní montáž zpětné klapky závitové G 2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 83 | 32 | Zpětná klapka s nerez pružinou, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 2“ |  |
| 84 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 1/2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 85 | 27 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN16/100°C G 1/2“ |  |
| 86 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 87 | 28 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 6/4“ |  |
| 88 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 89 | 29 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 2“ |  |
| 90 |  | Kompletní montáž mezipřírubové uzavírací klapky DN 80 včetně potřebného montážního materiálu a protipřírub |  |
| 91 | 33 | Uzavírací mezipřírubová klapka s ruční pákou s aretací polohy, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu. PN 16/120°C DN 80 Materiál:tělo klapky-litiny,klapka-disk z uhlíkové oceli poniklované,vložka EPDM,Okroužek FKM |  |
| 92 |  | Kompletní montáž speciální armatury – bezpečnostní uzávěr tlakových expanzních nádob s membránou G 1“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 93 | 34 | Speciální armatura-uzávěr se zajištěním v otevřené poloze-bezpečnostní uzávěr pro údržbu a demontáž tlakových expanzních nádob s membránou s vypouštěním, podle DIN EN 12828, PN 10/120°C, mosaz G 1“ |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 94 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 1/2“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 95 | 40 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání-standartní průtok sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 1/2“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 96 |  | Neobsazeno |  |
| 97 |  | Neobsazeno |  |
| 98 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 6/4“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 99 | 36,37, 38,39 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání –standartní průtok sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. . Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 6/4“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 100 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 2“ včetně potřebného montáž.materiálu |  |
| 101 | 35 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání -standartní průtok, sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 2“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 102 |  | Kompletní montáž přímého rozebíratelného šroubení včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 103 | 48 | Přímé rozebíratelné šroubení mosazné PN 6/120°C, G 6/4“ |  |
| 104 |  | Kompletní montáž kulového vypouštěcího kohoutu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 105 | 46 | Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem pro hadici a s krytkou,PN 10/120°C, G 1/2“ včetně návarku G 1/2“ pro vypouštěcí kohout Materiál: mosaz, koule-mosaz CW chromovaná, těsnění PTFE |  |
| 106 |  | Kompletní montáž přímého nebo rohového automatického odvzdušňovacího ventilu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 107 | 47 | Přímý automatický odvzdušňovací ventil /funkce na principu plováku/ PN 10/120°C, mosazný vnější závit G 1/2“ včetně návarku G 1/2“-vnitřní závit |  |
| 108 |  | Kompletní montáž technichnického teploměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 109 | 41 | Technický teploměr přímý D 100, včetně návarku a jímky /rozsah 0 až 120°C/ |  |
| 110 |  | Kompletní montáž technichnického teploměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 111 | 42 | Technický teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR o délce stonku 100 mm včetně návarku a jímky L 100 /rozsah 0 až 120°C/ |  |
| 112 |  | Kompletní montáž tlakoměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 113 | 43 | Tlakoměr deformační kruhový s bronzovou trubicí se spodním přípojem ČSN nízkotlaký rozsah 0 až 600 kPa, prům. 100 mm, včetně trojcestného zkušebního kohoutu pro tlakoměry, navařovací smyčky a návarku |  |
| 114 |  | Neobsazeno |  |
| 115 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 116 |  | Kompletní montáž návarku pro osazení čidel MaR včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 117 | 49 | Ocelový trubkový návarek pro MaR M 27x2 |  |
| 118 |  | Kompletní montáž termostatické hlavice včetně nastavení požadované teploty a provedení zajištění hlavice proti odcizení. |  |
| 119 | TH | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy /zvýšená odolnost se zabezpečením proti odcizení/. Termostat. Hlavice samočinný proporcionální regulátor a malým pásmem proporcionality. Rozsah nastavení teploty 6 až 28°C pro xp=2K Hlavice s kapalinovým čidlem (naplněno nestlačitelnou tekutinou). Hlavice má protimrazovou ochrannou funkci, nastavitelné omezení rozsahu a blokování nastavení. Proti odcizení bude hlavice jištěna pojistkou proti odcizení /pomocí zabezpečujícího kroužku/ . Hlavice pro napojení na integrovaný termostatický ventil otopných těles nebo samostatný termostatický ventil. (připevnění závit M 30x1,5). Hlavice v bílém provedení. |  |
| 120 |  | Kompletní montáž radiátorového termostatického kombi ventilu (tzv.spodku) včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 121 | KBV | Radiátorový kombi-ventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku a přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /sedm základních nastavení-nastavení průtočného množství/ připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení přímé, průtok při zdvihu 0,5mm 145 litrů/hod., provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,2 MPa, regulovaný diferenční tlak (delta pw) 5 kPa, max.provozní teplota 90°C, G 1/2“ Závit pro napojení hlavice M 30x1,5 Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice.Připojovací rozebíratelné šroubení. Typ A-145 provedení přímé. (připevnění TH závit M 30x1,5) |  |
| 122 |  | Kompletní montáž radiátorového regulačního šroubení včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 123 | PŠ | Radiátorové šroubení jednoduché s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení přímé, kvs=1,31 m3/h(pro plné otevření) provozní tlak 1,0 MPa, max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. |  |
| 124 |  | NEOBSAZENO |  |
| 125 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | Otopná tělesa |  |
| 126 |  | Kompletní montáž deskového otopného tělesa včetně montážního materiálu |  |
| 127 |  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek s bočními levými nebo pravými připojovacími vývody G 1/2“ (vnitřní závit). Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Otopné těleso s čelní tvarovanou plochou, horní mřížkou a bočními kryty. Materiálové provedení: Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak. |  |
|  |  | Typ 33 trojité deskové těleso (tři desky) se třema přídavnými přestupními otopnými plochami výška 600 mm, délka 700 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=1684 W, jmenovitý tepelný výkon 2406 W/m. teplotní exponent 1,3434, objem vody 8,7 l/m, hmotnost tělesa 55,1 kg/m. |  |
| 128 |  | NEOBSAZENO |  |
| 129 |  | NEOBSAZENO |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nátěry |  |
| 130 |  | Provedení nátěru potrubí do dimenze DN 50 včetně |  |
| 131 |  | Nátěr potrubí do dimenze DN 50 včetně – antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem |  |
| 132 |  | Provedení nátěru potrubí do dimenze DN 100 včetně |  |
| 133 |  | Nátěr potrubí do dimenze DN 100 včetně – antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem |  |
| 134 |  | Provedení nátěru rozdělovače a sběrače a hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků |  |
| 135 |  | Nátěr zařízení – antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem |  |
| 136 |  | Provedení nátěru pomocných podpůrných konstrukcí-ocelové nosníky |  |
| 137 |  | Nátěr pomocných podpůrných konstrukcí-ocelové nosníky- antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem. |  |
| 138 |  | NEOBSAZENO |  |
| 139 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | Tepelné izolace |  |
| 140 |  | NEOBSAZENO |  |
| 141 |  | NEOBSAZENO |  |
| 142 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z pěnového polyetylenu včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 143 |  | Trubková tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 90°C, na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 20 až 45 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň E, délka 2 m |  |
| 143a |  | vnitřní průměr 22 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 143b |  | vnitřní průměr 28 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 143c |  | vnitřní průměr 35 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 143d |  | vnitřní průměr 42 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 143e |  | vnitřní průměr 60 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 144 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 145 |  | Trubková tepelná izolace z minerální plsti vnitřní průměr 35-36mm(DN 25) tloušťka stěny 30mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 146 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 147 |  | Trubková tepel.izolace z minerální plsti vnitřní průměr 48-49mm(DN 40), tloušťka stěny 40mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 148 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 149 |  | Trubková tepel.izolace z minerální plsti vnitřní průměr 60-61mm(DN 50), tloušťka stěny 50mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |  |
| 151 |  | Trubková tepelná izolace z minerální plsti vnitřní průměr 89 mm, tloušťka stěny 80 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |  |
| 152 |  | Kompletní montáž plošné tepelné izolace z pěnového polyetylenu včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |  |
| 153 |  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu , tloušťka stěny 40 mm pro tepelné izolace zařízení do teploty média 90°C, vnitřní strana opatřená samolepící vrstvou, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 28 až 32 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, odolnost hoření C3, teplotní rozsah –40°C až + 90°C. |  |  |
| 154 |  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu , tloušťka stěny 40 mm pro tepelné izolace zařízení do teploty média 90°C, na vnější straně laminovaný hliníkovou fólií, vnitřní strana opatřená samolepící vrstvou, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 28 až 32 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, odolnost hoření C3, teplotní rozsah –40°C až + 90°C. |  |  |
| 155 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti odkouření ovinutím nerezovým drátem včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |  |
| 156 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované s Al fólií. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 30 mm |  |  |
| 157 |  |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti vyplněním-pěchování včetně pomocného a montážního materiálu – položce 9,11 specifikace |  |
| 158 |  |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované. Max.teplota použití 550°C. Třída reakce na oheň A1, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 50 mm |  |
| 159 |  |  | Neobsazeno |  |
| 160 |  |  | Neobsazeno |  |
|  |  |  | Ostatní |  |
| 161 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 20 Včetně provedení |  |
| 162 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 25 Včetně provedení |  |
| 163 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 40. Včetně provedení |  |
| 164 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 50. Včetně provedení |  |
| 165 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 80. Včetně provedení |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 166 |  | Podpůrná konstrukce-zámečnická pod neutralizační box- ocelové profily svařované (dodávka+montáž+osazení) Úhelník L40x40x4 délka 600 mm 2 ks / jeden konec osazen do zdi/ Úhelník L40x40x4 délka 350 mm 2 ks |  |
| 167 |  | Podpůrná konstrukce expanzních nádob- -zámečnická svařovaná-ocelové profily svařované–viz výkres (dodávka+montáž+osazení) ocel.nosník U 120 délky 1000 mm 4 ks /jeden konec osazen do zdi/ ocel.nosník U 120 délky 1800 mm 1 ks /jeden konec osazen do zdi/ ocel.nosník U 120 délky 350 mm -stojky 2 ks + roznášecí ocel.plech 150x150x5 mm 2 ks |  |
| 168 |  | Podpůrná konstrukce R+S- svařovaná-zámečnická -ocelové profily svařované –viz výkres (dodávka+montáž+osazení) ocel.nosník U 120 délky 1000 mm 3 ks /jeden konec osazen do zdi/ ocel.nosník U 120 délky 600 mm -stojky 3 ks + roznášecí ocel.plech 150x150x5 mm 3 ks |  |
| 169 |  | Podpůrná konstrukce kotlů-zámečnická ocelové profily svařované –viz výkres dodávka+montáž+osazení) Čtyřhranná trubka 60x60x6 mm dl. 3250 mm 6 ks Čtyřhranná trubka 60x60x6 mm dl. 700 mm 6 ks Čtyřhranná trubka 60x60x6 mm dl. 360 mm 9 ks Úhelník 50x50x4 mm do délky 600 mm 3 ks Pro osazení šroub M10 dl. 80 mm 6 ks, šroub M10 dl. 160 mm 24 ks |  |
| 170 |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem, včetně protokolů o tlakových zkouškách, zaregulování, hydraulickém vyvážení systému |  |
| 171 |  | Topná zkouška v rozsahu 72 hodin, včetně zaškolení obsluhy |  |
| 172 |  | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích |  |
| 173 |  | Dodávka technických podkladů instalovaných tech.zařízení, předání dokumentace skutečného provedení a to jak papírově (2x), tak i v elektronické podobě ve formátu xls, doc, pdf a dwg. |  |