2D.1.4.1-2 TECHNICKÁ  SPECIFIKACE -Zařízení pro vytápění staveb

SO – 02  PODRUŽNÁ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	      : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Vytápění

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                 projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	              :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                                :    Únor 2014

Standardy kvality

Specifikace standardu uvádí parametry a opatření, které předepsaný standard stavebních prací a díla zahrnuje, a jež doplňují PPD, obecně platné předpisy, ČSN a EN, a technologických a technických podmínek a postupů, které pro zvolené výrobky, materiály či systémy předepisuje či doporučuje jejich výrobce.

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zařízení |  |
| 1 |  | Kompletní montáž plynového kondenzačního závěsného kotle výkonu do 80 kW včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou |  |
| 2 | 1.1 | Plynový závěsný kondenzační kotel s rozsahem jmenovitého tepelného výkonu při teplotním spádu 50/30°C 16,5 až 82,3 kW (účinnost 108%), při teplotním spádu 60/40°C o výkonu 16,0 až 80,0 kW(účinnost 105 %),při teplotním spádu 80/60°C o výkonu 14,9 až 74,7kW (účinnost 98%), s plynulou regulací výkonu(rozsah modulace 1:5). Palivo zemní plyn (G20). Kotel je vybaven integrovaným válcovým kondenzačním výměníkem, který je vyroben z ušlechtilé (nerez) oceli. Výměník je pod hořákem a je vybaven oválnými trubkami s bodovými zuženími-(u výkonu 80 kW -91 ks trubek) pro vedení spalin a přestup tepelné energie. Spalovací prostor-hořák z ušlechtilé (nerez) oceli a ventilátorem je osazen v horní části kotle nad výměníkem tepla. Ventilátor hořáku je s plynulou regulací otáček v celém regulačním rozsahu tak, aby byl zajištěn konstantní poměr spalovacího vzduchu a plynu. Kotel je vybaven automatickým diagnostickým systémem DIA (digitální zobrazování provozních stavů a analýza režimu kotle),dvěmi teplotními čidly (výstupní a vstupní čidlo NTC), dvěmi pojistnými bezpečnostními termostaty (STB), spalinovým tlakovým spínačem, tlakovým vodním senzorem pro kontrolu tlaku vody v top.systému,interní regulací chodu externího čerpadla kotle. Kotel je dále vybaven odvaděčem kondenzátu, manometrem a teploměrem. Kotel není vybaven pojistným ventilem, oběhovým čerpadlem, tlakovou expanzní nádobou s membránou. Technické parametry: kategorie kotle II2H3P připojovací tlak zemního plynu 2 kPa, spotřeba plynu při max.výkonu 8,1 m3/hod., teplota spalin min. 40°C/max.85°C, třída NOx 5, hmotnostní průtok spalin min 6,93 g/s-max.34,7 g/s, jmenovité množství oběhové vody (delta T=23K) 2990 l/h, tlaková ztráta kotle 111 mbar při jmenovitém průtoku, nastavitelná teplota topné vody 30 až 85°C, maximální pracovní přetlak v topném systému 0,6 MPa, množství kondenzátu při 40/30°C 12,8 l/hod., objem otopné vody v kotli 17 litrů, max.teplota otopné vody 85°C, diferenční tlak ventilátoru spalin 150Pa. Hodnota NOx ve spalinách pod 50 mg/kWh, hodnota CO ve spalinách pod 30 mg/kWh Rozměry (šxhxv) 480x6020x960 mm, hmotnost 68 kg bez čerpadlové sestavy. Připojovací potrubí: vstup/výstup topné vody -závit R 1 1/4", přípojka plynu-závit R 1", odvod kondenzátu prům.24 mm, odvod spalin/přívod vzduchu 110/160 mm, hrdlo odvodu spalin vybaveno uzavíratelnými jímkami pro měření spalin. Elektrické připojení: 230V/50Hz, příkon bez oběh.čerpadla 150 W, min.el.příkon/Stand by <2W, krytí IP x4D. Sběrnicová (eBUS)elektronika reguluje a kontroluje všechny funkce. Odvod spalin od kotle bude pomocí samostatného trubního vedení (diferenční tlak ventilátoru spalin kotle je 150Pa): Kotle K1,K2 - budou provozovány v závislosti na vzduchu v prostoru instalace (B23). Odvod spalin potrubím prům. 110 mm od kotle do společného kaskádového potrubního vedení prům. 160 mm, maximální povolená délka potrubí spalin prům. 160 mm pro potrubí odvodu spalin vedeného svisle v šachtě je 50 m a při osazení elektro uzavíracími zpětnými klapkami spalin na každém kotli.. Při použití dodatečných ohybů a prvků odkouření v systému pro odvod spalin se maximální délka snižuje dle požadavku výrobce kotle. |  |
| 3 |  | Kompletní montáž typového oběhového čerpadla pro výše uvedený kotel (80 kW) čerpadlo je dodávkou kotle jako příslušenství |  |
| 4 | 1.2 | Teplovodní potrubní HE (elektronicky regulovatelné)oběhové čerpadlo závitové G 5/4“ osazené do potrubí, čerpadlo musí být objednáno s kotlem včetně propojovacího potrubí s odbočkou pro expanzní nádobu Parametry oběhového čerpadla: max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +2°C až +110°C, energetická třída A,při jmenovitém průtoku průtoku Q=3,0m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=3,8 m (38 kPa), zbytková dopravní výška osazeného čerpadla při jmenovitém průtoku H=2,4 m (24 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku Jedná se o čerpadlo určené výrobcem kotle pro výše navržený kotle pozice 1.1 |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Montáž multifunkčního doplňkového modulu k výše uvedenému kotli |  |
| 6 | 1.3 | Multifunkční doplňkový modul „2 ze 7 funkcí“ k výše uvedenému kotli, který umožňuje 6 různých funkcí regulací externího zařízení, maximálně lze využít současně dvě funkce. V našem případě bude využita funkce externího chybového hlášení tj. přenesení informace o havarijním stavu kotle do systému MaR.a funkce ovládání externího servopohonu-spalinové klapky. Modul bude osazen v každém kotli. |  |
| 7 |  | Neobsazeno |  |
| 8 |  | Neobsazeno |  |
| 9 |  | Montáž typového trubního kaskádového odkouření pro dva kotle se systémovou certifikací s kotlem včetně spojovacího, montážního a pomocného materiálu a vydání revizní zprávy oprávněnou osobou (včetně utěsnění stáv.průduchu MW dle výkresu 1D.1.4.1-5) |  |
| 10 |  | Typový potrubní odvod spalin-odkouření prům. 160/110 mm (vnější průměr hrdla potrubí prům. 160 mm je 184,5 mm, vnější průměr hrdla potrubí prům. 110 mm je 128,4 mm) se systémovou certifikací s kotlem-zatřídění odkouření jednovrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 O20 IDL |  |
|  | 10a | Typové odkouření PP prům.110 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - prodlužovací kus (trubka) odkouření PP prům. 110 mm délka 250 mm, včetně těsnění |  |
|  | 10b | Typové kaskádové odkouření prům. 160 mm se systémovou certifikací s kotlem sada pro základní připojení dvou kotlů v řadě. Sada obsahuje: sifón, koncový kontrolní kus s odvodem kondenzátu prům.160 mm (1ks), trubku prům.160 mm s odbočkou 45° prům.110 mm(2 ks), koleno 87° prům.110 mm s kontrolním otvorem-výška 140 mm (1ks), koleno 87° prům.110 mm s kontrolním otvorem-výška 390 mm (1ks) |  |
|  | 10c | Spalinová klapka prům. 110 mm se zabudovaným servopohonem (230V), provedení kovová-nerezová. Jedná se o spalinovou klapku určenou a dodávanou výrobcem kotle pro výše navržený kotel pozice 1.1 . Klapka se montuje přímo na výstupní hrdlo spalin z kotle. Klapka je ovládána regulačním modulem „ 2 ze 7 funkcí“-klapka se při spuštění kotle nastartuje-otevře, uzavření je kontrolováno přes koncový spínač |  |
|  | 10d | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – přímý revizní kus prům. 160 mm , včetně těsnění |  |
|  | 10e | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem – Podpěrné koleno PP 87° prům. 160 mm, vnější průměr hrdla 184,5 mm,včetně těsnění, podpěrné koleno s úpravou pro podepření přes opěrnou trubkou |  |
|  | 10f | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - prodlužovací kus (trubka) odkouření PP prům. 160 mm délka 1000 mm, vnější průměr hrdla 184,5 mm, včetně těsnění |  |
|  | 10g | Typové odkouření PP prům.160 mm se systémovou certifikací s kondenzačním kotlem - prodlužovací kus (trubka) odkouření PP prům. 160 mm délka 2000 mm, vnější průměr hrdla 184,5 mm, včetně těsnění |  |
|  |  | Doplňkové prvky |  |
|  | 10h | Výfuková trubka prům. 160 mm, délka 800 mm, materiál nerezová ocel dle ČSN 734201 pro mokrý plyn tl. 0,8 mm. |  |
|  | 10i | Atypický kryt stávajícího komínového průduchu prům. 200 mm pro trubku odvodu spalin prům. 160 mm , z nerez plechu 17349, kryt stávajícího nerez třísložkového komínu vnější prům 320 mm s úpravou pro zadní odvětrání průduchu 200 mm s obvodovou okapničkou a celoobvodovou mezerou pro zadní odvětrání průduchu výšky 30 mm Přesné provedení bude upřesněno s dodavatelem před montáží !! |  |
|  | 10j | Opěrná trubka prům.160 mm svislé trubní části odkouření, dl. cca 750 mm nerezová ocel tl.1,0 mm nerez 17349 |  |
|  | 10o | Držák odstupu (rozpěrka) pro potrubí PP prům.160 mm rozpěrka je do stávajícího průduchu z nerez plechu prům. 200 mm, materiál nerez 17349 |  |
| 11 |  | Neobsazeno |  |
| 12 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | Montáž ekvitermní regulace pro kaskádu výše uvedených kotlů, topných větví a ohřevu TV, včetně čidel, kaskádních modulů, směšovacích modulů, zprovoznění elektro propojení zajišťuje profese elektro MaR |  |
| 14a 14b 14c | 2.1 2.2 2.3 | Modulární ekvitermní regulátor určený a kompatibilní pro výše uvedený typ kotle (pozice 1.1) pro montáž na stěnu. V základním provedení bez rozšíření regulátor umožňuje: - regulaci 2 topných kotlů se zajištěním plynulé regulace výkonu a efektivity kondenzace - kaskádové spínání kotlů -1 přímý topný okruh-s řízením hořáku -/nebude využito/ -2 směšovací okruhy (trojcestný směšovací ventil, servo, čerpadlo) -1 topný okruh pro nepřímotopený zásobník TV (čerpadlo) Regulátor dále umožňuje: -digitální rádiové hodiny s týdenním programem -možnost naprogramování tří topných fází vytápění a poklesu za 24 hodin -rezerva chodu 40 minut -možnost nastavení individuálního programu pro každý den v týdnu -program pro sváteční dny, program „párty“ a program prázdniny -dálkový telefonní vstup -ochrana blokování čerpadel pro všechna externí čerpadla -ohřev zásobníku s přednostním nebo paralelním spínáním -řízení doběhu čerpadel pro nabíjecí čerpadlo -časový předehřev zásobníku -tepelnou dezinfekci zásobníku -ochrana blokování směšovače -časové řízení cirkulačního čerpadla -možnost připojení přístrojů na dálkové ovládání Všechna nastavení potřebná pro systém se provádí na přístroji, který je vybaven grafickým displejem. Pro jednoduchou obsluhu se používají hlášení na displeji. Celé programování regulace se provádí pomocí dvou voličů (systém stiskni a otoč). Regulátor využívá podle potřeby různých možností dispelje(uživatelská úroveň,speciální funkce,parametry zařízení atd.) Sada regulátoru obsahuje: 1x centrální přístroj pro montáž na stěnu 1x venkovní čidlo 4x standartní teplotní čidla (lze použít jako čidlo příložné nebo ponorné do zásobníku) 1xspojovací kabel se zástrčkou 1xskříňka na stěnu Technické údaje (modulární ekvitermní regulátor): Provozní napětí. 230V/50Hz, příkon regulačního přístroje 4 VA, zatížení kontaktů výstupního relé max.2 A,max.celkový proud 6,3 A, nejkratší interval spínání 10 min., rezerva chodu 15 min., přípustná teplota okolí 40°C, provozní napětí čidla 5V, min. průřez vedení čidla 0,75 mm2, průřez napájecích vodičů 230V 1,5 mm2, ochrana IP 20, třída ochrany pro regulační přístroj I. Rozměry: výška 292 mm, šířka 272 mm, hloubka 74 mm Ekvitermní regulátor bude doplněn kaskádovým modulem (2 ks), rozšiřujícím modulem(1 ks). Sběrnicový kaskádový modul Kaskádový modul určený pro výše uvedený ekvitermní regulátor (pro kaskádové spínání kotlů s rozhraním e-BUS) Vybavení-sběrnicový vazební člen v provedení jako vestavěná deska do ovládací skříňky kotle, s rozhraním e-BUS-komunikace s regulátorem. Technické údaje (sběrnicový kaskádový modul): provozní napětí Umax 24V, příkon modulu<45 mA,třída ochrany II, max.teplota 50°C. Sběrnicový modul pro rozšíření o dva topné okruhy Modul pro rozšíření výše uvedeného modulárního ekvitermního regulátoru umožňuje navíc použití 2 dalších regulovatelných topných okruhů.(2x trojcestný směšovací ventil, 2x čerpadlo) -rychlá a bezpečná instalace pomocí Systém ProE -možnost individuálního konfigurování regulovaných topných okruhů pro ekvitermní regulaci -nastavení se provádí pomocí výše uvedeného modulárního regulátoru -rozhrání e-BUS (dvoužilové) |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sada směšovacího modulu obsahuje: 1x směšovací modul 2x standartní příložné čidlo 1xsíťový kabel 230 V, délka 3 m 1xvedení e-BUS, délka 3 m Technické údaje (sběrnicový modul pro rozšíření o dva topné okruhy) Provozní napětí 230V/50Hz, příkon regulačního přístroje 2 VA, zatížení kontaktů výstupního relé max.2 A, přípustná teplota okolí 40°C Provozní napětí čidla 5V,min. průřez vedení čidel 0,75 mm2,min.průřez vedení eBUS 0,75mm2 min. průřez připojovacího vedení 1,5 mm2 ochrana IP 20, třída ochrany pro regulační přístroj II, třída ochrany pro čidlo III. Rozměry: výška 174 mm, šířka 272 mm, hloubka 52 mm |  |
| 15 |  | Montáž komunikačního rozhraní-jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu pro výše uvedený systém regulace kotlů a otopného systému zprovoznění elektro propojení zajišťuje profese elektro MaR |  |
| 16 | 2.4 | Komunikační jednotka pro vzdálenou GSM/GPRS správu, diagnostiku a stavové/chybové hlášení pro až 16 tepelných zařízení topného systému s uživatelským internetovým rozhraním. Internetový komunikační systém se připojí k výše uvedenému regulátoru (pozice 2.1), který je vybaven e-BUS rozhraním. V případě poruchového stavu regulace může tento modul zaslat chybové hlášení uživateli i servisní firmě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo faxu. Komunikační jednotka umožňuje dozor nad topným zařízením ve třech přístupových úrovních: -nejvyšší úroveň- správcovská organizace -střední úroveň – např servisní firma-servisní technik může prostřednictvím počítače otopný s systém nastavovat, kontrolovat a na dálku diagnostikovat. -základní úroveň- uživatel může kdekoliv kontrolovat provozní stav systému nebo jej přímo ovládat stejným způsobem jak je možno z kotle nebo regulace. Rúzné úrovně znemožňují např.konečným uživatelům nesprávně nastavit funkce, jejichž nastavení provádí pouze specializovaní servisní technici. Uživatel si naopak může velice jednoduše změnit časový program u regulace popř.aktivovat jednotlivé uživatelské funkce. Komunikační jednotka s dual-band GSM/GPRS modemem a vlastní anténou (3m propojovací vodič) Instalovaná SIM karta Modul je určen pro zařízení s e-BUS komunikačním rozhraním výše navržených kotlů a regulace. Dodatečná charakteristika ovládacích vstupů/výstupů zařízení: 1) 230V alarmové vstupy (AL1 a AL2) mohou být nastaveny dvojím způsobem: a) při nárůstu napětí nad 200V sepne alarm b) při poklesu napětí pod 100V sepne alarm 2) 24V vstupy (24V1 a 24V2) mohou být využity pro senzory mezních hodnot (např.hořčíková anoda zásobníku TV) 3) Bezněpěťové spínací kontakty (SW1/SW2) s maximálním zatížením 2A pro ovládání externích zařízení. Technická data: Jmenovité napětí 230V/50Hz, elektrický příkon menší než 10W, stupeň krytí IP 20, rozměry (v x š x h) 160x260x55 mm, hmotnost cca 500 g |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | Kompletní montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 8 litrů včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou. Před uvedením do provozu je nezbytné nastavit plnící tlak dle návodu. |  |
| 18 | 3 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pracující na termostatickém principu. Funkce nádoby umožňuje: vyrovnání změn roztažnosti vody otopného soustavy bez její zbytečné ztráty, udržení přetlaku v otopné soustavě v předepsaných mezích. Tlaková expanzní nádoba s membránou je svařená ocelová nádoba, jejichž vnitřní prostor je neprodyšně rozdělen na dvě části pryžovou membránou dle DIN 4807 T3. Maximální pracovní tlak 0,6 MPa, dovolená provozní teplota na pevnou membránu 70°C, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG objem 8 litrů, připojovací hrdlo závitové G 3/4“, prům.nádoby 206 mm, výška nádoby 285 mm, hmotnost 1,7 kg |  |
| 19 |  | Kompletní montáž tlakové expanzní nádoby s membránou o objemu 150 litrů včetně spojovacího a montážního materiálu a zprovoznění oprávněnou osobou. Před uvedením do provozu je nezbytné nastavit plnící tlak dle návodu. |  |
| 20 | 4 | Tlaková expanzní nádoba s membránou pracující na termostatickém principu. Funkce nádoby umožňuje: vyrovnání změn roztažnosti vody otopného soustavy bez její zbytečné ztráty, udržení přetlaku v otopné soustavě v předepsaných mezích. Tlaková expanzní nádoba s membránou je svařená ocelová nádoba, jejichž vnitřní prostor je neprodyšně rozdělen na dvě části pryžovou membránou dle DIN 4807 T3. Maximální pracovní tlak 0,6 MPa, dovolená provozní teplota na pevnou membránu 70°C, schváleno ve smyslu Evropské směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG objem 150 litrů, připojovací hrdlo závitové G 1“, prům.nádoby 510mm, výška nádoby 970 mm, hmotnost 22 kg |  |
| 21 |  | Kompletní montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaku včetně montážního a upevňovacího materiálu, včetně montáže. |  |
| 22 | 5 | Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků s absorpčním odplyněním HVDT III S průtok max.12 m3/hod., průměr 219 mm, připojovací příruby a protipříruby prům.89 mm, PN6, osová vzdálenost hrdel přívod/odvod 700 mm, celková výška 1550 mm. HVDT vyroben z trubek hladkých ocelových bezešvých, ČSN 420250 tvářených za tepla, ČSN 425715.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých Technický popis: Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků je určen pro hydraulické oddělení kotlového okruhu od otopné soustavy. Nedochází ke vzájemnému ovlivňování průtoku vody v kotlovém okruhu a v otopné soustavě. HVDT S hydraulický vyrovnávač tlaků speciál , který slučuje funkci kontinuálního odplyňování topného média s hydraulickou stabilizací okruhů otopné soustavy(ve vrchní části HVDT-S je osazen hrotový absorbér a v horním dně návarek pro osazení automatického odvzdušňovacího ventilu G 1/2“).Hydraulický vyrovnávač rovněž zachycuje kaly. Pro jejich odkalení je ve spodním dně osazen odkalovač s návarkem G 1/2“ pro vypouštěcí kohout. HVDT-S je dodán se základním nátěrem. | . |
| 23 |  | Kompletní montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače topné vody, včetně podpůrné konstrukce pro osazení a včetně montážního a upevňovacího materiálu, včetně montáže. |  |
| 24 | 6 | Kombinovaný ocelový rozdělovač/sběrač topné vody z ocelových plechů tl. 6 mm PN6/120°C, délka 1950 mm, hloubka 150 mm, výška 150 mm (1x90 + 1x60 mm), průtok max. 12 m3/hod., přípojky přírubové (PN16) 2x DN 65, přípojky závitové vnější závit 2x G 2“, přípojky závitové-vnější závit 4xG 6/4“, přípojky závitové-vnější závit 2xG 1“, kompletně včetně návarků pro 2xteploměr(M20x1,5), 2x manometr(M20x1,5), 2x vypouštěcí kohout(G 1/2“), včetně podpor z ocel.profilů. Umístění hrdel viz výkres č.2D.1.4.1-4. |  |
| 25 |  | Kompletní montáž kabinetního automatického změkčovacího filtru včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu a včetně zprovoznění oprávněnou osobou |  |
| 26 | 12 | Kabinetní automatický změkčovací filtr zabezpečuje změkčování doplňovací vody dle požadavků na dodávku upravené vody pro teplovodní systémy v souladu s ČSN 077401. Změkčování se provádí na filtračním loži-silně kyselým katexem na NA+ formě. Životnost katexu je při stálém používání asi 6 až 8 roků. Zařízení je kabinetní, což znamená, že tlaková nádoba změkčovače je umístěna uvnitř kabinetu-nádoby na regenerační sůl. Změkčovač je vybaven časovým řízením (regenerace je nastavitelná v 1 až 12 denním cyklu). Technické údaje: kapacita 20m3xdH, objem změkčované vody 3 m3,objem náplně katexu 5 litrů, průtok jmenovitý/maximální 0,2 až 0,5 m3/hod., spotřeba soli na regeneraci 0,65 kg, půdorysné rozměry (šxh) 220 x 420 mm, hmotnost v prázdném stavu 10 kg. Připojovací hrdla: přívod studené vody závit R 3/4", odpad kanalizace hltnost 1m3/hod., elektro instalace 230V/50Hz, příkon 5 W. Pár připojovacích nerezových flexi hadic je součástí dodávky změkčovače. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | Kompletní montáž montážní a doplňovací soupravy včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu a včetně zprovoznění oprávněnou osobou |  |
| 28 | 13 | Montážní a doplňovací souprava je určena pro připojení automatických změkčovacích filtrů (viz výše) do řádu vody, která mí být upravovaná. Je vybavena všemi potřebnými instalačními prvky a navíc jednoduchou dávkovací nádobou pro doplňování chemikálií. Dávkovací souprava je určena pro ruční doplňování při poklesu tlaku v systému. /bez elektromagnetického ventilu/ Technické údaje: Montážní a doplňovací souprava obsahuje: vstup a výstup vody –šroubení G 3/4“ vnitřní závit, Vstup a výstup surové vody ze změkčovače-G 3/4“ vnější závit, zpětná klapka na vstupu G 3/4“, sestavu obtokových kohoutů, filtr hrubých nečistot G 3/4“ vnější závit, manometr 0 až 10 bar, vodoměr s vnějším závitem G 3/4“, dávkovací nádobu na chemikálie, zpětnou klapku na výstupu G 3/4“ Rozměry soupravy délka 700 mm, výška 500 mm |  |
| 29 |  | Montáž neutralizační jednotky s přečerpáváním pro kondenzační kotle do výkonu 360 kW včetně montážního a spojovacího materiálu |  |
| 30 | 14 | Neutralizační jednotka pro kondenzační kotle do výkonu zdroje tepla 350 kW –plastový box o rozměrech d 400 x š 300 x v 220 mm, pracovní teplota 0 až 50°C. Nátok a výtok potrubí DN 15. Na straně nátoku je vsazen plastový filtr.Neutralizační prostředek uhličitan vápenatý –náplň 20 kg. |  |
| 31 |  | Kompletní montáž ohřívače TV do objemu 571 litrů včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 32 | 11 | Stacionární zásobníkový ohřívač teplé vody systém tank in tank o objemu TV 571 litrů, v plášti zásobníku topná voda. Popis zásobníku Zásobník TV určený pro instalaci na podlahu vertikálně. Vnitřní zásobník z nerezové oceli, vnější zásobník z oceli St 37/2, jímka pro provozní termostat, ruční odvzdušňovací ventil, Izolace vnějšího zásobníku z tvrzeného polyuretanu tl. 50 mm (tepel.ztráta za 8 hod. o méně než 3°C), Vnější opláštění ze silného polypropylenu odolného vůči nárazům.Podstavec ze silného polypropylenu, víko z polypropylenu. Technické parametry: Maximální přípustný provozní tlak na primární straně(topná voda) 0,4 MPa, na straně TV (sekundérní strana) 1,0 MPa. Maximální teplota 90°C. Celkový objem 755 litrů, objem topné vody 184 litrů, objem teplé vody 571 litrů, teplosměnná plocha 4,36 m2,tlaková ztráta při průtoku 7500 litrů/hod. je 175 mbar, připojení topné vody G 2“ z boku, připojení užitkové vody 6/4“ z vrchu ohřívače Rozměry průměr 817 mm, výška 2292 mm, hmotnost v prázdném stavu 280 kg. Výkonové parametry-jmenovité hodnoty při teplotě otopné vody 85°C: Špičkový průtok za 10 minut při teplotě TV 40/45/60°C: 1820/1474/948 litrů/ 10 minut Špičkový průtok za 60 minut při teplotě TV 40/45/60°C: 4039/3263/1811 litrů/ 10 minut Trvalý hodinový průtok při teplotě TV 40/45/60°C: 2888/2347/1306 litrů/ 10 minut Požadovaný výkon 96 kW, koeficient-výkonové číslo NL 66. |  |
| 33 |  | Kompletní montáž nesměšovací čerpadlové skupiny závitová G 1" s roztečí os připojení 125mm, včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 34 | 7 větev 1 vzducho technika kuchyně | Kompletní nesměšovací čerpadlová sestava závitová G 1“ s roztečí os připojení 125 mm, s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vpravo, dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou včetně vzduchové propusti ve zpětném vedení, dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu,kulový kohout pod čerpadlem, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka G 1“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG(Plošné utěsnění) vzdálenost os připojení 125 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbetové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, hodnota Kvs=9,7 celé skupiny Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 1“: Přípojky závitové G 1 1/2" (vnější závit), max.tlak v systému 1MPa, teplota čerpané kapaliny +2°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=1,1 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=4,9 m (49 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 5 W, proud In=0,05A, při max. P=45 W a proud In=0,38 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 42, třída izolace F, délka čerpadla 180 mm. Hladina akustického tlaku <= 43 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř pólový synchronní motor s permanentním magnetem(PM motor), řídící jednotka čerpadla je vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, dispej ukazující okamžitý příkon čerpadla ve watech. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky(tři otáčkové stupně), automatický noční redukovaný provoz. Čerpadlo automaticky řídí diferenční tlak nastavováním výkonu čerpadla podle aktualní potřeby tepla. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: řídící jednotka-kompozit,PC, oddělovací vložka rotoru-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), radiální ložisko-keramika, hřídel-keramika, pouzdro rotoru- korozivzdorná ocel(EN 1.4301), axiální ložisko-uhlík, kroužek axiálního ložiska- pryž EPDM, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), oběžné kolo-kompozit,PP nebo PES, těleso čerpadla-litina EN-JL-1020, těsnící kroužky-praž EPDM. |  |
| 35 |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny přírubové G 5/4“ s roztečí os připojení 200 mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 36 | 8 větev 2 tělocvična | Kompletní směšovací čerpadlová sestava závitová G 5/4“s roztečí os připojení 200mm s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vlevo, dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou ve zpětném vedení, trojcestný závitový směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, dva kontaktní teploměry Integrované v rukojeti kulového kohoutu, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka s vnitřním závitem G 5/4“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG (plošné utěsnění) vzdálenost os připojení 200 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbestové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN6, hodnota Kvs=6,4 celé skupiny. Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač závitový pro čerpadlovou skupinu G 5/4", PN6, teplota +2 až +110°C, PN6, kvs směšovače 7,3, materiál bronz Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 5/4“: Přípojky závitové G 2"(vnější závit), max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=2,4 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=5,2 m (52 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 10 W, proud In=0,09A, při max. P=85 W, proud In=0,6 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 44, třída izolace F. Hladina akustického tlaku <= 54 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety(PM motor), řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika Al2O3, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel(EN 1.4301) nebo karbid wolframu nebo keramika, axiální ložisko-grafit MY 106, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel nebo kompozit, těleso čerpadla-litina EN-GJL-150/-200/-250, snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | Kompletní montáž směšovací čerpadlové skupiny závitová DN 32 s roztečí os připojení 200 mm včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 38 | 9 větev 3 kuchyně | Kompletní směšovací čerpadlová sestava závitová G 5/4“s roztečí os připojení 200mm s oběhovým elektronicky regulovatelným čerpadlem (délka=180 mm), čerpadlo vlevo, dvěma trojcestnými kulovými kohouty, zpětnou klapkou ve zpětném vedení, trojcestný závitový směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku, dva kontaktní teploměry Integrované v rukojeti kulového kohoutu, izolace EPP, propojovací díly, vše kompletně smontováno. Technické údaje vlastní čerpadlové skupiny: Horní přípojka s vnitřním závitem G 5/4“ IG, dolní přípojka G 1 1/2″ AG (plošné utěsnění) vzdálenost os připojení 200 mm, materiál konstrukčních dílů mosaz, izolace EPP, rozměry cca V 420 x Š 250 x H 246 mm, materiál těsnění PTFE (teflon) bezazbestové těsnění,indikace teploty 0 až 120 °C provozní teplota až 110 °C, PN6, hodnota Kvs=6,4 celé skupiny. Směšovač(součást skupiny): trojcestný směšovač závitový pro čerpadlovou skupinu G 5/4", PN6, teplota +2 až +110°C, PN6, kvs směšovače 7,3, materiál bronz Parametry vestavěného oběhového čerpadla G 5/4“: Přípojky závitové G 2"(vnější závit), max.tlak v systému 1,0 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +110°C, energetická třída A, při průtoku Q=1,5 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=6,5 m (65 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon při min. otáčkách P= 10 W, proud In=0,09A, při max. P=85 W, proud In=0,6 A (motorová ochrana není nutná), délka čerpadla 180 mm, třída krytí IP 44, třída izolace F. Hladina akustického tlaku <= 54 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla je čtyř nebo osmipólový synchronní motor s permanentními magnety(PM motor), řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika Al2O3, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel(EN 1.4301) nebo karbid wolframu nebo keramika, axiální ložisko-grafit MY 106, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel(EN 1.4301), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel nebo kompozit, těleso čerpadla-litina EN-GJL-150/-200/-250, snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. |  |
| 39 |  | Kompletní montáž závitového oběhového čerpadla G 5/4 včetně spojovacích šroubení, spojovacího a těsnícího materiálu |  |
| 40 | 10 větev 4 příprava TV | Potrubní oběhové čerpadlo závitové G 5/4“ s elektronicky řízenými otáčkami pro rozvody vytápění. Parametry oběhového čerpadla: Přípojky závitové G 2“ (vnější závit), PN10, max.tlak v systému 1 MPa, teplota čerpané kapaliny +15°C až +110°C, při průtoku Q= 7,0 m3/h je výtlačná výška samotného čerpadla H=4 m (40 kPa), napětí 1x 230 V/50 Hz, příkon min. P=10 W max. 140 W a proud min. In=0,11 A max. 1,01 A (motorová ochrana není nutná), třída krytí IP X4D, třída izolace F, délka čerpadla 220 mm, hmotnost 8,23 kg .Hladina akustického tlaku <= 54 dB(A).Čerpadlo obsahuje integrovaný snímač diferenčního tlaku a teploty. Včetně sady tepelně izolačních krytů. Technický popis čerpadla: oběhové potrubní mokroběžné bezúdržbové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem t.j. čerpadlo a motor tvoří jednu kompaktní monoblokovou jednotku bez hřídelové ucpávky, pouze se dvěma těsnícími kroužky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Čerpadlo je určeno pro montáž do potrubí pro soustavy vytápění. Motor čerpadla-elektronicky komutovaný motor(ECM) s rotorem s permanentním magnetem, řídící jednotka vestavěná do svorkovnice čerpadla, ovládací panel umístěný na svorkovnici čerpadla, možnost zjišťování diferenčního tlaku a teploty. Otáčky čerpadla jsou regulovány frekvenčním měničem. Funkce řízení AUTOadapt, regulace na proporcionální tlak, regulace na konstantní tlak, provoz dle konstantní křivky , provoz podle max.nebo min, křivky, automatický noční redukovaný provoz. Povrchová úprava čerpadla z výroby lakováním. |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty |  | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Materiálová specifikace: svorkovnice-hliník/kompozit, těleso statoru-hliník AlSi 10 Cu2, O-kroužky-pryž EPDM, kroužek vnějšího ložiska-keramika, pouzdro rotoru-korozivzdorná ocel, hřídel-korozivzdorná ocel (1.4301/AISI 304) , axiální ložisko-grafit, opěrná deska ložiska-korozivzdorná ocel (1.4301/AISI 304), kroužek vnitřního ložiska-keramika Al2O3 nebo křemík SiO, oběžné kolo- korozivzdorná ocel nebo kompozit, těleso čerpadla- litina EN-GJL 150/-200/-250, snímač diferenčního tlaku a teploty-kompozit,PES. |  |
| 41 |  |  | Montáž servopohonu na trojcestný závitový směšovač čerpadlové sestavy včetně montážního materiálu (propojení elektro dodávka profese M+R) |  |
| 42 |  |  | Servopohon typový určený pro přímé připojení na závitový směšovač čerpadlové sestavy včetně montážní sady (adaptér)- směšovač položka č. 36,38 s kabelem 2 m pro přímou montáž na směšovač. Motor 230 V/50Hz kroutící moment 6 Nm s nouzovým ručním režimem a vizualní indikací polohy, doba chodu 140s o 90° |  |
| 43-49 |  |  | Neobsazeno |  |
|  |  |  | Rozvodné potrubí |  |
| 50 |  |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 15 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 51 |  |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 15 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 52 |  |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 20 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 53 |  |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 20 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 54 |  |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 25 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 55 |  |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 25 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 56 |  |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 32 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 57 |  |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 32 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 58 |  |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 40 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 59 |  |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 40 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 60 |  |  | Kompletní montáž potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých nízkotlakých DN 50 /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž potrubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 61 |  |  | Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 420250 běžných, ČSN 425710.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých DN 50 – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | Komplet.montáž potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých nízkotlakých prům.76/3,2 mm /v položce pomocný materiál včetně výložníků a objímek, pomocné lešení, montáž porubí a lešení, zednická výpomoc-vysekání rýh, kapes a prostupů do průřezu 70x70x50 mm, prostupy ve zdivu a stropech o průřezu 0,0225 m2/ |  |
| 63 |  | Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, ČSN 420250 tvářených za tepla, ČSN 425715.0-jakost 11.353.0 nízkotlakých prům. 76/3,2 mm – spojování svařováním /v položce trubky, oblouky, ohyby, T kusy, normalizované uložení/ |  |
| 64 |  | NEOBSAZENO |  |
| 65 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | Armatury |  |
| 66 |  | Kompletní montáž pojistného ventilu G 1“ x G 5/4“včetně potřebného spojovacího a montážního materiálu |  |
| 67 | 20 | Pojistný ventil pro systémy vytápění závitový vstup G 1“ x výstup G 5/4“, jmenovitá světlost DN 25 mm, nejmenší průtočný průřez 380 mm2 , zaručený výtokový součinitel αw =0,684, otevírací přetlak 0,3 MPa tolerance ±10%. Pojistný ventil má deklarovanou komformitu dle direktiv EU. Materiál: veškeré díly pojistného ventilu přicházející do styku s vodou a díly pod tlakem jsou z mosazi, těsnění sedla ventilu silikonová pryž, materiál oddělovací membrány EPDM, max.pracovní teplota 110°C, jmenovitý tlak 1,6 MPa Pojistný ventil s přídavnou krytkou, která zamezuje manipulaci nepovolaným osobám a poškození. |  |
| 68 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 3/4“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 69 | 23 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 3/4“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná, těsnění PTFE |  |
| 70 |  | Komplet. montáž kulového kohoutu závitového G 1“včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 71 | 24 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 1“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná, těsnění PTFE |  |
| 72 |  | Neobsazeno |  |
| 73 |  | Neobsazeno |  |
| 74 |  | Komplet.montáž kulového kohoutu závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 75 | 25 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 25/120°C G 6/4“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná, těsnění PTFE |  |
| 76 |  | Komplet.montáž kulového kohoutu závitového G 2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 77 | 26 | Kulový kohout pro otopné systémy, oboustranný vnitřní závit, s rovnou páčkou včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/120°C G 2“ Materiál: niklovaná nebo chromovaná mosaz, koule-mosaz CW 617chromovaná, těsnění PTFE |  |
| 78 |  | Neobsazeno |  |
| 79 |  | Neobsazeno |  |
| 80 |  | Kompletní montáž zpětné klapky závitové G 3/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 81 | 30 | Zpětná klapka s nerez pružinou, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 3/4“ |  |
| 82 |  | Kompletní montáž zpětné klapky závitové G 2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 83 | 32 | Zpětná klapka s nerez pružinou, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 2“ |  |
| 84 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 1“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 85 | 27 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/120°C G 1“ |  |
| 86 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 6/4“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 87 | 28 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/120°C G 6/4“ |  |
| 88 |  | Kompletní montáž flitru závitového G 2“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 89 | 29 | Filtr pro otopné systémy s nerez sítkem, oboustranný vnitřní závit, materiál-mosaz, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu PN 16/100°C G 2“ |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 |  | Kompletní montáž mezipřírubové uzavírací klapky DN 65 včetně potřebného montážního materiálu a protipřírub PN 16 |  |
| 91 | 33 | Uzavírací mezipřírubová klapka s ruční pákou s aretací polohy, včetně protipřírub, těsnění a spojovacího materiálu. PN 16/120°C DN 65 Materiál:tělo klapky-litiny,klapka-disk z uhlíkové oceli poniklované,vložka EPDM,O kroužek FKM |  |
| 92 |  | Kompletní montáž speciální armatury – bezpečnostní uzávěr tlakových expanzních nádob s membránou G 1“ včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 93 | 34 | Speciální armatura-uzávěr se zajištěním v otevřené poloze-bezpečnostní uzávěr pro údržbu a demontáž tlakových expanzních nádob s membránou s vypouštěním, podle DIN EN 12828, PN 10/120°C, mosaz G 1“ |  |
| 94 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 1“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 95 | 36 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání-standartní průtok sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdíl se měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 1“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 96 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 5/4“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 97 | 38 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání-standartní průtok sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdíl se měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 5/4“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 98 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 6/4“ včetně potřebného montáž. materiálu |  |
| 99 | 37 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání –standartní průtok sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 6/4“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |
| 100 |  | Kompletní montáž vyvažovacího ventilu závitového G 2“ včetně potřebného montáž.materiálu |  |
| 101 | 39 | Vyvažovací statický ventil pro měření průtoku, regulaci a uzavírání - standartní průtok, sestává z kombinovaného regulačního ventilu a uzavíracího kulového ventilu a měřicí úsek s Venturiho trubicí ve které vzniká měřící signál. Ventil se používá pro vyvažování otopných a chladicích vodních soustav. Ventil měří průtok registrací tlakového rozdílu pomocí vestavěné Venturiho trubice, tlakový rozdílse měří před a za Venturiho trubicí, která zajišťuje velký rozsah signálu 1 - 100 kPa. Ventil Venturi obsahuje uklidňovací úseky a umožňuje montáž v libovolné poloze. Materiál mosaz DR BRASS, PN 16/120oC vyvažovací ventil závitový G 2“ oboustranný vnitřní závit, včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 |  | Kompletní montáž přímého rozebíratelného šroubení včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 103 | 48 | Přímé rozebíratelné šroubení mosazné PN 6/120°C, G 2“ |  |
| 104 |  | Kompletní montáž kulového vypouštěcího kohoutu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 105 | 46 | Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem pro hadici a s krytkou,PN 10/120°C, G 1/2“ včetně návarku G 1/2“ pro vypouštěcí kohout Materiál: mosaz, koule-mosaz CW chromovaná, těsnění PTFE |  |
| 106 |  | Kompletní montáž přímého nebo rohového automatického odvzdušňovacího ventilu včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 107 | 47 | Přímý automatický odvzdušňovací ventil /funkce na principu plováku/ PN 10/120°C, mosazný vnější závit G 1/2“ včetně návarku G 1/2“-vnitřní závit |  |
| 108 |  | Kompletní montáž technichnického teploměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 109 | 41 | Technický teploměr přímý D 100, včetně návarku a jímky /rozsah 0 až 120°C/ |  |
| 110 |  | Kompletní montáž technichnického teploměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 111 | 42 | Technický teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR o délce stonku 100 mm včetně návarku a jímky L 100 /rozsah 0 až 120°C/ |  |
| 112 |  | Kompletní montáž tlakoměru včetně potřebného montážního materiálu |  |
| 113 | 43 | Tlakoměr deformační kruhový s bronzovou trubicí se spodním přípojem ČSN nízkotlaký rozsah 0 až 600 kPa, prům. 100 mm, včetně trojcestného zkušebního kohoutu pro tlakoměry, navařovací smyčky a návarku |  |
| 114 |  | Neobsazeno |  |
| 115 |  | Neobsazeno |  |
| 116 |  | Kompletní montáž návarku pro osazení čidel MaR včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 117 | 49 | Ocelový trubkový návarek pro MaR M 27x2 |  |
| 118 |  | Kompletní montáž termostatické hlavice včetně nastavení požadované teploty a provedení zajištění hlavice proti odcizení. |  |
| 119 | TH | Termostatická hlavice s vestavěným čidlem pro veřejné budovy /zvýšená odolnost se zabezpečením proti odcizení/. Termostat. Hlavice samočinný proporcionální regulátor a malým pásmem proporcionality. Rozsah nastavení teploty 6 až 28°C pro xp=2K Hlavice s kapalinovým čidlem (naplněno nestlačitelnou tekutinou). Hlavice má protimrazovou ochrannou funkci, nastavitelné omezení rozsahu a blokování nastavení. Proti odcizení bude hlavice jištěna pojistkou proti odcizení /pomocí zabezpečujícího kroužku/ . Hlavice pro napojení na integrovaný termostatický ventil otopných těles nebo samostatný termostatický ventil. (připevnění závit M 30x1,5). Hlavice v bílém provedení. |  |
| 120 |  | Kompletní montáž radiátorového termostatického kombi ventilu (tzv.spodku) včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 121 | KBV | Radiátorový kombi-ventil je termostatický ventil s integrovanou regulací diferenčního tlaku a přednastavením a odčitatelnými hodnotami přednastavení /sedm základních nastavení-nastavení průtočného množství/ připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení přímé, průtok při zdvihu 0,5mm 90 litrů/hod., provozní tlak 1,0 MPa, diferenční tlak max.0,2 MPa, regulovaný diferenční tlak (delta pw) 5 kPa, max.provozní teplota 90°C, G 1/2“ Závit pro napojení hlavice M 30x1,5 Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. Ventil musí být kompatibilní pro napojení termostatické hlavice.Připojovací rozebíratelné šroubení. Typ A-90 provedení přímé. (připevnění TH závit M 30x1,5) |  |
| 122 |  | Kompletní montáž radiátorového regulačního šroubení včetně potřebného těsnícího a montážního materiálu |  |
| 123 | PŠ | Radiátorové šroubení jednoduché s obnovitelným přednastavením, uzavíráním a vypouštěním, připojení vstup výstup Rp 1/2“ provedení přímé, kvs=1,31 m3/h(pro plné otevření) provozní tlak 1,0 MPa, max.teplota 120°C, G 1/2“ Těleso ventilu je vyrobeno z korozivzdorné mosazi, povrch poniklovaný. |  |
| 124 |  | NEOBSAZENO |  |
| 125 |  | NEOBSAZENO |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Otopná tělesa |  |
| 126 |  | Kompletní montáž deskového otopného tělesa včetně montážního materiálu |  |
| 127 |  | Otopné ocelové deskové těleso s konečnou povrchovou úpravou, včetně podpor a podpěr, odvzdušňovací zátky a zaslepovacích zátek s bočními levými nebo pravými připojovacími vývody G 1/2“ (vnitřní závit). Maximální provozní tlak 1,0 MPa, maximální provozní teplota 110°C. Otopné těleso s čelní tvarovanou plochou, horní mřížkou a bočními kryty. Materiálové provedení: Deska je vyrobena ze dvou výlisků z ocelového plechu, které jsou v místě vertikálních prolisů spojeny bodovými a po obvodě švovými sváry. Je použit ocelový plech válcovaný za studena s nízkým obsahem uhlíku.Povrchová úprava: odmaštění, fosfátování, základní lak-katoforezní lak, vrchní vrstva epoxypolyesterový práškový lak. |  |
|  |  | Typ 33 trojité deskové těleso (tři desky) se třema přídavnými přestupními otopnými plochami výška 400 mm, délka 1000 mm, hloubka 155 mm, výkon deskového tělesa dle ČSN EN 442 při teplotním spádu 75/65/20°C Q=1738 W, jmenovitý tepelný výkon 1738 W/m. teplotní exponent 1,3129, objem vody 6,4 l/m, hmotnost tělesa 36,83 kg/m. |  |
| 128 |  | NEOBSAZENO |  |
| 129 |  | NEOBSAZENO |  |
|  |  | Nátěry |  |
| 130 |  | Provedení nátěru potrubí do dimenze DN 50 včetně |  |
| 131 |  | Nátěr potrubí do dimenze DN 50 včetně – antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem |  |
| 132 |  | Provedení nátěru potrubí do dimenze DN 100 včetně |  |
| 133 |  | Nátěr potrubí do dimenze DN 100 včetně – antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem |  |
| 134 |  | Provedení nátěru rozdělovače a sběrače a hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků |  |
| 135 |  | Nátěr zařízení – antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem |  |
| 136 |  | Provedení nátěru pomocných podpůrných konstrukcí-ocelové nosníky |  |
| 137 |  | Nátěr pomocných podpůrných konstrukcí-ocelové nosníky- antikorozní základní syntetický a dvojnásobný syntetický vrchní nátěr na vzduchu schnoucí, tloušťky nátěrů dle platných norem. |  |
| 138 |  | Neobsazeno |  |
| 139 |  | Neobsazeno |  |
|  |  | Tepelné izolace |  |
| 140 |  | Neobsazeno |  |
| 141 |  | Neobsazeno |  |
| 142 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z pěnového polyetylenu včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 143 |  | Trubková tepelná izolace z pěnového polyetylenu pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 90°C, na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 20 až 45 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň E, délka 2 m |  |
| 143a |  | vnitřní průměr 28 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 143b |  | vnitřní průměr 35 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |
| 143c |  | vnitřní průměr 60 mm, tloušťka stěny 20 mm |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- |
| 144 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 145 |  | Trubková tepelná izolace z minerální plsti vnitřní průměr35-36mm(DN 25) tloušťka stěny 30mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 146 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 147 |  | Trubková tepel.izolace z minerální plsti vnitřní průměr 48-49mm(DN 40), tloušťka stěny 40mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 148 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 149 |  | Trubková tepel.izolace z minerální plsti vnitřní průměr 60-61mm(DN 50), tloušťka stěny 50mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 150 |  | Kompletní montáž trubkové tepelné izolace z minerální plsti včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 151 |  | Trubková tepelná izolace z minerální plsti vnitřní průměr 76 mm, tloušťka stěny 60 mm pro tepelné izolace potrubí s kruhovým průřezem do teploty média 230°C na vnější straně opatřenou hliníkovou fólií vyztuženou skelnou mřížkou se samolepícím přesahem v místě proříznutí pro lepení spoje. Objemová hmotnost 65 kg/m3, pevnost v tlaku při 10% deformaci >= 4 kPa, stlačitelnost max.10%, pružnost min. 98% součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, třída reakce na oheň A2, délka 1 m |  |
| 152 |  | Kompletní montáž plošné tepelné izolace z pěnového polyetylenu včetně potřebného montážního materiálu a spojovacího materiálu |  |
| 153 |  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu , tloušťka stěny 40 mm pro tepelné izolace zařízení do teploty média 90°C, vnitřní strana opatřená samolepící vrstvou, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 28 až 32 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, odolnost hoření C3, teplotní rozsah –40°C až + 90°C. |  |
| 154 |  | Tepelně izolační pás z pěnového polyetylenu , tloušťka stěny 40 mm pro tepelné izolace zařízení do teploty média 90°C, na vnější straně laminovaný hliníkovou fólií, vnitřní strana opatřená samolepící vrstvou, spoje lepené speciálním lepidlem. Objemová hmotnost 28 až 32 kg/m3, součinitel tepelné vodivosti max. 0,040 W/mK, odolnost hoření C3, teplotní rozsah –40°C až + 90°C. |  |
| 155 |  | Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti odkouření ovinutím nerezovým drátem včetně spojovacího, pomocného a montážního materiálu |  |
| 156 |  | Lamelové skružované pásy vyrobené z minerální plsti (výroba metodou rozvlákňování taveniny), hydrofobizované s Al fólií. Lamelový pás je nalepený na nosném podkladu-vyztužené hliníkové fólii. Max.teplota použití 550°C nebo 100°C na straně polepu. Třída reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK, objemová hmotnost 65 kg/m3. Tloušťka 30 mm |  |
| 157 |  | Neobsazeno |  |
| 158 |  | Neobsazeno |  |
| 159 |  | Neobsazeno |  |
| 160 |  | Neobsazeno |  |
| 161 |  | Neobsazeno |  |

| Číslo položky | Označení zařízení v projektu |  | Technická specifikace, popis, technické a uživatelské standarty | Referenční výrobek nebo materiál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ostatní |  |
| 162 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 10 Včetně provedení |  |
| 163 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 25. Včetně provedení |  |
| 164 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 40. Včetně provedení |  |
| 165 |  |  | Certifikovaný systém požárního prostupu ocelového potrubí skrz požárně dělící konstrukci bude svými požárními vlastnostmi odpovídat požadavkům na požadovaný požární předěl. Požární prostup je uvažován pro dvojici trubek. Ocelové potrubí DN 50. Včetně provedení |  |
| 166 |  | Podpůrná konstrukce-zámečnická pod neutralizační box- ocelové profily svařované (dodávka+montáž+osazení) Úhelník L40x40x4 délka 600 mm 2 ks / jeden konec osazen do zdi/ Úhelník L40x40x4 délka 750 mm 2 ks |  |  |
| 167 |  | Podpůrná konstrukce R+S-zámečnická -ocelové profily svařované (dodávka+montáž+osazení) –viz výkres ocel.nosník U 100 délky 500 mm 2 ks ocel.nosník U 100 délky 800 mm -stojky 4 ks + roznášecí ocel.plech 150x150x5 mm 4 ks |  |  |
| 168 |  | Podpůrná konstrukce kotlů-zámečnická - ocelové profily svařované (dodávka+montáž+osazení) –viz výkres Čtyřhranná trubka 60x60x6 mm dl. 3100 mm 4 ks Čtyřhranná trubka 60x60x6 mm dl. 700 mm 4 ks Čtyřhranná trubka 60x60x6 mm dl. 360 mm 6 ks Úhelník 50x50x4 mm do délky 600 mm 2 ks Pro osazení: šroub M10 dl. 80 mm 4 ks, šroub M10 dl. 160 mm 16 ks |  |  |
| 169 |  |  | Zkoušky dílčí a celkové dle platných norem, včetně protokolů o tlakových zkouškách, zaregulování, hydraulickém vyvážení systému |  |
| 170 |  |  | Topná zkouška v rozsahu 72 hodin, včetně zaškolení obsluhy |  |
| 171 |  |  | Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o revizích |  |
| 172 |  |  | Dodávka technických podkladů instalovaných tech.zařízení, předání dokumentace skutečného provedení a to jak papírově (2x), tak i v elektronické podobě ve formátu xls, doc, pdf a dwg. |  |