2D.1.4.5-1 TECHNICKÁ  ZPRÁVA – Zdravotně technické instalace

SO – 02  PODRUŽNÁ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :         Zdravotně technické instalace

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Odpovědný projektant     :    Ing. Libor Sauer, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

profese                                  projekce technika prostředí staveb-technická zařízení, mob.736 629 390

Vypracoval	               :    Ing. Libor Sauer, IČ 16753631

Datum                              :    Únor 2014

1.Úvod

Projektová dokumentace řeší úpravy ZTI v prostoru rekonstruované podružné kotelny areálu Gymnázia Svitavy. Jedná se o napojení nového ohřívače TV(dříve TUV), napojení změkčovače vody a odvedení kondenzátu do neutralizace a do kanalizace, odvod odpadních vod ze změkčovače vody.

Z důvodu přesunutí přípravy TV z centrální kotelny do podružné kotelny budou stávající rozvody upraveny: studená pitná voda-zvětšení dimenze, teplá voda a cirkulace-odpojení od centrální kotelny

2. Popis tlakových poměrů vodovodu

Dle správce vodovodní sítě a ověřením na místě lze předpokládat hydrostatický tlak v místě napojení ohřívače TV cca 0,4 MPa.  Rekonstrukcí kotelny-ohřevu TV nedojde ke změněn tlakových poměrů. Není nutno osazovat posilovací stanici.

3. Rozvodné potrubí studené pitné vody, teplé vody a cirkulace TV

Stávající potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace je vedeno v podhledu chodby objektu C v 1.NP na

úrovni -1,450 m. Stávající přívod studené pitné vody pro objekty SPO a D je dimenze G 2“. Toto potrubí bude demontováno a nahrazeno novým potrubím dimenze G 2 ½“, které bude vedeno ve stejné trase jako stávající. Potrubí teplé vody a cirkulace bude částečně demontováno a nově propojeno přes regulační armaturu(viz výkres).

Potrubí studené pitné vody, teplé vody a cirkulace pro kotelnu bude napojeno na stávající rozvody pod stropem v chodbě s umývárnou před jídelnou objektu SPO.(víz výkres) Potrubí bude vedeno pod stropem

do kotelny, kde bude napojeno na ohřívač TV. (viz odstavec.5)

Potrubí rozvodu ZTI bude vedeno ve spádu 5%o .Vedení potrubí je zřejmé z výkresů.Po vybudování nových rozvodů bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce potrubí.

Změkčovač vody pro doplňování systému vytápění bude napojen na stávající hrdlo studené vody v kotelně.

Napojení na rozvod studené pitné vody bude přes potrubní oddělovač.

4. Kanalizace

Jedná se o odvedení kondenzátu z kotlů a odkouření a případného odkapu z pojistných ventilů přípravy teplé vody a odvedení odpadních vod při regeneraci změkčovače. Kondenzát z kotlů a kondenzát z odkouření bude sveden do neutralizačního boxu.(dodávka ÚT).  Odvod z neutralizačního boxu bude potrubím nově napojen na stávající rozvod připoj.kanalizace ve zdi.

Odkap od pojistných ventilů přípravy teplé vody a odvod odpadní vody ze změkčovače bude zaveden potrubím do stávajícího hrdla kanalizace ve zdi.

5.  Příprava teplé vody (dříve teplé užitkové vody)

Je navržen nepřímovyhřívaný ohřívač teplé vody systém „tank in tank“ o objem 571 litrů TV

Špičkový průtok za 10 minut při  teplotě TV 45°C:     1180 litrů/ 10 minut

Trvalý hodinový průtok při  teplotě TV 45°C:             1877 litrů/ hod

Ohřívač je dodávkou profese vytápění.

Z hlediska ZTI bude ohřívač napojen na rozvod studené pitné vody, teplé vody a cirkulace.

Pro ohřívač i rozvody teplé vody a cirkulace se předpokládá termická desinfekce  – 1 x týdně „přehřát“ vodu v zásobníku po dobu 35 minut na 70°C. Bude určen pravidelný časový rozvrh termické dezinfekce tak,

aby probíhala mimo čas využívání teplé vody. Tím se sníží nebezpečí opaření například při mytí rukou.

#### Termická dezinfekce musí být prováděna vždy za přítomnosti obsluhy !!!

Studená voda

Studená voda bude přivedena ze stávajícího rozvodu hlavního přívodu studené vody pro objekty SPO a D, který je umístěn v chodbě u jídelny pod stropem. Na vstupu studené vody do ohřívače bude osazena pojistná sestava armatur a hlavní uzávěr studené vody pro ohřívač. Na vstupu do ohřívače bude osazena kulový kohout-uzávěr, zpětný ventil, vypouštěcí kohout, kulový kohout, manometr  a pojistný ventil pro TV

G 1“x G 5/4“ otevírací přetlak 0,6 MPa. Pojistný ventil a manometr musí být umístěn v pojistném místě.

Pojistný ventil a manometr musí být umístěny těsně u vstupu do ohřívače.

Z hlediska eliminace roztažnosti vody při ohřívání TV bude na vstupu studené vody do ohřívače

osazena tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu o objemu 33 litrů, PN = 1,0 MPa,  70°C, přetlak plynu v nádobě min. 0,42 MPa. (přetlak plynu musí být vyšší o 0,02 MPa než je tlak ve vodovodním řádu). Expanzní tlaková nádoba s membránou bude na vstupu opatřena speciální armaturou, která bude zajišťovat průtok přes tuto nádobu a zároveň její servisní bezpečnostní uzavíraní.

Teplá voda

Na výstupu TV z ohřívače bude osazen pojistný ventil pro TV G 1“x G 5/4“ otevírací přetlak 0,6 MPa, čidlo pro měření max.teploty TV(60°C). teploměr a uzávěr.

Cirkulace TV

Cirkulaci TV bude zajišťovat potrubní oběhové cirkulační čerpadlo pro TV (provedení nerez), které bude osazeno na vstupu cirkulace do ohřívače s potřebnými armaturami (uzávěry, filtr, zpětný ventil).

(Přesné parametry viz technická specifikace)

6. Zdroj tepla

Ohřívák bude napojen na samostatnou otopnou větev pro ohřev TV s oběhovým čerpadlem. Ohřev topné vody je zajištěn přes plynové kotle. Příprava TV a chod cirkulačního čerpadla TV bude řízen z regulace kotelny./dodávka ÚT/

7.  Potrubí a jeho uložení

Potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace je navrženo z trubek ocelových pozinkovaných

závitových 11 353.

Potrubí musí být podepřeno v těchto max. vzdálenostech:

DN 20              cca 2.0m	DN 40        cca    2,5 m   	DN 50,65      cca 3.0m

Potrubí odvodu kondenzátu – vnitřní kanalizace – potrubí plastové  z hrdlových trub z polypropylenu

HT-systém (PP).

Veškeré potrubí bude v  nejnižším místě opatřeno vypouštěcími armaturami. Potrubí prostupující zdmi bude vedeno v ocelové chráničce. Uložení potrubí je zčásti na konzolách s třmeny, zčásti na závěsech..

Montážní postupy pro montáž potrubí kanalizace a vodoinstalace jsou uvedeny v montážních předpisech výrobce potrubí, montáž musí provádět odborně způsobilá osoba.K uchycení potrubí ke stav. konstrukci budou použity předepsané objímky.

V místě výměny přívodního potrubí studené vody pro objekty SPO, D bude před demontáží a montáží

potrubí  v pásu demontován podhled z plechovým kazet 600x600 mm a po dokončené montáži potrubí bude zpětně namontován. (viz výkres)

Na potrubí budou provedeny tlakové zkoušky podle ČSN 73 6660 a desinfekce potrubí.

Při montáži potrubí je nutná koordinace s dalšími profesemi.

8. Tepelné izolace

Tepelná izolace potrubí budou provedeny v tloušťkách a složení :

-potrubí studené pitné vody volně vedené :

tepelně izolační trubka z minerálních vláken – pouzdro nebo skruž s Al fólií

Potrubí DN 20, 50, 65 	       tl. 30 mm    (jednovrstvá)

-potrubí teplé vody, cirkulace  volně vedené :

tepelně izolační trubka z minerálních vláken – pouzdro nebo skruž s Al fólií

Potrubí DN 40 	       tl. 40 mm    (jednovrstvá)

Potrubí DN 50 	       tl. 50 mm  (jednovrstvá)

Montáž tepelné izolace musí být provedena dle závazných technických postupů výrobců jednotlivých tepelných izolací . Spoje trubkových izolací  pouzder a skruží budou přelepeny Al. fólií.

9. Protipožární izolace-utěsnění

#### Kovové potrubí

Protipožární utěsnění  prostupů kovového potrubí požárně dělící konstrukcí (zdí) provést elastickým protipožárním tmelem s požární odolnost  EI 90 + nátěr potrubí protipožární nátěrem EI 90  před a za prostupem v délce min. 0,5 m. Umístění viz výkres.

10. Bezpečnost práce (montáž + obsluha)

Při montáži budou důsledně dodržovány veškeré zákony, nařízení vlády, předpisy a vyhlášky ČÚBP

vztahující se k montáži, včetně platných norem.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění

k montáži. Při montáži je nutno dbát na umístění zařízení, potrubí a armatur tak, aby jejich ovládací prvky nezasahovaly do vymezených únikových cest !!

11. Závěr

- Veškeré rozvody a montáž zařízení bude provedeno dle platných norem a příslušných

souvisejících  předpisů  s ohledem na platné předpisy BOZP.

- Pokud dojde při provádění k nejasnostem nebo nepředvídaným okolnostem je nutno

neprodleně informovat projektanta a upřesnit další postup prací !!

- Podrobnosti obsluhy zařízení (termická dezinfekce) budou popsány v provozním řádu kotelny.

Seznam  příloh  - 2D.1.4.5 ZTI   SO-02

2D.1.4.5-1  Technická zpráva

2D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

2D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

2D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

2D.1.4.5-5  Půdorys 1.NP objektu C, SPO-výměna rozvodu studené vody

2D.1.4.5-6  Výkaz výměr, rozpočet

Seznam  příloh  - 2D.1.4.5 ZTI   SO-02

2D.1.4.5-1  Technická zpráva

2D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

2D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

2D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

2D.1.4.5-5  Půdorys 1.NP objektu C, SPO-výměna rozvodu studené vody

2D.1.4.5-6  Výkaz výměr, rozpočet

Seznam  příloh  - 2D.1.4.5 ZTI   SO-02

2D.1.4.5-1  Technická zpráva

2D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

2D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

2D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

2D.1.4.5-5  Půdorys 1.NP objektu C, SPO-výměna rozvodu studené vody

2D.1.4.5-6  Výkaz výměr, rozpočet

Seznam  příloh  - 2D.1.4.5 ZTI   SO-02

2D.1.4.5-1  Technická zpráva

2D.1.4.5-2  Technická specifikace ZTI

2D.1.4.5-3  Dispozice kotelny-úpravy ZTI 1.NP

2D.1.4.5-4  Schéma zapojení-vodoinstalace kotelny,legendy

2D.1.4.5-5  Půdorys 1.NP objektu C, SPO-výměna rozvodu studené vody

2D.1.4.5-6  Výkaz výměr, rozpočet