2D.1.1-1    TECHNICKÁ ZPRÁVA   STAVEBNĚ TECH. ŘEŠENÍ

SO – 02  PODRUŽNÁ KOTELNA

Stavba                  : 	  Gymnázium Svitavy-rekonstrukce kotelny

Místo stavby  	     : 	  Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Sokolovská 1638/1, 568 02 Svitavy

Investor        	     :         Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Stupeň                   :         Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Profese                  :          Stavební

Vedoucí zakázky             :    Ing. Sauer Libor, Františka Halase 9, 568 02 Svitavy, IČ 16753631

projekce technika prostředí staveb-technická zařízení

Odpovědný projektant     :    Ing. Jan Gabrhel, Lánská 84, 570 01 Litomyšl, IČ 11105429

profese

Datum                              :    Únor 2014

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

- účel objektu

Areál gymnázia se nachází ve středu města Svitavy a slouží pro vzdělávání-gymnázium a základní škola. Podružná kotelna slouží pro vytápění, vzduchotechniku a přípravu TV objektů SPO a D areálu.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení  vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavební úpravy se dotýkají pouze prostoru určeného pro podružnou plynovou kotelnu tj prostory v 1.NP západní části objektu SPO u jídelny. Dispoziční řešení-umístění kotelny je beze změn.   Požárně bezpečnostního řešení - celý prostor stávající podružné kotelny je jedním požárním úsekem, toto nebude měněno !!

Vegetační úpravy okolí ani přístup pro osoby s omezenou schopností pohybu nejsou vzhledem k účelu stavby vyžadovány.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení

- a oslunění

Podlahová plocha dotčená rekonstrukcí.............................................  9,4 m2  (plocha  kotelny)

- technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Jedná se o práce a úpravy vyvolané osazením nového zdroje tepla v rámci stávajících prostor podružné plynové kotelny. Spočívají ve vybourání prostupů a vybourání části zastropení nefunkčního topného kanálu, zhotovení základu pod ohřívač TV,dozdění stávajících otvorů, osazení nové zárubně a nových dveří, položení nové nášlapné vrstvy podlahy, realizace povrchových úprav stěn, realizaci vnitřních instalací ZTI, ÚT, elektroinstalace a pod. Stávající nosné konstrukce a vnější vzhled budovy nebudou dotčeny. Jedná se pouze o změnu dispozice technologie v rámci podružné plynové kotelny 1.NP objektu SPO.

Stávající objekt  s podružnou kotelnou je dvoupodlažní, z nehořlavých konstrukcí. Budova SPO s podružnou kotelnou stojí jako součást navzájem propojených objektů areálu gymnázia.

Rekonstrukce podružné kotelny zahrnuje změnu technologie kotelny z důvodu havarijního stavu stávající technologie kotelny a z důvodu snížení výkonu, která je vyvolána realizací energetických opatřen na obálce objektů areálu a z důvodu přesunu přípravy TV pro objekty SPO a D z centrální kotelny do podružné. Zdrojem tepla budou dva plynové kondenzační kotle s jmenovitým výkonem 2x 74,7 kW.

V rámci stavebních úprav nedojde k rozšíření přístavbou nebo nástavbou, nedojde ani k výměně nebo změně nosných konstrukcí.

Předmětem úprav je pouze :

- úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí v rámci prostor kotelny

provedení prostupů pro trubní vedení kotelny

- výměna, záměna nebo obnova systémů a sestav, které podmiňují provoz plynové kotelny (vodovod,

kanalizace, ústřední vytápění, elektroinstalace, vzduchotechnika)

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

- Zdivo i okenní otvory jsou beze změn. Předpokládá se stav po zateplení objektu.

- způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Do založení objektu se nezasahuje, průzkum nebyl prováděn.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

- Stavební úpravy ani objekt nemají negativní vliv na životní prostředí.

- dopravní řešení

Zahrnuje pouze krátkodobé omezení přilehlých areálových zpevněných ploch - v čase manipulace s materiálem.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

- Nejsou předmětem zakázky.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Jsou dodrženy viz uvedené kapitoly.

- Popis stavebních prací

- k1) Bourání

Je řešeno:

- Bourání-zhotovení otvorů pro osazení potrubí větrání kotelny

-     vysekání kapes, rýh a zřízení prostupů pro jednotlivé instalace

- vybourání zastropení nefunkčního topného kanálu v kotelně pro zhotovení základu pod ohřívák TV

Při bouracích pracích je třeba zajistit kvalifikovaný dohled.

- k2) Zemní práce a násypy

Netýká se.

- k3) Základy

- Stavbou nejsou dotčeny. V rámci bývalého nefunkčního topného kanálu bude zhotoven betonový základ (beton C 16/20) pod ohřívák TV.

- k4)Vodotěsné, tepelné, zvukové, radonové izolace a protipožární izolace

Vodotěsné, tepelné, zvukové ani požární izolace nebudou prováděny-stávající

- k5) Zdivo

Nosné obvodové zdivo objektu je stávající. V rozsahu uvedeném na výkrese budou provedeny vyzdívky nepotřebných otvorů ve stávajícím zdivu.

Dozdívky zdiva jsou navrženy z pálených cihel plných na maltu vápennocementovou nebo cementovou.

k6) Podlahy

- Nášlapnou vrstvu stávající podlahy kotelny tvoří stávající lité teraco, které bude narušeno provedením základu pod ohřívač.  Nová nášlapná vrstva podlahy bude provedena v celé ploše.

- Novou nášlapnou vrstvu tvoří-keramická dlažba do tmele-skladby:

- -příprava podkladu (zarovnání,očištění, penetrace, spojovací můstek pro teraco)

- -keramická dlažba do tmele

- Konkrétní materiály budou specifikovány dle vybrané nabídky a musí být schváleny investorem

- a projektantem

- Pokládka musí být provedena řádně zaškolenými pracovníky a je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky stanovené výrobcem pro aplikaci uvedených hmot a materiálů.

- k7) Průvlaky, překlady a věnce

- Nebudou dotčeny

- k8) Schodiště

Tato část nezahrnuje schodiště.

- k9) Stropní konstrukce, římsy

- Neuvažuje se s jejich změnou, stávající konstrukce .

- k10) Podhledy

- Nebudou prováděny.

- k11) Konstrukce krovu- střechy

- Nosná konstrukce není stavbou dotčena. Bude proveden prostup střechou pro vedení potrubí odvětrání kotelny. Po osazení VZD potrubí bude střecha uvedena do původního stavu.

- Toto je nutno provádět v koordinaci se stavbou „Realizace úspor energie“, tak aby nebylo zasahováno do zrekonstruované střechy.

- k12) Úprava povrchů

Vnitřní povrchy

Úpravy povrchů se týkají pouze prostor rekonstruované podružné kotelny (viz výkres) Stávající omítky místnosti plynové kotelny budou dle potřeby opraveny, vyspraveny (je uvažováno do 5% povrchu)–po vybouraných a nově osazených potrubních rozvodech vápennocementovou omítkou.

V kotelně je stávající obklad bělninovými obkladačkami do výšky 1,5 m. Po dohodě s investorem bude tento obklad z zachován. Ponechaný obklad bude vyčištěn.

Venkovní povrchy

Stávající. V projektu „Realizace úspor energie“ bude venkovní fasáda kotelny zateplena.

- k13) Otvorové prvky

Dveře

Zahrnují osazení nových vnitřních dveří s požární odolností EW(30) DP3 do nové ocelové zárubně

u vstupu do podružné kotelny.

Okna

Netýká se. V rámci projektu „Realizace úspor energie“ budou okna vyměněna.

- k14) Truhlářské prvky

Nebudou osazovány.

- k15) Klempířské prvky

Nebudou osazovány.

- k16) Zámečnické výrobky

Obsahují ocelovou zárubeň a drobný spojovací materiál.

- k17) Nátěry a malby

- Vnitřní malby

Stávající povrch a nově omítnuté plochy budou vymalovány disperzní malbou 2x..

Nově omítnuté plochy budou před malbou napačokovány vápenným mlékem.

Zámečnické, klempířské a ocelové prvky

Po odrezování a odmaštění budou natřeny : - 2x barva syntetická základní S 2004

- 2x barva syntetická S 2014

Barevné řešení jednotlivých povrchů bude upřesněno při provádění.

- l)Venkovní úpravy a vnější vybavení objektu

- V rámci akce nebudou prováděny.

m) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Bude respektováno NV č.68/2010 Sb., kterým se mění NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Při stavebních pracech budou důsledně dodržovány předpisy a vyhlášky ČÚBP a platné normy.

Veškeré práce budou prováděny kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky, kteří mají oprávnění k těmto pracem. Základním požadavkem BOZ je správný technický stav zařízení a stavebních konstrukcí.

______________________________________________________________

Seznam  příloh - 2D.1.1   Stavebně technické řešení

2D.1.1-1 Technická zpráva

2D.1.1-2 Výkres- Dispozice, řezy stavebních úprav kotelny

2D.1.1-3 Výkaz výměr, rozpočet