## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Specifikace dodávky RK01
ROZVODNICE NA POVRCH IP43
600x900x200 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DOPLŇKY KONSTRUKCI
Zákryt z plechu | m2 | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Popisný štítek | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROPOJENÍ POM.OBVODŮ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘIPOJNICE Cu
Cu 20x3 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VÝVODKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE
Pg13.5 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pg29 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZASUVKA VESTAVNÁ S Al VÍČKEM
230V,50Hz,16A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ VESTAVNÁ
32A,400V,3p+N+z | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POJISTKA PŘÍSTROJOVÁ
Trub.poj.0.10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"
10B/1 10A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16B/1 16A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."C"
4C/1 4A | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"
20B/3 20A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
25B/3 25A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POMOCNÝ KONTAKT K JISTIČI 1/1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NAPĚŤOVÁ CÍVKA 230V K JISTIČI | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
POM.RELÉ 230V,4 PŘEP.KONTAKTY | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
6mm2 | ks | 38 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
FI-40/4/0.03 30mA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVODIČE PŘEPĚTÍ
B+C,4 POL | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PORUCH. SIGNALIZACE230V,8 VSTUPŮ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TELEFONNÍ KOMUNIKÁTOR 3 ČÍSLA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DETEKTOR ÚNIKU ZEMNÍHO PLYNU
NZ-DIN - Napájecí zdroj | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DETEKTOR ZEM.PLYNU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DETEKTOR CO | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky celkem |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ
0.2- 4 BAR/SP9-SP12/ | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
STOP TLAČ.,SKŘÍŇKA,SKLO-SB13 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
REGULÁTOR TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ
20-90C /ST14,ST15/ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTROD ZAŘÍZENÍ IP54/A05,A16 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ELEKTRODA PONORNA-BQ05,BQ16 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY
0-40C-ST17,ST18 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EL.HOUKAČKA 230V,IP44,100dB-HA21 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky RK01 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dodávky celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
MONTÁŽ A ZAPOJ. REGULÁTORU KOTEL | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ A ZAPOJ. MODULU | ks | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ + ZAPOJ. ČIDEL | ks | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KRABICE 5x2.5,IP54 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA PANCÉŘOVÁ Z PH
D 21 mm pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
LV24x22 vkládací | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LV40x20 vkládací | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO
CIHLOVÉHO ZDIVA
HM8 | ks | 130 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - POZINK
150/100 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.
do 5kg | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
CY 6 mm2,ZŽ pevně | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CY 16 mm2,ZŽ pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY 2Ox1.5 mm2 pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3Ox1.5 mm2 volně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 3Jx1.5 mm2 volně | m | 515 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY 5Jx1.5 mm2 pevně | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA STŘEDNÍ
CYSY 3Ox1.5 mm2 volně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 4x1 mm volně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
JYTY 2x1 mm volně | m | 225 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ KABELŮ
A ŠŇŮRY
5x4 mm2 | ks | 110 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4x10 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44
sériový přep. | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NASTĚNNÁ V IZOL. IP44
2p+PE | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
Do 100 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ
2x36W, IP65-DEMONTÁŽ+OPĚTNÁ MONTÁŽ | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
NOUZ 1x9W, autonomnost 1 hod. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PODRUŽNÁ OCHRANNA PRIPOJNICE
KT250+Cu 25/3mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Napojení na stavající zařízení | hod | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz | hod | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zaučení obsluhy | hod | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Oživení a seřízení regulace | hod | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 332000-6
Revizní technik | hod | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Doprava dodávek (rozvaděče)
Přesun dodávek (rozvaděče)
Podíl přidružených výkonů z montáže (materiál+práce)
celkem komplet elektro | [7 empty] | 0

## Krycí List
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | GYMNÁZIUM SVITAVY REKONSTRUKCE KOTELNY SOKOLOVSKÁ 1638/1 SVITAVY
Projekt | SO-01 CENTRÁLNÍ KOTELNA 1D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SIL.ELEKTROTECHNIKY A MAR
Investor | PARDUBICKÝ KRAJ,KOMENSKÉHO NÁM.125,532 11PARDUBICE
Z. č. | 198-14
A. č.
Smlouva
Vypracoval | J.LOPOUR
Kontroloval
Datum | 22.2.2014
Zpracovatel | J.LOPOUR
CÚ | 2014
Žlutě vyznačená pole jsou určena k vyplnění !!
Celkem komplet elektro bez DPH
DPH 21%
Celkem komplet elektro s DPH